投标人资格要求商务部分

- 现场踏勘

- 本项目为原有设备更换维修采购，投标人可自行前往项目现场开展踏勘工作，实地了解既有设备工况、安装空间、接口规格、设备进场条件等全部现场客观情况。踏勘所产生的交通、人工、测量等全部费用均由投标人自行承担；未参与现场踏勘的投标人，视同已全面知悉并认可项目全部现场现状。本项目投标总价为固定包干总价，包含保障新旧设备兼容适配所需的全部配套费用。中标后，中标人不得以对现场既有设备参数、安装环境、匹配条件预估不足为由提出加价、延长工期等诉求，采购人不承担任何额外新增费用。投标人须提交全面知悉并认可项目全部现场现状承诺函，承诺已全面知悉并认可项目全部现场现状，全面掌握现场原有设备参数、安装条件、配套接口及运行工况，已充分核实所投产品与现场既有设备的兼容适配性，投标报价已足额包含实现设备兼容对接所需全部相关成本。

- 售后服务及质保要求

- 本项目清单内标注★的核心关键设备，投标人投标文件中必须随商务资料同步提供该设备合法来源渠道证明材料（包括但不限于经销协议、产品授权等材料），仅投标人自行出具的承诺文件不予认可，通用无项目名称模板、无制造商公章均视为无效资料。

- 节能环保

- 投标清单中纳入节能政府采购品目清单的产品，投标人须随投标文件提供有效期内且型号匹配的节能产品认证证书及节能清单公示截图，所有资料复印件加盖投标人公章；

- 商务要求

- 投标人须严格按照本次招标清单要求，针对清单中明确标注需提供产品图片的所有采购产品，每页图片资料均须加盖投标人有效公章，并由投标人法定代表人或授权委托代理人亲笔签字确认，未按要求提供产品图片、图片信息不实不全、未加盖公章、无投标人法定代表人或授权委托代理人签字的，均视为投标资料无效，其投标文件将作无效投标处理。

| 校园消防安全设备器材购置参数明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数及技术指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 消防卷帘门备用蓄电池 | ≥12V5AH，免维护，无需改造电池仓、不额外加装支架、不改动原有接线线路即可原位直接安装替换，新旧设备兼容匹配，安装尺寸零改动。需提供图片。 | 22 | 块 |
| 2 | 消防气体灭火主机备用蓄电池 | ≥12V20AH，免维护，无需改造电池仓、不额外加装支架、不改动原有接线线路即可原位直接安装替换，新旧设备兼容匹配，安装尺寸零改动，需提供图片。 | 20 | 块 |
| 3 | 消防主机备用蓄电池 | ≥12V24AH，免维护，无需改造电池仓、不额外加装支架、不改动原有接线线路即可原位直接安装替换，新旧设备兼容匹配，安装尺寸零改动，需提供图片。 | 10 | 块 |
| 4 | 消防电源管理主机备用蓄电池 | ≥12V7AH，免维护，无需改造电池仓、不额外加装支架、不改动原有接线线路即可原位直接安装替换，新旧设备兼容匹配，安装尺寸零改动，需提供图片。 | 4 | 块 |
| 5 | 温 感 | 1、工作电压：总线 24V； 2、工作电流：监视电流≤0.2mA（平均值）；报警电流≤ 0.6mA（平均值） 3、线制：两线制，无极性 总线长度：≤2000m（截面积 1.0mm² 铜质双绞线）； 4、工作指示灯：红色，正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮；故障状态：黄色常亮； 5、动作温度设定值：58℃±2℃（A2R），75℃±2℃（BS）； 6、使用环境温度：-10℃~+65℃；使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）； 7、典型应用温度：25℃（A2R），40℃（BS）； 8、外形尺寸：直径≥99mm， 高≥40mm （含底座）； 9、执行标准：GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》； 10、保护面积：当保护空间高度不超过 8m 时，保护面积为 30㎡ ，具体参数应以 GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》为准，需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配，需提供图片。 | 127 | 只 |
| 6 | 烟 感 | 1.工作电压：DC24V 2.工作电流：监视电流≤0.25mA（平均值）；报警电流≤ 0.8mA（平均值） 3.线 制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000m（截面积1.0mm2铜质双绞线） 4.指示灯：正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮；故障状态：黄色常亮 5.使用环境温度：-10°C~ +55°C；使用环境湿度：≤96%RH（不凝露）；典型应用温度：25°C 6.外形尺寸：直径±100mm，高±40.7mm（含底座） 7.重 量：58g±5g（不含底座） 8.壳体材料和颜色：ABS白色 9.底座安装孔距：54mm ~78mm 10.执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配，需提供图片。 | 3 | 只 |
| 7 | 消火栓按钮 | 1： 工作电压：总线24V。 2： 工作电流：监视电流≤0.2mA；报警电流≤0.7mA。 3： 线 制：两总线，无极性。 4： 指 示 灯：具有一个火警确认灯，报警时红色常亮，正常监视时红色闪亮。 5： 使用环境温度：-10°C~ +55°C；使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）。 6：外形尺寸：长≥91mm，宽≥91mm，高≥30mm（含底座）。 7： 重 量：52g±5g。 8:外壳防护等级：IP30。 9: 壳体材料和颜色：ABS大红，ABS白色。 10: 底座安装孔距：60mm。 11: 执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》。 12： 类型：户内型。需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配，需提供图片。 | 3 | 只 |
| 8 | 火灾声光报警器 | 1.使用环境温度：-10℃ ～55℃； 2.相对湿度：≤95%RH (不凝露)； 3.总线电压：24V脉动电压； 4.电源电压：DC 24V； 5.总线监视电流：＜0.5mA； 6.动作电流：≤1.5mA； 7.电源监视电流：≤ 1mA； 8.动作电流：≤75mA（平均值）； 9.变调周期：1.5s～2.5s（EI6085/6085N） 10.闪光频率：1Hz～1.5Hz 11.分类：室内型 12.总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2）的RVS铜制双绞线 13.线 制：两总线（无极性）、电源（无极性） 14.外形尺寸：直径≥100mm、高≥64mm（含底座） 15.壳体材料和颜色：ABS 大红 16.执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配 | 2 | 只 |
| 9 | 输入模块 | 1. 工作电压：总线24V； 2. 监视电流：≤0.3mA；动作电流：≤0.8mA； 3. 线 制：两总线（无极性） 4.总线长度：≤1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线） 5. 使用环境温度：-10℃~ +55℃；使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）。 6. 外形尺寸：长≥70mm，宽≥70mm，高≥25mm。 7.执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》 需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配 | 7 | 只 |
| 10 | 输入输出模块 | 1.工作电压：总线24V； 2.监视电流：≤0.30mA；动作电流：≤1.5mA（脉冲输出）； 3. 线 制：两总线（无极性）总线长度：≤1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线）； 4. 使用环境温度：-10℃~ +55℃；使用环境湿度：≤96%RH（不凝露）° 5. 外形尺寸：长≥90mm，宽≥90mm，高≥38mm（含底座）。 6.输出信号：DC24V/1A/50ms脉冲信号或DC24V/25mA持续信号 7. 执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》 需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配 | 7 | 只 |
| 11 | 总线隔离器 | 1.使用环境温度：-10℃ ~ +55℃使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 2.总线工作电压：DC24V 脉动电压 3.总线长度：≤2000m（截面积 1.0mm²铜质双绞线） 4.线制：两总线（无极性） 5.外形尺寸：长≥80mm，宽≥80mm，高≥36mm（含底座） 6.动作电流：≥200mA 7.外壳防护等级：≥IP30 需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配 | 10 | 只 |
| 12 | 消防疏散指示牌 | 安全出口，左指，右指，超薄不锈钢，厚度≥0.8cm，单面，电压≥220V，应急工作时间大于90分钟，光源类型LED，应急亮度≥50-300CD/M2，需提供图片。 | 1350 | 套 |
| 13 | 消防疏散应急灯 | 新国标，电压≥220V，应急工作时间大于120分钟，光源类型LED,双头灯，需提供图片。 | 400 | 套 |
| 14 | 消控中心拼接单元板 | 输出HDMI*6，控制大屏，与原有型号为VDC0605UH-NVD外壳相匹配 | 1 | 张 |
| 15 | 消控中心消防制度牌 | 更换新版消防制度，材质亚克力，工艺背面UV印刷 | 10 | 块 |
| 16 | 微型消防站 | 全套含器材，立式，3人以上款式，需提供图片。 | 15 | 套 |
| 17 | 消火栓巡检亚克力卡槽 | 双层亚克力材质，一侧带背胶，大小能放一张A4纸， | 128 | 块 |
| 18 | 消防水炮定位头 | 有线网络版，≥200万像素，标准ONVIF协议，外形笔筒，带安装支架，需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 5 | 只 |
| 19 | 水炮定位头光电转换器 | ≥百兆，单模，一光一电。 | 10 | 台 |
| 20 | 水炮定位头汇聚NVR主机 | 安装在水炮主机内，开口适用≥8路以内主机，单盘，非POE，支持≥H.265，支持≥200W以上像素，黑色。需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 1 | 台 |
| 21 | 水炮定位头显示器 | 安装在水炮主机内，开口适用≥22寸显示器，黑色。需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 1 | 台 |
| 22 | 水炮UPS | 安装在水炮主机内，≥1000W以上，带LCD显示。需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 1 | 台 |
| 23 | 消控中心LED显示屏 | LED，P10单红色，室内专用，模组尺寸≥320*160，需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 30 | 块 |
| 24 | LED显示屏控制卡 | 支持电脑软件在线修改，支持点数参考模组数量，需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 1 | 张 |
| 25 | 消防宣传室外显示屏 | LED，P10单红色，户外专用，模组尺寸≥320*160，需要与现使用型号为JB-TTL-EI6000的消防主机设备协议匹配。 | 45 | 块 |
| 26 | 消防宣传室外显示屏控制卡 | 支持手机无线wifi，U盘，支持点数参考模组数量。 | 1 | 张 |
| 27 | 消防控制工作站维修 | 维修后，保证其全部功能、技术参数须与设备原厂原配主板完全匹配，性能无差异。 | 1 | 套 |
| 28 | 消防对讲中继台 | ≥40W带显示屏兼容各品牌机器。 | 1 | 套 |
| 29 | 消防演习烟雾罐 | 白色烟雾，持续时间3分钟以上，开启方式拉环。 | 100 | 个 |
| 30 | 消防桶 | ≥8L，灭火桶，材质201不锈钢。 | 14 | 只 |
| 31 | 消防铁锹 | 尖头，≥1M长，材质201不锈钢。 | 14 | 把 |
| 32 | 消防夜光地标 | 箭头指向直行、左转、右转、前后、左右，带背胶。 | 500 | 套 |
| 33 | 防火门贴纸 | 夜光款，带背胶，带文字（请保持防火门常闭）。 | 400 | 张 |
| 34 | 灭火器存放处标识 | 夜光款，带箭头，PVC材质，背胶。 | 800 | 张 |
| 35 | 灭火器存放处标识地贴 | 材质PVC，带背胶，防水耐磨，规格≥20*30cm，带使用方法图、文字、火警电话等。 | 800 | 张 |
| 36 | 消防备用发电机蓄电池 | 柴油发电机专用≥12V200AH，需提供图片。 | 4 | 块 |
| 37 | 禁火旗 | ≥40*60CM黄色刀旗，红色字（禁火） | 100 | 面 |
| 38 | 消防安全充气气垫 | ≥6*4*2米整套（带风机、绳索、50米线盘） | 1 | 套 |
| 39 | 防火门顺序器 | 材质201不锈钢 | 256 | 套 |
| 40 | 消防柴油发电机组保养 | 包含各种油液和过滤等 | 2 | 项 |
| 41 | 宿舍声光报警器 | ≥220V供电 | 50 | 只 |
| 42 | 宿舍声光报警器控制箱 | 各楼分区一楼控制加蘑菇头按钮一键启动 | 7 | 台 |
| 43 | 消防对讲机 | 2S 超薄≥4W大功率 支持蓝牙耳机≥ 120小时超长待机 | 20 | 台 |
| 44 | 消控中心陶瓷防静电地板 | 规格≥600*600 含其他附件及玻璃吸盘三抓一个 | 170 | 块 |
| 45 | 消防演练用室外拉杆音响 | 大功率≥ 12寸 带话筒一对 超长待机 | 1 | 台 |
| 46 | 消防演练用手持大功率喊话器 | ≥50W 黑色 锂电池板 | 4 | 台 |
| 47 | 消防宣传展板 | ≥1.2*2.4米 落地移动带轮。 | 4 | 套 |
| 48 | 消防逃生面具 | 3C认证 带消防认证标识，可伸缩调节，需提供图片。 | 10 | 具 |
| 49 | 消防演习逃生体验屋 | ≥7*4*2.5米 带定制文字 充气款全套，需提供图片。 | 1 | 套 |
| 50 | 烟饼 | 配套体验屋使用 高浓度 | 200 | 个 |
| 51 | 灭火毯 | ≥6*9米 汽车专用，需提供图片。 | 4 | 条 |
| 52 | 更换录入设备主板 | 可支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络数据录入，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 可支持CGI命令配置设备配置参数 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口 支持≥64路网络数据录入设备接入，支持≥384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可检测录像中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示 可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz； 可支持数据录入设备属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现 可支持前智能：周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能支持≥32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 可支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 可支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 可支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 可支持断网续传功能，能对前端数据录入断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 可支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 可支持预览图像与回放图像的电子放大 可支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 可支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 可支持盘组管理功能，实现定向存储 可支持配额管理功能，实现按通道分配不同的时间进行存储 可支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 可支持预览通道拖动保存、自定义布局 可支持SmartIPC接入、场景变化、移动侦测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的画面 | 1 | 块 |
| 53 | ★维修录入设备主板 | 维修替换的主板，其全部功能、技术参数须与设备原厂原配主板完全匹配，性能无差异。 | 4 | 块 |
| 54 | 更换录入设备外壳 | ≥485mm×≥508mm×≥133mm (宽x深x高)需匹配主板接口位置 | 4 | 套 |
| 55 | ★更换输入设备主板 | 1.1/1.8英寸CMOS像素400万，最大分辨率2688*1520； 2.最低照度不低于0.0005lux（彩色模式）：0.0001lux（黑白模式）； 3.扫描方式，逐行扫描； 4.电子快门不低于1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）； 5.支持周界防范，绊线入侵，区域入侵，智能动检； 6.支持一键恢复默认配置； 7.环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象。投标人须提供所投监控摄像机主板对应的有效第三方检测报告，若无主板单独检测报告，可提供搭载该主板的完整摄像机整机检测报告予以佐证； 8.主码流不低于2560×1440； 9.支持超感光功能自动调节，且可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%。投标人须提供所投监控摄像机主板对应的有效第三方检测报告，若无主板单独检测报告，可提供搭载该主板的完整摄像机整机检测报告予以佐证 ； 10.支持畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变减小;开启畸变矫正功能,几何失真应≤9.5%。投标人须提供所投监控摄像机主板对应的有效第三方检测报告，若无主板单独检测报告，可提供搭载该主板的完整摄像机整机检测报告予以佐证 ； 11.支持防补光过曝功能，其支持至少人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭。投标人须提供所投监控摄像机主板对应的有效第三方检测报告，若无主板单独检测报告，可提供搭载该主板的完整摄像机整机检测报告予以佐证 ； | 37 | 块 |
| 56 | ★维修输入设备主板 | 维修替换的主板，其全部功能、技术参数须与设备原厂原配主板完全匹配，性能无差异。 | 159 | 块 |
| 57 | 更换输入设备外壳 | ≥185mm×≥96mm×≥92mm（长×宽×高），主板端口与外壳开孔一致，可支持≥IP67防护等级 | 188 | 套 |
| 58 | 更换输入设备支架 | 支架螺丝孔与外壳开孔一致 | 196 | 个 |
| 59 | 硬盘 | 单盘容量≥8TB； 缓存≥256MB； 转速≥5400RPM； 硬盘接口：SATA | 28 | 块 |
| 60 | 更换数据传输设备主板 | 端口≥具备24个自适应电口(PoE)、4个千兆端口； 环网协议可支持ERPS； 链路聚合可支持静态、动态链路聚合、LACP链路聚合； PoE：Port1-2≥90W，Port3-24≥30W，总功率≥375W，容量≥336Gbps； | 4 | 块 |
| 61 | ★维修数据传输设备主板 | 维修替换的主板，其全部功能、技术参数须与设备原厂原配主板完全匹配，性能无差异。 | 9 | 块 |
| 62 | 更换数据传输设备机壳体 | ≥440mm×≥228mm×≥43mm（长×宽×高）主板端口与外壳开孔一致 | 12 | 套 |
| 63 | 更换数据集中管理设备主板 | 可支持STP/RSTP/MSTP；支持ERPS、EAPS，容量≥432Gbps； 可支持GVRP；支持QinQ功能；支持Private VLAN；支持Voice vlan； 可支持静态、动态链路聚合； 可支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制； 可支持VRRP； 可支持DHCP Client、DHCP Snooping、 DHCP Relay、DHCP Server； 可支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping，DHCP option82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持命令行分级保护； 支持Path MTU发现；支持MLD v1/v2；支持MLD Snooping； 支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置；支持SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持LLDP；支持Loopback-detection 端口环回检测； | 1 | 块 |
| 64 | ★维修数据集中管理设备主板 | 维修替换的主板，其全部功能、技术参数须与设备原厂原配主板完全匹配，性能无差异。 | 9 | 块 |
| 65 | 更换数据集中管理设备壳体 | 主板端口与外壳开孔一致 | 7 | 套 |
| 66 | 数据传输设备 | ≥1光4电POE。 | 66 | 台 |
| 67 | 单模双纤光模块 | ≥1310单模双纤LC千兆光模块企业级 | 12 | 个 |
| 68 | 千兆网桥 | ≥1017Mbps双频无线网桥，支持≥5 GHz：867Mbps，≥2.4GHz：150Mbps。套装内包含录像机端和数据录入设备端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持一键配对，支持内置对准工具，支持频谱扫描。设备支持传输距离不小于3公里。内置定向天线，支持Eweb，APP管理。支持≥24V DC和24V非标PoE供电。支持壁挂/抱箍安装。 | 4 | 对 |
| 69 | 挂壁机柜 | ≥600*550*400金属网门 | 4 | 台 |
| 70 | 六类网线 | ≥300米/箱、含水晶头、含布线 | 68 | 箱 |
| 71 | 杆体 | 含基础支臂等，高度≥3米。 | 21 | 根 |
| 72 | 复合光纤线 | 室外专用，含套管挖沟光纤熔纤盒等 | 1500 | 米 |
| 73 | 杆用电控箱 | ≥300*400*200金属防水箱，含箱内五孔4位插排。 | 22 | 台 |
| 74 | 更换北门系统数据终端显示器 | 显示器≥24寸 | 3 | 台 |
| 75 | 维修北门系统数据终端 | 维修后的设备，其全部功能、技术参数须与设备原厂原配主板完全匹配，性能无差异。 | 3 | 项 |
| 76 | 更换北门系统数据终端机箱 | ≥400*≥500*≥200金属室外防水 | 5 | 台 |
| 77 | 更换北门系统数据终端电源 | ≥12V20A | 4 | 台 |
| 78 | 设备测试器 | 支持网络视频及光纤损耗、网线等测试 | 1 | 台 |