成都市第三人民医院

中央空调、净化空调系统维保及维修服务合同

甲方：成都市第三人民医院

乙方：

甲方委托四川成与诚招标代理有限公司于    年    月    日组织的    公开招标活动，经流程确定乙方为中标人，双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及本项目的《招标文件》《中标通知书》及乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》等均为本合同的组成部分。

- 维保维修服务内容：

1.1维保服务清单：

1.1.1  1号楼、2号楼、3号楼、成都市临床检验中心中央空调系统维护保养及维修；

1.1.2  1号楼、静脉配液中心、辅助生殖中心、成都市临床检验中心净化空调系统维护保养及维修；

详见附件1。

1.2净化空调过滤器更换清单：

1号楼、静脉配液中心、辅助生殖中心、成都市临床检验中心的净化空调设备过滤器更换。

详见附件2。

- 维保维修内容及标准

（一）中央空调机组系统

（1） 主机配电控制箱维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查各电缆接头的紧固状况及故障处理 | - 保证接头紧固 |
| - 2 | - 检查电缆接头是否发热及故障处理 | - 保证接触电阻符合规范 |
| - 3 | - 检查各电气连线是否破损及故障处理 | - 防漏电 |
| - 4 | - 检查各接触器的工作状态及故障处理 | - 更换有问题部件 |
| - 5 | - 检查接地电阻情况及故障处理 | - 防雷击 |
| - 6 | - 检查主机相序保护器是否正常、有无缺相 | - 保护正常 |

- （2）压缩机、电机维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检测及紧固所有压缩机电机接线端子及故障处理 | - 保证接线端子接触良好 |
| - 2 | - 检测电机线圈温度传感器电阻值 | - 保证传感器工作正常 |
| - 3 | - 检测电机绕组绝缘值 | - 保证设备使用安全 |
| - 4 | - 检查压缩机运转电流是否正常 | - 确保压缩机正常运转 |
| - 5 | - 检查压缩机运转声音是否正常 | - 确保压缩机正常运转 |
| - 6 | - 检查压缩机的工作电压是否正常 | - 确保压缩机正常运转 |

- （3）压缩机润滑系统的维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 目的 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查压缩机油位、颜色是否正常 | - 确保润滑油质正常 |
| - 2 | - 检查油槽油位是否正常 | - 保证回油正常 |
| - 3 | - 检查压缩机油压、油温是否正常 | - 保证油温、油压正常 |
| - 4 | - 检查油位开关是否正常 | - 保证油位检测正常 |

- （4）保护系统和控制电路维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检测校正低温传感器 | - 保证传感器检测正常 |
| - 2 | - 检测校正高低压开关 | - 保证高、低压保护正常 |
| - 3 | - 检测冷却水、冷冻水传感器 | - 保证传感器检测正常 |
| - 4 | - 检测冷却水、冷冻水水流开关 | - 保证断水保护正常 |
| - 5 | - 校正及调整主机设定参数 | - 达到最佳工况 |
| - 6 | - 检查主机空气开关是否正常 | - 保证空气开关工作正常 |

- （5）制冷剂、制冷管路维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常 | - 保证压力正常 |
| - 2 | - 检查制冷系统制冷剂有无泄漏 | - 防漏 |
| - 3 | - 检查制冷剂是否需要调整 | - 保证正常工作压力 |
| - 4 | - 检查制冷设备安全保护装置整定值 | - 保证设备安全保护正常 |

- （6）整机、冷凝器维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查主机运转时有无不正常的声响、振动及高温 | - 发现隐患并处理 |
| - 2 | - 检查冷凝器进、出水温度 | - 发现隐患并处理 |
| - 4 | - 检查冷凝器进、出水压力 | - 发现隐患并处理 |
| - 5 | - 空载运行启动器（或在启动前），检查状态指示灯 | - 确保指示灯正常 |

- （二）循环水系统

- （1）水泵及阀门维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查机械各部位紧固螺钉的松紧度。 | - 确保水泵正常运行 |
| - 2 | - 检查水泵轴头渗水情况，根据实际情况及时处理 | - 确保水泵正常运行 |
| - 3 | - 检查是否有不正常的声响，振动及高温，检查机组各运动装置。 | - 确保水泵正常运行 |
| - 4 | - 检查是否有不正常的声响，振动及高温，检查机组各运动装置 | - 确保水泵正常运行 |
| - 5 | - 检查电机接地、绝缘状况。 | - 防止漏电 |
| - 6 | - 检查阀门的清洁和油漆的完好状态。 | - 保证阀门美观 |
| - 7 | - 检查止回阀、自动放气阀和各类电磁阀等工作是否正常。 | - 确保阀门密闭性 |
| - 8 | - 检查调节或启闭的阀门是否生锈咬死。 | - 确保阀门密闭性 |
| - 9 | - 检查冷冻水管路和热水管路上使用的阀门，保温层是否完好无损 | - 防止发生冷热损失和出现结露滴水现象的。 |
| - 10 | - 检查水泵是否漏气、软接有无松动及开裂现象 | - 确保水泵正常运行 |

- （2）循环水管道维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 冷冻系统加缓释阻垢剂 | - 进行水质稳定处理，防止管道结垢 |
| - 2 | - 冷却系统投加缓释阻垢剂 | - 进行水质稳定处理，防止管道结垢 |
| - 3 | - 定期清洗冷却塔托水盘并投加杀菌灭藻剂 | - 保证冷却塔洁净度，防止冷却塔长藻 |

- （三）末端设备

- （1）风机盘管维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查积水盘是否堵塞，如有异物需清洗 | - 防止积水盘堵塞 |
| - 2 | - 清洗空气过滤网，排除盘管内的空气 | - 保证滤网干净 |
| - 3 | - 检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油 | - 保证盘管正常运转 |
| - 4 | - 检查风机轴承是否有异常摩擦响声，如有则应更换轴承 | - 保证轴承无异响 |
| - 5 | - 检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容 | - 防止漏电 |
| - 6 | - 检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则做相应整修 | - 防止漏电 |
| - 7 | - 检查调节阀的开度 | - 保证盘管正常运行 |
| - 8 | - 检查温度开关是否有损坏 | - 保证部件正常 |
| - 9 | - 检查风机表面温度是否正常 | - 防止风机故障 |
| - 10 | - 检查排水管是否堵塞 | - 防止漏水 |
| - 11 | - 拧紧所有紧固件 | - 保证盘管正常运行 |

- （2）新风机柜维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查机组运转时是否有异响和振动 | - 保证机组正常运行 |
| - 2 | - 检查翅片洁净度和机组出风情况 | - 保证新风柜出风效果 |
| - 3 | - 检查轴承润滑情况 | - 防止轴承磨损 |
| - 4 | - 检查皮带松动，检查皮带磨损情况，必要时调整或更换 | - 防止压缩机转速下降影响制冷效果 |
| - 5 | - 检查空调区域温度及出风口温度是否正常 | - 保证空调运行正常 |
| - 6 | - 检查各紧固螺栓是否有返松现象 | - 防止脱落 |
| - 7 | - 清洗翅片及过滤网 | - 保证滤网洁净度 |
| - 8 | - 清扫凝结水盘 | - 防止冷凝水滴漏 |

- （3）进出风口维护保养内容

| - 序号 | - 维护保养项目 | - 维护保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检查风口螺丝是否拧紧 | - 防止风口脱落 |
| - 2 | - 检查风口污染情况，视污染情况进行清洗 | - 保证风口干净 |

- 第三条 项目维保服务要求

- 1.供应商应当制定详细的维保方案和应急预案，保证医院中央空调、净化空调系统处于正常运行状态，并建立设备档案、定期检验和维保记录，达到有关管理部门的要求。

- 2.按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 10013-2023》《四川省公共场所卫生管理办法》《医院中央空调系统运行管理WS 488-2016》《医院空气净化管理标准 WS/T368-2025》等相关文件要求，通过定期有效地维保，做到及时消除安全隐患，保障医院中央空调、净化空调系统设备设施的正常运转，确保各系统设备处于安全受控状态，避免医院遭受不必要的经济损失。

- 3.负责对中央空调主机的维护保养，包括并不限于按照保养维护手册定期更换冷冻油、过滤器、加氟等，在每年供冷、供暖季前对中央空调系统进行全面维护保养及调试。

- 4.每年对维保范围内中央空调末端进行四次清洗消毒工作，对中央空调主机及冷却塔进行两次清洗消毒工作。

- 5.本项目如遇设备故障、管道破裂漏水等，供应商接到医院通知后应在15分钟内到场进行检查并处理故障。一般故障2小时内进行修复，重大故障供应商应于24小时内给予医院初步修理方案，方案应包含维修计划、维修完成时间及保障使用的临时措施等。

- 6.供应商对维保、维修现场应进行有效管理，完工后对现场进行全面清理，做到工完、料清、场地净、消除一切安全隐患。

- 7.日常维保备品备件规格、品质应与原设备匹配且为全新配件。

- 8.净化空调系统服务要求

- 按照《医院空气净化管理标准》WS/T368-2025、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等相关规范要求对净化空调系统进行定期维保，保证1号楼、静脉配液中心、辅助生殖中心、成都市临床检验中心净化空调的正常使用及室内空气洁净度达标：

- （1）静脉配液中心

- 1.1维保单位须派专业维修人员定期对设备、设施开展日常定期检查、清洗、维修，完成设备的维护保养工作，并经科室、设备管理部门签字认可。

- 1.2净化机组初效、中效、高效设备定期检查，且负责定期对新风采集箱过滤器和机组初效、中效、高效过滤器进行更换，对送、排风口及过滤器进行清洗：

- 1.2.1初效过滤器每三个月进行一次更换。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现积尘现象严重的可缩短清洗或更换周期，但应提前向医院设备管理部门报备。

- 1.2.2中效过滤器每六个月进行一次更换。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洁卫生打扫。日常检查发现积尘现象严重的应缩短清洗或更换周期，但应提前向医院设备管理部门报备。

- 1.2.3高效过滤器每两年更换一次，根据实际使用情况，可缩短更换周期，但应提前向医院设备管理部门报备。

- 1.2.4净化区室内等洁净区域送、回、排风口及初效过滤器应每月清洗维护。

- 1.2.5新风机组、洁净走廊、污物通道新风采集口过滤器、风阀等应每月清洗一次。

- 1.2.6室内高效送风口送风罩应每月清洁一次。

- 1.2.7机组供水Y型过滤器、电动二通阀应每季度检查、清洗一次。

- 1.2.8净化机组管道循环水应每年换水一次。

- 1.2.9负责静脉配液中心设备调试，确保设备正常使用。

- 1.3电加热器、隔离变压器及IT电源需常规（随时）巡查。

- 1.4净化空调电力系统（各种配电箱、变频器、电气联锁控制箱）的常规检查，维修和保养。

- 1.5设备连接管路及附属设施的常规检查，维修和保养。

- 1.6静配中心等多功能操作及情报显示控制面板，清洁和洁净走廊机组远程控制开关的常规检查，维修和保养。

- 1.7机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，电极加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维修和保养。设备设施管路阀门等必须定期除锈，上漆保养，并定期清洁保持干净。

- 1.8维保期间静脉配液中心洁净度需达到以下标准，如超过标准，供应商应及时处理并使指标恢复正常，一般不超过2小时，超过2小时未恢复，应向采购人说明情况，静脉配液中心洁净环境检测指标及标准（静态）如下：

| - 洁净级别 | - 一次更衣室 | - 洗衣洁具间 | - 二次更衣室 | - 调配操作间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - D(100000）级 |  | - C(10000）级 |  |
| - 尘埃粒子 | - ≥0.5μm/ - 立方米 | - ≥5μm/ - 立方米 | - ≥0.5μm/ - 立方米 | - ≥5μm/ - 立方米 |
|  | - ≤3500000 | - ≤20000 | - ≤350000 | - ≤2000 |
| - 细菌测试 | - 沉降菌 |  | - 沉降菌 |  |
|  | - ≤10cfu/皿.0.5h |  | - ≤3/cfu/皿.0.5h |  |
| - 换气次数 | - ≥15次/小时 |  | - ≥25次/小时 |  |
| - 静压差 | - 非洁净控制区＜一次更衣室＜二次更衣室＜电解质类等普通输液和肠外营养液调配操作间 - 非洁净控制区＜一次更衣室＜二次更衣室＞抗生素和危害药品调配操作间 - （洁净区相邻区域压差5～10Pa，一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa） |  |  |  |
| - 温度 | - 18℃～26℃ |  |  |  |
| - 相对湿度 | - 35％～75％ |  |  |  |
| - 环境噪音 | - ≤60dB |  |  |  |
| - 设备噪音 | - 生物安全柜≤67dB 水平层流洁净台≤65dB |  |  |  |
| - 工作区域亮度 | - ≥300 Lx |  |  |  |
| - 抗生素调配间排风量 | - 根据抗生素间的设计规模确定 |  |  |  |

- （2）辅助生殖中心

- 辅助生殖中心主要功能房间包括：胚胎培养室、取卵室、胚胎移植室、冷冻室、精液处理室、冷冻储存间等，辅助功能房间包括：取精室、洁净通道、缓冲间、更衣室等，应符合下述要求：

- 2.1洁净度要求：胚胎培养室应达到千级（整体6级），取卵室、移植室、冷冻室、精液处理室、冷冻储存间应为万级（整体5级），其余为十万级；

- 2.2静压差要求：所有辅助功能房间应比临近普通房间保持至少5Pa的正压，取卵室、移植室、冷冻室、精液处理室、冷冻储存间比临近辅助功能房间保持至少5Pa的正压，胚胎培养室比临近的取卵室、移植室、冷冻室、精液处理室保持至少5Pa的正压。特别注明：胚胎培养室是整个试管婴儿体系的核心，压差和洁净度必须是第一级别。

- 2.3温湿度要求：所有房间温度应控制在21-25℃，温度波动不宜过大，每日变化在0-2℃之间；湿度应在30-60%范围。

- 2.4过滤器更换频率：进风口初效过滤器夏季应10-15天清洗或更换一次，冬季或重污染天气应7-10天清洗或更换一次；在保证初效过滤器及时更换的前提下，中效过滤器应三个月清洗或更换一次，冬季1-2个月清洗或更换一次；各功能房间高效过滤器每两年更换一次，同期清洗或更换各房间出风口过滤网。以上更换时需保存记录。

- （3）成都市临床检验中心

- 3.1成都市临床检验中心的空气净化必须满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》第4条、第5.1条规定。

- 3.2初效过滤器每三个月进行一次更换。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现积尘现象严重的可缩短清洗或更换周期，但应提前向采购人设备管理部门报备。

- 3.3中效过滤器每六个月进行一次更换。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洁卫生打扫。日常检查发现积尘现象严重的应缩短清洗或更换周期，但应提前向采购人设备管理部门报备。

- 3.4高效过滤器每两年更换一次，根据实际使用情况，可缩短更换周期，但应提前向采购人设备管理部门报备。

- 3.5送、回、排风口及初效过滤器应每月清洗维护。

- 3.6负责临床检验中心设备调试，确保设备正常使用。

- 3.7暖通设备电力系统（各种配电箱、变频器、电气联锁控制箱）的常规检查，维修和保养。

- 3.8设备连接管路及附属设施的常规检查，维修和保养。

- 3.9机组设备连接管道（冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维修和保养。设备设施管路阀门等必须定期除锈，上漆保养，并定期清洁保持干净。

- （4）其他要求

- 4.1设备运行期间每周安排专人对设备巡检次数不低于2次，非运行期间每周巡检次数不低于1次，巡检后应做好相应记录。

- 4.2按照维护计划进行日常维修保养及设备巡视，如遇设备故障、管道破裂漏水等 15分钟内有专业维修人员应到达现场处理。

- 4.3设备制冷剂除因人为原因造成的管路破裂等引起制冷剂不足外，在制冷剂压力不足设备制冷效果不佳时，供应商应及时添加，费用由供应商承担。

- 4.4维保期间设备系统维修更换的备件由供应商提供（含机组大修、机组更换），备件费用应由供应商承担，更换的备件应为原厂设备，如不能更换原厂备件，应征得采购人同意后更换市场上能兼容设备的同类型设备。

- 注：机组大修指需要更换压缩机的维修。

- （5）过滤器更换

- 5.1供应商应按照相关洁净规范对过滤器进行检查并定期清洁，如需更换过滤器，应对现场过滤器检查情况提前书面报告医院，经医院同意后按照过滤器的规格型号进行更换。

- 5.2层流手术室过滤器清洗更换要求：

- 5.1.1初效过滤器每月清洗一次，如有异常加强清洗频次；

- 5.1.2中效过滤器每季度更换一次；

- 5.1.3亚高效过滤器每年更换一次，更换后检漏，并出具合格报告；

- 5.1.4高效过滤器每两年更换一次,更换后检漏，并出具合格报告；

- 5.1.5送风口每半年清洗一次；

- 5.1.6回风口过滤网每周清洗一次，每年更换一次；

- 5.1.7排风口的中效过滤器每年更换一次；

- 5.3日间手术室过滤器清洗更换要求：

- 每月清洗风机盘管送、回风口，每半年清洗一次空调机组及滤网。

- 5.4供应商应对过滤器更换前后数据进行记录，确保更换后室内工作区内洁净度和压力正常。

- 5.5更换的过滤器，应提交产品质量合格证明（合格证）等设备质量证明，更换的过滤器产品质量必须满足使用要求。

- 9.应急维修

- 9.1蒸汽管道：查漏、焊补、阀门维修（中央空调系统、净化空调系统、热水系统），含管道更换。

- 9.2管道漏水应急维修处理：1号楼、2号楼、全科基地、3号楼、临检中心（含管井内空调水系统，冷、热水系统，管井外空调水系统、热水系统），含管道更换。

- 9.3水泵维修：中央空调系统、净化空调系统、热水系统。

- 9.4送、排风系统：风机、管道、阀门、控制柜等全套系统。

- 10.设备检验

- 供应商负责中央空调、冷、热水系统所有压力容器、压力表、安全阀、指针式微压差表的送检及联系成都市特种设备检验检测研究院来院检验，对检验不合格的压力表、安全阀、指针式微压差表进行更换，检验及更换费用应由供应商承担。

- 11.人员要求：

- 项目驻点人员要求24小时不低于 4 个现场驻场人员，其中：

- 11.1有1名应人员具备国家应急管理部门颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业）。

- 11.2有2名人员具备国家应急管理部门颁发的特种作业操作证（高处作业）。

- 11.3有2名人员同时具备国家应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业低压电工作业）和特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）。

第四条 合同期限

本项目服务期限自合同签订之日起三年，合同一年一签。每年度维保与维修服务完毕，经甲方考核确认合格后，签订第二年合同。

本合同为第一年合同，自     年   月   日起至     年   月   日止。

第五条 合同费用及付款方式

5.1合同费用：本合同自生效之日起，其中维保控制价：    元，过滤器更换控制价    元，以实际维保设备数量、过滤器更换数量据实结算；维修控制价100000.00元，以实际维修情况据实结算。

5.2维保付款方式：

乙方每完成半年维保服务后，经甲方考核合格，向乙方支付年度维护保养费的50%，即   元，具体考核细则详见附件3。

5.3过滤器付款方式：

过滤器更换费由甲方依据实际情况向乙方据实支付，每半年结算一次（与维保费同期支付）：

按照实际更换量和过滤器更换清单据实支付（过滤器更换清单见合同第一条1.2）。

5.4维修费付款方式：

维修费由甲方依据实际情况向乙方据实支付，每半年结算一次（与维保费同期支付）：

(1)乙方承担 1500元以内（含1500元）的中央空调主机零配件的更换费用。

(2)如需更换 1500元以上的配件，乙方须向甲方书面报告相关情况，经甲方审核同意后，方可开展工作，相关费用以按甲方流程确定的询价结果为基准，乙方按照市场询价结果的   % 向甲方提供。

(3）若由乙方报告的付费配件按甲方流程确认价格后，金额在免费额度范围内，则由乙方进行免费维修或更换。

5.5甲方每次付款前，乙方应提供发票及相关附件等甲方需要的结算手续，否则甲方有权延迟付款，并不因此承担违约责任。

5.6乙方违约在先的，甲方有权暂停支付费用。甲方有权在任何一笔应支付的费用中扣除违约金、赔偿款等费用（如有）。

第六条  履约保证金

6.1履约保证金额

合同总金额的5%：     元。

6.2履约保证金形式

中标通知书发放后，本合同签订前，乙方向甲方提供由具备相关资质和偿付能力的金融机构出具的合法履约担保函（有效期应持续至合同终止），作为履约保证金。

6.3履约保证金退还的时间

6.3.1履约保证金于维保合同终止后退还。

6.3.2 甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息、收益和发生的费用。

6.4履约保证金退还程序

6.4.1在合同终止、无违约行为或违约行为已处理完毕后，乙方可向甲方提出要求退还履约担保的书面申请。申请函应当说明履约担保达到的退还条件及合同依据。待甲方审核批准完成后，乙方出具相应履约担保收据后由甲方按要求退还乙方。

6.4.2履约保证金退还方式：

如乙方无违约行为，由甲方将履约担保文件退还乙方；如有扣除情形，甲方在扣除相应金额后退还剩余部分的担保文件。

第七条 甲方权利与义务

1.权利

（1）甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务。

（2）甲方有权要求乙方保证中央空调机组系统、循环水系统、末端设备的正常运行、使用。如乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（3）甲方有权对乙方驻场人员的到岗情况进行不定期抽查。

2.义务

（1）签订合同前甲方应当向乙方提供相应设备资料或复印件。

（2）建立中央空调系统安全管理制度，保证乙方在中央空调系统维保过程中的合理要求。

（3）配备中央空调系统安全管理人员负责中央空调系统的日常安全管理：

甲方负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；甲方负责对乙方提交的中央空调系统安全隐患提示单签字确认；

（4）甲方应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

（5）甲方在中央空调系统使用过程中发现故障或异常情况应当立即通知乙方。

第八条 乙方权利与义务

1.权利

（1）乙方有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

（2）乙方有权拒绝甲方提出的影响中央空调系统安全运行的要求。

（3）因甲方违反操作规程等造成的设备故障或事故，其相应的维修费用和材料费用由甲方承担。

（4）中央空调系统由于非人为原因和不可抗力因素所造成的故障或事故，甲乙双方都应积极配合，及时上报和提出解决方案。

2.义务

（1）乙方应指派具有相应维保资质和经验的人员提供维保服务。乙方在维修保养工作中应注意安全，自觉遵守工作现场的管理制度。乙方在甲方维修期间遭受损害及致他人人身财产损害的，所造成的损失及法律责任由乙方承担。

（2）乙方接到甲方故障通知后，应当在15分钟内到达现场进行处理。

（3）乙方应当对中央空调系统建立完整的巡检维护（维修）记录，并供甲方查询。

（4）乙方应听从甲方安排，制定事故应急防范措施和救援预案并定期演练。（演练一年1次）。

（5）乙方在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

（6）向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养的情况。

（7）因乙方维护保养、维修不当造成的故障，由乙方承担维修费用和相应的材料费用，若因故障造成人员人身财产损害的，由乙方承担相应的法律责任及相应的财产赔偿。

（8）完成维修、保养工作后，乙方维修人员应填写一式二份的《设备巡检表》，详细记录该次维修保养内容，经双方人员签字确认，双方备案。

（9）建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）并落实。

第九条 违约责任

1.如乙方未按合同的约定和甲方提出的合理要求履行维修保养义务，每发生一次违约情况，按合同控制价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

2.乙方违反本合同其他约定，应当按照合同总金额的5％向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

3.项目驻场人员未到岗或人员资质不符要求的，每发生一次，扣减500元，甲方可以从应付款项中扣除。

4.因乙方从事维护保养工作造成的人身伤亡或设备损坏丢失的，由乙方承担全部责任，同时甲方有权要求无责任解除合同。

5.维保人员必须服从甲方的现场管理，及时清理维保时产生的垃圾，否则，每发生一次，扣减500元，甲方可以从应付款项中扣除。

6.乙方应提前一个月对联系相关单位对甲方应检压力容器和安全附件进行检验，若未及时进行检验工作，造成的一切后果由乙方承担。

7.因维保质量问题导致医疗业务中断（如手术室空调故障、检验设备停机等），造成的安全及经济损失等一切后果由乙方承担。

第十条 合同的解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同履行过程中如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

维护保养记录是记载中央空调主机运行、维护、保养的依据。中央空调主机均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为1年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录并保存。

第十三条 附则

1.本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份，经双方签字并盖章之日起生效。

2.乙方不得将合同义务转包或违法分包。

3.合同期内，如乙方服务质量不符合合同约定的质量标准，甲方有权终止合同。

4.本合同如有不完善的地方，双方认可后可进行补充、修订、变动，有一方不认可的情况下变更无效，修订完善后的条款与本合同矛盾之处，以修订后的条款为准。

5.本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：成都市第三人民医院中央空调、净化空调系统维保服务清单

附件2：成都市第三人民医院净化空调过滤器更换清单

附件3：成都市第三人民医院中央空调、净化空调系统维保与维修服务考核细则

甲方（盖章)：成都市第三人民医院       乙方（盖章)：

法定代表人：                          法定代表人：

开户行：中国建设银行成都市第一支行    开户行：

账号：51001416108059220553            账号：

纳税人识别号：125101004507543870      纳税人识别号：

通讯地址：成都市青羊区青龙街82号     通讯地址：

年      月      日                    年      月     日

附件1：

成都市第三人民医院中央空调、净化空调系统维保服务清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维保费单价最高限价（元/年/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV高压启动离心式冷水机组CH/D-B2-4、5、6 | Ql=5626kW，N=898KW,10KV | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 低氮型卧式燃气型承压热水锅炉WB/D-B1-3、4 | Qr=5600kW，N=15KW,380V | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 超高效变频螺杆机CH-B3-1 | 1331kW,1.6MPa | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 立式管道泵（冷冻水泵） | N=75KW,380V | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 立式管道泵（热水循环泵） | N=30KW,380V | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 雾化式水处理器 | 处理流量：2000-3000m3/h，DN600 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 雾化式水处理器 | 处理流量：450-700m3/h，DN300 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 真空脱气机 | 最大处理水量：6m3/h，N=3kW | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 真空脱气机 | 最大处理水量：4m3/h，N=1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 板式换热器EX-B2-1、2 | 900kW，1.6MPa | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 板式换热器EX-B3-1、2 | 1350kW,1.6MPa | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 板式换热器EX-B3-3、4 | 2200kW,1.6MPa | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 板式换热器EX-B3-5 | 900kW,1.6MPa | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 卧式离心泵CHP-B2-1~2 | 37kW | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 卧式离心泵CHP-B3-1~2 | 55kW | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 卧式离心泵CHP-B3-3~5 | 55kW | 台 | 3 |  |  |
| 17 | 卧式离心泵CHP-B3-6 | 37kW | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 卧式离心泵HP-B2-1~2 | 7.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 卧式离心泵HP-B3-1~2 | 15kW | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 卧式离心泵HP-B3-3~4 | 18.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 卧式离心泵HP-B3-5 | 7.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 全自动软水器SW-RF7-1 | WD-8B | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 全自动软水器SW-RF-1 | WD-10B | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 分集器 | D=600mm，L=2780mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 集水器 | D=600mm，L=2780mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 分集器 | D=600mm，L=2980mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 集水器 | D=600mm，L=2980mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 分集器 | D=500mm，L=2430mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 集水器 | D=500mm，L=2430mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 分集器 | D=800mm，L=3800mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 集水器 | D=800mm，L=3800mm，材质为235B，壁厚为8mm，1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 膨胀水箱 | 3#方形膨胀水箱，公称容积1.0m3，尺寸1100x1100x1100（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 膨胀水箱 | 5#方形膨胀水箱，公称容积2.0m3，尺寸1400x1400x1200（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 膨胀水箱 | 6#方形膨胀水箱，公称容积2.0m3，尺寸1800x1200x1200（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 膨胀水箱 | 6#方形膨胀水箱，公称容积2.0m3，尺寸1800x1200x1200（长X宽X高，单位：mm） | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 物化式综合水处理器 | 处理流量160~300m3/h，承压：1.6MPa | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 物化式综合水处理器 | 处理流量300~450m3/h，承压：1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 物化式综合水处理器 | 处理流量80~160m3/h，承压：1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 真空脱气机 | 最大处理水量：4T/h，最大工作压力：2.5MPa | 个 | 4 |  |  |
| 40 | 冷却塔P-8#-XJ-01 | 共4组，Q=300X4m3/h/组，N=7.5KWX4/组 | 台 | 3 |  |  |
| 41 | 冷却塔P-L7-XJ-02 | Q=350m3/h，N=7.5kW/台 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 循环冷却水泵P-DL-XJ-01 | Q=1150m3/h，H=45m，N=200KW | 台 | 3 |  |  |
| 43 | 循环冷却水泵P-B3-XJ-01 | Q=300m3/h，H=45m，N=55KW | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 物化式综合水处理器P-DL-XJ-02 | DN500,22000m3/h，0.85kW | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 管刷在线清洗器 | WD-350GS-1.6,PN=1.6Mpa | 台 | 3 |  |  |
| 46 | 管刷在线清洗器 | WD-250GS-1.6,PN=1.6Mpa | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 冷却水系统补水水泵 | Q=300m3/h，H=45m,N=15KW | 台 | 3 |  |  |
| 48 | 冷却水系统补水气压水罐 | V=80L,PN=1.6MPa | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 组合式空调新风机组OA-B1/4-1 | 3000m3/h，1.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 组合式空调新风机组OA-B1/8-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 组合式空调机组AH-B1/7-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 组合式空调机组AH-B1/10-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 组合式空调新风机组OA-B1/ ( 6+7 ) -1 | 15000m3/h，7.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 组合式空调机组AH-B1/ ( 12+13 ) -1 | 10000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 组合式空调机组OA-B1/(11+12+13)-1 | 5000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 组合式空调机组OA-B1/14-1 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 组合式空调新风机组OA-1/1-1 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 组合式空调新风机组OA-1/(2+3)-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 组合式空调机组AH-1/3-1 | 10000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 组合式空调机组AH-1/3-2 | 3000m3/h，1.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 组合式空调新风机组OA-1/5-1 | 18000m3/h，11kW | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 组合式空调机组AH-1/5-1 | 18000m3/h，11kW | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 组合式空调机组AH-1/5-2 | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 组合式空调机组AH-1/ZT-1a | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 组合式空调机组AH-1/ZT-1b | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 组合式空调新风机组OA-(2+3)/3-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 组合式空调机组AH-2/4-1 | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 组合式空调机组AH-2/ZT-1a | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 组合式空调机组AH-2/ZT-1b | 28000m3/h，15kW | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 组合式空调机组AH-3/2-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 吊顶式空调新风机组OA-3/2-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 吊顶式空调新风机组OA-3/2-2 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 组合式空调机组AH-3/ZT-1a | 22000m3/h，11kW | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 组合式空调机组AH-3/ZT-1b | 22000m3/h，11kW | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 组合式空调新风机组OA-5/3-1 | 5000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 组合式空调新风机组OA-6/4-4 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 组合式空调新风机组OA-6/4-3 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 吊顶式新风机组OA-6/4-2 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 |  |  |
| 79 | 组合式空调新风机组OA-6/4-1 | 2000m3/h，1.1kW | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 组合式空调机组AH-6/1-1 | 25000m3/h，15kW | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 组合式空调新风机组OA-7/3-1 | 3000m3/h，1.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 组合式空调新风机组OA-7/3-2 | 15000m3/h，7.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 组合式空调新风机组OA-7/3-3 | 5000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 组合式空调机组AH-7/3-1 | 22000m3/h，11kW | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 吊顶式新风机组OA-7/2-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 吊顶式新风机组OA-7/1a-1 | 1500m3/h，0.55kW | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 组合式空调机组AH-4/ZT-1~2 | 28000m3/h，15kW | 台 | 2 |  |  |
| 88 | 组合式空调机组AH-5/5-1~2 | 20000m3/h，11kW | 台 | 2 |  |  |
| 89 | 组合式空调机组AH-6/5-1 | 12000m3/h，5.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 组合式空调新风机组OA-8/(8-1)-1 | 7000m3/h，3kW | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 组合式空调新风机组OA-8/(8-1)-2 | 6000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 组合式空调新风机组OA-8/(8-2)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 组合式空调新风机组OA-9/(9-1)-1 | 8000m3/h，3kW | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 组合式空调新风机组OA-9/(9-1)-2 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 组合式空调新风机组OA-9/(9-2)-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 组合式空调新风机组OA-10~19/(10~19-1)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 10 |  |  |
| 97 | 组合式空调新风机组OA-10~19/(10~19-2)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 10 |  |  |
| 98 | 组合式空调新风机组OA-20/(20-1)-1 | 4000m3/h，2.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 组合式空调新风机组OA-20/(20-2)-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 组合式空调新风机组（室外型）OA-RF-1 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 组合式空调新风机组（室外型）OA-RF-2 | 10000m3/h，4kW | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 吊顶式空气处理机组 | 3000m3/h，0.75kW | 台 | 2 |  |  |
| 103 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/1-1 | EN050 | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 数字化节能风机EEA-1/1-1 | ET40 | 台 | 1 |  |  |
| 105 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/1-2 | EN080 | 台 | 1 |  |  |
| 106 | 数字化节能风机EEA-1/1-2 | ET90 | 台 | 1 |  |  |
| 107 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/2-1 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 数字化节能风机EEA-1/2-1 | ET20 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/2-2 | EN050 | 台 | 1 |  |  |
| 110 | 数字化节能风机EEA-1/2-2 | ET25 | 台 | 1 |  |  |
| 111 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/5-1 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 数字化节能风机EEA-1/5-1 | ET80 | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/5-2 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-1/4-1 | EN070 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 数字化节能风机EEA-1/4-1 | ET70 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-1 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-2 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 数字化节能风机EEA-2/1-1 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-3 | EN050 | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 数字化节能风机EEA-2/1-2 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-(2+3)/1-1 | EN070 | 台 | 1 |  |  |
| 122 | 数字化节能风机EEA-2/1-3 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 123 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/1-4 | EN050 | 台 | 1 |  |  |
| 124 | 数字化节能风机EEA-2/1-4 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/2-1 | EN080 | 台 | 1 |  |  |
| 126 | 数字化节能风机EEA-2/2-1 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 数字化节能风机EEA-2/2-2 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 128 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/3-1 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 129 | 数字化节能风机EEA-2/3-1 | ET25 | 台 | 1 |  |  |
| 130 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/3+4-1 | EN020 | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 数字化节能风机EEA-2/4-1 | ET25 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/4-2 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 数字化节能风机EEA-2/4-2 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-2/4-3 | EN060 | 台 | 1 |  |  |
| 135 | 数字化节能风机EEA-2/3+4-2 | ET70 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/1-1 | EN020 | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 数字化节能风机EEA-3/1-1 | ET15 | 台 | 1 |  |  |
| 138 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/1-2 | EN60 | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 数字化节能风机EEA-3/1-2 | ET70 | 台 | 1 |  |  |
| 140 | 数字化节能风机EEA-3/1-3 | ET25 | 台 | 1 |  |  |
| 141 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/2-1 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 142 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/2-2 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 143 | 数字化节能风机EEA-3/2-1 | ET60 | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/3-1 | EN025 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 数字化节能风机EEA-3/3-1 | ET25 | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/3-2 | EN50 | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 数字化节能风机EEA-3/3-2 | ET60 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/4-1 | EN070 | 台 | 1 |  |  |
| 149 | 数字化节能风机EEA-3/4-1 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-3/4-2 | EN60 | 台 | 1 |  |  |
| 151 | 数字化节能风机EEA-3/4-2 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-4/3-3 | EN070 | 台 | 1 |  |  |
| 153 | 数字化节能风机EEA-4/3-3 | ET90 | 台 | 1 |  |  |
| 154 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-4/2-2 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 155 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-4/2-1 | EN060 | 台 | 1 |  |  |
| 156 | 数字化节能风机EEA-4/2-1 | ET100 | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/2-2 | EN050 | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 数字化节能风机EEA-5/2-2 | ET60 | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/2-1 | EN080 | 台 | 1 |  |  |
| 160 | 数字化节能风机EEA-5/2-1 | ET80 | 台 | 1 |  |  |
| 161 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/1-3 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 162 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/1-2 | EN070 | 台 | 1 |  |  |
| 163 | 数字化节能风机EEA-5/1-2 | ET100 | 台 | 1 |  |  |
| 164 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/1-1 | EN020 | 台 | 1 |  |  |
| 165 | 数字化节能风机EEA-5/1-1 | ET30 | 台 | 1 |  |  |
| 166 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-4 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 167 | 数字化节能风机EEA-5/4-4 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 168 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-3 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 169 | 数字化节能风机EEA-5/4-3 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 170 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-2 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 171 | 数字化节能风机EEA-5/4-2 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 172 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-5/4-1 | EN030 | 台 | 1 |  |  |
| 173 | 数字化节能风机EEA-5/4-1 | ET30 | 台 | 1 |  |  |
| 174 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-6/4-2 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 175 | 数字化节能风机EEA-6/4-2 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 176 | 卧式数字化节能空调处理机组EOA-6/4-1 | EN040 | 台 | 1 |  |  |
| 177 | 数字化节能风机EEA-6/4-1 | ET50 | 台 | 1 |  |  |
| 178 | 分体空调 | 1P 制冷/加热 | 台 | 1 |  |  |
| 179 | 分体空调 | 1P 单冷 | 台 | 1 |  |  |
| 180 | 分体空调 | 1P 单冷 | 台 | 1 |  |  |
| 181 | 分体空调 | 3P 单冷 | 台 | 3 |  |  |
| 182 | 分体空调 | 3P 制冷/加热 | 台 | 1 |  |  |
| 183 | 分体空调 | 1.5P 制冷/加热 | 台 | 1 |  |  |
| 184 | 分体空调 | 1.5P 单冷 | 台 | 1 |  |  |
| 185 | 分体空调 | 1.5P 制冷/加热 | 台 | 2 |  |  |
| 186 | 分体空调 | 2P 单冷 | 台 | 1 |  |  |
| 187 | 多联机室外机VRF-1/1-1 | 44HP | 台 | 1 |  |  |
| 188 | 多联机室外机VRF-1/1-2 | 30HP | 台 | 1 |  |  |
| 189 | 多联机室外机VRF-1/4-1 | 8HP | 台 | 1 |  |  |
| 190 | 多联机室外机VRF-3/4-1 | 8HP | 台 | 1 |  |  |
| 191 | 多联机室外机VRF-4/2-1 | 12HP | 台 | 1 |  |  |
| 192 | 多联机室外机VRF-6/4-1 | 32HP | 台 | 1 |  |  |
| 193 | 多联机室外机VRF-B1/11-1 | 14HP | 台 | 1 |  |  |
| 194 | 多联机室外机VRF-B1/11-2 | 14HP | 台 | 1 |  |  |
| 195 | 多联机室外机VRF-B1/12-1 | 22HP | 台 | 1 |  |  |
| 196 | 多联机室外机VRF-B1/12-2 | 22HP | 台 | 1 |  |  |
| 197 | 多联机室外机VRF-B1/5-1 | 32HP | 台 | 1 |  |  |
| 198 | 多联机室外机VRF-B1/15-1.2 | 24HP | 台 | 2 |  |  |
| 199 | 多联机室外机VRF-B1/4-1 | 24HP | 台 | 1 |  |  |
| 200 | 多联机室外机VRF-B1/14-1 | 10HP | 台 | 1 |  |  |
| 201 | 多联室机室内机中静压风管式 | V28H | 台 | 42 |  |  |
| 202 | 多联室机室内机中静压风管式 | V36H | 台 | 43 |  |  |
| 203 | 多联室机室内机中静压风管式 | V45H | 台 | 38 |  |  |
| 204 | 多联室机室内机中静压风管式 | V56H | 台 | 14 |  |  |
| 205 | 多联室机室内机中静压风管式 | V71H | 台 | 6 |  |  |
| 206 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V36 | 台 | 7 |  |  |
| 207 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V45 | 台 | 10 |  |  |
| 208 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V63 | 台 | 16 |  |  |
| 209 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V71 | 台 | 16 |  |  |
| 210 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V90 | 台 | 11 |  |  |
| 211 | 多联室机室内机四面出风嵌入式 | V112 | 台 | 12 |  |  |
| 212 | 风机盘管 | / | 台 | 2167 |  |  |
| 3号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特灵螺杆机组 | RTHB300RMF00UNN3F200Q0C | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 空调电路控制系统 | 空调控制柜 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 冷冻泵 | 30kW | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 冷却泵 | 18.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 热水循环泵 | 7.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 阀门 | 各型号 | 台 | 50 |  |  |
| 7 | 冷却水管道 | 各型号 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 冷冻水管道 | 各型号 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 冷却塔 | 各型号 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 风机盘管 | 各型号 | 台 | 459 |  |  |
| 11 | 进出风口 | 各型号 | 个 | 459 |  |  |
| 12 | 新风机柜 | 各型号 | 台 | 51 |  |  |
| 13 | 容积式热交换器 | R2015-037 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 板式热交换器 | / | 台 | 1 |  |  |
| 2号楼、全科基地及动力中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心机组 | CVHG780 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 螺杆机组 | RTWH350 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC02-2P | 套 | 335 |  |  |
| 4 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC03-2P | 套 | 111 |  |  |
| 5 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC04-2P | 套 | 130 |  |  |
| 6 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC04-3P | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC05-2P | 套 | 64 |  |  |
| 8 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC05-3P | 套 | 44 |  |  |
| 9 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-2P | 套 | 53 |  |  |
| 10 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-3P | 套 | 531 |  |  |
| 11 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-4P | 套 | 24 |  |  |
| 12 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC08-2P | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC08-3P | 套 | 74 |  |  |
| 14 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC10-3P | 套 | 7 |  |  |
| 15 | 冷却塔 | SRN-300L/DA | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 冷却塔 | SRN-600L/MA | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 循环冷却水补水箱 | L8.0xW5.0xH1.5m | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 循环冷却水补水箱 | L7.0xW6.0xH2.0m | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 循环冷却水补水泵 | 100GDL72-14×7 | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 螺杆机组冷却泵 | 30kW | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 一级螺杆机组冷冻泵 | 11kW | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 离心机组冷却泵 | 75kW | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 一级循环冷冻泵 | 30kW | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 二级冷冻循环泵 | 30kW | 台 | 4 |  |  |
| 25 | 一级冷冻水补水泵 | 15kW | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 二级冷冻水补水泵 | 7.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 螺杆热交换泵 | 3kW | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 吊顶式新风处理机组OA/8-B1-5-1 | LPCQ006 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 柜式新风处理机组OA/03-3-1 | LPCQ008 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 柜式新风处理机组OA/03-3-2 | LPCQ008 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 柜式新风处理机组OA/03-3-3 | LPCQ006 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 柜式新风处理机组OA/03-3-4 | LPCQ004 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 吊顶式新风处理机组OA/8-2-1 | LPCQ004 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 柜式新风处理机组OA/03-3-5 | LPCQ016 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 柜式新风处理机组OA/8-2-2 | LPCQ006 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 柜式新风处理机组OA/03-3-6 | LPCQ006 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 柜式新风处理机组OA/03-3-7 | LPCQ006 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 柜式空调机组AH/8-B1-1 | LPCQ035 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 柜式空调机组AH/8-2-1 | LPCQ035 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 吊顶式新风处理机组0A/8-5-15-1 | LWHA041 | 套 | 11 |  |  |
| 41 | 吊顶式新风处理机组0A/8-5-15-2 | LWHA050 | 套 | 11 |  |  |
| 42 | 吊顶式新风处理机组0A/8-5-15-3 | LWHA050 | 套 | 11 |  |  |
| 43 | 吊顶式新风处理机组0A/8-16-1 | LWHA030 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 吊顶式新风处理机组0A/8-16-3 | LWHA060 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 吊顶式新风处理机组0A/8-16-2 | LWHA060 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 柜式新风处理机组OA/8-WD-1 | LPCQ016 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 柜式新风处理机组OA/8-WD-2 | LPCQ016 | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC02-2P | 套 | 10 |  |  |
| 49 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC03-2P | 套 | 17 |  |  |
| 50 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC04-2P | 套 | 23 |  |  |
| 51 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC05-2P | 套 | 10 |  |  |
| 52 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-2P | 套 | 32 |  |  |
| 53 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC06-3P | 套 | 4 |  |  |
| 54 | 卧式暗装高静压风机盘管 | DCHC08-2P | 套 | 17 |  |  |
| 55 | 柜式新风处理机组OA/8-4-1 | LPCQ008 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 柜式新风处理机组OA/8-4-2 | LPCQ004 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 柜式新风处理机组OA/8-4-3 | LPCQ006 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 柜式新风处理机组OA/8-4-4 | LPCQ008 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 吊顶式新风处理机组OA/8-4-5 | LWHA030 | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 组合式新风处理机组OA/8-4-6 | LPCQ003 | 套 | 1 |  |  |
| 61 | 柜式新风处理机组OA/8-5-4 | LPCQ004 | 套 | 1 |  |  |
| 62 | 吊顶式新风处理机组OA/8-5-5 | LWHA020 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 柜式新风处理机组OA/8-5-6 | LPCQ004 | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 涡旋式风冷热泵机组 | CXAJ130×2+CXAL65 | 套 | 2 |  |  |
| 65 | 涡旋式风冷热泵机组 | CXAL65 | 套 | 2 |  |  |
| 66 | 全调节稳压膨胀器 | YL-800 | 套 | 1 |  |  |
| 67 | 全程水处理 | DN200 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 真空脱气机 | WD-AI.OQTCIA | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 卧式离心泵 | ETB-080-065-315 | 套 | 2 |  |  |
| 70 | 电子空气净化器 | AirFC-1100ET | 台 | 2 |  |  |
| 71 | 室外机VR/8-B3-1-1 | RAS-960FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 室外机VRx/8-B3-1-1 | RAS-560FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 73 | 室外机VRx/8-B3-1-2 | RAS-335FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 74 | 室外机VR/8-B3-2-1 | RAS-630FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 室外机VRx/8-B3-2-1 | RAS-560FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 室外机VR/8-B2-2-1 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 77 | 室外机VRx/8-B2-2-1 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 78 | 室外机VR/8-B1-1-1 | RAS-630FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 79 | 室外机VR/8-B1-3-1 | RAS-560FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 室外机VRx/8-B1-3-1 | RAS-450FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 81 | 室外机VR/8-B1-4-1 | RAS-560FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 82 | 室外机VRx/8-B1-4-1 | RAS-335FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 室外机VR/8-B1-4-2 | RAS-730FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 室外机VRx/8-B1-4-2 | RAS-560FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 85 | 室外机VR/8-1-1 | RAS-960FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 86 | 室外机VR/8-1-2 | RAS-960FSXNQ | 套 | 1 |  |  |
| 87 | 室外机VRx/8-1-1、2 | RAS-560FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 88 | 室外机VR/8-1-3 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 89 | 室外机VR/8-WD-1 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 90 | 室外机VR/8-WD-2 | RAS-224FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 室外机VR/8-1-4 | RAS-450FSN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 92 | 空调室内机 | RCI-100FSKNQ | 套 | 2 |  |  |
| 93 | 空调室内机 | RPI-22FSN6QHC | 套 | 3 |  |  |
| 94 | 空调室内机 | RPI-45FSN6QHC | 套 | 8 |  |  |
| 95 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 96 | 空调室内机 | RCI-45FSN6QHC | 套 | 2 |  |  |
| 97 | 空调室内机 | RCI-80FSKNQ | 套 | 1 |  |  |
| 98 | 空调室内机 | RPI-28FSN6QHC | 套 | 6 |  |  |
| 99 | 空调室内机 | RPI-50FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 100 | 空调室内机 | RCI-36FSKNQ | 套 | 3 |  |  |
| 101 | 空调室内机 | RCI-140FSKNQ | 套 | 1 |  |  |
| 102 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/600 | 套 | 1 |  |  |
| 103 | 新风处理机组 | RPI-335KFYN7Q/300 | 套 | 1 |  |  |
| 104 | 空调室内机 | RPI-50FSN6QHC | 套 | 4 |  |  |
| 105 | 空调室内机 | RCI-56FSKNQ | 套 | 2 |  |  |
| 106 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 107 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/600 | 套 | 1 |  |  |
| 108 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 6 |  |  |
| 109 | 空调室内机 | RPI-140KFN6Q | 套 | 1 |  |  |
| 110 | 空调室内机 | RPI-125FSN6QHC | 套 | 5 |  |  |
| 111 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 9 |  |  |
| 112 | 空调室内机 | RPI-28FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 113 | 新风处理机组 | RPI-450KFYN7QH/400 | 套 | 1 |  |  |
| 114 | 空调室内机 | RPI-45FSN6QHC | 套 | 5 |  |  |
| 115 | 空调室内机 | RPI-22FSN6QHC | 套 | 7 |  |  |
| 116 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 9 |  |  |
| 117 | 新风处理机组 | RPI-335KFYN7Q/300 | 套 | 1 |  |  |
| 118 | 空调室内机 | RCI-63FSKNQ | 套 | 3 |  |  |
| 119 | 空调室内机 | RCI-45FSKNQ | 套 | 2 |  |  |
| 120 | 空调室内机 | RCI-84FSKNQ | 套 | 2 |  |  |
| 121 | 空调室内机 | RCI-63FSKNQ | 套 | 1 |  |  |
| 122 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/500 | 套 | 1 |  |  |
| 123 | 空调室内机 | RCI-28FSKNQ | 套 | 10 |  |  |
| 124 | 空调室内机 | RCI-140FSKNQ | 套 | 4 |  |  |
| 125 | 空调室内机 | RPI-36FSN6QHC | 套 | 21 |  |  |
| 126 | 空调室内机 | RCI-36FSKNQ | 套 | 2 |  |  |
| 127 | 空调室内机 | RPK-50FSNQS | 套 | 1 |  |  |
| 128 | 空调室内机 | RPK-63FSNQS | 套 | 2 |  |  |
| 129 | 空调室内机 | RPI-22FSN6QHC | 套 | 7 |  |  |
| 130 | 新风处理机组 | RPI-560KFYN7QH/500 | 套 | 2 |  |  |
| 131 | 空调室内机 | RPI-71FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 132 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 133 | 空调室内机 | RPI-56FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 134 | 空调室内机 | RPI-71FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 135 | 空调室内机 | RPI-100FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 136 | 空调室内机 | RPI-71FSN6QHC | 套 | 1 |  |  |
| 137 | 分体空调 | KF-24GW | 套 | 4 |  |  |
| 138 | 分体空调 | KF-26GW | 套 | 2 |  |  |
| 139 | 分体空调 | KF-32GW | 套 | 5 |  |  |
| 140 | 分体空调 | KF-35GW | 套 | 4 |  |  |
| 141 | 分体空调 | KF-72GW | 套 | 10 |  |  |
| 142 | 分体空调 | KF-120LW | 套 | 11 |  |  |
| 143 | 吊式除湿机 | CFD 2.5D | 套 | 2 |  |  |
| 144 | 恒温恒湿空调 | TA-A-50-HU-V-T | 套 | 1 |  |  |
| 145 | 直接蒸发式全新风吊顶式空调器 | MMCX180VR-PAA | 套 | 1 |  |  |
| 146 | 罐式热交换器 | STG-L-6467 | 台 | 2 |  |  |
| 147 | 板式热交换器 | AU15L1/93PN | 台 | 2 |  |  |
| 148 | 热水循环泵 | 18.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 二、净化空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.一号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空调机组 | PAU-3-01 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 组合式空调机组 | PAU-3-02 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 管道式风机 | P-03-01（SKH 6.3B） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 管道式风机 | P-03-02（SKH 5.6B） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-3/3-2 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 数字化节能风机 | EEA-3/3-2 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02H3 | 台 | 7 |  |  |
| 8 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02U3 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03H3 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03U3 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04H3 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06U3 | 台 | 5 |  |  |
| 13 | 组合式空调机组 | AHU-4-01 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 组合式空调机组 | PAU-4-01 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 管道式风机 | P-04-01（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 管道式风机 | P-04-02（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 管道式风机 | P-04-03（SDKT 3#） | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 管道式风机 | P-04-04（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 管道式风机 | P-04-05（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 管道式风机 | P-04-06（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 管道式风机 | P-04-07（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 管道式风机 | P-04-08（SDKT 2#） | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 管道式风机 | P-04-06（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 管道式风机 | P-04-06（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02HA | 台 | 7 |  |  |
| 26 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 5 |  |  |
| 29 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06UA | 台 | 7 |  |  |
| 30 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08UA | 台 | 35 |  |  |
| 31 | 分体式空调（天花嵌入式） | 5P | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-5/1-1 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-5/1-2 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 卧式数字化节能空调处理机组 | EOA-5/1-3 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 数字化节能风机 | EEA-5/1-1 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 数字化节能风机 | EEA-5/1-2 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 数字化节能风机 | EEA-5/2-1 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02H3 | 台 | 5 |  |  |
| 39 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03H3 | 台 | 3 |  |  |
| 40 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04H3 | 台 | 33 |  |  |
| 41 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05H3 | 台 | 12 |  |  |
| 42 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06H3 | 台 | 13 |  |  |
| 43 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06U3 | 台 | 4 |  |  |
| 45 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 8 |  |  |
| 46 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 4 |  |  |
| 47 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 17 |  |  |
| 48 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 5 |  |  |
| 49 | 商用分体空调 | 5P | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 组合式空调机组 | PAU-6-02 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 组合式空调机组 | PAU-6-03 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 管道式风机 | P-6-22（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 管道式风机 | P-6-23（SKT 3.15B） | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 组合式空调机组 | AHU-6-01 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 组合式空调机组 | AHU-6-02 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 组合式空调机组 | AHU-6-03 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 组合式空调机组 | AHU-6-04 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 组合式空调机组 | AHU-6-05 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 组合式空调机组 | AHU-6-06 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 组合式空调机组 | AHU-6-08 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 组合式空调机组 | AHU-6-09 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 组合式空调机组 | AHU-6-10 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 组合式空调机组 | AHU-6-11 | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 组合式空调机组 | AHU-6-12 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 组合式空调机组 | AHU-6-13 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 组合式空调机组 | AHU-6-14 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 组合式空调机组 | AHU-6-15 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 组合式空调机组 | AHU-6-16 | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 组合式空调机组 | PAU-6-01 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 卧式数字化节能空气处理机组 | EOA-6-01 | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 卧式数字化节能空气处理机组 | EOA-6-03 | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 卧式数字化节能空气处理机组 | EOA-6-04 | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 管道式风机 | P-6-01（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 管道式风机 | P-6-02（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 管道式风机 | P-6-03（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 管道式风机 | P-6-04（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 管道式风机 | P-6-05（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 管道式风机 | P-6-06（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 79 | 管道式风机 | P-6-07（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 管道式风机 | P-6-08（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 管道式风机 | P-6-09（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 管道式风机 | P-6-10（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 管道式风机 | P-6-09（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 管道式风机 | P-6-10（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 管道式风机 | P-6-11（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 管道式风机 | P-6-12（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 管道式风机 | P-6-13（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 管道式风机 | P-6-14（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 管道式风机 | P-6-15（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 管道式风机 | P-6-16（SKF 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 管道式风机 | P-6-16'（SKF 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 中效F7风机箱 | P-6-17（SDKT 3#） | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 管道式风机 | P-6-18（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 管道式风机 | P-6-19（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 管道式风机 | P-6-20（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 管道式风机 | P-6-21（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 管道式风机 | P-6-24（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 管道式风机 | P-6-25（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 管道式风机 | P-6-26（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 管道式风机 | P-6-27（YDL-50） | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 数字化节能风机 | EP-6-01 | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 数字化节能风机 | EP-6-02 | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 数字化节能风机 | EP-6-03 | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 02HA | 台 | 12 |  |  |
| 105 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 25 |  |  |
| 106 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 8 |  |  |
| 107 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 25 |  |  |
| 108 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 27 |  |  |
| 109 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08HA | 台 | 1 |  |  |
| 110 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08UA | 台 | 21 |  |  |
| 111 | 分体式空调（天花嵌入式） | 5P | 台 | 5 |  |  |
| 112 | 手术室层流送风罩 | 百级 | 台 | 6 |  |  |
| 113 | 手术室层流送风罩 | 万级 | 台 | 8 |  |  |
| 114 | 组合式空调机组 | PAU-7-01 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 管道式风机 | P-7-01（SKT 2.8B） | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 管道式风机 | P-7-02（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 管道式风机 | P-7-03（SDKT 2.8#） | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 管道式风机 | P-7-04（SDKT 2.5#） | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 管道式风机 | P-7-05（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 管道式风机 | P-7-06（YDL-80） | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 03HA | 台 | 7 |  |  |
| 122 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 04HA | 台 | 1 |  |  |
| 123 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 05HA | 台 | 12 |  |  |
| 124 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 06HA | 台 | 7 |  |  |
| 125 | 直流无刷卧式暗装风机盘管 | 08UA | 台 | 37 |  |  |
| 126 | 分体式空调（天花嵌入式） | 5P | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 分体式空调（天花嵌入式） | 3P | 台 | 1 |  |  |
| 2.静脉配液中心 |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 散流器 | 180×180（喉部尺寸） | 台 | 4 |  | 非净化区送风口 |
| 2 | 散流器 | 280×280（喉部尺寸） | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 散流器 | 240×240（喉部尺寸） | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 600×200 | 台 | 1 |  | 审方间回风 |
| 5 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 500×200 | 台 | 3 |  | 示教室，发放间，清洗间回风 |
| 6 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 400×200 | 台 | 3 |  | 女更，医生办，更鞋区 |
| 7 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 1200×500 | 台 | 3 |  | 非净化区回排孔 |
| 8 | 可开单层百叶顶回风口（带滤网） | 350×350 | 台 | 11 |  | 非净化区排孔 |
| 9 | 可开侧壁式铝合金回风口 | 250×350 | 台 | 5 |  | 净化区回风口 |
| 10 | 可开侧壁式铝合金回风口 | 500×350 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 可开侧壁式铝合金回风口 | 900×350 | 台 | 16 |  |  |
| 12 | 防雨百叶风口 | 1500×900 | 台 | 1 |  | 新风口百叶 |
| 13 | 防雨百叶风口 | 1300×1100 | 台 | 2 |  | 排风口百叶 |
| 14 | 密闭对开多叶调节阀 | 120×120 | 台 | 7 |  | 排风管用 |
| 15 | 密闭对开多叶调节阀 | 250×200 | 台 | 28 |  | 洁净区，非净化区回排用 |
| 16 | 密闭对开多叶调节阀 | 400×250 | 台 | 4 |  |  |
| 17 | 密闭对开多叶调节阀 | 200×160 | 台 | 20 |  |  |
| 18 | 密闭对开多叶调节阀 | 320×200 | 台 | 8 |  |  |
| 19 | 密闭对开多叶调节阀 | 500×320 | 台 | 1 |  | 洁净区，非净化区回排用 |
| 20 | 密闭对开多叶调节阀 | 160×120 | 台 | 7 |  |  |
| 21 | 密闭对开多叶调节阀 | 500×250 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 密闭对开多叶调节阀 | 630×500 | 台 | 1 |  | 非净化区回风用 |
| 23 | 密闭对开多叶调节阀 | 500×400 | 台 | 2 |  | 正压区和非净化区新风入口 |
| 24 | 密闭对开多叶调节阀 | 700×500 | 台 | 1 |  | 正压区回风 |
| 25 | 密闭对开多叶调节阀 | 800×500 | 台 | 1 |  | 负压区新风入口 |
| 26 | 电动调节阀 | 200×160 | 台 | 4 |  | 抗生素间，清洗间 |
| 27 | 电动调节阀 | 250×250 | 台 | 2 |  | 抗生素房间1#-2#排风 |
| 28 | 电动调节阀 | 250×200 | 台 | 3 |  | 抗生素间回排风用 |
| 29 | 电动调节阀 | 500×500 | 台 | 1 |  | 机房正压区回风口用 |
| 30 | 电动调节阀 | 500×400 | 台 | 2 |  | 机房正压区和非净化入口 |
| 31 | 电动调节阀 | 800×500 | 台 | 1 |  | 机房负压区新风入口用 |
| 32 | 电动二位密闭阀（开关型） | 320×250 | 台 | 3 |  | 屋顶排风用WD17-19 |
| 33 | 电动二位密闭阀（开关型） | 250×250 | 台 | 4 |  | 屋顶和抗生素间排风用 |
| 34 | 止回阀 | φ200 | 台 | 8 |  | 安全柜排风用 |
| 35 | 卫生型微孔板消声器 | 1300×1300×700 | 台 | 1 |  | 非净化区送风 |
| 36 | 卫生型微孔板消声器 | 800×500×2000 | 台 | 1 |  | 正压区送风 |
| 37 | 卫生型微孔板消声器 | 800×500×1500 | 台 | 1 |  | 非净化区送风 |
| 38 | 卫生型微孔板消声器 | 700×500×2000 | 台 | 1 |  | 正压区回风 |
| 39 | 卫生型微孔板消声器 | 630×500×2000 | 台 | 1 |  | 负压区送风 |
| 40 | 卫生型微孔板消声器 | 630×500×1500 | 台 | 1 |  | 非净化区回风用 |
| 41 | 卫生型微孔板消声器 | 500×320×1500 | 台 | 1 |  | 非净化区排风用 |
| 42 | 卫生型微孔板消声静压箱 | 2700×1600×1600 | 台 | 1 |  | 新风口 |
| 43 | 防火调节阀 | 800×500 | 台 | 2 |  | 正压区，非净化区送风 |
| 44 | 防火调节阀 | 700×500 | 台 | 1 |  | 正压区回风 |
| 45 | 防火调节阀 | 630×500 | 台 | 2 |  | 负压区送风，新风 |
| 46 | 防火调节阀 | 250×200 | 台 | 4 |  | 负压区排风管用 |
| 47 | 防火调节阀 | 250×250 | 台 | 8 |  |  |
| 48 | 定风量阀 | 200×160 | 台 | 2 |  | 负压区排风管用 |
| 49 | 定风量阀 | 250×200 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 台 | 5 |  | 空调机房供回水用 |
| 51 | 动态压差平衡阀 | DN65 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 动态压差平衡阀 | DN40 | 台 | 2 |  |  |
| 53 | Y型水过滤器 | DN65 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | Y型水过滤器 | DN40 | 台 | 2 |  |  |
| 55 | 放气阀 | DN20 | 台 | 2 |  |  |
| 56 | 压力表 | 0-1.6MPa | 台 | 6 |  |  |
| 57 | 温度计 | 0-100℃ | 台 | 6 |  |  |
| 58 | 医用组合式空气净化新风机组 | 11100m3/h,650Pa | 台 | 1 |  | 正压区空调机组 |
| 59 | 医用组合式空气净化新风机组 | 8350m3/h,550Pa | 台 | 1 |  | 负压区空调机组 |
| 60 | 医用组合式空气净化新风机组 | 10000m3/h,500Pa | 台 | 1 |  | 非净化区空调机组 |
| 61 | 阴凉库专用空调 | DFY25ZB | 台 | 1 |  | 二级库专用空调 |
| 62 | 分体管道式排风机 | 200m3/h,150Pa | 台 | 1 |  | 污物间排风 |
| 63 | 初中效排风机箱 | 880m3/h,250Pa | 台 | 1 |  | 负压区一更，二更，清洗间排风 |
| 64 | 初中效排风机箱 | 810m3/h,200Pa | 台 | 1 |  | 正压区房间，一更，二更，清洗间排风 |
| 65 | 排风过滤机组 | 3500m3/h,250Pa | 台 | 1 |  | 非净化区排风 |
| 66 | 排风过滤机组 | 2400m3/h,1200Pa | 台 | 2 |  | 负压区生物安全柜排风 |
| 67 | 排风过滤机组 | 1600m3/h,1200Pa | 台 | 1 |  | 危害间生物安全柜排风 |
| 68 | 初中效排风机箱 | 2400m3/h,550Pa | 台 | 2 |  | 负压区房间排风 |
| 69 | 初中效排风机箱 | 1600m3/h,550Pa | 台 | 1 |  | 危害间房间排风 |
| 70 | 活性炭过滤箱 | 处理风量2500m3/h | 台 | 2 |  | 生物安全柜排风用 |
| 71 | 活性炭过滤箱 | 处理风量1600m3/h | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 高效送风口 | GB01 （484×484×220）（宽×高×深） | 台 | 17 |  | 正压区及负压区高效送风口用 |
| 73 | 高效送风口 | GB02（320×320×220）（宽×高×深） | 台 | 4 |  | 洁净区一更及清洗间，缓冲送风用 |
| 74 | 高效送风口 | GB03（630×630×220）（宽×高×深） | 台 | 5 |  | 负压区房间送风 |
| 自动控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负压区控制柜 | （OA/8-1-2机组） | 台 | 1 |  | 抗生素仓房间送排风自动控制 |
| 2 | 电动风阀执行器 | GDB161.1E | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 比例电动二通球阀 DN65 | VAF-65+GBB | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 变频器 5.5kW | ACS510 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 变频器控制盘 | ACS-CP-C | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 屋顶排风控制柜 | AULEHV-TH20-F-5.5 | 台 | 1 |  | 抗生素仓屋面排风自动控制 |
| 7 | 电动风阀执行器 | GDB161.1E | 个 | 9 |  |  |
| 8 | 变频器 2.2KW | ACS510 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 变频器 1.5kW | ACS510 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 变频器 1.1kW | ACS510 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | 正压区控制柜 | （AH/8-1-1机组） | 台 | 1 |  | 营养舱房间自动控制 |
| 12 | 电动风阀执行器 | GDB161.1E | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 比例电动二通球阀 DN65 | VAF-65+GBB | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 变频器 5.5kW | ACS510 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 非净化区控制柜 | （OA/8-1-1机组） | 台 | 1 |  | 非净化区房间自动控制 |
| 16 | 电动风阀执行器 | GDB131.1E | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 比例电动二通球阀 DN65 | VAF-65+GBB | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 手机远程控制箱 | AULEHV-TH20.0 | 台 | 1 |  | 远程通讯用 |
| 21 | 21寸触摸屏 | 工业触摸屏 | 台 | 1 |  | 静配中心集中控制 |
| 3.辅助生殖中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加湿桶 | NBL2461B02 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 风冷单元式空气调节器（室外机） | SKFZ-2791IRD6B3-C0X198Z2213S | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 风机盘管 | / | 台 | 20 |  |  |
| 4 | 多联式空调机组室外机 | RFC800MXSLYN(E）（互联）（AA9AKA00200） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 风冷直膨式空调机组（新风外机） | TSAX025CR | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 洁净空气调节机组 | FCAH0813A35HM | 台 | 1 |  | 对应的室内机和附属设备 （含BA控制系统） |
| 7 | 组合式空调机组 | FCAH0708A25HW | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 室外空调器 | FADH05014N | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 室外空调机组 | FADH15024F | 台 | 1 |  |  |
| 4.成都市临床检验中心 |  |  |  |  |  |  |
| 楼宇自控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BAS服务器电脑 | / | 台 | 1 |  |  |
| 2 | BAS工作站电脑 | / | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 针式打印机 | / | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 在线式UPS电源 | / | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 快速以太网交换机 | / | 台 | 1 |  |  |
| 7 | CP网络控制器，可带扩展 | / | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 网络控制器 | / | 套 | 7 |  |  |
| 9 | 通用控制器 | / | 套 | 45 |  |  |
| 10 | 多协议网络服务器 | / | 套 | 21 |  |  |
| 11 | 多功能室内空气质量传感器 | / | 套 | 32 |  |  |
| 12 | 风管温湿度传感器 | / | 支 | 23 |  |  |
| 13 | 风管压力传感器 | / | 支 | 23 |  |  |
| 14 | 房间微压差传感器 | / | 支 | 32 |  |  |
| 15 | 发卡器 | / | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 空气压差开关 50～500Pa | / | 支 | 43 |  |  |
| 17 | 空气压差开关 100～1000Pa | / | 支 | 32 |  |  |
| 18 | 4寸屏 | / | 台 | 32 |  |  |
| 19 | 7寸屏 | / | 台 | 9 |  |  |
| 20 | 小型控制箱体及电源 | / | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 中型控制箱体及电源 | / | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 大型控制箱体及电源 | / | 台 | 4 |  |  |
| 23 | 加大型控制箱体及电源 | / | 台 | 9 |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高静压风管式新风机4000m3/h,制冷量/制热量：45kW/27.8kw | 内机：GMV-NX450P/A(X4.0) 外机：GMV-450WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高静压风管式新风机2000m3/h,制冷量/制热量：22kW/13.7kW | 内机：GMV-NDX224P/A 外机：GMV-252WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 风机盘管 SNJ-36T2（多联机室内机 SNJ-36T2） | GMV-NDR36PS/B | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 风机盘管 SNJ-40T2（多联机室内机 SNJ-40T2） | GMV-NDR40PS/B | 台 | 14 |  |  |
| 5 | 风机盘管 SNJ-45T2（多联机室内机 SNJ-45T2） | GMV-NDR45PS/B | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 驻电极净化装置 | / | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 驻电极净化装置 | / | 台 | 22 |  |  |
| 8 | 四面出风嵌入式分体空调 | 2匹（天花机） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 四面出风嵌入式分体空调 | 5匹（天花机） | 台 | 11 |  |  |
| 10 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR28T/D | 台 | 19 |  |  |
| 11 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR36T/D | 台 | 15 |  |  |
| 12 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR45T/D | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR56T/D | 台 | 5 |  |  |
| 14 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR71T/D | 台 | 14 |  |  |
| 15 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR80T/D | 台 | 4 |  |  |
| 16 | 环形出风嵌入式 | GMV-NR90T/D | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-335WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-560WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-615WM/X | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-680WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-280WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 全直流变频多联机室外机 | GMV-504WM/X | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 风冷型恒温恒湿空调机组 送风量 22200（m3/h），制冷量77.8kW、（机房空调） | JKFD100QS2/NaB | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW220CRXVZ | 台 | 2 |  |  |
| 25 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW110CRXVZ | 台 | 6 |  |  |
| 26 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW150CRXVZ | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 直膨机组（含空调室外机） | WKFW90CRXVZ | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 1匹空调挂机 | 1匹空调挂机 | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 2匹空调挂机 | 2匹空调挂机 | 台 | 9 |  |  |
| 30 | 3匹空调挂机 | 3匹空调挂机 | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 3匹空调柜机 | 3匹空调柜机 | 台 | 10 |  |  |
| 32 | 高效排风机2-JP-2,3-JP-2 | / | 套 | 2 |  |  |
| 33 | 高效排风机2-JP-3 | / | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 高效排风机3-JP-3,2-JP-1,3-JP-4（接收）,3-JP-1（准备），2-JP-4 | / | 套 | 5 |  |  |
| 35 | 高效排风机5-JP-4 | / | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 高效排风机5-JP-1.5-JP-2,5-JP-3 | / | 套 | 3 |  |  |
| 37 | 精密空调（室内）LY-CKA025 VKH | / | 台 | 3 |  |  |
| 38 | 精密空调（室外机）LY-CY0351 | / | 台 | 3 |  |  |
| 三、热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1400-3.5-10-1.0/1.6-H | 台 | 2 |  | 1号楼 |
| 2 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1400-4.0-12-1.0/1.6-H | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1600-5.0-16-1.0/1.6-H | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 甲型浮动盘管半容积式水加热器 | L-1600-4.5-14-1.0/1.6-H | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 热水系统循环泵 | TPE40-180/2-S | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 热水系统循环泵 | TPE50-180/2-S | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 热水系统循环泵 | TPE50-180/2-S | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 热水系统循环泵 | TPE32-180/2-S | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G600(∅750xH1830mm) | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G1000(∅1000xH2000mm) | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G1000(∅1000xH2000mm) | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 热水系统膨胀罐（隔膜式） | G1000(∅1000xH2000mm) | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 高区导流浮动盘管型半容积式水加热器 | / | 台 | 3 |  | 2号楼（含全科基地） |
| 14 | 高区热水循环泵1（病房） | / | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 高区热水循环泵2（医护） | / | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 高区膨胀罐 | / | 座 | 1 |  |  |
| 17 | 中区导流浮动盘管型半容积式水加热器 | / | 台 | 3 |  |  |
| 18 | 中区热水循环泵1（病房） | / | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 中区热水循环泵2（医护） | / | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 中区膨胀罐 | / | 座 | 1 |  |  |
| 21 | 低区导流浮动盘管型半容积式水加热器 | / | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 低区热水循环泵1（医护） | / | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 低区热水循环泵2（医护） | / | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 低区膨胀罐 | / | 座 | 1 |  |  |
| 25 | 中区预热罐 | / | 台 | 3 |  |  |
| 26 | 3号楼热水系统 | / | 套 | 1 |  | 3号楼 |
| 四、其他事项 |  |  |  |  |  |  |
| 1.维保范围包含维保清单中设备配套的管道、开关、控制柜、控制系统等系统范围内设备。 2.维保范围内的设备在质保期内因质量原因出现同一故障，乙方应无偿返工或更换配件。 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

成都市第三人民医院净化空调过滤器更换清单

| 1.1号楼净化空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 (宽×高×厚) | 单位 | 数量 | 更换次数/年 | 单价最高限价（元/个/次） | 备注 |
| 1 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | PAU-3-01（三层检验科结核、无菌实验室） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 6 | 2 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 2 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | PAU-3-02（三层检验科PCR实验室） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 6 | 2 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 3 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | PAU-4-01（四层中心供应室） |
| 4 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-4-01（四层中心供应室） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 5 | 初效G4 | 490×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | PAU-6-02（六层病理科PCR实验室） |
|  | 初效G4 | 290×595×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 490×592×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
|  | 中效F8 | 290×592×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×592×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 290×592×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | PAU-6-03（六层病理科NGS实验室） |
|  | 中效F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×490×292 | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 7 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 9 | 4 |  | PAU-6-01（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 490×490×381 | 个 | 9 | 4 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×490×292 | 个 | 9 | 1 |  |  |
| 8 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-01（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-02（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 10 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-03（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 11 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-04（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 12 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-05（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 13 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-06（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 14 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-07（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 15 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-08（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 16 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | AHU-6-09（六层手术部） |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
| 17 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | AHU-6-10（六层手术部） |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
| 18 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | AHU-6-11（六层手术部） |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
| 19 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | AHU-6-12（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 287×592×381 | 个 | 2 | 4 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 20 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | AHU-6-13（六层手术部） |
|  | 初效G4 | 595×290×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×287×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
| 21 | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | AHU-6-14（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 4 | 4 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 22 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 9 | 4 |  | AHU-6-15（六层手术部） |
|  | 中效F8 | 490×490×381 | 个 | 9 | 4 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 490×490×292 | 个 | 9 | 1 |  |  |
| 23 | 初效G4 | 595×595×46 | 个 | 1 | 4 |  | AHU-6-16（六层手术部） |
|  | 初效G4 | 595×490×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×592×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 中效F8 | 592×490×381 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×592×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
|  | 亚高效H10 | 592×490×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 初效G4 | 490×490×46 | 个 | 9 | 4 |  | PAU-7-01（七层办公区） |
| 25 | 初效G4 | 710×275×46 | 个 | 3 | 4 |  | EOA-3/3-2（腔镜手术室） |
| 26 | 初效G4 | 500×422×46 | 个 | 1 | 4 |  | EOA-5/1-1（五层ICU） |
| 27 | 初效G4 | 455×280×46 | 个 | 6 | 4 |  | EOA-5/1-2（五层ICU） |
| 28 | 初效G4 | 500×320×46 | 个 | 2 | 4 |  | EOA-5/1-3（五层ICU） |
| 29 | 初效G4 | 705×280×46 | 个 | 6 | 4 |  | EOA-6-1（六层手术部） |
| 30 | 初效G4 | 705×280×46 | 个 | 6 | 4 |  | EOA-6-3（六层手术部） |
| 31 | 初效G4 | 500×422×46 | 个 | 1 | 4 |  | EOA-6-4（六层手术部） |
| 32 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 |  | OR-03百级层流（手术室OR-03） |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 33 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 |  | OR-04百级层流（手术室OR-04） |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 34 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 |  | OR-05百级层流（手术室OR-05） |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 35 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 |  | OR-06百级层流（手术室OR-06） |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 36 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 |  | OR-07百级层流（手术室OR-07） |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 37 | 高效H14 | 587×811×69 | 个 | 8 | 1 |  | OR-08百级层流（手术室OR-08） |
|  | 高效H14 | 596×911×69 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 38 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-09万级层流（手术室OR-09） |
| 39 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-10万级层流（手术室OR-10） |
| 40 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-11万级层流（手术室OR-11） |
| 41 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-12万级层流（手术室OR-12） |
| 42 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-13万级层流（手术室OR-13） |
| 43 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-14万级层流（手术室OR-14） |
| 44 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-15万级层流（手术室OR-15） |
| 45 | 高效H14 | 610×305×290 | 个 | 2 | 1 |  | OR-16万级层流（手术室OR-16） |
| 46 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 6 | 1 |  | HSG1、HSG2（结核、无菌实验室送风） |
| 47 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 7 | 1 |  | HSG3、HSG4、HSG5（结核、无菌实验室送风） |
| 48 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 5 | 1 |  | HSG6（结核、无菌实验室送风） |
| 49 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 14 | 1 |  | HSG1、HSG2（PCR实验室送风） |
| 50 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 6 | 1 |  | HSG3、HSG4、HSG5（PCR实验室送风） |
| 51 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 4 | 1 |  | HSG6（PCR实验室送风） |
| 52 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 7 | 1 |  | HSG1、HSG2（NGS实验室送风） |
| 53 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 9 | 1 |  | HSG3、HSG4、HSG5（NGS实验室送风） |
| 54 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 1 | 1 |  | HSG6（NGS实验室送风） |
| 55 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 8 | 1 |  | HSG1、HSG2（PCR实验室送风） |
| 56 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 1 | 1 |  | HSG3、HSG4、HSG5（PCR实验室送风） |
| 57 | 高效H13 | 610×660×90 | 个 | 1 | 1 |  | HSG6（PCR实验室送风） |
| 58 | 高效H13 | 380×380×90 | 个 | 15 | 1 |  | HSG1、HSG2（六层手术室辅助用房） |
| 59 | 高效H13 | 530×530×90 | 个 | 40 | 1 |  | HSG3、HSG4、HSG5（六层手术室辅助用房） |
| 60 | 中效F8 | 1100×280×200 | 个 | 68 | 4 |  | 手术室回风MR/MRG（手术室OR-03~OR-16） |
| 61 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 5 | 1 |  | HE1（结核、无菌实验室排风） |
| 62 | 高效H13 | 340×740×90 | 个 | 2 | 1 |  | HE3（结核、无菌实验室排风） |
| 63 | 高效H13 | 340×640×90 | 个 | 1 | 1 |  | HE4（结核、无菌实验室排风） |
| 64 | 高效H13 | 340×540×90 | 个 | 1 | 1 |  | HE5（结核、无菌实验室排风） |
| 65 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 1 | 1 |  | HE6（结核、无菌实验室排风） |
| 66 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 3 | 1 |  | HE7（结核、无菌实验室排风） |
| 67 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 4 | 1 |  | HE1（PCR实验室排风） |
| 68 | 高效H13 | 340×540×90 | 个 | 2 | 1 |  | HE5（PCR实验室排风） |
| 69 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 3 | 1 |  | HE6（PCR实验室排风） |
| 70 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 11 | 1 |  | HE7（PCR实验室排风） |
| 71 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 1 | 1 |  | HE1（NGS实验室排风） |
| 72 | 高效H13 | 340×640×90 | 个 | 2 | 1 |  | HE4（NGS实验室排风） |
| 73 | 高效H13 | 340×540×90 | 个 | 4 | 1 |  | HE5（NGS实验室排风） |
| 74 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 2 | 1 |  | HE6（NGS实验室排风） |
| 75 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 7 | 1 |  | HE7（NGS实验室排风） |
| 76 | 高效H13 | 340×1040×90 | 个 | 1 | 1 |  | HE1（PCR实验室排风） |
| 77 | 高效H13 | 340×440×90 | 个 | 2 | 1 |  | HE6（PCR实验室排风） |
| 78 | 高效H13 | 340×340×90 | 个 | 5 | 1 |  | HE7（PCR实验室排风） |
| 2.静脉配液中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 (宽×高×厚) | 单位 | 数量 | 更换次数/年 | 单价最高限价（元/个/次） | 备注 |
| 1 | 初效板式 过滤器 | 493×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | 非洁净控制区 |
| 2 |  | 290×595×46 | 个 | 3 | 4 |  | 营养仓 |
| 3 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 4 |  | 290×290×46 | 个 | 1 | 4 |  |  |
| 5 |  | 493×493×46 | 个 | 2 | 4 |  | 抗生素仓 |
| 6 |  | 493×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 7 | 中效袋式 过滤器 | 592×490×381 | 个 | 4 | 2 |  | 非洁净控制区 |
| 8 |  | 287×287×381 | 个 | 1 | 2 |  | 营养仓 |
| 9 |  | 287×592×381 | 个 | 3 | 2 |  |  |
| 10 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 11 |  | 592×490×381 | 个 | 2 | 2 |  | 抗生素仓 |
| 12 |  | 490×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 13 | 高效过滤器 | GB01 （484×484×220） | 个 | 17 | 1 |  |  |
| 14 |  | GB02（320×320×220） | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 15 |  | GB03（630×630×220） | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 3.辅助生殖中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 (宽×高×厚) | 单位 | 数量 | 更换次数/年 | 单价最高限价（元/个/次） | 备注 |
| 1 | 初效板式 过滤器 | 490×592×46 | 个 | 8 | 4 |  |  |
| 2 | 中效袋式 过滤器 | 490×592×381 5P | 个 | 8 | 2 |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 1030×470×70 | 个 | 8 | 1 |  | 移植室、取卵室各4个 |
| 4 | 高效过滤器 | 690×640×70 | 个 | 8 | 1 |  | 移植室、取卵室各4个 |
| 5 | 高效过滤器 | 320×320×95 | 个 | 8 | 1 |  | GB01 |
| 6 | 高效过滤器 | 484×484×95 | 个 | 6 | 1 |  | GB02 |
| 7 | 高效过滤器 | 910×550×95 | 个 | 6 | 1 |  | GB04 |
| 8 | 初效板式过滤器 | 285×590×46 | 个 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 285×590×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 10 | 高效过滤器 | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 |  | 样本接收区 |
| 11 |  | 320×320×220 | 个 | 2 | 1 |  | 试剂准备区 |
| 12 |  | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 |  | 样本提取区 |
| 13 |  | 482×482×220 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 14 |  | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 |  | 扩增一区 |
| 15 |  | 482×482×220 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 16 |  | 320×320×220 | 个 | 2 | 1 |  | 扩增二区 |
| 17 |  | 482×482×220 | 个 | 2 | 1 |  | 常规检验区 |
| 18 |  | 320×320×220 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 4.成都市临床检验中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 (宽×高×厚) | 单位 | 数量 | 更换次数/年 | 单价最高限价（元/个/次） | 备注 |
| 1 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | 2-JK-1 |
| 2 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 3 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 4 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | 2-JK-2（1） |
| 6 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 7 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 8 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | 2-JK-2(2) |
| 10 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 11 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 12 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 13 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | 2-JK-3 |
| 14 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 15 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 16 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 17 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | 2-JK-4 |
| 18 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 19 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 20 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 21 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | 3-JK-1 |
| 22 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 23 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 24 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 25 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | 3-JK-2(1) |
| 26 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 27 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 28 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 29 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | 3-JK-2(2) |
| 30 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 31 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 32 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 33 | 初效板式过滤器G4 | 490×595×46 | 个 | 4 | 4 |  | 3-JK-3 |
| 34 |  | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 35 | 中效袋式过滤器F8 | 490×592×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 36 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 37 | 初效板式过滤器G4 | 490×490×46 | 个 | 4 | 4 |  | 3-JK-4 |
| 38 |  | 290×490×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 39 | 中效袋式过滤器F8 | 490×490×381 | 个 | 4 | 2 |  |  |
| 40 |  | 287×490×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 41 | 初效板式过滤器G4 | 595×595×46 | 个 | 2 | 4 |  | 5-JK-1 |
| 42 |  | 290×595×46 | 个 | 2 | 4 |  |  |
| 43 | 中效袋式过滤器F8 | 592×287×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 44 |  | 592×592×381 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 45 | 高效过滤器 | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 |  | 2-JP-1 |
| 46 |  | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 47 | 高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 6 | 1 |  | 2-JP-2 |
| 48 |  | 592×490×292 | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 49 |  | 287×490×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 50 |  | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 51 | 高效过滤器 | 592×592×292 | 个 | 6 | 1 |  | 2-JP-3 |
| 52 | 高效过滤器 | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 |  | 2-JP-4 |
| 53 |  | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 54 | 高效过滤器 | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 |  | 3-JP-1 |
| 55 |  | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 56 | 高效过滤器 | 592×490×292 | 个 | 3 | 1 |  | 3-JP-2 |
| 57 |  | 592×592×292 | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 58 |  | 287×490×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 59 |  | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 60 | 高效过滤器 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  | 3-JP-3 |
| 61 |  | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 62 | 高效过滤器 | 592×490×292 | 个 | 4 | 1 |  | 3-JP-4 |
| 63 |  | 287×490×292 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 64 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  | 5-JP-1 |
| 65 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  | 5-JP-2 |
| 66 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  | 5-JP-3 |
| 67 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 1 | 1 |  | 5-JP-4 |
| 68 | 高效过滤器 | 490×592×292 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 69 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 4-XF-1 |
| 70 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 71 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 4-XF-2 |
| 72 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 73 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-PF-1 |
| 74 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 75 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-PF-2 |
| 76 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 77 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-PF-3（普通库房） |
| 78 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 79 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-PF-4（细胞平台） |
| 80 | 中效过滤器 | 450×493×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 81 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-PF-5（消洗间） |
| 82 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 83 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-XF-1（成像平台） |
| 84 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 85 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-XF-2（成像平台） |
| 86 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 87 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-XF-3（蛋白纯化与制备区） |
| 88 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 89 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-XF-4（细胞平台） |
| 90 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 91 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  | 5-GPF-1（蛋白组学平台） |
| 92 | 高效过滤器 | 287×592×292 | 个 | 2 | 1 |  | 5-GPF-2（代谢组学平台） |
| 93 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-SGPF-1 |
| 94 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 95 | 初效过滤器 | 450×493×46 | 个 | 1 | 4 |  | 5-SGPF-2 |
| 96 | 中效过滤器 | 450×490×381 | 个 | 1 | 2 |  |  |

附件3：

成都市第三人民医院中央空调、净化空调维保与维修服务考核细则

| 项目 | 分值 | 考核细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材更换 | 25 | A、定期规范更换耗材，维保、资料记录完整、签字齐全（得满分） B、未按时规范更换耗材，维保、记录缺失、签字不全（一项扣5分），该项扣完为止 C、维保频次缺少或无维保记录(得0分) |  |  |
| 巡查巡检 | 15 | A、定期规范巡查巡检、资料记录完整、签字齐全（得满分） B、未按时规范巡查巡检记录缺失、签字不全（一项扣3分），该项扣完为止 C、维保频次缺少或无维保记录(得0分) |  |  |
| 维修换件 | 15 | A、按合同要求完成设备维修换件，记录完整，维修换件效果完全达到相关标准要求、科室满意签字（得满分） B、按合同要求维修、换件不及时，配件材料低于同质（必须重新更换）、记录不完整，维修保养效果未达到相关的要求（每一项未达标扣1分） C、超过5个维修换件项目不达标（得0分） |  |  |
| 应急响应 | 15 | A、按要求时间到达并及时处理完成(得满分) B、按要求时间到达但因维保方人为因素不能按要求时间内处理完成(一次扣5分) C、超过要求时间到达现场(一次扣10分) D、未到达现场(得0分) 说明：一般故障当天解决，如涉及特殊零配件需要供货周期的，双方协商解决。 |  |  |
| 现场管理 | 8 | 现场管理有序分工明确，维修预防措施得当、与科室沟通好、修理现场卫生清理洁净 (得满分) 现场维修沟通不好、清洁不好(一次扣2分) C、工作人员在巡查或检修过程中与医院科室工作人员发生争吵(一次扣4分) D、工作人员在巡查或检修过程中与医院科室工作人员发生纠纷并致使管理部门受到投诉 (得0分) |  |  |
| 维保效果 | 8 | 按照合同要求完成维修保养，未达到规范标准的每次扣4分，扣完为止。 |  |  |
| 安全责任 | 14 | A、设备维修保养操作过程中，安全防护措施齐全、合理(得满分) B、设备维修保养操作过程中，安全防护措施不合理或缺失但未造成医院人员、设备、物资损失（一次扣1分） C、设备维修保养操作过程中，无安全防护措施或因安全防护措施不合理造成医院人员、设备、物资损失（得0分），并全面承担安全责任。 |  |  |
| 考核执行： （1）考核分数≥85分为合格，全额支付本次服务费用； （2）80≤考核分数＜85分，延迟支付本次服务费用，待整改合格后扣除本次服务费用的10%后支付； （3）考核分数＜80分，待整改合格后扣除本次服务费用的20%后支付，甲方有权解除合同，并终止合同续签。 |  |  |  |  |

成都市第三人民医院电梯维保及维修服务合同

- 甲方：成都市第三人民医院

- 乙方：

- 甲方委托                   于     年    月    日组织的                项目公开招标活动，经流程确定乙方为中标人，双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及本项目的《招标文件》《中标通知书》及乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》《投标文件》等均为本合同的组成部分。

- 第一条 项目概况

- 1.项目名称：成都市第三人民医院电梯维保及维修服务项目。

- 2.项目地点：成都市第三人民医院（青羊区青龙街82号、署前街9号，下称院本部）及成都市临床检验中心（武侯区玉洁东街3号，下称市临检中心）。

- 3.服务范围：院本部及市临检中心所有电梯。

- 4.电梯的设备信息、出厂信息、技术参数、位置及价格清单

| 序号 | 设备信息 |  | 出厂信息 | 技术参数 | 电梯位置 | 维保费 （元/月/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯品牌 | 电梯型号 | 制造日期 | 层站数 |  |  |
| 1 | 富士精工 | TKJW630/1.0-VF | 2020.10 | 3层2站 | 小礼堂 |  |
| 2 | 苏迅 | SSE330 | 2021.3 | 4层4站 | 医美楼 |  |
| 3 | 速捷 | SJ-B | 2015.9 | 3层3站 | 急诊 |  |
| 4 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 5 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 6 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 7 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 8 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 9 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 10 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 11 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 12 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 13 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 14 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 15 | 迅达 | 9000 | 2023.3 | / | 1号楼 |  |
| 16 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 17 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 18 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 19 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 20 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 21 | 迅达 | 9000 | 2022.12 | / | 1号楼 |  |
| 22 | 迅达 | 9000 | 2022.11 | / | 1号楼 |  |
| 23 | 迅达 | 9000 | 2022.11 | / | 1号楼 |  |
| 24 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 25 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 26 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 27 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 28 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.3 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 29 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 30 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.3 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 31 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.3 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 32 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.3 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 33 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.3 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 34 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 35 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 36 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 37 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.3 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 38 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 39 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 40 | 迅达 | Schindler 5400 | 2023.5 | 23层23站 | 1号楼 |  |
| 41 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 9层9站 | 1号楼 |  |
| 42 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 43 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 7层7站 | 1号楼 |  |
| 44 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.5 | 11层11站 | 1号楼 |  |
| 45 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.5 | 10层10站 | 1号楼 |  |
| 46 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 10层10站 | 1号楼 |  |
| 47 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 10层10站 | 1号楼 |  |
| 48 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 49 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 9层9站 | 1号楼 |  |
| 50 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 9层9站 | 1号楼 |  |
| 51 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 8层2站 | 1号楼 |  |
| 52 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 8层2站 | 1号楼 |  |
| 53 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 54 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 3层3站 | 1号楼 |  |
| 55 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 56 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 10层10站 | 1号楼 |  |
| 57 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 7层7站 | 1号楼 |  |
| 58 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 59 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 10层10站 | 1号楼 |  |
| 60 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 61 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 62 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 63 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 3层3站 | 1号楼 |  |
| 64 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 5层5站 | 1号楼 |  |
| 65 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 4层4站 | 1号楼 |  |
| 66 | 迅达 | Schindler 5500AP | 2023.6 | 2层2站 | 1号楼 |  |
| 67 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 17层17站 | 2号楼 |  |
| 68 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 69 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 17层17站 | 2号楼 |  |
| 70 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 71 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 17层17站 | 2号楼 |  |
| 72 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 73 | 蒂森 | TE-GL | 2018.6 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 74 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 75 | 蒂森 | TE-Evolution1 | 2018.6 | 2层2站 | 2号楼 |  |
| 76 | 蒂森 | TE-Evolution1 | 2018.6 | 7层7站 | 2号楼 |  |
| 77 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 17层17站 | 2号楼 |  |
| 78 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 79 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 17层17站 | 2号楼 |  |
| 80 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 81 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 17层17站 | 2号楼 |  |
| 82 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 83 | 蒂森 | TE-GL | 2018.6 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 84 | 蒂森 | TE-GL | 2018.8 | 19层19站 | 2号楼 |  |
| 85 | 蒂森 | TE-Evolution1 | 2018.7 | 4层4站 | 全科基地 |  |
| 86 | 蒂森 | TE-Evolution1 | 2018.7 | 4层4站 | 全科基地 |  |
| 87 | 蒂森 | TE-Evolution1 | 2018.7 | 5层5站 | 全科基地 |  |
| 88 | 三菱 | GPS-III | 2000.3 | 19层19站 | 3号楼 |  |
| 89 | 三菱 | GPS-III | 2000.3 | 18层18站 | 3号楼 |  |
| 90 | 三菱 | GPS-III | 2000.3 | 18层18站 | 3号楼 |  |
| 91 | 三菱 | GPS-III | 2000.3 | 18层18站 | 3号楼 |  |
| 92 | 三菱 | GPS-III | 2000.3 | 18层18站 | 3号楼 |  |
| 93 | 华凯 | GWE | 2022.3 | 8层8站 | 3号楼 |  |
| 94 | 华凯 | GWE | 2022.3 | 8层8站 | 3号楼 |  |
| 95 | 蒂森 | TE-E | 2004.12 | 9层9站 | 4号楼 |  |
| 96 | 蒂森 | TE-E | 2004.12 | 9层9站 | 4号楼 |  |
| 97 | 蒂森 | TE-E | 2004.12 | 9层9站 | 4号楼 |  |
| 98 | 上海三菱 | LEHY-III | 2024.12 | 7层7站 | 署前街9号 |  |
| 99 | 上海三菱 | LEHY-L-S | 2024.11 | 7层7站 | 署前街9号 |  |
| 100 | 通力 | PT13/10-19 | 2007.9 | 6层6站 | 市临检中心 |  |
| 101 | 康力 | KLW | 2022.5 | 6层6站 | 市临检中心 |  |
| 102 | 康力 | KLW | 2022.5 | 3层3站 | 市临检中心 |  |
| 合计： 元/年 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：项目服务期限3年，具体为： （1）1号楼63台电梯：2026年7月16日-2029年7月15日； （2）2号楼、3号楼、4号楼、会议室、原急诊、医美楼、市临检中心37台电梯：2026年10月28日-2029年7月15日； （3）眼科楼2台电梯：2027年2月19日-2029年7月15日。 |  |  |  |  |  |  |

- 第二条 服务内容及方式

（一）电梯维护服务要求

1.乙方积极配合甲方完成电梯定期检验和自行检测，并负责完成相关整改事项。电梯检验检测费用由甲方支付，租赁、运输鉴定设施、砝码所产生的费用由乙方支付。

2.派驻医院的维保人员应持市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，项目代号为 T（种类：电梯作业，作业项目：电梯修理）。

3.乙方需提供    名维保人员驻点值守，并提供驻点值守必备的物资（如桌椅、高低床、货架等），人员驻点值守地点为：青龙街82号。以上人员能适应 24 小时轮班值守的能力，乙方须承诺维保人员在该单位驻点期间不得随意调动，不得外派其他单位进行电梯维修，但甲方有权要求乙方更换玩忽职守或能力不足的维保人员。

4.在接到甲方报修后，驻点维保人员到达本部（青龙街82号、署前街9号）现场的时间不应超过10 分钟，到达市临检中心（玉洁东街3号）现场的时间不应超过30分钟，紧急情况（如电梯困人）在法规规定时间内进行安全处置。一般故障 8 小时内进行修复，重大故障乙方应于24 小时内给予医院初步修理方案，特殊情况应及时联络电梯生产厂家技术支持，共同提出解决方案。

5.乙方在成交后需对所维修保养的102台电梯购买《电梯安全责任险》。推荐险种标准：累计赔偿限额≧2500 万元/台，每次事故赔偿限额≧1000 万元/台。每年合同签订时购买《电梯安全责任险》，时限为购买之日起一年，费用已包含在总价之中，甲方不再另行支付。

6.电梯维护保养规则：按照《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》执行。乙方应以汇编成册的形式，每季度向甲方书面汇报保养、维修、主要安全部件的使用状况及易损件更换情况等，针对故障原因及保养发现的问题向甲方提供合理建议。

7.增值服务：第一，凡遇甲方有重大活动或重要任务时，乙方应提前对电梯进行安全检查，并无条件派遣驻点维保人员在现场提供全程监护服务。第二，根据甲方电梯实际使用需求，对电梯停靠楼层进行修改。

（二）电梯附属轿厢空调（23台）维护服务要求

1.定期检查及保养：制冷设备每年2 次清洗消毒保养（清洗包括：内机壳、内机接水盘污垢、过滤网、循环管、叶轮、排水管污垢清理等，并按相关规范要求进行消毒），每年5月份和10月份各清洗消毒保养一次，并记录在书面季度汇报中。

2.每季度功能检测检查：遥控器、显示器、控制开关、空调插头、空调插座、随行电缆、空开保护等是否正常。

3.日常报修故障的处理：接到日常报修后，及时处理故障，如漏水、滴水、排水管堵塞，不制冷、风量小、不岀风、设备不工作等各项维修。乙方应当根据甲方空调品牌、型号，备好常用空调维修配件，包括控制板、接收器、温度传感器、遥控器、电容、风机、风扇、过滤网、铜网、制冷剂等，以保证常见故障的及时修复。

4.每年换季（5 月、10 月）前对空调设备进行检查和试运行。检查冷凝管排水畅通，冷媒管、冷凝管保温完好，检查制冷设备的冷媒、压缩机油、过滤器，若影响空调设备正常运行时，及时处理。

（三）驻点维保人员职责

1.电梯维保人员必须持证上岗。

2.严格执行电梯安全管理制度和安全操作规程。

3.应熟悉掌握所维保电梯设备的基本情况、安全装置、机械性能、电气原理等。

4.按照规定要求，完成每日电梯巡视检查，按时对电梯设备进行定期维护保养，并认真填写相关记录，相关记录样表由甲方提供、乙方制作。

5.在对电梯进行维保作业期间，操作人员应做好施工场地的安全防护工作，设置警戒线，放置安全围栏。

6.对电梯发生的故障等情况，及时维修并进行详细的记录。

7.在电梯维保过程中不得随意拆除安全装置或改变其安全参数。

8.在电梯维保过程中发生事故隐患及时告知电梯使用单位。

9.爱护工具设备，加强管理，防止损坏和丢失。

10.加强业务学习，不断提高维保技术水平和安全操作技能，具备及时发现和迅速排除故障的能力。

- 第三条 日常维护保养标准

1.经过维护保养后的电梯应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775—2025）等国家标准的规定，通过监管部门的不定期抽检。若国家标准有变动的情况时，应当按照新的标准提供服务。

2.经过维护保养后的电梯须定期检验和自行检测合格，相关工作由乙方配合甲方完成，费用由甲方承担。由于乙方原因导致电梯一次性检验（检测）不合格，复检费由乙方承担，直至合格。

3.乙方应对电梯的安全性能负责，保障电梯始终处于安全稳定的状态。

4.乙方应杜绝因维修保养不到位导致的电梯故障发生，同时应杜绝同一故障在短时间内（1周内）连续出现3次。

5.乙方所更换的配件必须是原装配件，重要部件必须提供厂家的证明文件，且更换下来的配件交由甲方，并运送至甲方指定位置。若发现乙方未采用原装配件，甲方有权与乙方终止合同，并保留向乙方索赔的权力。

第四条 合同期限

1.本项目服务期限为3年，合同一年一签，具体服务期限明细如下：

（1）1号楼63台电梯：2026年7月16日-2029年7月15日；

（2）2号楼、3号楼、4号楼、会议室、原急诊、医美楼、市临检中心37台电梯：2026年10月28日-2029年7月15日；

- （3）眼科楼2台电梯：2027年2月19日-2029年7月15日。

- 2.本合同为第    年度合同，合同期限自     年     月     日起至     年     月     日止。合同期满时，由甲方对乙方服务进行年度考核评价，考核标准见附件，考核得分≥85分为合格，若评价合格则可续签下一年度合同，若评价不合格则不再续签下一年度合同。

第五条 服务费用及付款方式

1.本项目服务期限为3年，合同控制价为      元/年，费用单价按照第一条表格内单价执行，根据实际维保电梯数量及维保天数据实结算。

2.关于服务费的约定：

（1）依据乙方维修保养的电梯按半年度据实结算，如因医院电梯报废、拆除、更换等情况，维修保养费用按月计费，不足一月按实际服务天数换算计费。

（2）乙方每完成半年服务后，由甲方进行服务电梯量核算，经甲方考核合格后，向乙方支付服务费，考核标准见附件，具体考核细则如下：

每半年由甲方组织相关人员对乙方服务进行考核。若考核得分≥85分为合格，全额支付该次服务费用；若70≤考核得分＜85分的，由甲方下达问题整改通知函，待乙方整改完成后全额支付该次服务费用；若考核得分＜70分或连续2次考核得分＜85分的，由甲方下达严重问题整改通知函，待乙方整改完成后扣除该次服务费用的10%后支付；若连续两次考核得分＜70分的，视为乙方违约，甲方有权立即给乙方发书面函解除合同，乙方不得有任何异议。

3.电梯（含附属轿厢空调）的维修和零配件的更换均由乙方全额承担。乙方所更换的零配件必须是原装配件，重要部件必须提供厂家的证明文件，且更换下来的配件交由甲方，并运送至甲方指定位置。服务期内，甲方不再另行支付零配件维修更换费。

以下情形甲方有权要求乙方无条件进行零配件更换（只换不修）：

（1）国家行政监管部门组织不定期检查提出的问题；

（2）电梯定期检验和自行检测提出的问题；

（3）医院委托第三方电梯检测单位进行电梯安全检查提出的问题；

（4） 依据《电梯主要部件报废技术条件 GB/T31821-2015 》等国家相关文件的要求，检查提出的问题；

（5）临床医技满意度调查过程中提出的问题；

（6）电梯短时间（一周）内同一故障表象出现3次，相关零部件只换不修。

4.甲方每次付款前，乙方应提供发票及相关附件等甲方需要的结算手续，否则甲方有权延迟付款，并不因此承担违约责任。

5.乙方违约在先的，甲方有权暂停支付费用。甲方有权在任何一笔应支付的费用中扣除违约金、赔偿款等费用（如有）。

第六条 履约保证金

1.履约保证金金额（合同年度控制价的5%）：         元（大写：     ）。履约保证金应于中标通知书发放后，采购合同签订前缴纳。

2.履约保证金担保形式：向甲方提供由具备相关资质和偿付能力的金融机构出具的合法履约担保函。

3.履约保证金退还的金额、时间及条件：

（1）履约保证金在合同执行完毕后一次性无息退清；

（2）甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息、收益和发生的费用；

（3）乙方无违约行为或违约情况已处理完毕。

4.履约保证金退还程序及方式：

（1）履约保证金退还程序：在达到本合同约定的履约保证金退还条件后，乙方可向甲方提出要求退还履约担保的书面申请。申请函应当说明履约担保达到的退还条件、退还金额及合同依据。在甲方审核批准完成后，乙方出具相应退还履约保证金收据后由甲方按要求退还乙方。

（2）履约保证金退还方式：由甲方将担保函退还给乙方。

第七条 甲方的权利与义务

1.权利

（1）甲方有权监督乙方按照合同约定履行维修保养义务。

（2）甲方有权要求乙方保证电梯的正常运行。如乙方达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（3）甲方有权要求乙方按照规范进行维修，所更换的配件须为原装配件。

2.义务

（1）签订合同前甲方应当向乙方提供相应设备资料或复印件。

（2）建立电梯安全管理制度，保证乙方在电梯的维保过程中的合理要求。

（3）配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理。

（4）甲方负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认。

（5）甲方负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

（6）甲方应当为乙方提供维修保养所需的工作环境。

（7）甲方在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即通知乙方。

第八条 乙方的权利与义务

1.权利

（1）乙方有权要求甲方提供维修保养所需的工作环境及相关资料。

（2）乙方有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

2.义务

（1）乙方应指派具有相应维保维修资质和经验的人员提供服务。

（2）乙方应通过有效的维修保养，保障电梯始终处于安全稳定的状态，因维保维修不到位导致发生电梯安全事故，由乙方承担相应的赔偿及法律责任。

（3）乙方在维修保养工作中应注意安全，自觉遵守工作现场的管理制度。乙方人员在维修保养期间遭受损害或致他人人身财产遭受损害，所造成的损失及法律责任由乙方承担。

（4）因乙方维护保养、维修不当造成的故障，引起人员人身财产损害的，由乙方承担相应的损失及法律责任。

（5）乙方应当对所负责的电梯建立完整的巡查、维保、维修等记录，并供甲方查询。

（6）乙方应切实落实本合同要求的服务内容，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任的权力。

第九条 违约责任

1.乙方未能按照合同要求履行维修保养义务及其它约定事项，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除2000元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

2.在接到甲方电梯故障报修后，乙方未能在合同约定时间内到达故障现场，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除500元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

3.电梯困人时，乙方在接到甲方通知后半小时未成功解救，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除1500元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。因电梯困人，造成被困人员索赔的，由乙方负责解决或赔偿。

4.因乙方维修保养不到位导致同一故障短时间内（1周内）连续出现3次，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除1500元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

5.乙方未按甲方要求完成电梯巡检、维保、维修记录，或季度汇报材料不合格的，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除1000元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

6.乙方违反甲方管理制度和规定，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除1500元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

7.驻点人员不服从甲方的现场管理，未及时清理产生的垃圾或电梯机房的整体环境不佳，每发生一次，甲方有权从应付款项中优先扣除200元作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

8.乙方在维修保养过程中造成的人员伤亡或设备损坏丢失的，由乙方承担相应赔偿及法律责任，同时甲方有权无责任解除合同。

9.因乙方维修保养不到位或未及时更换故障部件导致人员伤亡或设备损坏，由乙方承担相应赔偿及法律责任，同时甲方有权无责任解除合同。

第十条 合同的解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同。

3.乙方发生违约行为3次以上（含3次），甲方有权单方面无责任解除合同。

4.乙方在维修保养过程中造成的人员伤亡或设备损坏丢失的，由乙方承担相应赔偿及法律责任，同时甲方有权无责任解除合同。

5.因乙方维修保养不到位或未及时更换故障部件导致人员伤亡或设备损坏，由乙方承担相应赔偿及法律责任，同时甲方有权无责任解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同履行过程中如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 附则

本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份，经双方签字并盖章之日起生效。

甲方(盖章)：                                乙方(盖章)：

法定代表人：                                法定代表人：

开户行：                                    开户行：

账号：                                      账号：

纳税人识别号：                              纳税人识别号：

通讯地址：                                  通讯地址：

年      月      日                       年      月     日

附件：考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 考核方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及管理考核 （10分） | 人员技术要求 （10分） | 派驻的驻点人员数量、资质满足合同要求，不得随意调动，不得外派其他单位进行电梯维修，出现违反规定的每次扣5分，扣完为止。 |  |
| 服务效率 （60 分） | 服务响应及时率 （20分） | 按照合同要求在响应时间内及时响应，响应时间超合同要求的每次扣10分，扣完为止。 |  |
|  | 维修保养合格率 （30 分） | 按照合同要求完成电梯维修保养，未达到规范标准的每次扣10分，扣完为止。 |  |
|  | 服务资料完整率 （10分） | 按照合同要求完成电梯巡检、维保、维修记录，并组织季度汇报材料，未达到要求的每次扣10分，扣完为止。 |  |
| 服务满意度 及投诉 （20分） | 处理投诉 （10分） | 接到使用科室有效投诉或反馈后应积极处理，消极推诿不处理的每发生一次，扣 5 分，扣完为止。 |  |
|  | 服务态度 （10分） | 专业人员应保持良好的服务态度，文明用语、规范着装，能够耐心解答使用部门疑问。经部门反馈满意度差的每次扣2分，扣完为止。 |  |
| 其他 （10分） | 因乙方未按合同服务要求在服务过程造成影响工作的，每发生一起扣2分；因此引发事故纠纷或严重不良后果的，一次性扣10分，并且由乙方承担由此引发的一切后果与责任。 |  |  |
| 加分项 （10分） | 乙方诚信守法经营，严格管理，在合同期内无不良记录。在此基础上，积极配合甲方的管理要求，在服务过程中提出合理化建议，被医院采纳并实施后，经使用部门及归口管理部门认可，给予每项合理化建议措施2分，最高可加分10分。 |  |  |
| 总分 | 满分 100 分 |  |  |
| 评价结果 | 总得分 合格□ 不合格□ |  |  |