[bookmark: 第一部分-项目背景]第一部分 项目背景
[bookmark: 一项目概况]一、项目概况
项目名称：哈尔滨工业大学（威海）费托合成还原反应器温度智能控制装置及系统采购
项目编号：HITWH2026031
拟采购费托合成还原反应器温度智能控制装置及系统，实现升温速率稳定和过程自动控制。其中：控制系统所需服务器4套；费托合成还原反应器温度智能控制系统4套。服务器主要电气元件应符合国家相关标准。具体详见招标人需求。预算金额为320万元。
[bookmark: 二采购目标]二、采购目标
采购标的需实现的功能或者目标：采购费托合成还原反应器温度智能控制装置及系统，实现升温速率稳定和过程自动控制。
为落实政府采购政策需满足的要求：严格执行国家相关政策。
[bookmark: 三采购预算]三、采购预算
320万元。
[bookmark: 四付款方式]四、付款方式
设备到货安装调试完毕并验收合格后，支付合同金额的90%；剩余10%的合同价款，于设备正常运行12个月后无息支付。合同价款中含税。
[bookmark: 五采购人拟采用的采购方式]五、招标人拟采用的采购方式
公开招标
[bookmark: 六采购意向是否公开]六、采购意向是否公开
是
[bookmark: 七是否收取各类涉企保证金]七、是否收取各类涉企保证金
是
[bookmark: 八是否专门为中小企业采购]八、是否专门为中小企业采购
否
[bookmark: 九对中小企业在资金支付期限预付款比例等方面的优惠措施]九、对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施
无
[bookmark: 十采购标的对应的中小企业划分标准所属行业]十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
[bookmark: 十一联系方式]软件和信息技术服务业
十一、联系方式
招标人：哈尔滨工业大学（威海）
招标人地址：威海市文化西路2号
联系人：王老师
联系电话：13626301010

第二部分 招标人需求
一、采购内容
采购费托合成还原反应器温度智能控制装置及系统，实现升温速率稳定和过程自动控制。
1.控制系统所需服务器4套。
2.费托合成还原反应器温度智能控制系统4套。
服务器主要电气元件符合国家相关标准。
[bookmark: 第一部分-低压动力电缆-zayjv22-0.61.0kv-1]二、主要指标参数
1.服务器以及配套设备：
	[bookmark: 第六部分-通用强制技术指标-1]序号
	指标项
	技术要求（参数）
	是否星号条款

	1.1
	服务器
	内存32GB DDR4;两颗 16核 2.4GHz CPU;配置3块1.2T SAS 1T热插拔硬盘;配置2G缓存RAID阵列卡,支持0,1,5,6,10,50,60配置掉电保护功能;网络接口≥6个GE电口,配置2个冗余热插拔电源,满配冗余风扇,支持单风扇失效。支持主流操作系统
	★

	1.2
	显示器
	23.8英寸，IPS屏；分辨率1920*1080；屏幕刷新率60Hz
	★

	1.3
	工业交换机
	24个10/100/100Base-T以太网端口，4个复用的千兆，含一个电源；
	★

	1.4
	工业防火墙
	吞吐量≥700Mb，最大并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥25000；品牌型号：深信服
性能要求：吞吐量≥700Mb，最大并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥25000；包过滤：能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置；
路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；IPV6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；
协议识别：可识别应用层协议数量≥5000种
数据安全支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤
DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略
NAT：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等
入侵防御：基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御
病毒防护：可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护
可靠性：支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换。
	★


2.费托合成还原反应器温度智能控制系统
	序号
	功能/指标
	技术要求（参数）
	是否星号条款

	2.1
	升温速率控制
	实现费托合成还原反应器温度变化速率控制至少10℃/h（算法要求：自适应模型预测控制算法），及恒温阶段温度、压力、压差的智能控制
	★

	2.2
	关键指标波动降低
	生产过程中关键生产指标（以2.1提及生产指标为主）波动较投运前至少降低50%
	★

	2.3
	控制回路投运率
	确保控制器控制回路投运率≥95%
	★

	2.4
	节能与增产
	设备电耗降低至少20%，产品年产率提高0.3%
	★

	2.5
	监控软件功能
	提供图形化人机界面，支持实时/历史数据趋势、多级报警管理、操作日志记录；数据刷新周期≤1秒，历史数据存储时间≥3年
	★

	2.6
	软件授权
	提供所有控制系统软件、数据库软件及OPC通信服务器的正式授权（永久授权，非试用版/临时授权）
	★


[bookmark: 三交货时间及方法-1]本章标注"★"的条款为实质性要求，投标人须逐条响应。任何一条星号条款不满足，其投标将按无效投标处理。
三、技术培训
设备安装完毕后，中标人须在招标人现场对招标人操作人员提供投标货物的操作培训，培训内容包括但不限于设备的基本工作原理、软硬件操作方法、日常维护以及紧急状况应急处理措施；培训时间不少于7天，直到招标人人员掌握培训内容为止。
[bookmark: 四验收标准及质保期限-1]四、交货时间及方法
自签订合同之日起60日内完成全部货物交货及安装调试完毕。
[bookmark: 五结算方式及期限-1]五、验收标准及质保期限
1.货物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货地点。
2.货物必须在运抵供货地点经招标人检验同意后才能开启包装，招标人与中标人共同开箱检验，核对设备数量、型号、规格、外观及随机资料，签署到货验收单。
[bookmark: _GoBack]3.货物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。
4.质保期≥5年，质保期内免费提供配件更换及技术支持。
六、结算方式及期限
招标人不支付预付款，设备到货安装调试完毕并验收合格后，支付合同金额的90%，剩余10%的合同价款，于设备正常运行12个月后无息支付。合同价款中含税。
七、售后服务承诺
产品交付使用五年内，如因供应商原因出现的产品质量问题，供应商负责调换、修改，费用由供应商负担。

