采购需求

一、项目概述

本项目采购的设备将用于四川大学江安校区第一基础教学楼D座的解剖实验室，旨在进一步改善江安校区解剖楼的通风、温湿度及噪音等实验环境。拟购置智能废气净化设备、组合式排风机组、数字化粒子净化模块、全新风屋顶式空气处理机组、解剖专用无影智控层流罩、语音交互版智慧物联核心监控系统、智慧终端控制器、人工智能物联网组网设备、AI数字人智能交互控制平台、移动式微方净化系统、臭氧浓度变送器、风速变送器、空气质量变送器、温湿度变送器、静压式消声模块、风机软启动变频器、风管、保温棉、阀门、电气控制柜等设备一批。

  - 二、项目清单及技术参数要求

本项目的核心产品：无影智控层流罩、语音交互版智慧物联核心监控系统

| 序号 | 标的名称/（货物名称） | 技术参数要求 | ★单位 | ★数量 | ★单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能废气净化设备 | 1.外排废气处理量：≥20000m³/h。 ▲2.采用国标304不锈钢箱体，通过GB/T20878-2024不锈钢 牌号及化学成分标准判定，其中Cr≥18，Ni≥8。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 3.智能废气净化设备能去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，能去除恶臭味。 4.智能废气净化设备具有高能光束微波裂解功能和高能离子净化功能。 4.1高能光束微波裂解功能，运用高能光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外，达到脱臭及杀灭细菌的目的。 4.2高能离子净化功能，通过高动能的电子和离子击穿和破坏细菌和病毒的细胞膜，达到消毒杀菌的作用。 5.无耗材：废气通过排风机动力进入排风管道，通过废气净化设备，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应，无耗材，后期不产生固废。 6.适应性强：无需预处理，恶臭气体无需进行特殊的预处理，设备工作环境温度在摄氏-30℃～95℃之间，湿度在30%～98%、PH值在2～13之间均可正常工作。可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠。 7.运行成本低：本设备运行无噪音，可根据实际情况频繁启停设备，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低＜50pa。 ▲8.设备运行性能、装配质量、控制系统、机械安全、电气安装、空载运行试验等达到GB/T5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件相关标准。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 | 套 | 3 | 106,800.00 |
| 2 | 组合式排风机组 | 1.空气过滤器处理量：≥20000m³/h。 2.余压：≥650Pa，380V，≥4KW，噪声：＜70dB（A）。 3.内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统。 4.要求可与语音交互版智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启及关闭。 5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6.含风机设备的基础安装服务。 | 台 | 3 | 21,000.00 |
| 3 | 数字化粒子净化模块 | 1.离子主机安装于新风管道中，离子释放单元与空气流向和风管采用垂直安装方式，确保送风通过电离模块表面，充分接触并完全反应，最大程度激发离子活性。通过室内送风末端送入实验室，具有主动捕捉有害气体，全覆盖净化的特性。 2.设备利用空气进行介质壁垒放电，产生双离子及高能粒子以及连锁生成的OH自由基，包括正离子水合物、超氧基阴离子等，其中OH自由基以及高能粒子具有强氧化性和高能分解能力，能够打开VOC、甲醛、二甲苯、烷类、硫化氢、氨等分子化学键，将其分解成二氧化碳、水及碳化合物，起到净化空气的作用。 3.设备运行中，离子簇碰撞产生电击，能够破坏微生物，如细菌、病毒等的细胞结构并使其丧失活性，起到消杀作用。 4.设备尺寸：260*350*200mm（±30mm）；其中底座尺寸：260*160*200mm（±30mm）；离子释放单元尺寸：长度190mm（±30mm），直径45mm（±10mm），每套设备含4台离子释放单元，功率：≤55W。设备使用寿命不小于10年。 5.电压：AC220V±10V，50±10Hz。 6.设备采用金属底座，防腐喷涂，离子发生装置固定于绝缘透明模块上，内部至少能显示电子变压器、控制主板、内部线路。 ▲7.双极屏蔽电离技术，负离子量≥20000个/cm³（符合QB/T 4982-2023家用和类似用途电器用负离子发生器标准），室内空气甲醛去除率≥95%，臭氧浓度≤0.16mg/m³，符合GB/T 18883-2022室内空气质量标准要求。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 8.底座有设备把手，具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养。 9.离子释放单元采用螺纹护套安装，具有安全牢固的接地装置，确保安全和稳定性。 10.设备具有过流保护功能，具有温控保护功能。 11.工作环境温度和湿度的适用范围大，温度在摄氏-30℃~55℃之间，湿度在30%~98%，能符合本项目自然环境下使用，无须保温保湿，操作管理及维护简便，只需每半年清洗和检查，无需专人管理。 | 套 | 6 | 79,500.00 |
| 4 | 全新风屋顶式空气处理机组 | 1.新风量：≥14000m³/h，冷量≥150KW，热量≥151KW。 2.功率≥55.2kw，余压≥400Pa。 3.电源：380V/220V， 50HZ； 4.过滤精度：≥2um；过滤效率：≥90％ ； 5.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa； 6.高静压的屋顶式空气处理机组。 7.要求可与语音交互版智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启及关闭。 8.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 9.含空气处理机组设备的基础安装服务。 | 套 | 3 | 148,500.00 |
| 5 | 无影智控层流罩【核心产品】 | - 尺寸：长2190mm*宽1000mm（±30mm）。 2.至少包括具有双模式无影照明系统、智慧物联智控模式和层流系统；双模式无影照明系统包含普通照明和无影照明两个模块。 3.双模式无影照明系统：到达解剖台（现学校使用解剖台尺寸长2100*宽800*高800mm（±50mm））操作台面的照明光束呈倒锥形分布，以避免眼睛疲劳。 4.其中普通照明、无影照明、紫外辐射及蓝光危害、解剖台中心照度和边缘照度、无影率、无影照明系统灯珠要求等满足4.1-4.3要求： ▲4.1普通照明40W（±10%），电压24V，显色指数≥82，光通量≥500流明。层流布气装置上的无影照明320W（±10%），电压24V，显色指数≥90，光通量≥1600流明。灯珠数量≥300个，确保照明深腔底部时保持清晰可见。光束未受任何遮挡时，解剖台的中心照度（距照明下1200mm，右侧边缘500mm处）大于6500lx，解剖台操作区域内、解剖台面边缘（里侧中间）照度不小于3300lx。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲4.2层流布气装置上的照明紫外辐射满足在200mm距离处测得的蓝光危害等级不超过RG1。层流布气装置上的统一眩光值(UGR)满足GB/T 9468-2008灯具分布光度测量的一般要求，在该标准下测得的统一眩光值(UGR)≤25。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲4.3无影智控层流罩无影效果满足以下无影率指标：单遮板≥70%，双遮板≥65%，深腔≥90%，单遮板深腔底部≥50%，双遮板深腔底部≥70%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者提供投标产品生产厂家发布的技术白皮书（技术书册）或官网链接及产品官网参数截图予以佐证，并加盖投标人公章）。 ▲5.智控模式：①采用智慧物联智控模式，普通照明和无影照明可分开独立控制，实现本地端控制和远程端控制双模式控制方式。②本地端控制模式通过语音交互版智慧物联核心监控系统，控制无影层流罩的无影照明的开关、亮度的调节（0-100%灵活无极调光）。③远程端控制模式通过APP端实现远程实时监控和控制无影照明的开关、亮度的调节。（提供符合本项指标要求的实景拍摄下的实物演示视频或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或官网链接及产品官网参数截图予以佐证，并加盖投标人公章） ▲6.层流系统：采用多形态孔状组合均匀分布，内置导流装置，使新风均匀传输并送入实验室；采用圆孔和槽孔相结合的方式，圆孔直径≥5mm，槽孔直径≥3mm *20mm；层流孔数≥2600个。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 | 个 | 52 | 14,980.00 |
| 6 | 语音交互版智慧物联核心监控系统【核心产品】 | ★1.智慧物联核心监控系统采用LED触摸式控制，尺寸≥158mm*249mm，界面显示四川大学实验室定制设备名称，家用控制设备和开关面板式不予接受，所有数据必须集中到一个控制器上。 2.智慧物联LED触摸式本地端控制功能： ▲2.1智慧物联核心监控系统至少显示：①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到100%调节⑥显示当前风速值(m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧上课模式和下课模式⑨排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、层流照明系统（开和关）。提供投标产品显示界面符合本项指标要求的设备实拍照片或生产厂家发布的技术白皮书(技术书册)或官网链接及产品官网参数截图予以佐证，并加盖投标人公章。 2.2分级菜单至少包括解剖实验室环境检测系统、通风净化系统、预约定时、运行监测、报警管理等控制模块。界面三维显示解剖实验室场景，软件动态模拟无影智控层流罩送风、实验室排风气流效果。 2.3屏保界面至少包括：①风速值②室内温湿度值③甲醛浓度值④日期时间⑤空气质量⑥上课下课一键控制。 2.4环境监测界面至少包括：①离子浓度②甲醛浓度③温度和湿度④风速⑤空气质量等级⑥净化效率⑦上课下课一键控制。 2.5通风净化界面至少包括：①空调的开关②空调温度预设③空调制冷制热调节④手自动切换⑤风速调节⑥新风和排风（开和关）⑦离子（开和关）⑧层流照明（开和关）⑨讲台电源（开和关）⑩上课下课一键控制。 2.6预约定时界面至少包括：①预约场景设定②定时开和关③控制模式选择④星期选择⑤开始与结束时间设定⑥上课下课一键控制。 ▲2.7运行监测界面至少包括：①空调运行参数显示②新风变频器运行监测③排风变频器运行监测④上课下课一键控制。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者提供投标产品生产厂家发布的技术白皮书（技术书册）或官网链接及产品官网参数截图予以佐证，并加盖投标人公章 2.8报警管理界面至少包括：①当前报警内容显示②所有报警记录显示③上课下课一键控制。 ▲2.9智慧物联本地端有AI语音交互功能，可以通过语音唤醒控制功能，对新风、排风、空调、离子等进行开启和关闭，AI语音可以针对指令进行控制并语音告知实施情况。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲2.10脑神经网络处理器支持DNN/TDNN/RNN 等主流神经网络架构，集成高性能卷积计算单元，加速语音算法处理。具有高精度语音识别（支持汉语、英语等多语种），双麦阵列支持远场拾音，拾音距离≥4米。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 ▲2.11具有回声消除和环境噪声抑制功能，实测安静环境>98%，噪声环境>92%。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 | 套 | 3 | 53,600.00 |
| 7 | 智慧终端控制器 | 1.输出：DC24V±8%，Max500mA，具有过电流保护； 2.工作环境温度：-10℃~60℃ 存储温度：-20℃~70℃； 3.工作环境湿度：5%~95%（无结露）； 4.支持WiFi通讯和以太网联网方式，至少3路串口通讯，支持VPN下载； 5.至少12点输入(含2点100KHz），8点继电器输出：配置USB下载口和2个串口及以太网；支持物联网通讯扩展；支持1块BD扩展，支持8块模块扩展；220VAC电源输入； 6.Miscro USB：支持下载，在线监控； 7.RS232/RS485：至少2个，RS232/485可任意选择，串口通讯，波特率：4800~921600Bps； 8.以太网：至少1个，Modbus Tcp Slave； 9.至少4路模拟量输入模块，专用右侧模拟量扩展模块； 10.至少支持2点AI输入，2点AO输出，专用右侧模拟量扩展模块。 11.支持物联网模块、支持边缘计算、免电源下载、远程下载与配置、隐藏式BD模块接口。 | 套 | 3 | 24,800.00 |
| 8 | 人工智能物联网组网设备 | 1.网络性能：支持2.4G/5G双频 Wi-Fi6、蓝牙5.0、Zigbee和Thread通信协议，确保在多设备同时连接时仍能稳定运行，满足高密度场景需求。 2.智能中继与网络优化：支持子节点/主节点数据中继功能，主节点可代理子节点与Modbus网关通信。 3.多功能接口兼容：提供至少1路0-10V输出、3路输入接口、2路继电器控制及1个以太网口，满足层流、离子、录播设备等多种设备的无线控制需求。 4.设备可扩展性：设备预留扩展接口，支持功能升级和设备扩展。 5.含本项目系统正常运行的通排风净化系统集成和安装配套。 | 套 | 3 | 14,000.00 |
| 9 | AI数字人智能交互控制平台 | 1.空气品质远程控制功能 ▲1.1空气净化管理模块，可显示和控制①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑥显示当前风速值（m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、照明系统（开和关）。提供投标产品显示界面符合本项指标要求的设备实拍照片或生产厂家发布的技术白皮书(技术书册)或官网链接及产品官网参数截图予以佐证，并加盖投标人公章。 1.2管理模块，APP 具有操作日志和定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。外网接入点中标后由采购人提供。 ▲2.①APP内置高拟真AI数字人形象，支持实时唇动同步，确保语音交互时的自然表现；②用户可通过语音或文本输入，与数字人进行智能对话；③系统具备动态分析与决策能力，能够理解上下文，结合用户需求与环境状态（如光线、设备状态）进行智能判断；主动推理，提供个性化建议；实时交互并联动控制系统做出反应。（提供符合本项指标要求的实景拍摄下的实物演示视频或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或官网链接及产品官网参数截图予以佐证），并加盖投标人公章 3.智慧云台硬件：屏幕≥10英寸；分辨率不低于2560x1600；运行内存不低于8G；机身内存不小于128G；有多连点控制单元，操作台可移动式智能控制，无需固定。 | 套 | 1 | 3,600.00 |
| 10 | 移动式微方净化系统 | 1.规格：长238×宽238×高260mm（±10mm）。 ★2.医疗级净化模块，有效消除过敏原，防止形成菌落，采用 GB21551.3-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求方法进行检测，60 分钟内白色葡萄球菌除菌率≥99.99%。 3.配置离子设备，尺寸：180×40mm（±30mm）。设备自带传感系统和检测功能，根据室内污染程度进行自动调整状态和启停。 4.设备至少含智能触发装置和安全模块，尺寸：210mm×210mm（±30mm），安全模块四角固定。 5.设备内置控制台至少包含通风排除模块、维护警告复位模块。 6.内置自动计算器（不少于8000H），当需要更换主机时自动警示。 ▲7.设备内置风机，安装不锈钢层流疏导孔，自渗透式循环方式净化，室内相对密闭状态下持续有效降低病毒、细菌的传播性，人机共处式消毒。提供由国家认可的检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。 | 套 | 1 | 6,000.00 |
| 11 | 臭氧浓度变送器 | 1.测量范围：4-20mA ； 2.电源：24V，50HZ； 3.测量精度：0.1%； 4.模拟信号输出，双继电器信号输出，RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。 5.变送器接入语音交互版智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 3 | 5,200.00 |
| 12 | 风速变送器 | 1.交流供电 ：最大值 150mA ； 2.直流供电 ：最小值 90mA ； 3.风速范围： 0 -15m/s； 4.输出信号：0 -10V -1mA； 5.单体调整测试和系统联调功能； 6.变送器接入语音交互版智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 3 | 5,100.00 |
| 13 | 空气质量变送器 | 1.测量范围:4-20mA； 2.测量精度：≥0.1%； 2.具有自动跟踪零点、满量程、温度补偿功能； 3.防高浓度气体冲击的自动保护功能； 4.变送器接入语音交互版智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 3 | 5,100.00 |
| 14 | 温湿度变送器 | 1.DC24V供电； 2.LED数码管温湿度显示； 3.2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出； 4.模拟输出量：4-20mA/0-10V； 5.温度范围 -40℃到120℃； 6.湿度范围 0-100%RH ； 7.温度精度 ±0.3℃； 8.湿度精度 ±2.0%RH； 9.防护等级不低于IP67； 10.变送器接入语音交互版智慧物联核心监控系统和智慧终端控制器。 | 台 | 3 | 4,890.00 |
| 15 | 静压式消声模块 | 1.规格：1250*500mm （3个）/1000*800mm（3个）。 2.利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起消声作用。 3.共板法兰安装方式。 | 个 | 6 | 2,500.00 |
| 16 | 风机软启动变频器 | 输出频率0.1～400Hz，支持设定的V/F曲线及矢量控制，自动转矩提升与自动滑差补偿功能。 | 个 | 3 | 3,200.00 |
| 17 | 风管 | 1.材质：镀锌钢板；形状：矩形。 2.风管长边尺寸B≤320mm，板材厚度:δ≥0.5mm；风管长边尺寸320mm＜B≤450mm，板材厚度:δ≥0.6mm，风管长边尺寸450mm＜B≤630mm；板材厚度:δ≥0.75mm；风管长边尺寸630mm＜B≤1000mm，板材厚度:δ≥0.75mm；风管长边尺寸1000mm＜B≤1500mm，板材厚度:δ≥1.0mm。 | 平方米 | 1000 | 186.00 |
| 18 | 保温棉 | ★1.不低于国标防火B1级。 2.厚度≥25mm橡塑保温棉，室外部分外包铝皮，铝皮厚度≥0.5mm。 | 套 | 1 | 40,000.00 |
| 19 | 阀门 | 1.手动风量调节阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理；规格：≥400*200mm，数量≥52个。 2.电动密闭阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理；规格：≥1000*400mm，数量≥6个。 3.70℃防火阀；材质：阀体为钢板，表面镀锌处理；规格：≥1000*400mm，数量≥12个。 | 套 | 1 | 46,600.00 |
| 20 | 电气控制柜 | 1.控制箱箱体防护等级不低于IP44级，箱体镀锌钢板，厚度≥1mm。 2.从电源源头到供应商总配电箱的这段电源线，其提供、铺设和连接工作由采购人负责完成，承包方负责从总配电箱开始到本项目采购设备的所有管线。 | 个 | 1 | 36,500.00 |

本项目所属行业：工业

本项目是否允许进口产品	：无

属于优先采购节能产品：无

属于强制采购节能产品：无

属于优先采购环境标志产品：无

注：1、本项目为货物采购项目，仅将本项目中主要货物作为标的物；配件、辅料等材料不作为标的物，也不对其生产厂家做要求。

2、本项目引用的相关标准或规范，在采购活动或履约过程中，如有修订或变更，按修订或变更后的标准或规范执行。（供应商提供的产品其出厂时间在新标准执行前的按以前标准执行）

★三、商务要求

（一）交货时间、方式及地点：

（1）交货时间：政府采购合同签订后30日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。

（2）交货地点：采购人指定地点。

(二)付款方式：甲方在合同生效后7个工作日内向乙方支付合同金额百分之三十款项作为预付款；全部货物到达现场安装调试完毕并验收合格，建立固定资产后7个工作日内向乙方支付合同总价的百分之七十款项。若遇甲方寒暑假或财务扎帐时期等原因，付款时间可做适当顺延。

(三)安装调试要求：

由供应商负责到校安装调试，定期维护和终身维修（涉及费用均包含在本次报价中）。

(四)质量及包装要求：中标人提供的货物，须是全新优质（表面无划痕、设计无缺陷等）、无权属争议的，须符合中华人民共和国进口商品质量管理有关法律法规，须符合或优于相关国家标准；中标人应确保货物的包装符合运输要求。如货物不符合验收条件，中标人应负责为该部分货物提供三包服务，所产生的相关费用由中标人负担。

（五）售后服务要求：

1、交货安装时间为：政府采购合同签订之日起15个日历天内完成交货，交货后10个日历天内完成安装调试工作(技术参数中另有规定的按规定为准)，安装调试后5个日历天内达到验收条件。

2、交货安装地点：采购人指定地点。

3、质保期：技术参数中另有规定的按规定为准，参数中未规定的产品质保期为验收合格之日起不低于5年，在质保期内属产品质量问题及服务问题所发生的一切费用由中标人承担。

4、由供应商负责到校安装调试，定期维护和终身维修（涉及费用均包含在本次报价中）。

5、对最终用户在安装现场或国内进行人员培训2人以上；（涉及费用均包含在本次报价中）。

6、售后服务响应时间：中标人应在采购人报修后2小时内响应，12小时内到场、24小时内完成维修或更换。

（六）报价：投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价

（七）履约验收：

（1）主体：采购人

（2）时间：安装调试完毕后15个工作日内完成验收

（3）方式：自行验收

（4）程序：一次性验收

（5）内容和验收标准：按照本项目采购文件中“技术服务要求”、“商务要求”及中标人投标文件进行验收。应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

四、其他要求

1、供应商结合本项目采购需求编制售后服务方案：内容包含（1）售后响应时间、（2）售后服务人员安排及管理、（3）售后技术支持、（4）售后管理制度以及应急处理措施

注：本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作