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	技术参数与性能指标
	★（一）采购内容
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量

	一
	库房实体存放设备

	1.1
	智能密集架
	m3
	81

	1.2
	档案除尘净化整理一体机
	套
	1

	1.3
	档案消毒柜
	台
	1

	1.4
	档案利用柜
	组
	7

	二
	档案库房安全环境信息化建设

	2.1
	中央控制中心

	2.1.1
	智慧档案馆（库）一体化管理平台
	套
	1

	2.1.2
	数据库
	套
	1

	2.1.3
	重要档案知识库管理设备
	套
	1

	2.1.4
	视频采集控制器
	套
	2

	2.1.5
	环境展示系统
	套
	1

	2.1.6
	嵌入式采集EMU
	套
	3

	2.1.7
	智能区域控制器
	套
	3

	2.1.8
	短信报警云服务平台
	套
	1

	2.1.9
	短信报警器
	套
	1

	2.1.10
	信号传输模块
	条
	1

	2.1.11
	服务器机柜
	套
	1

	2.1.12
	交换机
	台
	2

	2.2
	恒温监控系统

	2.2.1
	空调控制器
	个
	3

	2.2.2
	智能空调控制系统软件接口
	套
	1

	2.3
	恒湿监控系统

	2.3.1
	智能恒湿净化一体机
	台
	3

	2.3.2
	移动水车
	台
	3

	2.3.3
	恒湿控制模块
	个
	3

	2.3.4
	智能恒湿控制系统软件接口
	套
	1

	2.4
	漏水监测系统

	2.4.1
	漏水传感器
	个
	3

	2.4.2
	智能漏水控制模块
	个
	3

	2.4.3
	智能漏水控制系统软件接口
	套
	1

	2.5
	空气质量监控系统

	2.5.1
	空气质量云测仪
	台
	3

	2.5.2
	智能空气质量监控系统软件接口
	套
	1

	2.6
	环境净化控制系统

	2.6.1
	智能新风净化机
	台
	3

	2.6.2
	智能健康防护一体机
	台
	3

	2.6.3
	环境净化控制系统软件接口
	套
	1

	2.7
	门禁管制系统

	2.7.1
	出入按钮
	台
	3

	2.7.2
	人脸识别门禁控制器
	台
	3

	2.7.3
	AC/DC模块
	个
	3

	2.7.4
	双门电磁门禁锁
	套
	3

	2.7.5
	智能安全门禁监控系统软件接口
	套
	1

	2.8
	视频图像监控系统

	2.8.1
	红外半球摄像头
	个
	12

	2.8.2
	硬盘录像机
	台
	1

	2.8.3
	硬盘
	套
	6

	2.8.4
	智能安全视频监控系统软件接口
	套
	1

	2.8.5
	POE交换机
	套
	1

	2.9
	入侵报警监测系统

	2.9.1
	红外报警模块
	个
	3

	2.9.2
	声光报警模块
	个
	3

	2.9.3
	数据巡检仪
	个
	3

	2.9.4
	入侵报警控制系统软件接口
	套
	1

	2.10
	有害生物驱控系统

	2.10.1
	智能驱鼠控制终端
	套
	3

	2.10.2
	智能驱鼠监控软件接口
	套
	1

	2.11
	其他

	2.11.1
	网线
	箱
	3

	2.11.2
	电线
	盘
	2

	2.11.3
	穿线管
	米
	120

	2.11.4
	技术服务、系统集成
	项
	1

	三
	消防监控系统

	3.1
	气体灭火控制器
	只
	3

	3.2
	烟感（含底座）
	只
	6

	3.3
	温感（含底座）
	只
	6

	3.4
	输入输出模块
	只
	3

	3.5
	声光报警器
	只
	3

	3.6
	气体释放警报器
	只
	3

	3.7
	紧急启停按钮
	只
	3

	3.8
	隔离器
	只
	3

	3.9
	电源箱
	只
	3

	3.10
	柜式七氟丙烷灭火装置
	套
	3

	3.11
	七氟丙烷药剂
	KG
	240

	3.12
	泄压口
	套
	3

	3.13
	电线
	盘
	3

	3.14
	穿线管
	米
	180


[bookmark: _GoBack]（二）性能需求（共505项，其中★号条款2项，▲号条款8项，非★、▲、※号条款488项，※演示内容7项）
	序号
	产品名称
	技术参数及性能说明

	一
	库房实体存放设备

	1.1
	智能密集架
	1、规格：5400*600*2500mm*10列
2、中华人民共和国GB/T13667.4-2013国家标准。
3、DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。
4、符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准；
5、符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准；
6、符合国家GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》；
7、符合国家GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》；
8、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。
9、档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。
10、每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。
11、每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
12、密集架结构：双柱式密集架由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。
13、立柱：采用≥1.5mm冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸≥50X39mm，正面压≥1条凹型圆筋，立柱正面两角为圆弧形压有凹凸筋各≥1条，两侧面各压≥1条凹型圆筋，侧面设有五边形立柱调节孔，孔中心距≥40mm，允许尺寸公差±0.5mm。
14、▲供应商投标时需提供第三方国家认可机构出具的一份完整带CMA或CNAS标识的立柱检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T1732-2020标准，冲击强度（冲击高度≥750mm）、重锤质量：≥1000g；应无剥落、裂纹、皱纹。符合国家GB/T9754-2007标准：光泽度≥59GU；符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥80µm；符合国家GB/T35607-2024附录D标准；甲醛释放量检验结果应未检出；
15、搁板：采用≥1.0mm冷轧钢板一体成型工艺，正面≥6条加强筋、两侧各≥1条加强筋，一次性滚压成型，成型厚度≥23mm。搁板双面均衡载重≥100KG，搁板采用五位一体≥10折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺。
16、挂板：采用≥1.0mm冷轧钢板，一体冲压成型，孔上下位置设有≥4条根圆筋。挂板与立柱之间连接方式采用≥6个挂钩扣接，挂板与立柱对接性能更牢固。
17、挡棒：采用≥0.8mm的冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为≥15mm*14mm,四道弯边设计一体冲压成型，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。
18、底梁：底梁材质≥3.0mm热轧钢板，底梁高≥120mm，上下翻边加强，上翻边≥50MM。
19、轨道：路轨材质≥3.0mm热轧钢板，轨芯≥20×20mm实心方钢，表面采用镀锌处理工艺。
20、侧板：侧护板材质≥1.0mm冷轧钢板，侧板成型厚度≥58mm。侧板外框由左右侧板条和上下封板形成“回”字型框架。框架四个拐角处采取155±1度的斜坡过渡，正面左右侧板条采用141±1度的斜坡过渡，中间采取一整块侧板与“回”字型框架相连接，整体性强。侧板装饰边框左右外挂装饰条，左右各两根，一上一下，错位安装。侧板装饰边框采用≥0.6mm冷轧钢板一体成型工艺形成，成型尺寸≥1000*22*5.5mm，整体成一个等边梯形，装饰条左右各≥4挂钩与侧板边框挂接。安装后紧密牢固。中侧板前面外挂传动机构辅板，采用≥1.0mm冷轧钢板，四角圆弧造型。成型尺寸≥800*250*5.5mm，左右各≥5挂钩与中间侧板挂接，一体加工成型，与侧板连接紧密。
21、门板：采用≥1.0mm冷轧钢板。
22、顶板：顶板材质≥1.0mm冷轧钢板。
23、防鼠板：防鼠板材质≥0.8mm冷轧钢板。
24、铝合金卡槽密封条：采用≥0.9mm铝合金材质一体成型工艺制作，表面涂装处理，卡槽成型尺寸≤22X11mm，允许尺寸公差±0.5mm。采用抗老化橡胶密封条。密封条尺寸≥20X14±0.5mm，密封条固定不得采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条，使得密集架运行平稳。
25、圆盘摇手柄：采用ABS材质制作，圆盘外径为390±5mm，内径为320±5mm，圆盘表面带有纹路增强质感，圆盘中间≥3根支撑杆，中间摇柄隐藏处主要支撑杆规格宽95mmX厚24±5mm。摇手柄带爪钩，摇动轻便，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象,摇手可以折叠。
26、传动系统：自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿。节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204轴承。
27、涂料要求符合：可迁移元素：锑：≤0.25；镉≤0.25；铬≤0.25；铅≤0.25；
28、光泽测定：60%镜面反射率，测定40°+5%；
29、耐冲击力：冲击试验1/2″*500g>30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；
30、涂膜厚度：≥70µm。
31、载重性能：符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.3标准；在每层搁板上加载重≥100kg，均布净载荷，经≥24h连续试验后挂板，搁板、立柱及其结合部位无塑性变形和其他异常现象。全净载荷情况下进行载重运行，手柄摇力≤4N。
32、搁板静载荷：符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.1标准；搁板上均布静载荷≥1000N，放置≥24h，试验后，无裂缝，最大扰度为≥1.1mm，残余变形量为≤0.06mm；
33、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm。
34、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。
35、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm。
36、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
37、除油除锈工艺步骤：除油、去锈处理工艺：工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化脱脂后，没有油脂、浮浊等污物，水完全浸湿处理后的工件没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，表面色泽均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，硅烷薄膜防锈保护层、最后粉末喷涂。前处理经过冷水清洗—25ºC-35ºC 热水脱脂一除油除锈—冷水清洗—中和—冷水清洗一硅烷—热钝化一静电亚光喷粉—180ºC固化而成，时间控制在15-18 分钟范围内。经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般≤24小时，磷化处理必须按国家标准进行。
38、▲密集架性能要求：供应商投标时需提供第三方国家认可机构出具的一份完整带CMA或CNAS标识的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T1732-2020标准，冲击强度（冲击高度≥750mm）、重锤质量：≥1000g；应无剥落、裂纹、皱纹。符合国家GB/T9754-2007标准：光泽度≥59GU；符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥80µm；符合国家GB/T35607-2024附录D标准；甲醛释放量检验结果应未检出。
39、固定列显示控制面板：采用≥15寸，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。
40、移动列：≥8英寸彩色触控屏；支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑动操作；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；支持用户手动测试界面，调试密集架功能和零部件。
41、列号显示屏：可显示列号。
42、主控列采用嵌入式操作系统：操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。
43、固定列图饼统计：固定列具有统计当前区域的档案存量情况，并以饼图形式直观展现，分别记录在库和在借数据。
44、定位灯闪烁提示：查询打开档案位置时，XY轴定位灯闪烁提示档案位置。
45、电脑控制功能：可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。
46、手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。
47、活动列具有硬件验收界面：活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。
48、快速通道打开功能：在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。
49、架体缓启、缓停功能：支持架体缓启、缓停，低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行。
50、▲红外光电保护功能：供应商投标时需提供第三方国家认可机构出具的一份完整带CMA或CNAS标识的红外光电保护器检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T14048.1-2023标准；冲击耐电要求：1.2/50μs；间隔时间：≥1s。
51、固定列主机安全监控功能：固定列每次权限登录可以记录视频截屏。
52、任务列表：支持多任务智能打开架体操作。
53、照明灯自动控制功能：当活动列开启，LED照明灯应自动开启，当红外对射传感器持续5min内未被触发，LED照明灯应自动关闭。
54、非接触式到位检测功能：采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离≥25毫米，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。
55、▲电磁感应保护功能：智能密集架安装有电磁感应保护器，自动感应智能密集架的运行范围，可防止智能密集架的运行超出安全运行范围。供应商投标时需提供第三方国家认可机构出具的一份完整带CMA或CNAS标识的电磁感应保护器检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T14048.1-2023标准；冲击耐压要求：1.2/50μs；间隔时间：≥10s。。
56、温湿度检测及定时通风功能：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。
57、语音识别控制：用户可在库房内任意区域用语音命令控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停等。语音识别模块可安装在任意列架体上，保持待机状态，随时接收语音命令。采用非特定人（SI）的语音识别技术，对识别声音没有特殊要求。支持双麦克风降噪语音识别处理模块。
58、身份验证功能检验：可固定列上通过人脸识别或绘制图案密码方式进行身份验证；登录管理平台软件时，可通过输入密码进行身份验证。
59、电机堵转保护功能：当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。
60、系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。
61、过道红外保护功能：设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。
62、防反弹锁定功能：智能密集架移动到位后架体立即进行所动，此时使用手摇非常费劲，防止架体反弹通道开缝。
63、系统架构功能：软件基于B/S和C/S混合架构，系统在国产化平台、国产化数据库、国产化中间件以及国产化服务上进行过适配。
64、数据备份功能：数据库数据备份(通过电脑软件实现)。
65、权限管理功能：管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理，可增加新的账户，设置不同的角色权限功能。
66、温湿度显示功能：固定列和电脑上实时显示，温度±1℃，湿度±5%RH。
67、网络管理功能：连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。
68、远程网络访问升级功能：固定列并具有远程网络访问升级功能。
69、局域网数据共享功能：具备局域网数据共享功能。
70、档案录入功能：可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案类别等信息，并按档案类别等进行自动归类。
71、档案信息统计功能：可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。
72、批量操作功能：可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、选择档案借阅或归还。
73、日志记录功能：可通过管理平台软件记录档案出/入库及操作控制日志等，日志记录内容应包括操作时间、事件、用户名等。
74、档案查询功能：可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、存放位置，选择指定的档案后，点击打开按钮后应能控制档案所在活动列开启。
75、档案条目导入导出功能：可通过管理平台软件将档案条目由.xls文件导入，也可将档案条目导出至.xls文件中。
76、条码模板编辑功能：档案条码在电脑商管理系统上集成可视化条码打印模板设，进行拖、拉、拽的方式改变条码的打印位置以及打印的内容。
77、接口管理功能：提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。

	1.2
	档案除尘净化整理一体机
	1、尺寸：≥1230mm(L）*535mm(W）*820mm(H）±2mm。
2、电源：220V50HZ
3、功率：≤0.3kw
4、重量：≤柜体135kg，桌体≤90kg
5、档案除尘净化整理台需为两部分组成，整理台和微生物净化柜可分开使用，微生物净化柜单独使用高度需≥1.6米。
6、微生物净化柜工作模式具有三种以上，可根据使用需求自行调整模式：净化模式可分为标准净化.快速净化.强力净化。
7、整理台洁净空气量需具有每小时≥350m³/h风量，双驱运行.运行时整个桌面都是负压区，且风速一致，风速为:0.6-0.7m/s。
8、设备需具有空气质量采集与显示功能，能够显示温度.湿度.PM2.5等数值。
9、设备需具有智能感应模式：人在启动.人走自动关闭。
10、整理台具有最少五重净化配置：F6中效过滤器+YZBJXRD-IDVOC气体过滤器+复合式气体高效过滤器＋纳米光氢离子净化+TIO2纳米催化装置。
11、需有台面电动除尘清扫除螨装置，清扫工具包。
12、净化柜需具有三重净化配置：H12复合式气体高效过滤器＋纳米光氢离子净化+等离子主动净化装置+矩阵式防穿透灭菌装置。
13、净化柜洁净空气量需具有每小时≥300m³/h风量。
14、设备单次净化处理量≥22盒。
15、设计寿命≥15年以上。
16、▲控制部分要求：动力控制柜：
根据标准：GB/T 7251.2-2023；额定绝缘电压：≥690V ；额定冲击耐受电压：≥8KV；供应商投标时需提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA或CNAS标识的动力控制柜检验报告佐证参数。

	1.3
	档案消毒柜
	1、电源：AC 220V，功率≤200W。
2、材质：冷轧钢板制作。
3、托盘层数：四层。
4、净化方式：臭氧+紫外线消毒；臭氧消毒为单独的臭氧发生器模块，紫外线杀菌为4组36W紫外线灯管分别置于四个托盘内；
5、消毒时间根据消毒模式不同，分为：臭氧消毒60min+20min分解；紫外线消毒20min；臭氧+紫外线消毒20min+20min消毒分解；
6、规格(长*宽*高) ≥570X500X1700mm；
7、产品机形：立柜式，正面需要有玻璃透视窗；
8、单次消毒书本≥200本。

	1.4
	档案利用柜
	1、规格：≥1800mm（高）×800mm（长）×400mm（宽）
2、钢材：一级钢板，钢板厚度：≥0.8mm。
3、结构：上下开门。
4、凡需焊接的部位焊点均匀，焊接牢固，焊痕高度≤1mm，焊点间距<100mm，焊痕表面波纹平整，不现焊焦，焊穿、焊疤。
5、搁板条孔间距30-60mm，孔对称度<1.0mm，层间距可任意调节。
6、冲压件平整无毛刺、无裂痕，产品尺寸与设计图纸尺寸极限误差<±2mm。
7、折弯到位，确保工件折弯所需角度，两邻边垂直度、平行度应控制在≤1.5mm内。
8、柜体金属表面色泽均匀一致，无流挂、不起粒、无皱皮，不露底，无剥落和无伤痕外观缺陷。

	二
	档案库房安全环境信息化建设

	2.1
	中央控制中心

	2.1.1
	智慧档案馆（库）一体化管理平台
	1、采用B/S计算机应用技术,通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆；
2、支持智慧档案数据展示功能：可接入拼接大屏的实时数据传输与监控管理，库房3D导航鸟瞰图、档案库状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数、温湿度空气质量展示、温湿度空气质量数据分析、报警、环境设备运行状态、视频实时监控等功能；
3、权限管理：系统可按功能权限、库房权限添加管理员，实现库房分权管理，每个账号可管理 1 个或多个库房；
4、日志管理：采用设备分类日志管理，支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成 excel 表格。
5、报表功能 ：系统可自定义按日、周、月、年生成报表，实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览，并以数据和图形方式展示查询； 
6、数据管理：根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数，当报警产生时系统自动进行数据存储。
7、数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容；
8、控制管理：可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备；
9、支持安全门禁管理：具备人员指纹进行注册授权、注销操作，人员进出记录和查询功能，记录包括人员编号、时间；
10、支持监控视频管理：具备监控视频数据实时预览图像，视频弹窗、图像抓拍。
11、支持智能灯光控制管理：系统可对库房的灯光设置任意时间段开关，可设置多个时间段，可远程手动一键对任意区域灯光进行控制； 
12、支持智能驱鼠管理：智能驱鼠系统可设置任意时间段自动驱鼠，可设置多个时间段组合，交替驱鼠，同时驱鼠，自动监测库房驱鼠状态；
13、漏水报警管理：当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员；                                                                                  14、库房恒温管理：系统可根据库房内设定的温度阈值，当库房温度低于或高于该阈值温度，系统将自动开启或关闭空调，系统页面可实时显示空调或恒温设备的运行动态效果；
15、库房健康状态分析：系统可实时监测库房设备运行情况和环境，根据监测的实际情况自动分析库房的健康评分并展示；
16、库房恒湿管理：系统可根据库房内设定的湿度阈值，当库房湿度低于或高于该阈值湿度，系统将自动开启或关闭除湿加湿设备，且系统实时显示除湿加湿设备的运行动态效果；
17、库房环境质量分析：系统支持实时检测库房环境质量，根据检测的数值自动分析并展示出当前库房空气环境的优、良、差状态；
18、空气质量监控：系统可根据库房内的空气变送器监测空气数据并设定阈值，自动开启或关闭新风机或净化机平衡库房内的空气质量。 
19、消防报警管理：系统可接入消防主机报警信号，当消防主机监测到报警时应将报警信息同步推送到系统平台；
20、支持档案管理：
20.1、具有档案批量导入、单条新增、借阅、归还、回收同时也包含对档案借阅人的管理，以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。
20.2、具有数据统计功能，可对档案的数量、借阅情况、操作记录进行统计，档案操作内容统计包括：时间、新增数量、入库数量、出库数量、编辑次数、借阅次数、归还次数、挂失次数、找回次数、逾期归还次数、删除、彻底删除次数、恢复次数及总数统计；
21、RFID 档案管理：具有档案标签转换、标签注销、调档申请、借阅、归还、续借、催还功能，同时也包含对档案借阅人的管理，以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。
22、支持档案管理：具有档案的查询、借阅、出库、归还功能；
23、支持智能密集架管理不限于以下功能：
23.1远程控制：设备休眠情况下可通过远程唤醒，并可一键打开指定列，关闭指定列、对所在区的密集架进行通风、合架、锁定、紧急停止、休眠操作。
23.2数据监测：可对密集架内的环境数据及档案数据进行监测，实时显示密集架内的温湿度情况和档案的再库量和借出量；
24、▲告警管理支持以下功能；告警阈值上下限过滤：对监控设备参数设置告警阈值和告警解除值，当满足设定值时告警才会产生或解除。告警分级：系统对产生的告警自动划分级别，不同的告警级别对应不同的报警方式，系统通过告警通知不同权限组的运维人员。告警记录：告警自动生成记录，记录的内容包括：事件、时间、图片、视频、等级、区域、产生值。供应商投标时需提供第三方机构出具的（报告封面带CMA标识）智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告佐证参数；
25、联动管理功能：消防报警联动：监控平台可以设置消防告警联动门禁常开，并切换到摄像机监控界面。视频联动：告警事件和密集架操作可设置联动摄像头，实现报警视频弹窗，报警联动录像、密集开架弹窗。
26、数据3D 展示功能：系统可根据项目自定义3D效果图，模拟库房环境，展示库房实时数据和报警状态，通过点击3D效果图上的设备图标可直接控制相应的设备；
27、各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览软件内的各种设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现打印、下载等操作；
28、库房页面展示:系统主页面具备≥9个显示区域，可实时显示库房健康状态，近期每日的平均温湿度柱状图和线条走势图、气泡型空气质量展示、馆藏数量、当前平均温湿度、设备运行状态的动态图、漏水、火灾、门禁、报警的运行状态、视频监控画面、系统运行消息，消息可直接进行处理操作、系统运行效果图，效果图上点击设备可直接进入设备控制页面；
29、页面控制功能：首页具备一键静音功能，可关闭、打开系统提示音或语音报警，同时具备一键更换背景功能，可提供≥20种背景颜色以匹不同客户的风格，具备一键开启全屏、退出全屏、退出登录；
30、场景管理：系统具备设备场景自定义设置，能够根据需求增加或删除页面场景、设备类型，其中设备类型包括：空气质量云测仪、除湿加湿一体机、新风机、健康防护一体机、智能密集架、空调、灯光控制器、自动窗帘、盘点设备、漏水设备、红外热成像设备；
31、系统管理：可对服务器、串口服务器、区域屏、用户进行管理，可对服务器的名称、所在位置、IP地址、端口、用户账号、密码进行管理。
32、※支持在线OCR在线著录：WEB界面（档案著录界面）无缝集成OCR著录引擎，通过简易的操作实现OCR在线著录。支持原始文件、识别内容、录入字段同屏对比显示，辅助著录（提供此功能的系统演示）
33、※数字化成果条目检测：
支持检测档案条目中各元数据的格式；检测档案条目中字段长度；检测档案条目中文号；边框；检测档案条目中档案号字段的组成规则；检测总页数、总件数、起止日期、页号、页次等基础信息；支持自定义文号括号规格检测，如圆括号、方括号、花括号等；支持档号规则检测；系统检测和介质（包含U盘、硬盘、光盘等）检测两种模式；（提供此功能的系统演示）
34、※数字化成果原文检测：
支持检测原文分辨率；检测原文黑边/阴影；检测原文倾斜度；检测原文中是否有空白页；检测原文格式是否是版式文件；系统检测和介质（包含U盘、硬盘、光盘等）检测两种模式；（提供此功能的系统演示）
35、※数字化成果匹配检测：
支持检测著入项信息中题名是否与原始文件一致；检测著入项信息中文号是否与原始文件一致；检测著入项信息中页数是否与原始文件一致；系统检测和介质（包含U盘、硬盘、光盘等）检测两种模式；（提供此功能的系统演示）
36、※数字化成果检测结果：
错误信息可根据类型分组并支持电子表格导出；支持在线修正和在线复检；支持检测完成后导出检测报告，检测报告应对此次检测做出总体说明以及数据统计（文件页数准确性、图像分辨率、图像倾斜率、图像文件空白页、PDF文件与目录挂接准确、黑边/阴影错误率、题名错误率、文号错误率），支持word格式导出；（提供此功能的系统演示）
37、※对涉密文件或敏感数据整体检测并定位电子档案敏感词所在位置或元数据所在位置；支持敏感词组维护功能，可自主新增、删除、导入；支持电子档案涉密符号检测；支持检测后如有涉密或敏感信息，系统自动定位该敏感信息出现电子档案某一页；支持涉密文件检测；支持检测完成后导出检测报告，检测报告应对此次检测做出总体说明以及数据统计；应支持系统检测和介质（包含U盘、硬盘、光盘等）检测两种模式；（提供此功能的系统演示）
38、※重要档案AI本地管理：支持DEEPSEEK本地集成，支持档案数据关联汇总推理检索，支持检索内容相关原文引用，支持无插件数据投喂，支持数据定时自动投喂。（提供此功能的系统演示）

	2.1.2
	数据库
	1、支持混合负载应用场景，既支持事务处理，也支持分析处理。
2、内置半结构化json、jsonb数据类型，支持半结构化数据类型xml，支持XPath访问XML数据，支领灵活的XML Schema的变更和校验，支持XQuery与SQL的混合查询，支持XML高效索引的创建与存取。
3、具备对数据分区管理能力，支持对表进行范围分区、列表分区、哈希分区等分区机制。
4、统计分析功能：支持常规的count、sum、avg、max、min 等以及个性化的统计分析函数，并支持聚合函数的并行查询，数据预排序等。
5、具备全量、增量、差异、归档等备份/恢复功能；具备对库级、用户级、表级的备份/恢复功能；支持数据库、表及操作层面的数据恢复，可对单库、全库、表进行恢复；具备连续归档功能，支持恢复到某个时间点的操作；支持块修复功能；支持闪回功能；支持同城双活/异地容灾的解决方案。
6、数据库存储模式支持：本地存储、共享存储、分布式存储。
7、支持高可用模式的数据库集群，可在线管理集群节点（增删改）；支持应用程序的透明访问能力，在数据库节点发生故障时，可自动切换到其它节点。
8、支持集群模式下分布式存储及多副本机制，在不中断业务的情况下，可实现集群存储的横向扩容、弹性伸缩、自动容错、无限扩展的能力。
9、支持集群模式下的读写分离、负载均衡、数据实时复制等功能；支持客户端应用程序直接调用JDBC Wrapper的功能，直接访问分布式数据的能力。
10、支持对中文及多语种进行全文检索、支持全文索引的增量更新。
支持数据行列混合存储及数据压缩功能。
11、数据库可提供身份鉴别、自主访问控制、标记、强制访问控制、安全审计、用户数据完整性、用户数据保密性等安全功能。
12、提供基于数据库、SCHEMA、数据和访问的多租户功能，保障数据访问和操作控制的安全性。
13、支持行列级访问控制，根据用户权限来进行数据访问控制。
14、提供数据迁移工具，支持以图形化和命令行方式，实现对数据库一键迁移工作，数据源涵盖国内数据库及CSV、TXT、XLS等标准化数据文件。
15、支持国产操作系统：统信UOS、麒麟系列等操作系统。

	2.1.3
	重要档案知识库管理设备
	1、系统中央处理器平均占用不超过8%，系统内存平均占用不超过80M，配置≥128GB 2933 DDR4；
2、支持恶意破坏阶段修改密码、破坏引导恶意行为监测
3、支持系统运行进程的自动检测及一键添加至保护列表
4、支持进程终止、线程暂停等恶意行为的监测和阻断
5、内置常见应用进程及应用数据类型，保护应用数据文件免遭恶意破坏
6、支持应用数据文件打开、修改时自动备份
7、支持备份的应用数据类型应包括图像、文档、数据库、音频、网页、压缩包等不少于60种，网卡支持RJ45千兆端口支持4个万兆光纤网口，支持单张双口16Gb FC HBA卡，扩展插槽：最大支持10个PCI-E 4.0插槽，最大支持4张单宽GPU卡，本次配置≥1张GPU卡，主板支持1个SD卡槽，可实现存储BMC日志，包括.x3f、.txt、.tiff、.tif、.rtf、.rdp、.ptx、.pst、.png、.pfx、.crt、.cer、.bmp、.ai、.pem等
8、支持备份应用数据的列表呈现、关键字检索、进程检索、导出、恢复、删除等操作
9、支持勒索病毒恶意破坏行为的检测告警，支持告警进程一键添加信任
10、支持用户操作日志、病毒日志、业务保护日志、文档保护日志记录
11、支持国产操作系统：统信UOS、麒麟系列等操作系统。

	2.1.4
	视频采集控制器
	1、设备接口：支持VGA, HDMI, DP
2、产品净重：≥2.8kg
3、产品尺寸：≥长550mm*宽420mm*高200mm
4、电源类型：220V 外接电源适配器

	2.1.5
	环境展示系统
	1、档案数据展示：支持档案馆（库）全数据展示，包括馆藏数、档案类型数据分类展示、档案借用数据、在借、异常未还数据、入库统计、档案状态环形统计、保密等级环形统计、档案存储介质分类环形统计、档案入库统计等。
2、库房防护展示：库房安全状态全时段守护，当出现漏水、火灾、防盗等严重报警时，系统以全屏呼吸灯的方式提示，并具备档案库房健康评分，实时显示当前库房健康状态、实时监测当日预警数以及档案室防控设备数量状态。
3、库房环境展示：实时以优、良、差的方式显示当前库房的环境质量，页面具备一周内的平均温湿度曲线走向，可在页面手动选择只显示温度或湿度曲线、库房环境数据可显示不少于PM2.5、CO2、PM10、TOVC、甲醛等数据，并以汽包方式动态显示，当数值超过预设值，汽包以深颜色提示。
4、库房设备展示：实时展示库房除湿机、空调等设备的运行情况，并以动态、静态效果展示对应开机运行和关机休眠的状态。

	2.1.6
	嵌入式采集EMU
	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017标准，施压时间：≥5s；
2、1U机架式类型；
3、10M/100M，自适应以太网接口双网口交换机功能；
4、提供≥8路RS-485/232/422，可任意切换串口类型，每路自带≥12V输出；≥2路供电电流≥45W，≥6路供电电流≥24W；
5、每路端口具备电流异常自动切断电路功能，起到保护功能；
6、支持一键复位，恢复出厂设置；
7、波特率支持 600~460800bps；
8、支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议；
9、支持过网关，跨路由通信；
10、工业设计，不低于IP30防护等级；
11、无风扇、低功耗设计。

	2.1.7
	智能区域控制器
	1、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》； 
2、GB/T 17626.4-2018 《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》；
3、GB/T 17626.13-2006《电磁兼容试验和测量技术交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》； 
4、嵌入式箱体规格：彩色触摸操作系统≥15.6寸；
5、箱体用材：采用冷轧钢板≥1.0mm，表面采用静电喷涂工艺；
6、漆膜厚度：漆膜厚度应≥ 78μm；硬度：≥6H； 附着力：≤1级；
7、冲击强度：冲击强度（冲击高度≥750mm、重锤质量：≥1000g）；试验后样品无剥落、裂纹、皱纹；
8、系统功能：系统支持实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据。
9、支持触摸屏可远程控制管理库房内空调、智能恒湿净化一体机、智能新风净化机、智能健康防护一体机等智能设备，并可进入智能设备管理界面进行单独管理；
10、支持实时短信、声光、WEB 窗口报警，快速响应、精准定位；
11、防护等级：设备防护等级应≥IP41；
12、阻燃性能 ：样品经阻燃试验后：等级 V-0 级；                    
13、CPU：采用国产处理器 内存≥8G；                             
14、操作系统：支持麒麟V10系列、统信、中科方德等

	2.1.8
	短信报警云服务平台
	1、通过短信网关对外报警；支持温湿度报警、入侵报警、漏水报警；
2、告警短信发送延时≤3s；
3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，≥3级的报警等级。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急三个报警等级；
4、短信定时查询:系统可设置定时查询某一时段的数据内容。

	2.1.9
	短信报警器
	1、工作温度：-20℃—+40℃；
2、库房出现状况可发送短信到管理人员手机；
3、双频GSM调制解调器（EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz）；
4、输出功率：≥1W@1800/1900MHz；
5、自备移动或电信卡。

	2.1.10
	信号传输模块
	1、传输分辨率：≥1080P 60Hz。
2、传输距离：≥50米；  发射端：≥20米；  接收端：≥20米；

	2.1.11
	服务器机柜
	1、采用冷轧板，静电喷涂。
2、外形尺寸：≥600*1000*1200mm；
3、主要用于存放服务器、录像机、交换机。
4、内含一个理线架。

	2.1.12
	交换机
	1、产品名称：千兆交换机。                                                        　
2、接口数目：≥16个。                                                                                                                                                                                                                             
3、传输速度：≥1000Mbps。                                                                                                      
4、无阻塞吞吐量:≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps。

	2.2
	恒温监控系统

	2.2.1
	空调控制器
	1、设备尺寸：≥300*200*40±3mm ,≥3英寸LCD显示屏；可轮询显示日期 、时间、波特率、通讯地址，并可通过≥4个ABS材质按钮设置；
2、材质：外观采用冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，箱体采用≥1.0mm的冷轧钢板，通过折弯拼接而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔，利于空气的进入，也起到散热功能。箱体背板带有四个挂钩，壁挂式安装孔，方便安装与拆卸；
3、符合国家：GB/T 5169.11-2017及GB/T 5169.21-2017标准；
4、检验电压：1500V  50Hz；  施压时间：≥5s；
5、支持与档案库房十防监控系统对接，可实现多台设备集中管控；
6、红外发射头与空调距离最远：≥10米；
7、工作电流:＜10mA；
8、带锁探头维护舱设计，电源、信号、探头至于舱内方便管理；
9、红外发射头方向 360°旋转，可根据现场设备安装位置调整发射头方向；
10、红外波长：≥940nm；载波频率:≥38kHz；

	2.2.2
	智能空调控制系统软件接口
	1、系统可实时监控库房空调运行的状态，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度异常时，可联动空调开机调节温度达到恒温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警。

	2.3
	恒湿监控系统

	2.3.1
	智能恒湿净化一体机
	1、设备具备自动调控库房湿度，使库房湿度控制达到档案馆建筑设计规范JGJ25-2010 的国家规定标准；
2、加湿功能与除湿功能合二为一；
3、具备湿度设定系统，湿度可调范围在 00-99%；
4、具备温湿度现场校准功能；
5、具备无级变速功能，风量从 0-1600 任意设定；
6、实时存储温湿度、PM2.5，支持年月周日数字报表，最长存储可达 12 个月；
7、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整；
8、具备≥12V 输出功能，也联动启动动力环境设备，便于集中联网管理；
9、具备缺水、正常、水满提示功能；
10、具备报警显示区功能：显示溢水、漏水等报警信息；
11、具备断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置；
12、标准MODBUS 通信协议,RS485 远程监控端口；
13、标配除尘功能（99%去除空气中的PM2.5、PM10）；
14、标配除二氧化硫功能（99%去除档案库房二氧化硫）；
15、除湿量：70-90L/24h，加湿量：6-8L/h；
16、人机交互介面：系统具有人机交互介面，采用≥7寸触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能，页面显示实时温湿度、运行状态、风机状态及水箱状态；
17、设备阻燃性能：V-0级；
18、除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行；
19、采用EC变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行；
20、采用工业级的PLC智能控制系统，标配YZBRD-RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能；
21、为了避免水箱漏水隐患采用双层水箱；
22、设备支持手、自动排水功能，系统可设定自动排水，当除湿模式下水箱水量达到预警值，系统自动通过排水口进行排水，同时也可手动开关排水口；
23、设备对库房有害物质净化：颗粒物净化效率：≥98%；甲醛净化能效：≥2.8[m³/h•W]。大肠埃希氏菌/白色葡萄菌除菌率R（%）≥98%；
24、故障报警功能：设备具备漏水报警、溢水报警、水箱报警、传感器异常报警、浮子故障报警、通讯故障报警；
25、▲电源保护控制功能：全自动电流控制器：
符合国家GB/T14048.1-2023标准；电气间隙：≥2mm；爬电距离：≥8mm；提供第三方机构出具的（报告封面带CMA标识）全自动电流控制器检验报告佐证参数。

	2.3.2
	移动水车
	智能型移动水车主要应用于档案库房内与一体机配套使用
1、防漏水：双层304不锈钢水箱设计，无缝焊接有效防止漏水隐患发生。
2、防溢水：配置水位保护器、溢水报警器、机械式闭阀有效防止溢水。
3、加水方式：加水+排水两用功能；主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车。
4、水位显示：绿光≥45格水位显示。
5、报警提示:加湿缺水时可提示工作人员加水；除湿水满时可提示工作人员排水，声光报警提示。
6、容量：≥90L大容量水箱，供水续航时间长。
7、配置4个万向静音轮，方便工作人员移动。
8、具备高扬程排水接口，最低扬程12米。

	2.3.3
	恒湿控制模块
	1、输入通道：≥10路。
2、隔离：≥8路差分，≥2路单端隔离。
3、隔离电压：5000Vrms。
4、数字电平 0：+1V max。
5、数字电平 1：+4 to +30V。

	2.3.4
	智能恒湿控制系统软件接口
	1、系统可通过智能接口实时监测恒湿设备的运行参数和状态，可与温湿度监控子系统联动控制调节库房湿度，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并支持电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。

	2.4
	漏水监测系统

	2.4.1
	漏水传感器
	1、线缆直径：≥5.0mm。
2、监测导线外阻：20Ω/100m。
3、长度：≥5米。

	2.4.2
	智能漏水控制模块
	1、材质：外观采用冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，箱体整体采用≥1.0mm的冷轧钢板，通过折弯一体成型而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔和敲落孔，起到散热功能；正面3D技术打印产品名称。外壳表面平整，整体安装后，与墙体形成17度左右斜角。
2、反应时间：≤2S；
3、检测距离：≥500 米；
4、存储温度：-20 oC 至 60 oC；
5、工作温度：-10  oC 至 50 oC；
6、湿度：5%到95%RH（无冷凝）；
7、供电：DC 9~30V；
8、特点：1 组，常态断开或常态闭合；
9、通信接口：RS485；                
10、设备尺寸：≥250*190*90±3mm。

	2.4.3
	智能漏水控制系统软件接口
	1、系统实时监测库房漏水的状态，可自定义设备漏水的报警等级并通过主机软件自动判断异常情况并自动报警，通过软件可支持短信、语音播报方式提示用户管理员。

	2.5
	空气质量监控系统

	2.5.1
	空气质量云测仪
	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017标准；施压时间≥5s；
2、对档案库房内PM2.5、PM10、TVOC、CO2、温湿度数据采集。
3、可上传至区域控制器进行数据分析，反馈信号给人工智能档案管理总平台联动设备发送指令智能运行相应设备对室内温湿度、空气净化智能化运行。
4、供电电压：12-24VDC（配电源适配器220VAC）；
5、消耗电流：平均200mA左右，峰值300mA左右；
6、信号输出：RS485；
7、进气方式：自然扩散式；
8、外壳材质：金属材质；
9、防护等级：≥IP30；
10、安装方式：壁挂安装，或吸顶安装；
11、工作环境：-10-50℃；0-95%RH（无凝露）；
12、储存环境：-20-60℃；0-100%RH（无凝露）； 材质：外观采用冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，正面通过3D技术打印产品名称。
13、正面具备≥10cm冷色状态指示灯，实时显示设备运行状                                      
14、设备尺寸：≥300*230*50±3mm；           

	2.5.2
	智能空气质量监控系统软件接口
	1、系统实时监测空气质量设备采集的数据，并与系统动环管理集成，可根据采集的数据设置合理的阈值并联动自动控制空气净化设备，对库房环境自动净化。

	2.6
	环境净化控制系统

	2.6.1
	智能新风净化机
	1、规格尺寸≥630*380*230mm。
2、新风风量输入≥200，回风风量输出≥200，总风量≥400。
3、智能控制：室内空气质量实时显示，通过室内空气质量自动调控设备。
4、运行分贝：设备采用EC风机，提高通风换气效率运行噪音低于32分贝。
5、自动净化功能：可设定重污染滤网系数、PM2.5系数、CO2系数，系统自动分析当前空气质量来判断是否开机净化。
6、净化配置：三合一高效净化过滤器(三合一高效过滤器实现的五大功能）；
阻燃（70度以上和70度以下是不燃的）。低阻（阻力≦2pa）。去除颗粒物≥99%，高效去除甲醛。抑菌率≥99%。
7、颗粒物（PM2.5、PM10）净化效率：99%；累计净化量：≥P4。
8、▲电源控制保护器：符合国家GB/T 14048.1-2023标准：冲击耐压要求：1.2/50μs；电气间隙：≥2mm；爬电距离：≥5mm；检验电压：1890v  50Hz；施压时间：≥50S；产品制造商需提供第三方国家认可机构出具的带CMA或CNAS标识的电源控制保护器检测报告佐证。

	2.6.2
	智能健康防护一体机
	1、规格尺寸：≥1130*280*500mm；
2、耐腐蚀性能：设备壳体耐腐蚀试验≥800h后，在溶剂中的样板上划道两侧3mm以内，应无气泡产生。设备壳体耐腐蚀试验≥800h后，在划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
3、设备对大肠埃希氏菌/白色葡萄菌除菌率R（%）≥98%。
4、设备运行状态噪声：设备在额定工作状态下，运行时的的噪声声压级应不超过55dB（A）。
5、健康防护一体机在灭菌过程中对人体及档案不会造成任何损害，做到无臭氧净化，人机共存微生物净化。
6、主动消杀空调出风口的微生物菌群。
7、主动消杀存储定制设备顶部的微生物菌群。
8、对附着在颗粒物上的微生物菌群高效净化灭菌。
9、BCG灭菌率≥99.9%。
10、颗粒物净化效率≥99.9%（颗粒物累计净化量P4级）。甲醛净化能效≥2.9[m³/h•W]。


	2.6.3
	环境净化控制系统软件接口
	1、系统远程控制新风机及健康防护一体机等环境净化设备的运行状态，具备远程控制功能，可与库房空气质量监控子系统联动并自动运行，净化库房空气。

	2.7
	门禁管制系统

	2.7.1
	出入按钮
	1、触发出入按钮,额定发热电流3A。
2、机械寿命≥100000次。

	2.7.2
	人脸识别门禁控制器
	1、设备款式：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离≥2m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持≥5000张人脸白名单，1:N人脸比对时间<0.2S/人，支持≥6000张卡片，≥50000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码(超级密码)及其组合的认证方式;可读取Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehame跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器);基线支持标准韦根34/26；
5、视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6、输入接口：LANK1、RS485*1、wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮水1；
7、输出接口：电锁*≥1个，报警输出*≥1个；
8、工作电压：DC 12V/3A，不自带电源；
9、使用环境：-30~65℃；
10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装。

	2.7.3
	AC/DC模块
	1、直流输出：12V；
2、交流输入：220V/50HZ；
3、波纹电压：≤10mA；
4、自动保护功能：当电源短路或意外情况发生时，电源可自动断开。

	2.7.4
	双门电磁门禁锁
	1、双门磁力锁，含电磁锁支架。
2、最大拉力：≥280kg(600Lbs)直线拉力。
3、输入电压：DC12V或DC24V+10%。
4、工作电流：≥350mA。

	2.7.5
	智能安全门禁监控系统软件接口
	1、系统能实时监控门禁记录：人脸开门、指纹开门记录，可显示开门人的姓名、编号、时间等内容，支持远程开门。

	2.8
	视频图像监控系统

	2.8.1
	红外半球摄像头
	1、分辨率：≥200万。
2、传感器类型：1/2.7〞 Progressive Scan CMOS。
3、图像大小：1920*1080。
4、调整角度：水平0-360°；垂直0-75°；旋转0-360°。
5、支持背光补偿。
6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264。
7、通讯接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。
8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警。网线断；IP地址冲突；非法访问。
9、功耗：5W MAX。
10、红外照射距离：≥30米。
11、电源供应：DC12V±25%/POE（802.3af）。
12、防护等级：不低于IP67。
13、摄像头焦距≥4mm。

	2.8.2
	硬盘录像机
	1、接入宽带：80Mbps；
2、视频输入路数：≥16路；≥8盘位；
3、HDMI输出：≥1路，4K；
4、VGA输出：≥1路，与HDMI同源。 音频输出：≥1路，RCA接口。
5、支持容量：每个接口支持容量≥8TB的硬盘；
6、≥8个SATA接口；
7、≥3个USB2.0接口；
8、≥2个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
9、功耗（不含硬盘）：≤20W；                                               10、支持满配≥8T硬盘，进一步延长录像时间；                      
11、平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议；                                                               
12、≥2U 标准机箱，支持机架安装；≥8盘位，最大支持≥8TB硬盘；支持≥1个HDMI 4K输出 +≥1个VGA异源高清1080P输出；支持H.265、H.264混合解码，                                      
13、最大支持接入8MP高清IPC；≥2个千兆网口 ；自带≥16进4出报警口；≥2个USB2.0接口+≥1个USB3.0接口；网络输出带宽160Mbps；HDMI输出4K（3840*2160）30Hz；VGA输出与HDMI异源，1920*1080/60Hz；解码能力≥8路1080P；≥16路同步回放；≥1路，RCA接口音频输出；≥1个，RCA接口语音对讲输入；≥8个SATA接口最大支持≥8TB硬盘

	2.8.3
	硬盘
	1、内存≥4TB，转速≥5400转。

	2.8.4
	智能安全视频监控系统软件接口
	1、具备实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，可与报警信号联动实现报警抓拍、报警视频录制，联动控制功能。

	2.8.5
	POE交换机
	1、产品名称：千兆交换机。                                                        
2、接口数目：≥16个。                                                                                                                                                                                                                             
3、传输速度：≥1000Mbps。                                                                                                      
4、无阻塞吞吐量:≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps。
5、支持POE+IEEE802.3at/af和24V被动式PoE。

	2.9
	入侵报警监测系统

	2.9.1
	红外报警模块
	1、探测方式： 双元红外+微波+人工智能。
2、微波频率：≥10.525GHz。
3、工作电压：≦12VDC。
4、消耗电流：≦25mA。
5、自动温度补偿：支持。
6、脉冲计数可调：支持。
7、状态报告：支持。
8、防拆报警：支持。
9、报警输出：常闭，50mA/30VDC。
10、防拆接口：常闭，50mA/30VDC。
11、防宠物：≦25kg。
12、抗白光干扰：>9000LUX。

	2.9.2
	声光报警模块
	1、额定工作电压(V/DC):12V。
2、工作电压范围(V):9-15V。
3、工作电流范围(mA):≤300。
4、工作温度(℃):﹣20~﹢60℃。
5、声压(dB):≥108±3dB/30CM。
6、连续工作时间:≥45min DC12V。
7、闪灯次数(分钟):200±30。

	2.9.3
	数据巡检仪
	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017标准，检验电压：1500v  50Hz，施压时间≥5s；
2、电气间隙：≥1.5mm; 爬电距离：≥4.0mm。
3、采样频率AD采样频率≤≤±10Hz。
4、分辨率≥16位。 
5、精度等级≤±0.1% 。
6、输入阻抗20毫安。
7、通信接口光电隔离RS485通信接口。                           
8、产品稳定性：RS485通信距离<1000m,可通过外加中继器提高传输距离 采用芯片,内置双看门狗,运行稳定不死机。                        
9、保护等级电源接口极性保护,输入通道光电隔离,AD输入接口及通讯口±15KV ESD保护,隔离电压2500Vrms.500DC连续,防雷击,浪涌保护功率消耗 <2000mW。
10、端口数量：≥2个。

	2.9.4
	入侵报警控制系统软件接口
	1、主软件平台监控红外探测设备状态，有出现人员入侵状况，软件平台声光报警，可自定义报警等级，支持远程手机短信报警。

	2.10
	有害生物驱控系统

	2.10.1
	智能驱鼠控制终端
	1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场。
2、电源电压: AC220V/50HZ.
3.、消耗功率: 小于15W.
4、频率范围: 
4.1、极低频电磁波： 0.8HZ----8HZ  间歇:160秒；
4.2、超声波: 20---55KHz/35 KHz 间歇:80秒；
5、输出接口：RS485；
6、隔离方式：光电隔离；
7、浪涌防护：≥5KA（8/20uS）；
8、环境要求：-20～+85℃，10%-90%RH；
9、安装方式：壁挂安装；                                                                                                                   10、采用冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计；
11、规格 :尺寸≥300*200*100mm±1，具备≥4.3英寸彩色触控制屏；
12、场景设置：可设置产品使用的场景，如库房、工厂、办公室等场景，系统可自动根据不同场景运行对应的模式；
13、定时功能：可通过触控屏设置多个运行时间段，根据自定义的时间段自动驱鼠；
14、模式设定：支持手动、自动、布防模式的设定，可无缝接入智慧库房一体化管理平台实现远程驱鼠、智能联动；
15、功能配置：可配置定时开关、休眠时段、库房面积等；
具备隐藏式参数设置，关机数据配置可同过长按屏幕某点位进入相应页面后进行配置；
16、报警功能：设备具有本地语音报警功能，并可一键静音并解除报警；
17、页面显示：可动态显示驱鼠状态并通过动态声波显示驱鼠的功率强弱。

	2.10.2
	智能驱鼠监控软件接口
	1、系统实时监测智能驱鼠控制终端工作状态及运行参数，通过设定不同时段对虫鼠进行驱赶，可对多个设备设置多个不同时段驱鼠机制。

	2.11
	其他

	2.11.1
	网线
	1、6类非屏蔽。

	2.11.2
	电线
	1、PVC材质穿线管。

	2.11.3
	穿线管
	1、JDG材质穿线管，直径≥20mm。

	2.11.4
	技术服务、系统集成
	1、设备安装、系统调试等。

	三
	消防监控系统

	3.1
	气体灭火控制器
	1、工作电压：交流AC220V  50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V；
2、功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W；
3、备用电源：≥2个DC12V/7Ah密封铅酸电池；
4、气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调；
5、辅助24V电源输出：最大0.6A；
6、电池充电电流：0.6A~0.8A；
7、液晶屏规格：≥128×64点，可同屏显示≥32个汉字信息。

	3.2
	烟感（含底座）
	1、工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V；监视
2、电流≤0.3mA；
3、报警电流≤1.0mA；
4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；
5、使用环境：温度-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露；
6、编码方式：电子编码（编码范围为 1～242）；


	3.3
	温感（含底座）
	1、探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）；
2、工作电压：总线24V；
3、监视电流≤0.8mA；
4、报警电流≤1.8mA；
5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；
6、使用环境：范围-10℃～50℃；
7、相对湿度≤95%，不结露；
8、编码方式：十进制电子编码；
9、外壳防护等级不低于：IP33。

	3.4
	输入输出模块
	1、工作电压： 信号总线电压：总线 24V；允许范围： 16V～28V；
2、工作电流: 总线监视电流≤0.28mA；总线启动电流≤0.55mA；
3、输入方式：常开检线时线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信 号），模块将向控制器发送故障信号，出厂设置两路输入均为常开检线；
4、指示灯：输入 1 指示灯（针对输入 1 端信号），红色，正常状态闪亮，总线电压低故障连续闪亮两次，输入故障以 2.5Hz、50%占空比闪亮，有反馈时常亮；输入 2 指示灯（针对输入 2 端信号），红色，正常状态处于熄灭状态，输入故障以 2.5Hz、50%占空比闪亮，有反馈时常亮；
5、编码方式：电子编码方式，通过编码器可配置占用一个或两个编码点，占一个编码点时编码范围可在 1～242 间任意设定，占两个编码点（出厂设置）时编码范围在 1～241 间任意设定；
6、线制：与火灾报警控制器的信号二总线无极性连接；
7、使用环境：温度：0℃～+40℃
相对湿度≤95%，不凝露
8、外形尺寸：86mm×86mm×43mm（带底壳）
9、外壳防护等级不低于：IP30

	3.5
	声光报警器
	1. 工作电压：
信号总线电压：DC24V；允许范围：16V~28V
2、工作电流：
总线监视电流≤0.25mA；总线启动电流≤5mA
3、闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 
4、火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
  嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
5、变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声）
6、编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
7、线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接
8、使用环境：
温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露
9、仓储条件：
温度：-20℃~60℃；湿度：0~95%，不凝露


	3.6
	气体释放警报器
	1、工作电压：
信号总线电压：24V ；允许范围：16V～28V；
电源总线电压：DC24V；允许范围：DC20V～DC28V
2、工作电流：
信号总线监视电流≤1mA；电源总线监视电流≤2mA
信号总线动作电流≤2mA ；电源总线动作电流≤30mA
3、闪光频率：1.3Hz±20%
4、编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定
5、线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；
另外两线接电源DC24V，无极性
6、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不凝露

	3.7
	紧急启停按钮
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V
2、监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA
3、编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定
4、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m
5、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键
6、启动零件类型：重复使用型
7、“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 
8、线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接
9、外壳防护等级：IP33
10、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露

	3.8
	隔离器
	1、工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V
2、工作电流：待机电流≤0.34mA；动作电流≤2.00mA
3、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露
4、外壳防护等级不低于：IP30

	3.9
	电源箱
	1、额定输出容量：DC24V/6A 
2、使用环境：温度 0℃～＋40℃ 相对湿度≤95％，不结露 
3、电源：主电为 AC220V+10% -15%，内装 DC24V 10Ah 密封铅酸电池作备电

	3.10
	柜式七氟丙烷灭火装置
	2. 公称工作压力不低于（Mpa)：2.5；
2、最大工作压力不低于(Mpa)：4.2；
3、喷射时间(S)：≤10；
4、充装密度（Kg/m³）：≤1150；工作温度范围：0~50℃；
5、系统灭火方式：全淹没；
6、系统启动电源；24V（1.3A）；安全泄放装置动作压（Mpa）：5.6±0.28；信号反动作压力0.1Mpa

	3.11
	七氟丙烷药剂
	1、七氟丙烷药剂，纯度≥99.6%，酸度 ≤1ppm，水含量 ≤10ppm，不挥残留物 ≤0.01%，悬浮或沉淀物不可见

	3.12
	泄压口
	1、泄压口压力1100Pa自动打开，开孔尺寸300mm*300mm

	3.13
	电线
	1、无毒阻燃型国标纯铜线

	3.14
	穿线管
	1、镀锌


注：★（1）所投产品若涉及国家强制认证（CCC）、进网许可认证的，投标人（供应商）承诺该产品在投标前已获得国家强制认证（CCC）、进网许可认证。在签订合同前须向采购人提交相关许可、认证材料。（提供承诺函，格式自拟）
★（2）所使用的软件在签订合同前须向采购人提交正版授权（提供承诺函，格式自拟）。
（3）上述内容引用的参数及技术标准及相关文件，如有更新，以更新后的为准。



