# 四标段采购需求

一.项目概况

1、项目预算：总预算1209286元；四标段预算225300元。

2、项目内容：镇江市消防救援支队目录外器材采购项目四标段

3、供货期：采购合同签订后60日内完成供货。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式： 以具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

6 、本项目标的所属行业：工业。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二.采购标的汇总表

(一)  采购清单及要求

1.四标段（灭火类）：最高限价：22.53万，投标报价超过标段及标段下的单项限价的，按照无效投标处理。

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单价（万元） | 小计(万元） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中倍数泡沫发生器 | 9 | 0.5 |  | 一、基本描述 1、结构组成：把手、带阀门的进水管、圆筒、喷嘴。 2、主要应用场景：用于扑救生产存放石油化工、机械制造工业等建筑物内及仓库火灾。 | 战保5 润州2 句容2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、总体性能符合GB25202-2010《泡沫枪》的标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲5、额定流量≥8L/S； ▲6、发泡倍数N：20≤N≤200； ▲7、50%析液时间：≥5min； ▲8、射程≥15m 9、泡沫混合比：≥6% |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 10、铝合金卡式雄接口，口径：65mm； 11、提供使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 |  |
| 2 | 移动泡沫钩管 | 9 | 0.3 |  | 一、基本描述 1、采用五节变径，由上部的弯形喷管、中间部分的整流管、下部的空气泡沫产生器以及进口处的65mm公口组成。 2、主要应用场景：用以产生和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置地下、半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。 | 战保3 润州2 句容2 丹徒2 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲4、不锈钢或同等材质；五节变径；进液口：快口公口、口径 65mm； ▲5、长度≥3m； ▲6、发泡倍数≥6 倍，主体材质为不锈钢。 7、工作压力：≥0.5Mpa ▲8、流量≥16L/s 10、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 11、空气泡沫产生器发泡效果好，后座力小，操控方便。枪头喷射泡沫稳定，工作时可牢固钩住油罐上端。整体具有良好的耐腐蚀、耐高温性能。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 12、与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件、枪筒采用耐腐蚀材料制作。各部件选材科学、连接牢固。 |  |
| 3 | pq8泡沫枪 | 13 | 0.06 |  | 一、基本描述 1、结构组成： 由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口组成。 2、主要应用场景：用于扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水用于扑救一般固体火灾。 | 润州4 丹阳4 战保5 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、总体性能符合GB25202-2010《泡沫枪》的标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、混合液量≥8L/秒 ▲5、泡沫射程≥28M，自带泡沫吸管 6、带卡式雄接口，公称直径65MM |  |
|  |  |  |  |  | 四、检验报告中无法体现的参数 无 |  |
| 4 | pq8泡沫枪 | 9 | 0.15 |  | 一、基本描述 1、结构组成：尼龙手柄，球阀开关，带吸液管。 2、主要应用场景：用于扑救液体类火灾。 | 句容5 丹徒4 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合 GB25202-2010《泡沫枪》标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、额定流量≥8L/s。 ▲5、射程≥24m。 6、双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。 ▲7、设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得 0.5%-3%的 4 个档位吸液量变化。 ▲8、枪体采用防腐铝合金，表面阳极氧化层防止化学腐蚀和机械破坏。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |
| 5 | PQ16空气泡沫枪 | 4 | 0.1 |  | 一、基本描述 1、结构组成：带开关手柄、后座力小、射程远、可旋转接口。 2、主要应用场景：以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪。 | 润州4 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、总体性能符合GB25202-2010《泡沫枪》的标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告中可体现的参数 1、与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件采用不锈钢材料或整体表面防腐处理； ▲2、密封性试验压力为 0.88Mpa，保持≥ 5min，各连接部位无渗透现象； 3、按规定的条件进行耐水压强度试验，实验压力1.2MPa，保持≥5min，水枪不应出现裂纹、断裂或影响使用的残余变形； 4、工作压力：≤0.8MPa； ▲5、额定流量：16×(1±8%)L/S ▲6、发泡倍数：5≤N＜20 ▲7、25%稀液时间：≥2min ▲9、射程：≥28M； 10、泡沫混合比：6%～7% |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 1、铝合金卡式雄接口，口径：65mm； 2、配置1根吸液管。 3、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 |  |
| 6 | 多联可变（车载）泡沫发生器 | 1 | 7.8 |  | 一、基本描述 采用并联式三联炮口设计,缓释放灭火机理覆盖灭火，具有发泡倍数高、成膜效果好、抗烧时间长等特点。适用于石油化工、油库罐区、飞机场等大面积场所的火灾扑救或覆盖保护，结合举高喷射消防车可快速扑救大型油罐。采用高性能耐腐蚀材料制成，外型美观光滑，具有强度高、重量轻、按装方便、操作简单、机动性强、存放空间小等特点。 | 新区1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲1、符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准要求并提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 ▲1、泡沫混合液流量≥40L/S； ▲2、射程≥15米； ▲3、质量≤18KG； 4、主构件泡沫发生器数量≥3个（卡式），单筒口径≥50mm; ▲5、主要构件铝合金材质，且不低于6061标准，接口硬质氧化处理； 6、预留连接口径DN80。 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 ▲1、发泡倍数≥70倍； 2.原厂附件：增配法兰盘一个（卡式接口母口）和绿波夜间指示坐标仪，方便夜间拆卸和目标指示； 3.发泡筒、发泡网、螺丝采用304或以上不锈钢制造，泡沫发泡设置稳流装置，保证流量稳定，发泡均匀； 4.关键部位设置高性能丁青橡胶保护套，耐腐蚀抗老化； 5.可变口径，能自由组合、脱卸，各炮头可单独或并联使用，可根据实战需求增减炮头数量。 |  |
| 7 | 泡沫液输转泵 | 1 | 5 |  | 一、基本描述 1、结构组成：泵体采用不锈钢材料生产制造，自带汽油发动机驱动；质量轻、流量大、运转稳定噪音小、移动灵活、使用方便。 2、主要应用场景:主要用于消防泡沫液添加和输转，也可以用于其他粘稠液体的输转。 | 战保1 |
|  |  |  |  |  | 二、标准规范及检验报告 ▲3、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 三、检验报告内参数 4、启动方式：手动和电启动，采用皮带轮柔性连接，无需添加润滑剂，具有一定的自吸功能。 5、发动机：单缸、风冷、四冲程 6、启动方式:手/电两用 ▲7、发动机功率 ≥4.5Kw 8、泵的型式 旋片专用泵 ▲9、自吸深度 ≥5M ▲10、容积效率 ≥85% ▲11、额定流量 ≥200L/Min 12、额定压力 ≥0.3Mpa 13、吸入口径:50mm 14、排出口径:50mm ▲15、粘度 ≤1500CT 16、泵体 不锈钢齿轮泵 |  |
|  |  |  |  |  | 四、非检验报告内参数 无 |  |

1、本项目（同一个标段内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，本项目（同一个标段）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、样品要求：

送样要求：投标人应按招标文件要求，提供样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”，导致样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”递交逾期的，投标人承担无法递交样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”的责任。

样品需于投标截止时间前到达开标现场。由于此次采购货物较多，请投标人尽量提前1日前往接收地点，递交送达地点：江苏永勤工程管理有限公司（镇江市润州区远洋一期商务楼 29栋3层），每家单位样品需贴标签，标签上写明项目名称、标段、投标单位名称及样品名称，否则采购人将拒绝接受。评审结束后样品由投标人自行取回，若需要邮寄则费用自理，样品不能及时取回丢失的风险由投标人自行承担，中标供应商的样品将做封样处理。

注：本招招标文件中“第四章采购需求”的相关需求，要求投标投标人必须在投标文件《技术规格偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术规格偏离表》中“投标响应”，

必须是投标人所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中“技术规格、参数要求”；

需提供的样品清单

| 序号 | 标段 | 名称 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四标段（灭火类） | 中倍数泡沫发生器 | 是 |

## 四.商务要求

1、自合同签订后 60 天内完成供货，交货地点为采购人所明确的地点；具体验收时间以实际采购的支队或大队通知为准。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

2、所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章原件，不接受复印件）。

### 3、质量保证及售后服务

### 3.1 投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

### 3.2 投标人提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，投标人应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

### ⑴更换： 由投标人承担所发生的全部费用。

### ⑵退货处理：投标人应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

### 3.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

### 4、投标人所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通 过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不 足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

- 付款方式

## 签订合同30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告， 甲方在30天内向乙方支付合同金额70%的价款。

## 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 六.其他要求

### 1、投标消防产品必须符合国家标准 ;没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研 制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。