接触池内进流格栅除污机更新改造工程采购及安装内容及需求

★一、 采购内容及预算

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格及型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 1 | 内进流网板格栅机 | 1500型、N=0.75KW、渠宽1.5m、渠深1.85m、水深1.2m | 成品 | 台套 | 2 | 设备制造及安装参照图和说明含电气控制柜 |
|  | 2 | 螺栓输送压榨机 | LYZ-300-5.5m、N=2.2KW | 成品 | 台套 | 1 | 设备制造的技术性能与格栅机相匹配 |
| 配套附件 | 3 | 漏渣斗管 | 供货方自定 | 成品 | 件 | 1 | 含安装附件（材料质S304） |
|  | 4 | 螺栓输送压榨机漏水斗 | 供货方自定 | 成品 | 件 | 2 |  |
| 所属工作范围 | 5 | 旧设备拆除 |  |  | 台 | 3 | 现场勘察 |
|  | 6 | 设备顶蓬拆除及恢复 |  |  | 处 | 1 | 现场勘察 |
|  | 7 | 混凝土顶板开孔 | 1500*600 |  | 个 | 2 | 供货方现场确定 |
|  | 8 | 设备所需的电控柜的安装接电 |  |  |  | 1 | 所需材料供货方自配自带 |
|  | 9 | 中水冲洗主管更换改造 | DN50、钢管：壁厚4 | 材质S304 | 米 | 10 | 所需材料供方自配自带 |
|  |  |  | DN50、法兰1.0Mpa |  | 片 | 2 |  |
|  |  |  | DN50、卧式止回阀 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | DN50、焊接弯头90° |  | 只 | 8 |  |
|  |  |  | DN50、焊接三通 |  | 只 | 2 |  |

1、设备供货范围:

（1）提供完整的内进流网板格栅机、螺栓输送压榨机必须成套配备所需附件、紧固件、支撑件、备品备件、保护器、专用工具包等;

（2）所提供的设备必须是一个制造商的最终产品;

（3）所有设备货到现场，经甲方开箱验收合格后方可安装。

（4）供货方负责供货范围内所有设备及相关附件的供货、运输、吊卸、交货、保管、安装和单机及联合调试。所有设备质保期2年。

（5）本招标采购报价为综合价格，所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用都应包括在内，除合同另有规定外，应视为投标商为相关设备供货、运输、提供相关技术服务和培训、安装及调试、验收，及在质保期内保修设备招标人必须支付的费用，包括所有的税费和利润及可能的风险，不再有报

价以外的任何附加费用。同时报价应包含涉及到的相关知识产权和专利费用。

（6）本次招标范围的所有设备及配套系统，质保期为二年，投

标方负责质保期内设的维修及更换，确保设备正常运行，达到使用标准。

★二、技术要求

内进流网板格栅机

内进流网板格栅系统技术描述：

1、孔板式细格栅采用垂直式安装，内进水式孔板格栅。

2、孔板式细格栅主要结构组成：

过滤孔板、链轮链条、主体框架、冲刷及收集部件、格栅外壳、驱动电机等。

3、内进流网板格栅过滤原理：

未经过滤的污水从孔板格栅进口框架中间进入格栅内部，污水从格栅两侧穿过孔板流出，栅渣等物质被截留在孔板的内壁，当整个过滤孔板运行时把截留在内壁上物质向上提升至顶部，在顶部孔板外侧上面设有冲洗水棒，通过压力水对孔板进行冲洗，把截留的物质冲刷到设置在孔板内侧下面的输送压榨机内，然后通过输送压榨脱水处理。整个过滤过程是在连续的、自动的状态下进行的。

4、内进流网板格栅的优点：

（1）高强度的机械结构设计使格栅持续性运行更可靠、更有保证。

（2）格栅的强制连续性过滤设计使栅渣等物质不会穿流到栅后，保证了更高的过滤效率。

（3）滤板上截留的栅渣等物质通过喷嘴冲洗得到最佳的清理效果。

（4）格栅渠以上部分采用基本密封结构，有效的控制了臭气的释放。

5、内进流网板格栅主要指标及性能描述：

主要参数：

一期

渠深：3000mm

渠宽：1600mm

栅前水深：按2300mm计

过滤孔板孔径：1.5mm

有效过滤孔板长度:1400mm （参考）

单台水量：40000m³/d（以污堵率计）

过栅流速：按0.6m/s计  （参考）

注:内进流网板格栅机单台水量:40000m3/d以上，中标厂商在设备制造前须到甲方现场实地勘察，了解该池的工艺状况，进一步核准现状条件，在保证该机在正常满载和运行部分污物受到堵塞的状态下必须能满足单机的过流功能要求，同时，进水前置的导流溢

水槽不得出现外溢现象。

驱动电机功率：0.75KW

安装角度：90度

冲洗水接口：DN32，两支

冲洗压力：≧0.8Mpa

排渣高度：800mm

6、性能描述 ：

内进流式网板格栅

内进式旋转滤网格栅的连续穿孔栅板平行于水流方向安装，并带有固定在网板上的垃圾提升装置。采用的设计进水方式确保使得所有污水均从格栅中间进入并从两侧排出，垃圾无法溢流到格栅后方主动链轮需固定在主动轴上，随着主动轴的转动，主动链轮带动固定在链条上的栅板持续循环运行，主动轴通过轴装式齿轮箱和电机驱动。当穿孔栅板上升到系统排渣区时，喷淋冲洗系统能够将栅板上的垃圾清洗干净。

机架

格栅框架是由不锈钢型材和钢板制成的长方形不锈钢结构,并足以应付所需的荷载要求。其设计强度能承受大于1.0m的动态水位差，及1.5m的静态水位差，特别是特殊情况下能保证格栅不变形和运行性能。框架结构两边均设计成适于安装可替换密封系统条的形式。侧板通过不锈钢横梁连接在一起。其中，横梁由不锈钢板加工制成，经机加工后能保持侧板间的准确距离。框架轨道系统中的竖直轨道材质为不锈钢，底部外侧轨道材质为不锈钢，底部内侧轨道材质为不锈钢。

穿孔栅板

穿孔网板采用304不锈钢材料制成，穿孔孔径为3mm (细格栅)，穿孔形式为直圆柱形，且两侧均与不锈钢链条连接，栅板能方便的独立单片更换。过滤孔板是由304不锈钢板精密加工后再由专用磨具压制成，为保证孔板能够承受足够强度的水力压力，孔板制作时其与框架的连接都做了加强的考虑，为保证网板与孔网板之间的密封性，两块网板呈关节状连接，既保证高密封性的同时也有足够的强度，又保证网板之间的密封永久无磨损。每个过滤板呈翻斗状（倒7字形式)，网板有规则排列的滤孔形网板，大大增加网板的穿孔率（含毛刷，单位面积增加冲孔率22%），同时有效增加单位面积过水率。网面具有自带抗压能力、截污能力、提渣的功能，当滤板运转的同时，栅渣被截留在网上并掉落在翻斗中被有效提升到格栅顶部，经高压冲洗喷头冲入接料槽中，由溜槽送出。过滤孔板运行是由驱动轴带动链轮链条来实现的。整个网板滤带面具有足够的过水通道，以保证过水面积和流量满足设计要求，污水通过栅隙流速小于0.8m/s。

链条和链轮

用于传动的牵引链采用SS304不锈钢制造，链条具有足够的断面尺寸，牵引链破断强度不小于最大牵引力的5倍。传动用的牵引链轮及导向装置，分别置于机架两侧的上部和下部。水下导向装置的形式，在结构上具有可靠的设施防止栅渣等污物的缠绕。导向装置是非链轮机构。

外罩

格栅超出渠道顶部分均由外罩封闭，所有外罩材质均为不锈钢304，侧盖板设有锁扣，每一侧板都能独立的迅速的拆卸下来，便于检修和观察。

驱动装置

内进流式网板格栅除污机的驱动装置位于机架上部，除传动装置外，其余均采用不锈钢材料制造。

主传动轴采用304不锈钢材料制造，传动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷，断裂荷载不小于66750N。滚链无需润滑。

驱动装置采用轴装式减速机，在机架前后二侧应设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。电机减速装置是传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠的国际知名品牌，例如SEW、NorD、佛兰德等。驱动电机适用于电源380V、三相、50Hz，电动机的防护等级为IP55。

冲洗系统

在孔板格栅顶部设有两道冲洗棒及喷嘴，均用不锈钢材质制成，冲洗系统包括不锈钢电磁阀、不锈钢手动球阀和过滤器。冲洗泵采用国产知名优质品牌。

中压冲洗系统用于细格栅长时间不间断冲洗，保证细格栅系统长期稳定运行。中压冲洗系统与格栅同时起停，能有效去除网板截留的绝大部分污物，喷管材料为不锈钢304，冲洗水泵出口压力不低于0.8MPa。

中压冲洗泵：采用南方品牌，Q=12m³/h，H=91m，P=5.5kw。

主要部件材质

| 内进流式网板格栅 |  |
| --- | --- |
| 机架 | 不锈钢304 |
| 网板 | 不锈钢304 |
| 孔板销 | 不锈钢304 |
| 牵引链条 | 不锈钢304 |
| 销轴、轴衬 | 不锈钢304 |
| 滚轮 | 不锈钢304 |
| 导向装置 | 不锈钢304 |
| 冲洗管路 | 不锈钢304 |
| 冲洗喷嘴 | 不锈钢304 |
| 紧固件、标准件 | 不锈钢304 |
| 水平溜槽 | 不锈钢304 |

电气控制

电气控制箱具有手动控制、自动控制两种控制模式。

手动控制：由控制面板上的按钮控制孔板式格栅、水泵、压榨机的运行。

自动控制：由公司中控系统（预留远程PLC接口）根据预先编制的程序或定时要求控

制孔板式格栅、水泵和压榨机的联动运行（本系统电气控制箱预留无源接点通讯接口）。

电气控制箱电源进线为三相五线制，额定电压为AC380V，控制电压为AC220V。

电气控制箱箱体采用不锈钢304材料制作，户外型，电气控制箱具有多种的常规保

护功能：短路保护、缺相保护、过载保护等。

电气控制箱面板上设有开停按钮、紧急停车按钮、开停故障指

示灯和手动/自动转换开关等。

电气控制箱能向中控室PLC控制系统提供如下信号：

每台设备的运行/停止信号（无源触点）

每台设备的正常/故障信号（无源触点）

每台设备的手动/自动状态信号（无源触点）

电气控制箱能接受由中控室PLC控制系统来的每台设备的开

停命令（无源触点）。质量可靠，美观大方是我们挑选电气元件的标准，主要电气元件选用正泰或等同品牌电器配件。

工厂检验：

每台设备经检查试验合格，并附产品合格证和使用维护说明书方可出厂。在全部设备安装完毕，卖方进行现场测试，测试内容及测试结果满足标书的各项技术要求，并得到买方认可。

运行过程中满足：电机电流不应超过额定电流。设备运行平稳、无卡滞现象。密封可靠。空载运行2小时后，轴承温升不应超过20℃。

设备的安装：

中标厂商负责所有设备及货物的运输、吊卸、安装（含其他所

居工作范围）、调试、培训直至正常运行。

三、螺旋输送压榨一体机技术说明

（1）设备范围：

装配完整的螺旋输送机及安装所需的零部件。包括：螺旋叶

片、轴头、螺旋槽、螺旋轴、盖板、进出料口、接渣斗、机架、驱动装置、所有连接附件。

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋输送压机 | LYZ-300×5500 | 1套 | N=2.2kw |

（2）设备设计、制造、检验、包装运输、安装过程的中所遵循的标准均为国标(GB)或部标(JB),目录如下:

JB/7670-95          螺旋输送机

JB2932-86           水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86      切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86      焊接件通用技术条件

JB/Z5000.5-98       有色金属铸铁通用技术条件

JB/Z4000.9-86       装配技术条件

GB/ZQ4286-86        涂装通用技术条件

GB/ZQ4000.10-86     包装技术通用技术条件

GB3797-89           装有电子器件电控箱技术条件

GB4720-84           低压电器电控箱

GB/T4942.2-93       低压电器外壳防护等级

GB8923-85           涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB4979-85           防锈包装

JB/ZQ4000.1-86      产品检验通用技术要求

（3）主要技术参数

设备型号:：LYZ-300×5500（参考）

设备名称:螺旋输送压榨一体机

螺旋直径:300mm

螺旋输送长度:5500mm

进料斗:2个

安装角度:0°

电机功率:2.2kw

电机防护等级:IP55

电机绝缘等级:F级

噪声:≤75Db(A)

工作作制:24小时连续工作或间歇运行

电源： 三相  380V  50HZ

（4）主要材质:

| 螺旋输送压榨一体机 |  |
| --- | --- |
| 压榨螺旋体 | 不锈钢304 |
| 螺旋轴 | 不锈钢304 |
| 清污毛刷 | 不锈钢304 |
| 螺旋输送压榨管 | 不锈钢304 |
| 机架 | 不锈钢304 |
| 进料斗、出渣管 | 不锈钢304 |
| 所有连接附件、螺栓等紧固件 | 不锈钢304 |
| 减速机电机品牌 | SEW或NorD |

四、主要构造与技术特点:

螺旋输送压榨机安装于内径流式细格栅的后面，用于栅渣输送。主要有通过螺旋叶片，沿管传送，直接排放至压榨机。

螺旋输送槽为无缝钢管制成，提高其刚度，除进料口敞开外，其余部分配有罩壳,外观大方，使物料不外溢，保持周围环境卫生。螺旋叶片有足够的强度和刚度，保证传输中不变形。 在螺旋输送槽的底部设有出水网板，采用耐磨的不锈钢材料制成，经久耐用。

螺旋叶片采用专用模具热拉成形,成形后的叶片间距均匀统一。螺旋体叶片上装有不锈钢304毛刷，可使自清洁出水网板，并可避免一些因丝状物缠绕在中心轴上造成故障。 在流道中不设支承，不易堵塞和便于分段制造。

压实管就像一个不锈钢网筒，它是采用不锈钢板卷制而成，筒身打有无数个小孔成网状，它既可以增加栅渣推移摩擦力，又能使滤液排出，从而来达到脱水的效果。外侧设有可调节的带压力门盖，以控制出渣含水率，进渣含水率≥90%，出渣含水率≤60%。

驱动机构组装在螺旋输送机一端、与螺旋叶片直接连接。安装、维护方便、简单。

螺旋输送机传动系统设有机械过载保护装置。电机减速机，主要传动的温升不大于45℃，噪声不超过70db（A）。

输送机进料口设计与回转式格栅清污机排渣口相对应，完全满足栅渣落入输送机的要求。

1.现场控制箱

螺旋输送压榨一体机的操作方式为就地手动\远控切换控制,并预留与中心控制室的PLC接口。具有以下特点：

(1)电控箱与回转式回转式格栅清污机共用。

2.设备的可靠性及耐久性

(1)设备无故障运行时间不少于2年，整机不少于20年。

(2)设备每年检修一次，电器元件使用年限不少于3年，减速机轴承不低于40000小时，防护涂层不少于5年。

3.设备的铭牌

设备的铭牌为一金属铭牌板，用认可的方式固定在易见的明显位置，用中文把制造厂名及设备主要的工作性能（设备型号、输出功率、制造日期）等信息清楚地表明在上面。

4.设备的检验

(1)出厂检验

焊缝质量检验。

螺旋输送机空运转2小时后，轴承温升不大于20℃。

螺旋输送机空运行噪声小于70db（A）。

(2)检验与调试

空载和负载运行试验符合标准GB50270《连续输送设备安装工程施工及验收规范》。运行过程中满足：

电机电流不超过额定电流。

输送螺旋运行平稳、无卡滞现象。

旋转部位润滑良好、密封可靠、无漏油现象。

空载运行2小时后，轴承温升不超过20℃。

5、 设备的安装

中标厂商负责所有设备及货物的运输、吊卸、安装 （含其他所属工作范围）、调试、培训直至正常运行。

6、配套附件说明:

1、漏渣斗管:供货方参图并按现场实际位置实量而定制作，材质S304，安装固定由供货方现场确定;

2、导流溢水板:供货方参图并按现场实际位置实量而定，材质S304,;安装固定由供货方现场确定，安装后的溢水槽的边角缝口应无明显的渗水现象，设备安装后的周边缝隙处采用不锈钢花纹板封口，厚3mm，现场确定安装。

7、所属工作范围说明:

1、旧设备和顶蓬拆除及恢复由供货方承担;

2、设备电气控制部分:动力电源和远程控制的电缆和采集相数均采用原有相数，由供货方接至设备所配套的主控箱和系统设备的连接，所需用的材料及附件均供货方按所需要求配定安装。

五、设备制造及安装平面、立面图

- ★六、其他

- 投标人具有本行业相关的生产加工资质证件；

- 投标人应具有质量管理体系，IS09001系统认证书。

- 投标人应提供近五年来单项合同额在50万以上的格栅机设备采购和安装的工作业绩，提供近五年来无安全事故证明。

- 投标人应具有良好的企业信誉和优良的售后服务能力。

★七、服务部分

1.完工期：合同签订后60日内必须完成供货及安装。

2.交货地点：在丹阳市范围内，由采购方指定最终交货地点。

3.采购预算或最高限价：750000.00元。

4.付款方式：无预付款，货物到现场验收后付50%，安装完成后验收合格付至总价的90%，10%为质保金，一年之后付清。

5.投标货币：投标文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

★八、验收要求

1.必须送达采购单位指定地点（本市），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的合格物品，必须保证能正常使用。采购人根据《丹阳市政府采购项目验收管理暂行规定》组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收回执；

2.采购人对中标人提交的货物依据招标文件、供应商的投标文件、承诺及行业相关标准和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内验收。全部产品安装调试，交货结束之后，采购单位有权邀请相关检测部门对其进行检测，如检测结果不合格，采购单位有权做退货处理，由此造成的供需双方的各种损失均由供方全部承担；

3.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收；

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

★九、知识产权

供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用本项目任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

注：对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑有采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理，其余部分如有偏离，请备注偏离理由。

丹阳市石城污水处理有限公司

2022年6月 日