椿树园5、8号楼电梯更换工程采购需求

项目概况

本次采购共6部电梯，其中5号楼4部，8号楼2部，因电梯使用年限长，部分机械部件磨损严重，控制柜、主机及零配件老化，存在安全隐患。本次更新改造需拆除旧电梯，旧梯拆除后由乙方处理，新电梯安装并通过质检部门验收取得合格证并投入使用。
项目内容：椿树园5、8号楼电梯更换工程

项目采购预算：267万元

项目质保和维保年限：至少1年（以响应文件内容为准） 

项目地点：北京市西城区椿树园小区5、8号楼

项目开工竣工时间：2026年6月前开工（以取得开工告知书为准），10月前竣工（以取得监督检验报告为准）
（1）如投标人为电梯制造商，须同时具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引式客梯C级及以上资质）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（曳引式客梯C级及以上资质）；若投标人为新版证书只需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目【电梯制造（含安装、修理、改造）】；（2）如果投标人为代理商，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（曳引乘客电梯安装C级及以上资质（旧）），或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质（新），同时其所代理品牌的电梯制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引式客梯C级及以上资质）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可范围需满足：电梯制造（含安装、修理、改造）】。
技术及服务需求

电梯规格表

	5号楼、8号楼电梯规格表

	
	5号楼
	8号楼

	编号
	一单元
	二单元
	三单元
	四单元
	南梯（左）
	北梯（右）

	用途
	客梯
	客梯
	客梯
	客梯
	客梯
	客梯

	载重量（kg)
	1050kg
	1050kg
	1050kg
	1050kg
	1050kg
	1050kg

	速度
	1.75米/秒
	1.75米/秒
	1.75米/秒
	1.75米/秒
	1.75米/秒
	1.75米/秒

	群控
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	停层，层/站
	1、2、3、4、5、6、7、8、9

（9层9站）
	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

(11层11站)
	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

(11层11站)
	1、2、3、4、5、6、7、8、9

（9层9站）
	1、4、6、8、10、12

（12层6站）
	1、4、6、8、10、12

（12层6站）

	轿厢内尺寸(mm)
	1600×1500
	1600×1500
	1600×1500
	1600×1500
	1600×1500
	1600×1500

	轿厢净高（mm）
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350

	开门宽度×高度（mm）
	900×2100
	900×2100
	900×2100
	900×2100
	900×2100
	900×2100

	门型式
	中分
	中分
	中分
	中分
	中分
	中分

	锁梯开关位置
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	消防开关位置
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	井道尺寸:宽×高（mm）
	2100×2250
	2100×2200
	2300×2250
	2300×2250
	2100×2200
	2100×2200

	机房位置
	井道上方
	井道上方
	井道上方
	井道上方
	井道上方
	井道上方

	对重位置
	后置
	后置
	后置
	后置
	后置
	后置

	机房宽x深x高（mm）
	3800x4700x3000
	3600x4600x2800
	3100x5800x3300
	3000x4770x3000
	6400X4800x2700

	提升高度（mm）
	21600
	27000
	27000
	21600
	31631
	31631

	井道高度（mm）
	28800
	34200
	34200
	28800
	38080
	38080

	顶层高度（mm）
	5400
	5400
	5400
	5400
	4400
	4400

	底坑深度（mm）
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	对重安全钳
	根据现场实际情况
	根据现场实际情况
	根据现场实际情况
	根据现场实际情况
	根据现场实际情况
	根据现场实际情况

	供应商需在投标文件中标明所提供电梯的品牌具体型号和对应品牌标志


轿厢及厅门

	序号
	内容
	技术参数及功能装饰表

	1
	曳引机
	       永磁同步无齿轮， 有机房

	2
	驱动方式
	变频调压调频调速（VVVF）

	3
	控制方式
	集选 ，微机控制， 串行通讯

	4
	门机
	变频调速

	5
	门安全系统
	光幕； 光幕的光束不少于 155线

	6
	轿厢内轿厢位置和方向指示器
	点阵式或液晶显示器（不锈钢面板），可实时显示 电梯轿厢位置及运行方向，位置在操纵盘上方。

	7
	轿厢内主操纵盘
	在轿厢门旁的右前壁板上，按钮包括，选层按钮、报警按钮、 开关门按钮等 。被登录的按钮将点亮 ，执行完成后熄灭 。

	8
	轿厢内风扇
	配置低噪音风扇。

	9
	轿厢内天花板
	要求： 美观、 明亮、 大方

	10
	轿厢壁装饰
	采用发纹不锈钢,后壁中间镜面不锈钢,尺寸适中

	11
	轿厢门装饰
	发纹不锈钢

	12
	轿厢地面
	PVC地面

	13
	门套
	大理石材质

	14
	电梯厅门
	发纹不锈钢板

	15
	地坎
	硬质铝合金

	16
	厅外召唤盒
	每台电梯每层站配置一套召唤盒 ，与楼层显示一体

	17
	厅外显示
	每台电梯每层均配置点阵式或液晶显示器（面板发纹不锈钢）

	18
	应急照明
	电梯断电后，轿厢内照明持续30分钟

	19
	五方对讲系统
	配备五方对讲系统，与现有物业中控对接。

	20
	防捣乱功能
	轿厢内载荷较小（小于 10%）或空载，轿厢内有多个选层被登记时，电梯系统经过判断，在停靠一次后取消剩余已登记信号。

	21
	轿厢内消除错误选层
	如果在轿厢内按错了选层，则在1秒钟内连续双击该按钮 ，该错误的选层指令可被取消。

	22
	司机功能
	通过轿厢操纵盘上开关 ，可以将电梯由自动运行改为司机操作。

	23
	门旁路功能
	配置： 门旁路检测功能

	24
	轿厢意外移动功能
	配置： 轿厢意外移动检测功能

	25
	基站位置
	1 层

	26
	火警紧急返回
	配置： 发出火警信号后 ， 电梯立即返回到首层。

	27
	机房空调
	2匹空调5台（每个机房一台）

	28
	轿厢壁材质
	发纹不锈钢厚度不小于1.5mm

	29
	轿厢门材质
	发纹不锈钢厚度不小于1.5mm

	30
	厅门材质
	发纹不锈钢厚度不小于1.5mm

	31
	照明装置
	隐藏式LED照明

	32
	轿底
	轿底下沉配合PVC

	33
	轿内对讲机
	隐藏式

	34
	轿内扶手
	后壁安装扶手（扁），扶手高度900-1000之间

	35
	轿内镜子
	后壁安装镜面不锈钢（宽度×高度为1500×1500，厚度不小于1.2mm）

	35
	其余国标规定的

电梯标准功能
	配置

	36
	轿顶返绳轮、对重返绳轮不能采用非金属

	37
	每层厅门门口做不锈钢大门套

	38
	主轨道不小于T89（轿厢轨道采用实心轨道)


注：此轿厢材质为电梯到货时的要求

3. 曳引机

  （1）采用无齿轮永磁同步曳引机，质量安全可靠；

  （2）制动器和上行超速保护装置技术性能先进，安全可靠；

  （3）制动器检测子系统响应时间应符合或高于国家标准，动作安静，安全可靠；电梯在起、制动及额定速度运行时平稳舒适，运行效率高、零速制动，加速度及减速度变化率应保持恒定。

  （4）制动器检测子系统响应时间≤30ms。

  （5）提供该部件的型式试验合格证或报告。

4. 控制柜

  （1) 各服务层站均可自动应答服务； 轿厢内和厅门口有明确的楼层信息及运行方向显示；具备轿厢内选层信号消除功能；

  （2) 到站提示需具备语音提示功能，音量大小可调节。

  （3) 消防服务功能：全部电梯应具备消防回归功能，且能够与消防控制中心进行联动，如遇火警可以返回1层。

  （4）具备地震应急返回功能。

  （5）自动状态下均不自动返基站，且操作运行功能保持现有状态。

  （6）采用 VVVF 变频控制技术，质量安全可靠；

  （7）电梯系统负载能力强，能满足轿厢加110%额定载重量能保证正常运行、轿厢加125%额定载重量能保证向下稳定运行；

  （8）控制柜输入电压允许波动范围要符合或高于现行国家标准。

  （9）轿厢内应急照明：停电时，应能立即点亮应急照明灯。应急灯安装在适当且可靠的位置，能够让乘客看清应急报警装置。

  （10）安全停靠：如电梯发生故障并停在两楼层之间，控制器具备自检功能，保证安全系统正常后，电梯可恢复正常运行。

  （11）超载报警：轿厢超载时，有蜂鸣器发出警告声，轿内层显处有文字提示，并停止于该层。

  （12）满载不停：当轿厢内载重超过额定载重量的90%时，电梯不再接受中间层厅门外呼梯，自动通过不停，只响应轿厢内选层。

  （13）电梯轿厢的称重装置要求为连续式，称量精度≤1%。

  （14）任何载荷下实际运行速度与额定运行速度的偏差值≤2%。

  （15）具备故障自检测功能，并作相应故障记录，以方便维修保养工作。

  （16）节电模式：在自动运行状态下，在规定时间内没有呼梯信号时，轿厢内照明、风扇会自动关闭，以节约能源。一旦进入工作状态，应立即启动。

（17）投标人须提供该部件的型式试验合格证或报告。

5. 门系统

 （1）轿门、厅门吊门轮及门路轨为实心金属。

 （2）具备电梯门速度及开门等候时间的调整设定功能。

 （3）具备重复开门，强制关门功能，开门后强制关门时间不低于60秒,强制关门时有提示音。

 （4）门机采用VVVF变频控制技术，采用同步或异步电机驱动方式，质量安全可靠。

 （5）具备门负载检测功能，可检测到任意停层的门板负载变化(包括风阻、门坎内的垃圾等)，自动调节每个楼层的开关门速度以及门机力矩。

（6）轿门系统技术性能稳定，门开关装置技术性能稳定，质量安全可靠。

（7）电梯在开关门及运行时,轿厢内噪音符合或高于国家标准。

（8）具备安全保护功能，防夹功能，采用红外线感应光幕，扫描光束采用交叉式且达到155束或以上并结合安全触板，技术先进，质量安全可靠。

（9）轿门系统技术性能及稳定性：动作寿命正常运行≧1200万次。

门开关装置技术性能及稳定性：动作寿命正常动作≧1200万次

（10）投标人须提供该部件的型式试验合格证或报告。

6. 限速器

   （1）采用机械装置和电气装置双重触发模式，增加电梯安全性。   

   （2）采用离心甩块式结构，限速器绳提拉力≥300N，质量安全可靠。

   （3）提供该部件的型式试验合格证或报告。

安全钳

  （1）轿厢侧采用国家标准的轨道。

  （2）采用渐进式双楔块安全钳，质量安全可靠。

  （3）投标人须提供该部件的型式试验合格证或报告。

  （4）底坑下方有过人空间，需考虑对重安全钳，在现有土建情况下保证政府验收。

层显外呼及轿厢操纵：

   （1）根据现有位置而定。

   （2）具备电梯的独立服务功能。

   （3）电梯的厅外显示、呼梯样式及消防开关尽量与现有门套的预留洞尺寸吻合。

（4）轿厢内设操纵箱检修盒，检修盒内设所需的功能操作开关不限于：风扇开关，照明开关，自动-独立开关等。

    （5）电梯轿厢内操纵箱检修盒尺寸及设定开关布局合理。

电梯整机：

（1）提供符合本项目现场条件的电梯深化图纸、机房优化布置图、轿厢装饰图等。

  （2）电梯整机技术先进、质量可靠。须保证电梯整体技术性能和主要部件之间的技术配合和稳定性。各主要部件包括：曳引机（整机）、控制柜（整柜）、门机系统、限速器、安全钳的制造单位均需提供部件的型试报告。

（3）投标人需提供不限于以下各部件的规格型号、主要参数、产地，并提供具有的国家质检局认可的型式认证证书：

曳引机（整套）；控制柜和群控柜总成（整套）；轿厢开关门系统（整套）；安全钳（整套）；上行限速制动装置；缓冲器（整套）；限速器（整套）；厅门锁。

（4）投标人所投品牌产品主要部件，包括：曳引机（整机）、控制柜（整柜）、门机系统、限速器、安全钳、轿厢意外移动保护装置、电梯层门、层门门锁、上行超速保护装置等均为所投品牌自主生产，需提供型式试验报告。

（5）除门系统红外感应光幕外，整梯所有部件和控制、监控系统以及对讲系统的全部设备、配件不得带有无线信号发射和接收装置（包含但不局限于：红外线、蓝牙、无线网络等）。

（6）所投型号具备国家标准的等级能效证书。

（7）舒适的乘梯感觉：轿厢内照明在地板上和操纵盘按钮上的照度不得低于100lx。

（8）主要部件产品应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：产品名称、型号、规格； 制造厂名称、商标；出厂日期、产品编号和生产批号；电机功率、主要参数等。

10. 电梯应急对讲装置及监控：

    能在中控室通过摄像头对电梯内部运行状态进行监视，具备电动自行车等国家规定的充电设备进入轿厢报警功能，实现机房、轿厢、中控室、轿顶、底坑五方同时通话，在轿内按压紧急报警按钮实现呼叫，停电时仍能实现五方同时通话不小于30分钟，接入现有应急对讲系统，包括实现五方对讲功能的所有线路敷设。所有摄像头和对讲机连接中控室的线路敷设由中标单位负责。(现场踏勘时记录工程量)
11.电梯机房及电梯厅要求：

（1）机房更换照明灯具、开关、插座、线路。

（2）底坑磨平。

（3）粉刷电梯机房。

（4）所有机房内各配备1台2匹空调（共5台），室外机需配备基座、支架和避雷线，所有室内外机附属设施（含连接管）由中标单位负责。

（5）电梯厅更换照明，进行粉刷。

(现场踏勘时记录工程量)
12.相关方案具体要求：

   （1）所有施工人员进场必须持有户口所在当地派出所出具的无犯罪记录证明，安装、施工作业等相关人员须依法持证上岗。

   （2）严格遵守采购人单位安检制度。

  （3）生产周期：合同签订后60天内，货物生产完毕。安装施工工期：本项目须根据采购人现场实际情况安排，分批次进场施工，工作区域根据实际情况分为单点或多点作业，不排除晚上作业或连夜施工，不再产生任何相关费用。

  （4）此项目为电梯更新项目，井道尺寸中标单位核实。旧电梯拆除和运输由中标单位负责。

  （5）所有土建尺寸以及本招标文件提供的图纸均作为参考，投标人在现场踏勘时自行实测土建尺寸，并以实测的尺寸作为投标和生产的依据。在投标文件中标明实测数据。 

（6）提供生产计划方案，包括但不限于设备整体生产计划、生产周期计划进度图、生产流程、生产工艺、生产设备情况和生产人员构成、职责说明。
（7）提供供货方案，包括但不限于设备包装运输方案、确保如期供货措施、运输安全保障措施等。
（8）提供拆除方案，包括但不限于拆除计划、拆除安全保障措施、拆除人员和设备相关情况，安全文明保障措施等。
（9）提供安装调试方案，包括但不限于安装施工组织措施、安装流程、调试流程、安装调试人员和设备情况、安全文明保障措施等。

  （10）电梯安装组织施工措施及施工方案，技术力量配置合理，施工过程计划、安全及工期保证措施，施工现场围挡防尘严密专项方案，施工安全方案，做好施工现场的临时用电工作,消防安全保护措施，配置专职项目经理及安全员。

（11）针对本项目重点、难点进行分析和并提出相应对策，分析合理，符合现场情况。

  （12）施工人员进入现场必须遵守现场的各项规章制度，服从采购人单位配合人员管理。

13. 质保、维保期及售后服务要求

（1）质保期和维保期：电梯最终安装调试验收合格，由质检部门签发使用合格证并投入使用后，投标方应提供不低于1年的电梯质保期限和维保期限，其中主要部件和安全保护装置质量保证期限自监督检验合格起不得低于五年。投标人在响应文件中应明确载明电梯质保和维保服务期限。

（2）提供24小时应急维修服务：应急保障技术人员力量充足，遇紧急情况时可派遣不少于2人在30分钟到达现场。投标人针对应急维修服务编制具体实施方案，提供能够满足服务和符合实际情况的证明材料。

（3）备品备件供应：投标人保证长期备品备件供应，保证备品备件4小时内送达采购现场。

项目验收

      在满足下列条件时,采购人可进行电梯安装的验收:

（1）投标人已提供了合同中规定的全部货物及完整技术资料。

（2）货物符合规格书中的规定，性能满足要求。

（3）性能试验和系统试运行试验中出现的所有损伤和缺陷必须改正到采购人满意。

验收标准及方式:

按照中国标准有关政府部门的规范完成验收。

（2）设备、零件运抵现场后，投标人应提供清单，在安装前由采购人和当地商检局共同对进场之货物进行外观质量检查。

（3）安装工作完成后，应进行各项专业测试，所有测试项目应在建设单位的工程技术人员和施工、监理及政府有关部门人员的监督下进行，在整个电梯安装调试工程完成后，投标人即向采购人提供安装调试试验记录，电梯性能和功能数据以及验收技术规范申请验收，由采购人通知施工监理，并向有关国家质检单位申请共同验收。

（4）验收文件上签字盖章，中标单位提供电梯施工相关图纸资料纸质版和电子版。

商务要求

（1）同类型项目业绩：投标人提供2022年1月以来至投标截止时间签署的已完成或正在进行的，能够证明投标人具备完成本项目能力的同类型项目成功案例（客用电梯更换项目）。

（2）用户反馈报告：投标人提供2020年1月以来完成的同类型项目的用户满意的用户反馈报告并加盖投标人公章。

（3）项目经理：投标人为本项目配备专职项目经理，拟配备的项目经理具有机电安装工程二级建造师或以上资质。

响应情况一览表

	序号
	条款内容
	响应情况

	1
	电梯规格表
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	2
	轿厢及厅门安装要求
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	3
	曳引机
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	4
	控制柜
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	5
	门系统
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	6
	限速器
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	7
	安全钳
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	8
	层显外呼和轿厢操纵
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	9
	电梯整机
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	10
	电梯应急对讲装置及监控
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	11
	电梯机房及电梯厅要求
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	12
	相关方案具体要求
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	13
	质保、维保期和售后服务要求
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	14
	项目验收
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	15
	验收标准及方式
	详见采购需求，与采购需求保持一致
	

	16
	商务要求
	详见采购需求，与采购需求保持一致
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