采购需求

[bookmark: _Toc184391053][bookmark: _Toc256000038]第一节 采购清单一览表
1、项目概况
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]湖南省交通运输厅位于长沙市天心区湘府西路199号，中央空调机房由3台制冷主机提供制冷，其中两台为2110kw制冷量的离心机，另外一台为1045kw制冷量的螺杆机。其中一台离心机已经不能正常运行，目前在制冷高峰期，另2台制冷主机已满负荷运行，无备用机组，存在一定的运行安全隐患。考虑到该设备已使用16年，已超出设计使用年限，现需将不能运行的一台离心机更换为一组模块式磁悬浮离心式冷水机组（总制冷量2110kw）。
2、采购清单一览表
	包号 
	包名称
	项目主要设备名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	最高限价（元） 
	备注

	1
	湖南省交通运输厅中央空调设备改造
	模块式磁悬浮离心式冷水机组（含其他辅助设备和机房内管道、阀门、仪表及配件等）
	否
	1（台/套）
	1150000
	具体详见项目工程量清单


注：（1）、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
（2）、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
（3）、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
（4）、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
3、项目具体招标范围及要求详见项目工程量清单。

[bookmark: _Toc184391054][bookmark: _Toc256000039]第二节 技术要求
（一）模块式磁悬浮变频离心式冷水机组技术参数及要求
1、模块式磁悬浮变频离心式冷水机组，总制冷量2110kw 。
2、冷水机组性能要求
1）机组水侧承压：≥1.0Mpa。
2）制冷剂：R134a。
3）电源：380V／3N／50Hz。
4）单台冷水机组负荷调节范围：15%～100%。
★5）压缩机形式：磁悬浮变频离心式
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]▲6）磁悬浮变频离心式冷水机组，额定总制冷量≥2110KW，冷冻水进/出水温度12/7℃，冷却水进/出水温度30/35℃，机组制冷工况COP≥6.0(以带AHRT认证选型报告为准)，机组性能满足国标1级能效，COP和IPLV均满足1级要求，参考标准GB19577-2024。
7）压缩机应具有高效、可靠、寿命长的特点，应能自动卸载，自动调节冷量。
8）压缩机应工作平稳，能连续可靠工作，且材质优良、密封性好。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]▲9）电机和压缩机防护等级均应到达IP55，绝缘耐温等级应达到H级。
▲10）机组节流装置采用电子膨胀阀。。
★11）蒸发器与冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可。（提供压力容器制造许可证书）
12）电脑控制中心应为彩色液晶显示触摸屏，用户可以自行选择中文、英语2种界面操作语言。
13）设备应显示机组运行时间，冷冻水进、出水温度，冷却水进、出水温度，蒸发器压力，冷凝器压力，主电机电流等。
14）设备应具有对机组操作模式、设定值以及服务功能的自检能力。
15）机组控制系统电压应为不得高于36V的安全电压。
16）系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能并能自动记录，储蓄并显示全部的故障与报警信息，历史事件记录可记录1000条。
[bookmark: OLE_LINK3]17）机组应能确保在20%负荷条件下运行稳定，不发生喘振现象，并说明避免机组发生喘振现象的主要措施和原理。
▲18）磁悬浮机组具备智能防喘振及超强抗喘振技术，同时压缩机具备超强抗喘振能力，可抗多次连续喘振。（提供投标产品制造商公开发行的投标产品样册或技术文件）
19）机组应具有在发生下列情况下的监控显示及自动报警、停机等安全保护装置：
· 压缩机吸气压力或蒸发器压力过低；
· 压缩机排气压力或冷凝器压力过高；
· 冷水、冷却水断流保护；
· 过电压、欠电压保护；
· 缺相、逆相保护；
· 主机绕组温度高保护；
· 喘振保护；
· 频繁启停保护；
· 启动动作异常保护；
· 传感器故障保护；
· 防冻保护；
3、冷水机组结构要求
1）机组主要由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统、保护系统、节流装置等组成。
2）机组各零部件的安装应牢固、可靠；整机运转平稳、可靠性高，运转时无异常响动、噪声低；管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。
3）机组蒸发器外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有有可能产生冷凝结露的部位应在出厂前做好保温处理。冷水机组保温材料的防火性能满足国家规范标准。冷水机组易被触及的零部件不应有锐边和尖角。蒸发器和冷凝器的外壳均应采用优质碳钢板制造，铜管均应采用优质无缝铜管。
4）机组的零部件和材料应分别符合各有关标准的规定，满足使用性能要求。机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，机组外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，美观大方，牢实可靠。
5）机组整体结构应紧凑、简洁、合理，重量轻；具有较小的外形尺寸、维修和清洁空间，机组的管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。
6）机组配备彩色触摸屏控制。
4、冷水机组外观要求
1）机组的金属制件，表面应进行防腐防锈处理。
2）机组电镀表面应光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。
3）机组涂装件表面应平整光滑、色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。
4）机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。
5）机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前保温处理。
▲（二）与新空调冷、热源设备配套的其他辅助设备，包括但不限于空调冷冻水泵、空调冷却水泵、机房内管道、阀门、仪表及配件等根据现场情况进行更换（预计辅助设备及清单见下表,具体以机组配置及现场情况为准），更换的辅助设备、管道、阀门、仪表及配件应选用密封性、静音效果好的产品且材质、规格等情况不能低于现使用设备品质(提供承诺函)。投标人须自行踏勘现场，详细了解现场情况及采购人需求。任何中标后以不了解现场情况、不了解采购人需求为由要求增加工程款的行为都不会被接受。
	序号 
	材料名称
	单位
	规格型号
	数量
	单位

	1
	橡胶软接
	个
	DN300
	2
	个

	2
	橡胶软接
	个
	DN200/DN150
	4-6
	个

	3
	涡轮蝶阀
	个
	DN200/DN150
	6-9
	个

	4
	水流开关
	个
	DN25
	2-3
	个

	5
	压差旁通阀
	个
	DN200/DN150
	1
	个

	6
	冲弯
	个
	DN200/DN150
	20
	个

	7
	冲弯
	个
	DN300
	6
	个

	8
	法兰片
	片
	DN200/DN150
	20
	片

	9
	法兰片
	个
	DN300
	10
	个

	10
	保温棉
	立方米
	B1级
	1
	立方米

	11
	槽钢
	米
	100#
	40
	米

	12
	Y型过滤器
	个
	DN200/DN150
	3
	个

	13
	电缆YJV
	米
	120*3/75*3+35*2
	50-60
	米

	14
	配电柜
	个
	　
	1
	个



（三）强制采购
★本项目磁悬浮变频离心式冷水机组属于政府采购强制性节能产品，投标供应商投标时须提供所投产品相关证明材料或认证证书。

[bookmark: _Toc184391055][bookmark: _Toc256000040]第三节 商务要求
1、质量保证及质保期
（1）投标人提供的设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能、油渗漏性等方面需符合国标中的优等品标准和相应的国际标准。
[bookmark: OLE_LINK4]（2）整机质保期不少于2年，压缩机质保期不少于6年。
（3）在本合同规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，甲方应申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。
（4）中标人中标后需在合同签订前5个工作日内向采购人缴纳合同金额10%履约担保金。履约担保形式为银行保函。
★（5）投标人须承诺中标后3个工作日内提供原厂售后服务承诺函原件（投标文件中须提供承诺函原件，格式自拟并加盖供应商公章。）
2、售后服务
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2.1售后服务的日常保养、维保要求详见项目采购合同
▲2.2设备投入正常运行后，除紧急抢修外，正常的维修时间应为凌晨0～4时。质保期内，中标供应商承诺在接到故障报告后1小时内必须赶到故障现场，一般故障在3小时内完成故障处理，重大故障在24小时内完成故障处理。（提供承诺函）
2.3人员培训
①中标供应商应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人技术人员，采购人受训人员的培训费用（不包括交通费、住宿费）由中标供应商承担。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]②中标供应商应为采购人免费培训1名空调维修人员及1名应急服务人员，以便对空调进行设备的安装、调试、维护以及在紧急状态下，提供应急服务。保证至少两名以上受训人员能独立熟练地操作、检查系统的运行状况，排除常见故障。培训方式包括现场培训和工厂培训。中标供应商应在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得甲方同意。
③培训内容包括主要设备的结构介绍、运行性能、操作程序、安全措施、维护修理程序和方法及故障应急措施等。培训方式包括理论讲课和实际操作。
④中标供应商应为培训人员提供正规的培训手册。
3、交货及安装、调试期：
根据项目主体施工的实际情况由项目单位通知，接到项目单位通知后20天内交货，具备安装条件后15天内安装、调试、试车运行并经验收合格，并移交项目单位使用。
4、付款方式
合同签订后支付合同价款的50%作为预付款，空调设备安装调试完毕并资料完善验收合格后支付至价款的97％，剩下3%作为质保金，交付期满一年后支付（不计利息）。
5、报价要求
5.1、本项目为交钥匙工程，投标报价应当包含所供货物发运至合同交货地点的设备费（包括但不限于设备及相关材料、备品备件、专用工具及测试仪表等）、安装费、专业工程配套费、采保费、运输费、运输过程中发生的相关费用、装卸费用、二次搬运费、垂直运输费、吊装费、报开工费、技术措施费、临时设施费、工程机械进出场费（如有）、包装费、验收检测费用、设备调试费、保险费、售后服务费、管理费、利润、国内税金以及投标人中标后为履行合同项下的服务所需的所有相关一切费用[包括但不限于按招标文件及技术参数要求提供的设计联络、试验、测试、检验、技术支持、相关软件（如有）、接口配合、验收、培训、售后服务及政府有关部门的验收费用等投入正常使用所需要的一切费用] 。
5.2、投标前，投标人须自行踏勘现场，详细了解现场情况及采购人需求。任何中标后以不了解现场情况、不了解采购人需求为由要求增加工程款的行为都不会被接受。
5.3、本次招标定标后，签约时实行按投标报价固定总价包干，除税收政策性调整外，在合同实施期间不因国家和地方政策调整、市场价格变动、交货期、投资变化等其他任何因素而进行合同价格调整。除本招标文件和合同另有约定外，招标人不再另行调整费用。
5.4、投标人应提供空调设备质保期内供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用应包括在合同价款之内。
5.5、投标人参与投标，即视为投标报价中包含本项目全部费用。在投标报价表中未具体列明的，但在合同执行阶段可能发生的一切费用将被视为已经包含在投标人已报明的相关费用及投标总价中，在中标后将概不考虑。所有不可预见的一切费用，除非合同另有约定，如材料涨价、各种调整等均由投标人自行考虑，并包括在投标报价中。
5.6投标人须自行踏勘现场，详细了解现场情况及采购人需求。任何中标后以不了解现场情况、不了解采购人需求为由要求增加工程款的行为都不会被接受。
6、其余未尽事项
6.1、安全防护、文明施工措施费用，是指乙方按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，由文明施工费，环境保护费，临时设施费，安全施工费组成。
6.2、乙方应向甲方提供合同规定的全套技术资料（含本项目的设计图纸），费用包括在投标报价中。本合同范围内工作竣工验收后，乙方应当负责编制相关竣工资料，确保达到档案馆接收要求，并承担相关费用。

