中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

豚鼠兔子动物房改造项目

竞争性谈判文件

采购编号：zw-jt-2025015

采购人：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

2025年9月

竞争性谈判文件目录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 谈判响应文件格式	8

第四部分 技术需求	17

第五部分 合同格式	22

第一部分采购邀请

日期：2025年9月28日

采购编号：zw-jt-2025015

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所（以下简称采购人）就“中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所豚鼠兔子动物房改造项目”进行竞争性谈判采购，诚邀合格供应商提交密封投标材料参加谈判。

一、项目名称：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所豚鼠兔子动物房改造项目。

二、采购内容

| 品目号 | 采购内容 | 数量 | 招标控制价 （万元，含税价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豚鼠兔子动物房改造 | 1 | 30.0 |

项目资金情况：本项目资金已落实，预算金额共计人民币30.0万元。

三、采购方式：本单位竞争性谈判采购

1、供应商邀请方式：中国政府采购网发布采购公告。

2、投标确认：有意参加的供应商代表请于2025年10月10日17:00前将加盖公章的参加踏勘和竞争性谈判的确认函（含针对本编号项目的确认意见、参加谈判的公司代表姓名、手机号码、E-MAIL等）发至采购人邮箱。

四、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定。

（1）投标人应为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无不良信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

3、本项目不接受联合体投标，不接受分包。

4、具备法律、行政法规规定的其他相关条件。

五、踏勘时间及地点：

1、踏勘集合时间：2025年10月11日下午14:00（请准时）

2、踏勘集合地点：北京市西城区南纬路29号

六、谈判响应文件递交时间及地点：

1、递交时间：2025年10月15日13:00-13:30，谈判文件应自行装订并密封（封口处加盖单位公章）规定时间内将递交到采购人指定的地点，逾期收到的或不符合装订要求的文件，采购人将不予接收。

2、递交地点：北京市西城区南纬路27号508会议室

七、谈判时间及地点：

1、谈判开始时间（北京时间）：2025年10月15日13:30

2、谈判地点：北京市西城区南纬路27号508会议室

3、请合格供应商派代表持法定代表人授权书（装订在投标文件中即可）及本人身份证原件准时参与谈判。所派供应商代表需了解所投服务技术要求，若只能解答商务部分文件，不能解释技术部分文件，采购人有权拒绝与其谈判。各供应商按签到顺序分别进行10分钟左右现场陈述并答疑。

八、采购人相关信息：

采购人名称：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

地址：北京市西城区南纬路29号，100050

联系人：张晓东

电话：010-83132098

E-MAIL：tjbzc@niohp.chinacdc.cn

第二部分供应商须知

一、参与竞争性谈判的费用

不论谈判结果如何，投标供应商均应承担所有与准备和参加本项目竞争性谈判有关的全部费用。

二、谈判响应文件的要求

1、文件编制

（1）供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证提供的全部资料的真实性。

（2）供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判采购的所有来往函电均应以中文书写。

（3）供应商的报价货币计量单位为人民币。

（4）供应商须按照响应文件组成的要求制作谈判响应文件，谈判响应文件应使用A4纸装订，正本1份和副本3份。若正本和副本不符的，以正本为准。

（5）纸质响应文件装订方式为胶粘装订（皮纹纸封面），封皮需标明“正本”或“副本”字样。纸质响应文件密封，封口均加盖印鉴，外包装上均要注明：采购人名称、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称（盖公章）、供应商地址、供应商代表、“竞争性谈判时（请填写具体时间）才能启封”的字样，未按本要求投递的响应文件，采购人有权拒绝。

2、谈判文件的构成（所附材料均须加盖单位公章，否则视为无效。除第（9）项自愿提交、第（16）项酌情提交外，其他材料均需提交）

（1）谈判响应文件目录；

（2）报价函（格式一）；

（3）谈判报价一览表及分项报价清单（格式三）；

（4）公司代表身份证复印件（谈判前请出示原件）及公司法定代表人授权书原件（格式二）；

（5）年审合格的《企业法人营业执照》（复印件），如三证合一，应具备统一社会信用代码；如未三证合一，还需提供税务登记证书复印件及组织机构代码证复印件；

（6）上一年度财务状况报告（经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明）；

（7）近三个月的任意月的缴纳社保和纳税证明材料；（纳税证明如没有请附说明函）；

（8）参加政府采购活动前三年内（2022年9月-2025年9月），在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（9）通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询并打印的投标人信用记录；

（10）向采购人发送的参与竞争性谈判的确认函（原件）；

（11）商务条款偏离表、技术条款偏离表（格式四）；

（12）投标人廉政承诺书（格式五）

（13）关联企业说明（格式六）

（14）有效的安全生产许可证。

（15）建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书。

（16）拟派项目经理的建筑工程专业注册二级或以上建造师资格证书。

（17）项目组织实施方案（包含但不限于与施工场地物业管理方的配合方案等）。

（18）施工方案及技术措施（包含但不限于改造设计图、工程进度计划及验收方案等）。

（19）质量保证方案及具体措施（包含但不限于现场及成品保护方案等）。

（20）安全管理方案及具体措施。

（21）主要施工材料的整体质量与实用性方案

（22）供应商情况表。

（23）项目人员情况表。

（24）实验室装修业绩或者动物房业绩或者净化工程业绩情况（提供近三年中标通知书或合同协议书或竣工验收单）

（25）文件规定的其他材料和供应商认为需要提交的其他文件或资料。

3、文件有效期

谈判响应文件应自递交文件截止日起，90天内保持有效。

三、谈判程序及评审方法

依据：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所竞争性谈判采购程序。

程序及评审方法

（1）根据中国疾病预防控制中心采购规定，谈判小组由3人组成，其中1人为采购人代表，另外2位评审专家从财政部评审专家库抽取。

（2）谈判小组所有成员按照各包投标文件递交顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（3）谈判小组可要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

（5）谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

（6）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

成交

本次谈判每包确定1家投标人为成交供应商。采购人将向成交供应商发出成交确认函，并将谈判结果通过成交公告（采购公告的项目适用）的方式通知所有参加谈判的未成交人。成交确认函将作为合同附件。

签订合同

成交商在收到采购人的成交确认函后，应立即与采购人接洽，于收到成交函之日起30天内，完成合同等有关事宜（合同格式见附件）。

第三部分 谈判响应文件格式

格式一

报价函

致：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

根据你方采购__________________项目的编号为______________谈判文件，我方正式授权下述人员          代表我方________________公司，按照你方采购文件的规定，提交全部响应文件，即：正本壹份、副本叁份。并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，被授权人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定提供货物及服务的报价总价为：

（小写）：XXXXXXXX元人民币。

（大写）： XXXXXXXXXXXXXXXX元整人民币。

2.如果我方为成交供应商，我们保证根据竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务；

3.我方已详细阅读了全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件。我方接受竞争性谈判文件的全部条款和条件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.我方对竞争性谈判文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照竞争性谈判文件规定的时限和程序参加竞争性谈判活动；

5.我方同意在供应商须知规定的谈判时间起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的响应有效期满之前均具有约束力，并有可能成交；

6.我方保证向你方提供你方可能要求的与本次竞争性谈判有关的任何证据或资料。

7.谈判响应文件应自递交文件截止日起，90天内保持有效。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月

格式二

法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或签章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的下面签字或签章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。（包括但不限于确认最终报价、承诺书、合同谈判及签署等事务）

本授权书于__________年______月______日签字或签章生效，特此声明。

（相关身份证复印件附后）

单位名称：                        （加盖公章）

法定代表人签字或签章：_____________________

被授权人签字或签章：________________________

法定代表人或负责人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

格式三

谈判报价一览表

采购编号：__________

| 包号 | 包名称 | 谈判报价（元） | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |

价格单位：人民币元

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

分项报价表

采购编号：__________         包号：/

价格单位：人民币元

| 序号 | 项目明细 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

格式四

商务/合同条款偏离表

采购编号：__________         包号：/

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务/合同条款 | 谈判响应文件的商务/合同条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应包括合同条款的偏离说明。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

技术需求响应/偏差表

采购编号：__________         包号：/

| 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件技术需求的内容与数值 | 谈判响应文件的技术响应内容与数值 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应对竞争性谈判文件第四部分技术需求的内容给予逐条响应，以报价服务所能达到的内容予以填写，而不应复制竞争性谈判文件的技术要求作为响应内容。

2. 所有指标不接受负偏离，有负偏离视为未实质性响应，投标将被拒绝

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

格式五

投 标 人 廉 政 承 诺 书

本投标人在参加中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所                   （                                ）项目投标过程中，承诺如下：

1.严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规章的要求，遵循公平竞争、诚实信用原则，参与项目投标。

2.不以不正当手段诋毁、排斥其他供应商；不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构及其他投标人行贿，串通搞假投标、陪标、围标、串标。

4.不向评委行贿，以不正当手段谋取中标、成交。

5.不向招投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观、公正、监管的活动。

6.不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

7.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。利害关系情形参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条。

如若发生上述问题，本投标人自愿接受不良行为记录，三年内取消参加中国疾病预防控制中心任何招标采购项目的投标活动，并承担中国疾病预防控制中心向业内进行通报的后果。

承诺单位： (盖章)

法定代表人或授权代表签字或签章：

年    月    日

格式六

关联企业说明

投标人关于其负责人、直接控股管理关系的其他供应商及整体设计等服务的声明：

1.我方声明，单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下：

| 序号 | 供应商名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |

2.我单位郑重承诺：与本单位负责人为同一人或者与本单位

存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与本项目项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

第四部分 技术需求

一、项目基础信息

1. 项目名称：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所豚鼠兔子动物房改造项目；

2. 项目地点：北京市西城区南纬路29号（改造区域位于四层，建筑结构为砖混结构，且为50年代建筑）；

3. 建设规模：建筑面积约60平方米，改造后用于豚鼠、兔实验动物饲养，需严格符合国家实验动物设施标准，确保项目竣工后能顺利取得《北京市实验动物使用许可证》；

4. 计划工期：60日历天（开工日期以发包人发出进场通知或实际签订合同为准，施工方需充分考虑疫情、雾霾、雨季及政策性停工等不可抗力因素，不得就此类因素提出索赔）；

5. 承包方式：包工包料，固定总价合同。合同总价款包含乙方履行合同的全部费用，价格风险涵盖人工费、材料设备涨价和墙体加固等费用；

6. 质量要求：工程质量达到合格标准，需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）及国家实验动物设施相关规范，并确保改造后动物房可以取得《实验动物使用许可证》。空调和新风系统安装需要采取降噪措施，使用时噪声要求达到国家社会生活环境噪声排放标准（GB 22337—2008）。

二、施工范围

涵盖实验室饲养间及洗消间，需求清单及图纸范围内全部工程内容，具体包括但不限于：

1. 拆除工程：原有地面、门、线管、灯具等拆除及现场清空；

2. 装饰装修工程：地面打磨、水泥自流平、PVC地面、墙体涂料、50mm及以上厚度的手工岩棉彩钢板隔墙、喷涂内圆弧、塑料底座、喷涂外圆柱、吊顶涂料、50mm及以上的制沸腾石彩钢板吊顶、钢制净化密闭门及闭门器安装等；

3. 通风空调工程：直膨式空调机组、离心通风机、活性炭吸附箱、通风管道、软连接、风管保温棉、风管保护壳、金属支吊架、风管部件（风口、风阀等）、冷媒系统（紫铜管、铜管保温、冷媒系统调试）安装；

4. 给排水系统工程：不锈钢洗刷池、给水管道、水龙头、排水管道、地漏安装（仅包含洗消间区域给排水改造）、实验边台；

5. 强电系统工程：配电柜（箱）及调试、电线电缆、电线电缆头、桥架、配线、配管、管道支架、净化灯具、普通照明灯具、动物照明灯具、紫外线照明灯具、开关、插座安装；

6. 自控系统工程：PLC控制柜、温湿度传感器、风速传感器、压差开关、防冻开关、组态软件及界面编制及调试、远程报警数据查看系统、管线等；

三、施工依据

1.  因项目所在建筑无原始图纸，施工前需现场核实尺寸、管线；

2. 《中华人民共和国民法典》及建设工程相关法律法规；

3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

4. 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）、《建设工程质量检测机构资质管理办法》；

5. 国家及北京市现行实验动物设施相关规范（如《实验动物设施建筑技术规范》）及《北京市实验动物使用许可证》申请要求；

四、分系统技术参数要求

（一）建筑及装饰装修

1. 拆除工程

范围：原有地面、门、线管、灯具等；

要求：采用静力拆除方式，避免扰动建筑结构，拆除后将垃圾装袋，及时清运，确保现场整洁。

2. 地面工程

地面打磨：地面进行打磨处理，确保地面平整，为后续施工奠定基础；

水泥自流平：施工3mm及以上厚度的水泥自流平，表面平整度需符合规范要求；

PVC地面：铺设2mm及以上厚PVC地面，铺设平整，无气泡、起皱，接缝处需处理严密；

3. 墙面工程

50mm及以上厚手工岩棉彩钢板隔墙：施工彩钢板隔墙，阴阳角均需以弧形过渡，避免卫生死角，满足实验室要求，防火极限≥1.0h，安装后需密封性良好，符合实验动物饲养防污染需求；

辅助构件：需为铝型材R50铝合金圆弧角（阴角）、R50铝合金圆弧角（阳角），安装需位置准确，固定牢固；

辅助区域：喷刷涂料，工序需符合要求，选用环保、无害材料，涂刷需平整、坚实、均匀、不得起皮和裂纹等。

4. 吊顶工程

彩钢板吊顶：50mm及以上厚度的机制沸腾石彩钢板吊顶（含配套联接构件），需安装平整，接缝严密，承载能力满足要求；

辅助区域：喷刷涂料，工序需符合要求，选用环保、无害材料，涂刷需平整、坚实、均匀、不得起皮和裂纹等。

5. 门窗工程

钢制净化密闭门：需安装对夹式钢制净化密闭门，配备暗式闭门器，不锈钢材质五金件，门体需密封性良好，开关灵活，关闭后无缝隙，减少外界环境对动物实验间的影响。

（二）通风空调工程

1. 设备安装

直膨机空调机组需达到：风量≥2000m^3/h；机外余压≥600Pa；冷量≥25.2kw；加热量≥28kw；电加热量≥6kw，需确保洁净间的温度、湿度和空气洁净度符合要求。空调系统需采用三级过滤和净化装置，（初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器）。

离心式排风机：安装风量需≥300m³/h，需做到一用一备，运行时噪音符合要求；

活性炭吸附箱：安装风量需≥300m³/h，≥8mm厚度PP材质，需含活性炭颗粒。

2. 冷媒系统

包含紫铜管、铜管保温、冷媒系统调试，紫铜管管径需选择合理，连接严密，保温层包裹完整，系统调试后能够运行稳定。

3. 辅助系统

包含镀锌钢板风管、橡塑板保温、室外管道铝板防护、百叶风口、碳钢阀门等；规格型号选择合理，风管阀门等进行严密性试验等；系统调试后运行稳定。

（三）给排水系统工程

1. 给水系统

接入原有给水主管，安装1项不锈钢洗刷池、实验边台、给水管道、水龙头，管道材质符合卫生标准，安装牢固，接口密封无渗漏，水龙头出水顺畅。

2. 排水系统

安装排水管道、地漏（仅洗消间区域），排水管道采用耐腐蚀PVC材质，管道坡度合理，确保排水顺畅，地漏防堵塞、防异味，接口无渗漏。

（四）强电系统工程

1. 配电设备

配电柜（箱）：安装1项配电柜、配电箱及进行配电箱调试，设备规格符合设计要求，调试后各项电气参数正常，运行稳定。

2. 线路及配件

电线电缆桥架：电线电缆、电线电缆头、桥架、配线、配管、管道支架，电缆选型符合负荷要求，桥架安装平整牢固，配管走向合理，电线敷设规范，接头处理严密；

灯具、开关：安装1项净化灯具、普通照明灯具、紫外线灯具、动物照度灯具、开关、插座，LED平板净化灯具显色指数＞0.8，色温5500-6000K，吸顶安装；开关、插座安装位置准确，接线正确，使用安全；应急照明灯具在断电时能正常启动。

3. 配电要求

配电系统为三级负荷，配电范围为末端配电箱；

照明、插座回路由不同支路供电，所有插座回路均采用电磁式漏电开关保护，额定漏电动作电流≤30mA；

进入实验室的电气管线均采用暗敷形式，管材选择非可燃烧特性材料；外部进入实验室及联通不同实验室间的电气管线管口，均做密封性措施，防止尘埃粒子通过管路渗入。

（五）自控系统工程

PLC控制，带远程报警功能，具体由专业厂家二次设计，方案符合动物房要求。

五、施工专项要求

1. 施工手续管理

乙方需拟定施工方案和进度计划，开工前提交甲方审定；同时按照北京市相关规定办理开工手续

2. 现场施工管理

施工区域须搭设围挡与警示措施，采取严格保护措施，避免施工对非施工范围内建（构）筑物、装饰装修、设备设施等造成损坏；若造成损坏，乙方须照价赔偿或恢复至原有状态

施工过程中，乙方不得私接电缆电线、使用临时配电箱，需遵守研究院、物业等部门的各项管理规定，不得影响实验人员等的正常工作，施工具体时段根据现场实际情况调整，每天必须及时清理施工环境，施工现场内垃圾堆放不得超过24小时

乙方所有现场施工人员需统一穿着马甲，佩戴人员身份标识牌

各工种应密切配合，避免错漏碰缺，如遇图纸问题应及时通知设计人员予以解决；考虑到改造工程的不可预见性以及不具备勘察测绘条件，待施工前剔除面层材质后，乙方需根据基础实际情况对基础处理进行方案优化处理，并报甲方确认

3. 材料管理

乙方采购的设备、材料需为全新、未曾用过的产品，完全符合本招标参数规定的质量、规格、性能及《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定

材料、设备的安全、环保标准，执行本招标参数约定及国家、行业安全、环保标准中之较高者（上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本）

使用前，乙方应向甲方提交厂家的产品合格证等证明文件；乙方对向第三方采购的设备、材料的质量问题，首先对甲方承担责任，乙方承担责任后可依据与供应商之间的约定行使追偿权，甲方需给予合理配合

无论是否在保修期内，甲方发现设备、材料存在内在品质缺陷（使用淘汰产品、假冒伪劣产品）的，可随时向乙方提出质量异议，乙方应在甲方质量异议后的5日内更换；否则，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于免费整改、返还合同款及赔偿损失

主要材料需由双方选定样品样本，样品样本经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准

六、验收要求

1. 验收依据：本招标参数、合同约定、建设单位提供的设计图纸及需求清单、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、国家及北京市现行实验动物设施相关规范及《北京市实验动物使用许可证》申请要求

2. 竣工验收

项目具备竣工验收条件后，甲方在1-2日内组织终验，终验合格双方办理验收移交手续，保修期自终验合格之日开始起算；甲方无故不能按约定日期组织验收，须及时通知乙方，并从约定期限的最后一天的次日起承担工程保管责任及相应费用

如验收不合格，乙方无条件返工整改，直至验收合格，因整改所产生的相关费用由乙方负责

项目竣工后，需通过北京市科学技术委员会实验动物管理办公室的验收，并取得其核发的《北京市实验动物使用许可证》，该许可证的取得作为项目终验合格的必要条件之一

七、保修要求

1. 保修期：本项目免费保修期为2年，防水项目的保修期为5年，保修期自竣工验收合格之日起算；乙方在保修期内依据国家规定承担保修责任；材料及设备的保修期执行相关保修书的约定，保修责任由乙方承担，乙方向甲方承担保修责任后，有权向供应商追偿，甲方给予必要配合

3. 保修响应：保修期内响应时间为每周7天×24小时；在此期间出现质量问题，乙方需在24小时内免费完成修复，并自行承担由质量问题所造成的损失，甲方可从保修金中扣除相关费用；需要现场抢修的，乙方需在2小时内到达现场

4. 违约处理：保修期内，乙方接到甲方报修通知后如不履行维修保修义务（接到报修后24小时未维修），甲方可自行维修，并从保修金中扣除相关费用，不足部分甲方有权向乙方追偿；因不履行或延迟履行维修义务所产生的其他法律责任及后果由乙方承担

第五部分 合同格式

北京市装饰装修工程施工合同

发包人（甲方）：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

承包人（乙方）：

承包人资质等级：装饰装修     级

二○二三年    月

北京市装饰装修工程施工合同

发包人（甲方）：（全称）  中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

法定代表人：

地址： 北京市西城区南纬路29号

项目联系人：

电子邮件：tjc@niohp.chinacdc.cn

电		话： 010-83132098

承包人（乙方）：（全称）

法定代表人：

地址：

项目联系人：

电子邮件：

电		话：

依照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：北京市西城区南纬路29号

1.3 工程内容：

1.4 承包范围： 需求清单及图纸范围内全部工程内容

1.5 承包方式： 包工包料

1.6 工程结构：

1.7 装饰装修施工面积：    2

2 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

2.3 约定标准：  达标   。

3 工期

3.1 总 工 期：       日（为日历工期，并包括法定节假日）。

3.2 开工日期：以甲方通知开工时间为准。

3.3 竣工日期：自甲方通知开工之日起算    日历天。

3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前（15）日以书面形式通知甲方，如甲方（15）日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定，由此造成的损失由乙方承担。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

3.5 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在（72）小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

3.6 工期顺延

3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

（2）工程量大量增加、设计变更的。

（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。

（4） 7日内由于非乙方原因停水停电累计6小时以上不能施工的。

（5）甲方未按时支付工程款的。

（6）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

（7）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

3.7 工期提前

3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：

（1）提前的时间。

（2）乙方采取的技术措施。

（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。

（4）实行新技术措施增加的费用。

4 设计（详见补充条款）

4.1 设计图纸及技术文件的提供方式为（4.1.2）

4.1.1由甲方于开工（ /  ）日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

4.1.2由乙方于合同签订后（3）日内提供满足甲方需求的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于收到设计初稿后（3）日内与沟通确认设计方案，乙方出正式设计图、设计说明及设备材料表等。

4.1.3由甲方委托的专业设计公司于开工（/ ）日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

4.2 设计变更

4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

4.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。

4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

5 工程价款

5.1本工程价款总计：人民币        ，¥     元。

5.1.1工程价款为：固定总价合同。合同总价款包括了乙方履行本合同发生的全部费用，合同价款一次包死，不做调整。乙方的价格风险包括人工费及材料设备涨价等全部风险。非政府强制性的价格调整，本合同价款不做调整。

5.2 本工程价款可在出现下列情况时调整：

（1）甲方确认的工程量增减。

（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

（3）符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的，执行第17条（7）。

（4）双方约定的其他增减或调整。

5.3 工程价款支付

5.3.1 预付款为工程总价的50%（人民币      元整，¥        元，包括100%安全文明施工费、农民工工伤保险费），支付时间为 本合同签订后7日内支付 。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后3日内仍不能支付，乙方可延期开工。乙方应在甲方付款前开具等额合格发票，相关税费由乙方依据国家规定自行缴纳。

5.3.2 工程结算

5.3.2.1乙方在向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录后，甲方应在15日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据；甲方逾期未作计量及质量验收的，从第15日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。

5.3.2.2洽商款项（如设计变更、工程量增加等）在结算时一并支付。乙方未经甲方同意超出设计图纸自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量，乙方承担由此造成的损失。

5.3.2.3经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。

5.3.2.4工程竣工后，双方办理验收。竣工完毕后，双方办理工程结算审计。双方同意由甲方委托的工程造价咨询机构进行结算审计，以审计价格为最终结算。甲方支付至工程结算总价的97%。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后（7）日内仍不能支付，乙方可延期开工。乙方应在甲方付款前开具等额正规发票，相关税费由乙方依据国家规定自行缴纳。

5.3.2.5竣工结算审计完毕后，甲方支付至工程结算总价的97%，已付款项多退少补。竣工结算时甲方将另行委托第三方审计单位办理，乙方对此没有异议，双方同意按第三方审计金额作为结算依据。甲方支付至工程结算总价的97%，扣留结算总价3%的余款作为保修金。缺陷责任期满后，乙方无违约责任，保修款甲方无息支付。保修款的支付并不意味着保修义务的结束，乙方应依据保修书的约定继续履行保修义务直至保修期结束。

6 材料设备供应

6.1本工程材料设备由乙方采购，材料设备应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。

6.2本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

6.3材料设备按约定到达指定地点前应通知甲方，双方应对材料、设备进行共同验收。

6.4双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

6.5本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

7 双方派驻本工程项目的代表

7.1 甲方派驻本工程项目的代表为          。

7.2 乙方派驻本工程的项目经理为         ，是乙方在本工程项目中的代表。

7.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

7.4 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。

8 双方权利

8.1 甲方权利

8.1.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

8.1.2 有权监督乙方履行各项合同义务。

8.1.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。

8.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

8.1.5 有权监督乙方安全施工现场。

8.2 乙方权利

8.2.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

8.2.2 有权监督甲方履行各项合同义务。

8.2.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

9 双方义务

9.1 甲方义务

9.1.1 按约定向乙方支付工程款。

9.1.2 办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。

9.1.3 组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

9.1.4 提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

9.1.5 提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。

9.1.6 提供施工所需水、电、冬季供暖设备，保证施工期间的需要。

9.1.7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。

9.1.8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。告知本单位职工未经许可不可进入施工区域。

9.1.9在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

（1）随意改动房屋主体和承重结构。

（2）在承重墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

（3）增加楼、地面荷载。

（4）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。

凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。

9.2 乙方义务

9.2.1 制定并组织落实施工进度计划。

9.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

9.2.3 安全施工

9.2.3.1 应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

9.2.3.2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

9.2.3.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

9.2.5 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

9.2.6 阻止本单位的施工人员在施工区域以外的区域随意行走和滞留。

10 工程验收

10.1 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表验收，验收合格并经甲方代表在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

10.2 竣工验收

10.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后（7）日内组织验收，并在验收后（7）日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

10.2.2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

10.2.3 工程经验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；需整改后达到竣工验收标准的，以整改验收合格日为竣工日期，竣工日期也视为保修起始日期。

10.2.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

10.2.5 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

10.2.6 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工资料、竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到竣工结算报告和结算资料之日起28日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。

11 违约责任

11.1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

11.2除不可抗力或乙方违约外，甲方不能按时支付工程预付款的，乙方可暂停履行本合同，相关后果由甲方承担。甲方不能按时支付竣工结算款的，按照中国人民银行同期逾期付款的规定支付违约金。
    11.3除不可抗力或甲方违约外，乙方逾期完工的，每延误一日向甲方支付本合同工程款总额万分之一点七五的违约金。乙方逾期30日仍未能完工的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，甲方按合同约定支付已完工工程的无争议的价款，已付款项多退少补，乙方承担对价部分的缺陷责任及保修责任。乙方在撤场前应返还甲方的图纸等技术资料，对于已完部分的图纸等技术资料乙方应提供给甲方。合同解除后，甲方有权另行委托其他第三方完成乙方的未完工程。如果乙方逾期（30）日没有完工，甲方不行使合同解除权而要求乙方继续履行的，违约金持续计算至乙方违约情形消除之日。

11.4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

11.5 违约方承担违约责任后，除符合以下情况而终止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

（1）合同已无法履行。

（2）甲、乙方协议停止施工。

（3）调解期间，双方一致同意停止施工。

（4）法院要求停止施工。

12 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

13 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第   （1）  种方式解决：

（1）依法向  工程所在地有管辖权的   人民法院提请诉讼。

（2）提交       /        仲裁委员会仲裁。

14 合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

15 本合同正本一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

16其他： 双方关于货物（装修材料、产品设备等）采购事宜的约定：

16.1 本工程的内容，包含采购信息见附件《技术要求》。采购、运输、安装费用已全部包含在5.1约定的总价款中。

16.2乙方所供货物质量不低于双方确认的样品。货物系全新、未曾用过，并完全符合本合同规定的材质、颜色、质量、规格、性能及《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，乙方具备履行合同项下全部义务的资质条件及相应能力。货物的安全、及环保标准，执行中华人民共和国国家及行业的安全、环保标准中较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。

16.3各货物的保修期执行乙方与供应商之间的供货合同约定，保修责任由乙方承担。

16.4如乙方提供的货物经有资质的单位测试后，确认环保超标，乙方不得使用并应及时更换。测试单位可由双方共同委托，也可由甲方自行委托。

16.5如乙方所供货物系乙方向第三方购买，乙方对货物的质量承担连带责任，乙方对甲方承担责任后依据与供应商之间的约定行使追偿权，甲方给予必要的配合。

17 补充约定：

（1）本工程的缺陷责任期（24）个月，自工程竣工验收合格之日起算。乙方在缺陷责任期内依据合同约定及国家或行业标准、规范，对本工程质量缺陷进行修补并承担相应费用。

（2）本工程自竣工之日起，双方签署保修书，卫生间、沐浴间防水5年，除以上防水项目外，其他项目的保修期二年，自竣工验收合格之日起算。乙方在保修期内依据国家规定，承担保修责任。材料及设备的保修期执行保修书的约定，保修责任由乙方承担，乙方向甲方承担保修责任后，有权利向供应商追偿，甲方给予必要配合。

（3）工程量清单作为本合同的附件。清单以外增加的项目及工程量以签证形式进行结算。涉及变更的结算原则为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方或甲方提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（4）无论设备是否在保修期内，对于材料、设备存在的内在品质缺陷（使用淘汰产品、假冒伪劣的），甲方在发现问题后可随时向乙方提出质量异议。乙方应在甲方质量异议后的5日内更换为符合约定的材料、设备。否则，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于免费整改、返还合同款及赔偿损失。

（5）合同附件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、图纸、技术方案。

（6）施工过程中的通知、洽商、签证及往来文件由甲、乙双方代表签字或签收。双方代表之外的人员不能签署涉及工程量、工程价款变更的相关洽商、签证等文件，否则，所签署的文件对双方没有约束力。

（7）甲方系全额财政拨款的事业单位，没有预算外资金，乙方予以充分理解。故因甲方原因导致工期延误的，工期合理顺延，乙方在顺延期间应合理安排人员，不因此向甲方索赔顺延期间的费用。同时，乙方在工期、报价中充分考虑了雾霾、雨季及政策性停工等不可抗力因素，乙方合理安排人机具，不就以上事件向甲方提出索赔要求。

（8）本项目的深化设计由乙方完成，价款已包含在合同总价内，甲方不另行支付。

（9）本合同未尽事宜可签订补充合同条款，与本合同具有同等的法律效力。

（10）双方已确认本合同首部载明的联系方式及联系人，如果变更，变更方应在变更48小时内书面通知对方，否则，视为没有变更。与本合同履行相关的通知、文件、资料等应以书面方式按照以上双方确认的联系方式送达上述联系人。送达文件自邮寄发出之日起算三天视为送达；以电子邮件方式送达的，应使用本合同固定邮箱地址发送，未退信双方确认为送达。

附件： 技术要求

甲方（签章）：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所     乙方（签章）：

法定代表人(签字) ：                  法定代表人(签字)：

签订时间：                             签订时间：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：