北院手术室、ICU临产室净化层流维保服务项目

北院手术室、ICU临产室净化层流维保服务项目


无锡市政府采购

竞争性磋商文件
采 购 编 号：WXJYCG2024-001
采 购  名 称：北院手术室、ICU临产室净化层流维保服务项目
采     购      人：无锡市第二人民医院

采 购 代 理 机 构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司
二○二四年六月

目  录

第一部分    竞争性磋商须知前附表

第二部分    投标人须知

第三部分    项目技术要求和有关说明

第四部分    合同书（格式文本）

第五部分    附件（磋商响应文件格式）

竞争性磋商须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：北院手术室、ICU临产室净化层流维保服务项目

项目编号：WXJYCG2024-001
采购方式：竞争性磋商

采购预算：65万元

	2
	采购人：无锡市第二人民医院 

采购人地址：无锡市兴源北路585号 

采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司

采购机构地址：无锡市梁溪区石皮巷2号

	3
	采购项目概况、要求：

（1）本次维保范围包括院内下列净化区域及所涉机房设备的日常运维、保养工作：

1）A楼四层手术部：包括18间净化手术室及其配套辅房区域，维护面积约3450平米，其中I级（百级）手术室7间，III级(万级)手术室11间（含一间正负压转化手术室），涉及净化循环机组16台，新风机组3台；

2）A楼五层妇产科：包括4间万级净化分娩室、3间十万级隔离分娩、相应的待产室及其配套的辅房区域，维护面积约960平米，涉及净化循环机组2台，新风机组1台；

3）B楼四层ICU病房：包括十万级抢救室12间(20床)，其中1间正负压切换病房、5间独立单人监护病房、4间双人监护病房、2间三人监护病房及相关辅助用房、设施等，维护面积约1420平米，设计净化循环机组3台，自取新风。

4）其他维保范围内的空调形式为新风+风机盘管，具体以现场为准。
（2）最高限价：32.5万元/年，65万元/两年；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；

（3）标段划分：本项目共分1个标段；
（4）服务期：两年；

（5）服务项目质量要求：符合国家、行业相关质量标准，满足采购人及采购文件要求；
（6）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。 

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

（1）供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企、事业法人单位；
（2）供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）供应商具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；同时具备有效期内的安全生产许可证；

（4）项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证；

（5）授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同以及企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)社保证明，即由法定社保收缴机构出具的内附近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的缴费证明；
（6）本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购；
（7）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）；

（8）本项目不接受联合体。

注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 

	5
	提供磋商文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。售价：贰佰圆/份，现金支付，磋商文件售后不退；

提供磋商文件地点：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司（无锡市梁溪区石皮巷2号 无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司东四楼。）；

购买磋商文件所需资料原件和复印件：投标供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（含法定代表人身份证复印件）、营业执照副本复印件（加盖公章）。投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	踏勘现场：投标供应商自行踏勘现场

提疑截止时间：2024年06月11日10：00前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

答疑时间：2024年06月11日17：00前，以书面形式发送给各报名投标供应商。

代理机构邮箱：582009131@qq.com

	7
	本项目不收取磋商保证金

	8
	报价有效期：提交首次响应文件截止之日起90天

	9
	响应文件接收开始时间：2024年06月18日下午14：00始；

响应文件接收截止时间：2024年06月18日下午14：30止；截止期后的投标文件恕不接受；

响应文件递交地点：无锡市梁溪区石皮巷2号 无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司东五楼。

	10
	磋商时间：2024年06月18日下午14时30分
磋商地点：无锡市梁溪区石皮巷2号 无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司东四楼

	11
	确定成交单位时间：2024年06月18日评审结束

确定成交单位地点：无锡市梁溪区石皮巷2号 无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司东四楼

	12
	响应文件份数：正本一份，副本叁份；响应文件电子光盘或U盘一张（包括响应文件所有内容）。

	13
	关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市第二人民医院
联系地址：无锡市兴源北路585号
联系人：李老师
联系电话：0510-68563705 
采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 
联系人：周晓晨
联系电话：19952250963
电子邮件地址：582009131@qq.com

	14
	本项目采用竞争性磋商方式


投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 竞争性磋商文件：

1．竞争性磋商文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在磋商响应文件中

充分反映竞争性磋商文件的所有要求。

2.投标人应向无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司购买文件及有关资料，按竞争性磋商文件要求提交全部资料并对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表示承诺接受了本竞争性磋商文件中所有条件和规定。

4．竞争性磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

（三） 竞争性磋商文件的解释：

1．投标人如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标人须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均可）至无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司，联系方式详见投标人须知前附表第13项。
2.采购人、无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将按“投标人须知前附表”第6项规定的时间对投标人针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四） 竞争性磋商文件的补充或修正： 

1．投标截止时间五日前进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对竞争性磋商文件进行补充或修正，将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面形式或电子邮件形式通知所有竞争性磋商文件购买人，其作为竞争性磋商文件的一部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力，购买标书的潜在投标人应立即以书面形式回复无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司，确认已收到修改文件。

（五）响应文件的组成：

响应文件由证明文件、报价文件、技术部分四部分组成（装订成一册），另外需提供电子光盘或U盘一份，电子光盘或U盘需包括上述响应文件全部内容。

1、证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商营业执照或事业单位法人证书或相关部门登记证明文件复印件或扫描件加盖供应商公章；

（3）供应商机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质及有效期内的安全生产许可证复印件或扫描件加盖供应商公章；

（4）项目负责人机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证复印件或扫描件加盖供应商公章；
（5）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；

（6）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（磋商时必须携带参加开标会议的法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（9）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；
（10）授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同以及企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)社保证明，即由法定社保收缴机构出具的内附近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的缴费证明复印件并加盖公章；
（11）承诺书（格式见附件）；

（12）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；（如是）

注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）供应商企业概况（格式见附件） 
（2）项目人员配置清单（格式见附件）

（3）供应商认为有必要提供的其它资料（包括符合性审查及评分办法中所必须提供的证明材料）。

2、报价部分：

供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），磋商小组有权要求供应商在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性，否则作无效响应文件处理。

（1）投标函（格式见附件）；
（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；
3、技术部分

注：以上未提供格式的自行编制格式
（六）磋商响应文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5、响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6、响应文件统一用A4纸，按照“（五） 响应文件的组成”格式中的顺序制作，并编制目录。

7、响应文件份数为正本壹份，副本叁份，投标人应将正本密封在一个封袋中并在封袋

上清楚地表明“正本”、将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”； 竞争性磋商文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；响应文件电子光盘或U盘一份，单独密封包装。所有磋商响应文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称

8、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9、响应文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（七） 无效磋商响应文件的确认：

投标人有下列情况之一者，磋商响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加投标会议的；

4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

9.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
11.响应文件未按要求制作、装订、密封包装的；
12.响应文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

19.不同供应商响应文件相互混装的；

20.不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

21.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

22.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

23.响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24.响应文件被本项目评委确认为无效响应文件的；

25.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

26.未按要求提供电子光盘或U盘内容不全、格式不符要求的；

27.改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

28.报价（首次报价或每轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

30.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

31.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

33.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

34.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

35.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

竞争性磋商程序和成交标准：

     1.磋商小组

    1.1采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家及采购人代表组成磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数。

    1.2磋商小组将在磋商文件规定的时间和地点集中与单一投标人分别进行磋商（本项目约定磋商轮数为一轮）。并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。参加磋商的投标人代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为投标人自动放弃竞争性磋商权利。

    1.3磋商过程中，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

    1.4回避

   评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

    2.磋商响应文件的评审依据：

2.1报价一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

3.磋商程序

3.1密封性审查：

3.1.1由投标人或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
3.2初步资格性审查：
下列初步资格性审查由采购代理机构工作人员按照供应商签到时间顺序进行，监督或公证人员监督。 

3.2.1 供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2 供应商的响应文件是否按磋商文件要求签署、盖章；

3.2.3 供应商的被授权代表是否准时参加磋商会议；

3.2.4 供应商的被授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。（必须单独出具身份证、授权委托书原件，不另行拆封投标文件，否则视作无效）。
※其他资格性审查部分（如资格、资信证明文件等），由磋商小组进行审核。

3.3 响应文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

3.4结束后清场。                                             

4.信用信息查询

采购代理机构在磋商截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5. 磋商、评审程序

磋商、评审工作由采购代理机构负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。

5.1资格性审查：由磋商小组

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
5.2 符合性检查：

磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.3 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次按投标签到表签到的倒序进行。
5.4 澄清有关问题：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

其中：磋商小组以书面形式对响应文件提出询标内容，供应商的澄清、说明或者补正应采用书面形式，需加盖公章或由法定代表人或被授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

5.5磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定，每个供应商磋商轮次相同。

5.6 在磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况，可以对响应报价部分的内容进行实质性变动，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权代表签字或者加盖公章。由被授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5.7关于磋商报价：

5.7.1 磋商前首次报价,即按本竞争性磋商文件要求的格式报价；

5.7.2 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。供应商将最终报价表提交给磋商小组。
6. 评标方法

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 中标候选人并列的按技术标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。（计分均保留2位小数）
6.1. 评分标准

1、报价部分（20分）

采购人对本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

   满足采购文件要求且报价最低的供应商的总投标价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100%

2、投标供应商评价（17分）

1）投标单位通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每项得2分（所有认证均需在有效期内），提供证书复印件加盖公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求均不得分。（6分）；

2）投标单位2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每个得4分，最多计取2个项目。（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章放入投标文件内，投标时提供合同原件，不提供或提供不符合要求均不得分）。（8分）

3）应急事件发生时，承诺1小时内响应并于2小时内派专业技术人员到达现场进行抢修的，得3分。（提供承诺书加盖公章放入投标文件内，承诺书格式自拟，不提供或提供不符合要求均不得分。）
3、技术标部分（63分）

1、日常维保服务实施方案（9分）：包括针对本项目的总体服务计划安排，维修、保养作业流程（作业时间安排、作业措施等），日常巡视方案（维保巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）。

实施方案详细、有适用性、可操作性的得9分；

实施方案简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得6分；

实施方案粗糙、需求贴合度低、条理差的得3分；

未阐述或阐述不全的不得分。
人员配置方案（7分）：提供人员岗位配备的职责、奖罚、岗位更换、人员流动替补、人员稳定等方案。

配置方案详细、有适用性、可操作性的得7分；

配置方案简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得5分；

配置方案粗糙、需求贴合度低、条理差的得3分；

未阐述或阐述不全的不得分。
投标供应商的组织架构、管理机制（7分）：包括组织架构、用人机制、管理制度、监督机制、奖罚制度等。 

组织架构、管理机制详细、有适用性、可操作性的得7分；

组织架构、管理机制简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得5分；

组织架构、管理机制粗糙、需求贴合度低、条理差的得3分；

未阐述或阐述不全的不得分。
培训方案（6分）：对采购人使用人员及专业维护人员提供无偿的培训服务，直到能独立完成维护工作，包括培训内容、培训计划安排等方案。

培训方案详细、有适用性、可操作性的得6分；

培训方案简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得4分；

培训方案粗糙、需求贴合度低、条理差的得2分；

未阐述或阐述不全的不得分。
服务质量保障措施（8分）：包括：作业物资配备、质量检查管理措施、工作进度保障措施、安全保障措施等。

服务质量保障措施详细、有适用性、可操作性的得8分；

服务质量保障措施简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得5分；

服务质量保障措施粗糙、需求贴合度低、条理差的得2分；

未阐述或阐述不全的不得分。
项目实施重点、难点和措施（7分）：针对本项目净化层流设备运行维护重点难点分析、解决方法等措施。

措施详细、有适用性、可操作性的得7分；

措施简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得5分；

措施粗糙、需求贴合度低、条理差的得3分；

未阐述或阐述不全的不得分。
应急抢修方案（6分）：针对本项目发生紧急事故时的组织、响应时间和安全防护措施、以及抢修时的人员、物资配备方案。

应急抢修方案详细、有适用性、可操作性的得6分；

应急抢修方案简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得4分；

应急抢修方案粗糙、需求贴合度低、条理差的得2分；

未阐述或阐述不全的不得分。
备品备件（7分）：包括对本项目维保范围内的设施备品备件及耗材购置、存放、更换等方案。

方案详细、有适用性、可操作性的得7分；

方案简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得5分；

方案粗糙、需求贴合度低、条理差的得3分；

未阐述或阐述不全的不得分。
进退场交接方案（6分）：包括针对本项目进退场交接过渡工作方案、交接保障措施等。

方案详细、有适用性、可操作性的得6分；

方案简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得4分；

方案粗糙、需求贴合度低、条理差的得2分；

未阐述或阐述不全的不得分。
评委取所有成员的平均值。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

*加分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分） 
 7.推选成交候选人：

 7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按方案得分由高到低顺序排列。

（九）终止竞争性磋商采购活动的条款：

 出现下列情形之一的，采购管理部门将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.符合要求的投标人或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购最高限价的；

4.因重大变故，采购任务取消；

5.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（十）磋商评审的纪律与注意事项

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供

应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、

说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技

术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购

人、采购代理机构应当退还磋商的投标人的磋商保证金。

磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得

透露与磋商有关的其他投标人的资料、价格和其他信息。

磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。

     （十一）成交

   1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。  

    2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。采购人将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他投标人作为成交投标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将在无锡政府采购网上发布成交公告。无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司和磋商小组对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

5.在发布成交公告的同时，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将发出成交通知书。

6.所有投标人的磋商响应文件正本及副本留存，原件退还各投标人。
（十二）投标人需要注意的其它事项

1.投标人必须由法定代表人或其代理人参加竞争性磋商，法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受磋商小组的询问，并予以解答问题。

2.投标人应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由投标人自负。  

3.在磋商会直至宣布结果之前，投标人不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究法律责任。  

4.本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

（十三）磋商保证金：

本项目不收取磋商保证金。
发生下列情况之一，采购人及代理公司有权要求报价供应商履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：
2.1除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.2成交供应商不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；
2.3报价供应商在采购过程中有违反有关法律法规的行为；
2.4磋商文件规定的其他情形。
（十四）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向采购采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购采购单位进行协商谈判、不按照竞争性磋商文件和中标投标人的

磋商响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销企业营业执照副本；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和中标投标人磋

商响应文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标投标人磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司见证后生效。

2.无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行磋商响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十七）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：
中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

（十八）中标服务费：

1．成交服务费：本项目成交服务费按差额定率累进法计算，收费标准为：【100万以下费率为1.5%，按此计算结果的52.67%计取。

2．成交服务费的支付：由中标单位支付。

3．中标单位支付成交服务费的时间：中标单位领取成交通知书前向采购代理机构支付。采购代理机构出具发票。
    （十九）其他事项：

1.在采购过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法、保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。

2.成交方必须严格按照采购文件约定的内容实施项目，凡是供货或服务质量达不到采购人要求，采购人有权拒收。

3.在开标前，投标人若对采购文件中相关服务内容和要求有异议或有不合理之处，可及时提出相关意见。

附件一：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：            

                    （采购人）： 

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年  月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

      年     月      日

项目技术要求和有关说明

本次维保范围包括院内下列净化区域及所涉机房设备的日常运维、保养工作：

（1）A楼四层手术部：包括18间净化手术室及其配套辅房区域，维护面积约3450平米，其中I级（百级）手术室7间，III级(万级)手术室11间（含一间正负压转化手术室），涉及净化循环机组16台，新风机组3台；

（2）A楼五层妇产科：包括4间万级净化分娩室、3间十万级隔离分娩、相应的待产室及其配套的辅房区域，维护面积约960平米，涉及净化循环机组2台，新风机组1台；

（3）B楼四层ICU病房：包括十万级抢救室12间(20床)，其中1间正负压切换病房、5间独立单人监护病房、4间双人监护病房、2间三人监护病房及相关辅助用房、设施等，维护面积约1420平米，设计净化循环机组3台，自取新风。

（4）其他维保范围内的空调形式为新风+风机盘管，具体以现场为准。

一、维保服务内容

1．每周现场全面维护。

2.对医院方使用人员及专业维护人员提供无偿的培训服务，直到能独立完成维护工作。

3.对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。

4.对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。

5.对弱电部分、调整维修服务。

6.对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

7.对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

8．对医用气体管道、蒸气管道及其附件进行检查、检修。

9．对维保区域范围内墙板、墙面、地材、吊顶检查、检修。

10．定期对维保范围内的区域以及设备机房所有设备进行全面的维护保养，并记录数据，保证设备工作在最安全、最节能状态，延长使用寿命。

11．对承包范围内的净化区域巡查工作，并报告给各区负责人（护士长等）巡查情况，请负责人签字确认后每周定期交相关管理科存档（内容包括净化系统工作情况，含温度、湿度、压差等参数）。

12．每年两次对洁净手术部净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）或《军队洁净护理单元》进行调试，检测，确保符合要求，并出具自检报告。（按照原合同标准）。

13．全年对系统零星修理、技术服务。 

14．维保方有义务配合楼宇自控系统中关于净化机组监视系统的检查和维修。

15．维保费用不含所有材料及耗材费用，所有的材料及耗材费用应有医院方支付成本费用（维保期间应每年免费提供给医院方单价不大于200元的维修配件，每年总额不超过叁仟元人民币部分除外）。

16．热泵系统：定期做好热泵系统、热泵系统中的电气系统及其附属设备的巡检和维护工作，保证循环水泵正常巡行，防止因以上原因造成设备的故障，同时做好室外管道防冻保温措施。

二、维保服务要求

（一）标准要求

1.压差要求：（1）维护人员通过调整要保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持5--8Pa的正压差。（2）维护人员通过调整要保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间，应按要求或按保持由内向外的气流方向，在两室之间保持略大于1Pa的正压差。（3）维护人员通过调整要保证负压病房对相邻洁净区域保持-5Pa的负力。（4）维护人员通过调整要保证洁净区与非洁净区保持不小于10Pa的正压。（5）维护人员通过调整要保证洁净区对室外或对与室外直接相通的区域保持不小于15Pa的正压。

2.湿度要求：中标服务商维护人员通过调整要保证Ⅰ、Ⅱ级病房的相对湿度保持在40%—60%，Ⅲ、Ⅳ级用房相对湿度保持在35%—60%。

3、温度要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部的室内温度保持在22—25℃，洁净辅房的室内温度保持在21—26℃。

温、湿度不达标的不应超过5天/年，连接2天不达标的不应超过2次/年。
4、粒子数要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的粒子（静态检测）要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关洁净级别的规定。

5、换气次数要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的换次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关洁净级别的规定。

6、新风量及排风量的要求：维护人员通过调整要保证每间洁净手术部及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关规定。

7、百级洁净手术部截面风速的要求：维护人员通过调整要保证每间百级洁净手术部的截面风速要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关规定。

8、沉降菌要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部，相关洁净走廊及辅助用房的菌落数要符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关规定，沉降菌由院方根据要求定期检测。服务期内不允许发生因净化空调系统原因引起的感染事件（不包含因洁净区域清洁工作所造成的感染事件在内）。

9、维护保养人员每月对冷热水阀执行器、温湿度传感器、压差计、减震器、皮带、风量调节阀、电加热及保护装置、风机、电机的运行情况及电流的运行值巡视检查并做运行记录。

10、维护保养人员每月对灭菌灯、机组外部及软联接、防火阀、风管保温进行检查，并做相应记录。

11、其他维护保养内容的要求：

	类别
	内容
	周期
	检查范围
	标准
	备注

	装
饰
	洗
手
池
	每次
	热水器减压阀
	运行正常，无渗漏
	

	
	
	
	水嘴与管路连接
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	
	排水管
	畅通，无渗漏
	

	
	
	
	水管过滤器，水嘴
	清洁无杂物，水流畅通
	

	
	
	
	感应器、洗手池的电加热热水器
	完好，感应正常
	

	
	吊顶
	每次
	检查进风口，密封条，吊顶螺丝
	进风口无漏风，密封条完好，吊顶螺丝紧固
	

	
	
	
	回风，排风口及走廊回风口
	完好，排风正常
	

	
	地材
	每次
	检查地材，焊线
	地材无起鼓，无损坏，焊线良好，无脱焊
	

	
	墙面
	每次
	防撞带，塑铝板
	完好不脱胶，不开裂
	

	
	
	每次
	器械柜
	完好无损，门锁灵活，开关自如
	

	
	门
	每次
	手拉门、双开门门锁，把柄，铰链
	开关门正常无异响，门锁完好无损
	

	
	
	每次
	门
	控制感应器
	感应正常，控制正确
	

	
	
	
	
	运行检查
	运行正常无异响
	

	
	
	
	
	防撞探头、踢脚开关
	感应正常
	

	
	
	
	
	电机检查
	运行正常，无异响
	

	
	
	
	
	皮带  门密封条
	无断裂，松紧适度
	

	自
动
控
制
自
动
控
制
	弱电控制
	每次
	远控情报面盘
	控制器，接线
	控制正确，接线紧固，无脱落
	

	
	
	
	
	按钮开关
	开关正常
	

	
	
	
	
	温湿度板
	正确显示温湿度数值
	

	
	
	
	
	时间显示电子板
	完好，显示正确
	

	
	
	
	
	压差显示板
	显示正常
	

	
	
	每次
	BA系统
模块控制
	接线
	不松动、无脱落
	

	
	
	
	
	电源、输入点、输出点工作状态
	输入输出点工作正常
	

	
	
	
	
	模块型号
	工作正常，记录、存档
	

	
	
	每次
	程控电话、背景音乐、广播
	完好，工作正常
	

	
	
	每次
	每个房间内的对讲呼叫
	正常
	

	
	
	每次
	专业电源插座、隔离变压器
	插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热
	

	
	
	每次
	净化区内灯光控制单元的维修
	
	

	
	
	每次
	带应急日光灯的试验
	
	

	
	
	每次
	配电柜
	
	

	
	
	每次
	书写台
	完好，操作自如，照明正常
	

	
	
	每月
	应急灯、UPS电源
	充放电正常、应急灯定期充放电
	

	
	
	每次
	空气开关，接线、设备层配电柜
	完好无损，灵敏度正常，接线无松动
	

	
	
	
	接触器，继电器
	完好无损，工作正常
	

	
	
	
	变频器
	完好无损，运行正常，控制正确
	

	
	
	四周
	接地装置
	完好
	

	窗户
	
	四周
	电动窗帘
	运行正常
	

	水
系
统
	供水管
	四周
	水压表，温度表
	仪表完好，显示值正确
	

	
	
	每季度
	进回水管道
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	每季度
	截止阀，闸阀，二通阀，止回阀灯
	关闭运行正常，连接无渗漏
	

	
	
	半年
	进水管过滤器检查
	畅通，无脏堵
	

	
	排水管
	四周
	接水盘
	清洁，畅通排水
	

	
	
	半年
	排水管，冷凝水管，水封箱
	排水正常
	


（二）维修时限要求

1、对影响到洁净手术部净化系统正常运行的故障如：维保范围内的区域以及设备机房的压差、尘埃粒子数、温度、湿度、换气次数的故障，维护保养人员在接到报修电话20分钟内到达现场并做相应的维修，并在48小时内处理完毕，保障正常运转。

2、对影响到维保范围内的区域以及设备机房工作器械使用的故障如：电源插座、程控电话、器械柜等故障，维护保养人员在接到报修电话20分钟内到达现场并做相应的维修以保障医疗工作的正常进行。

3、对影响到维保范围内的区域以及设备机房日常工作的故障：如水管、室内的情报面板、地面等，维护保养人员在接到报修电话后20分钟之内到达故障现场，进行先期处理以保证不影响医疗工作正常进行，在一周之内必须将故障排除。        

4、凡涉及到本合同维护保养内容的保修，维护保养人员在接到报修电话后必须在20分钟之内到达故障现场，并现场排除故障至不妨碍正常的医疗工作。

（三）结算要求
1.服务期两年。本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.维保期间，中标服务商每年免费提供给医院方单价不大于200元的维修配件（不包含各类过滤器，日光灯管等易耗品配件）,每年免费提供配件总额不超过叁仟元人民币（￥3000.00）。

3.合同履约期内，如涉及维保区域调整（减少），相关维保费用双方协商作相应调整。

4.在属于维保合同范围内并在合同有效期内的净化层流维保项目，由中标服务商派一名驻点工程师人员(具有相关专业工程师（含）以上技术职称)到医院方现场进行驻点维修保养（7*24小时现场驻点）。

附件：单价不大于200元的维修配件清单
	序号
	名称
	规格型号
	备注

	1
	电动门皮带
	根
	

	2
	限位器
	只
	

	3
	书写台行程开关
	只
	

	4
	器械柜铰链
	不锈钢/只
	

	5
	器械柜拉手
	金属材质/只
	

	6
	抽屉导轨
	不锈钢/副
	

	7
	呼叫分机
	与系统匹配/按键式
	

	8
	角阀
	DN20
	

	9
	普通龙头
	单冷
	

	10
	龙头起泡器
	适用于DN32以下
	

	11
	机组皮带
	跟/橡塑材质
	

	12
	密封胶条
	M
	

	13
	气密门扫灰条
	根/总长≤1600mm
	


合同书（格式文本）

甲方：  无锡市第二人民医院                
住所：  无锡市梁溪区中山路68号           
乙方：      
住所：            
政府采购编号：                                 
采购内容：                                                             
中标总金额：（大写）                     ；
（小写）                    ；
服务质量：   满足采购人及采购文件要求                     
履行期限及地点和方式：    详见合同条款                        
支付步骤和办法：          详见合同条款                                      
验收要求及违约责任：      详见合同条款                                          
解决争议的方式：          详见合同条款                                
其它事项：                详见合同条款                                 
合同不可分割部分：
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
合同备案：
合同一式七份，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份，无锡市财政局一份。
合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：                （盖章）            乙方：                （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                                                   

        年      月       日                       年      月       日                               
                                          乙方户名：                             

                                          乙方开户银行：                         

                                          乙方帐号：                             

合同条款（格式）
甲方：无锡市第二人民医院
乙方：
在本合同有效期内，                               （以下称为乙方）将向无锡市第二人民医院（以下称为甲方）提供下列服务：
在属于维保合同范围内并在合同有效期内甲方的净化层流维保项目，由乙方派人员到甲方现场进行维修保养，乙方负责提供全方面的维护保养服务，劳务费用及出差费用由乙方负责。维保费用不含所有材料及耗材费用，所有的材料及耗材费用应有甲方支付成本费用，维修时更换下来的部件属于甲方所有。合同期内，乙方为甲方提供属于本公司维保合同范围内的的维护保养服务。
维保期间，乙方每年免费提供给甲方单价不大于200元的维修配件（不包含各类过滤器，日光灯管等易耗品配件，详见附件）,每年免费提供配件总额不超过叁仟元人民币（￥3000.00）。
合同履约期内，如涉及维保区域调整，相关维保费用双方协商作相应调整。
服务时间时间：
自 2024年    月    日至 2026年   月     日
二、维保范围
本次维保范围包括院内下列净化区域及所涉机房设备的日常运维、保养工作：
（1）A楼四层手术部：包括18间净化手术室及其配套辅房区域，维护面积约3450平米，其中I级（百级）手术室7间，III级(万级)手术室11间（含一间正负压转化手术室），涉及净化循环机组16台，新风机组3台；

（2）A楼五层妇产科：包括4间万级净化分娩室、3间十万级隔离分娩、相应的待产室及其配套的辅房区域，维护面积约960平米，涉及净化循环机组2台，新风机组1台；

（3）B楼四层ICU病房：包括十万级抢救室12间(20床)，其中1间正负压切换病房、5间独立单人监护病房、4间双人监护病房、2间三人监护病房及相关辅助用房、设施等，维护面积约1420平米，设计净化循环机组3台，自取新风。

（4）其他维保范围内的空调形式为新风+风机盘管，具体以现场为准。

三、维保服务内容
1．每周现场全面维护。

2.对医院方使用人员及专业维护人员提供无偿的培训服务，直到能独立完成维护工作。

3.对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。

4.对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。

5.对弱电部分、调整维修服务。

6.对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

7.对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

8．对医用气体管道、蒸气管道及其附件进行检查、检修。

9．对维保区域范围内墙板、墙面、地材、吊顶检查、检修。

10．定期对维保范围内的区域以及设备机房所有设备进行全面的维护保养，并记录数据，保证设备工作在最安全、最节能状态，延长使用寿命。

11．对承包范围内的净化区域巡查工作，并报告给各区负责人（护士长等）巡查情况，请负责人签字确认后每周定期交相关管理科存档（内容包括净化系统工作情况，含温度、湿度、压差等参数）。

12．每年两次对洁净手术部净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）或《军队洁净护理单元》进行调试，检测，确保符合要求，并出具自检报告。（按照原合同标准）。

13．全年对系统零星修理、技术服务。 

14．维保方有义务配合楼宇自控系统中关于净化机组监视系统的检查和维修。

15．维保费用不含所有材料及耗材费用，所有的材料及耗材费用应有医院方支付成本费用（维保期间应每年免费提供给医院方单价不大于200元的维修配件，每年总额不超过叁仟元人民币部分除外）。

16．热泵系统：定期做好热泵系统、热泵系统中的电气系统及其附属设备的巡检和维护工作，保证循环水泵正常巡行，防止因以上原因造成设备的故障，同时做好室外管道防冻保温措施。四、服务要求
（一）标准要求

1.压差要求：（1）维护人员通过调整要保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持5--8Pa的正压差。（2）维护人员通过调整要保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间，应按要求或按保持由内向外的气流方向，在两室之间保持略大于1Pa的正压差。（3）维护人员通过调整要保证负压病房对相邻洁净区域保持-5Pa的负力。（4）维护人员通过调整要保证洁净区与非洁净区保持不小于10Pa的正压。（5）维护人员通过调整要保证洁净区对室外或对与室外直接相通的区域保持不小于15Pa的正压。

2.湿度要求：中标服务商维护人员通过调整要保证Ⅰ、Ⅱ级病房的相对湿度保持在40%—60%，Ⅲ、Ⅳ级用房相对湿度保持在35%—60%。

3、温度要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部的室内温度保持在22—25℃，洁净辅房的室内温度保持在21—26℃。

温、湿度不达标的不应超过5天/年，连接2天不达标的不应超过2次/年。

4、粒子数要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的粒子（静态检测）要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关洁净级别的规定。

5、换气次数要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的换次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关洁净级别的规定。

6、新风量及排风量的要求：维护人员通过调整要保证每间洁净手术部及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关规定。

7、百级洁净手术部截面风速的要求：维护人员通过调整要保证每间百级洁净手术部的截面风速要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关规定。

8、沉降菌要求：维护人员通过调整要保证洁净手术部，相关洁净走廊及辅助用房的菌落数要符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关规定，沉降菌由院方根据要求定期检测。服务期内不允许发生因净化空调系统原因引起的感染事件（不包含因洁净区域清洁工作所造成的感染事件在内）。

9、维护保养人员每月对冷热水阀执行器、温湿度传感器、压差计、减震器、皮带、风量调节阀、电加热及保护装置、风机、电机的运行情况及电流的运行值巡视检查并做运行记录。

10、维护保养人员每月对灭菌灯、机组外部及软联接、防火阀、风管保温进行检查，并做相应记录。

11、其他维护保养内容的要求：

	类别
	内容
	周期
	检查范围
	标准
	备注

	装
饰
	洗
手
池
	每次
	热水器减压阀
	运行正常，无渗漏
	

	
	
	
	水嘴与管路连接
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	
	排水管
	畅通，无渗漏
	

	
	
	
	水管过滤器，水嘴
	清洁无杂物，水流畅通
	

	
	
	
	感应器、洗手池的电加热热水器
	完好，感应正常
	

	
	吊顶
	每次
	检查进风口，密封条，吊顶螺丝
	进风口无漏风，密封条完好，吊顶螺丝紧固
	

	
	
	
	回风，排风口及走廊回风口
	完好，排风正常
	

	
	地材
	每次
	检查地材，焊线
	地材无起鼓，无损坏，焊线良好，无脱焊
	

	
	墙面
	每次
	防撞带，塑铝板
	完好不脱胶，不开裂
	

	
	
	每次
	器械柜
	完好无损，门锁灵活，开关自如
	

	
	门
	每次
	手拉门、双开门门锁，把柄，铰链
	开关门正常无异响，门锁完好无损
	

	
	
	每次
	门
	控制感应器
	感应正常，控制正确
	

	
	
	
	
	运行检查
	运行正常无异响
	

	
	
	
	
	防撞探头、踢脚开关
	感应正常
	

	
	
	
	
	电机检查
	运行正常，无异响
	

	
	
	
	
	皮带  门密封条
	无断裂，松紧适度
	

	自
动
控
制
自
动
控
制
	弱电控制
	每次
	远控情报面盘
	控制器，接线
	控制正确，接线紧固，无脱落
	

	
	
	
	
	按钮开关
	开关正常
	

	
	
	
	
	温湿度板
	正确显示温湿度数值
	

	
	
	
	
	时间显示电子板
	完好，显示正确
	

	
	
	
	
	压差显示板
	显示正常
	

	
	
	每次
	BA系统
模块控制
	接线
	不松动、无脱落
	

	
	
	
	
	电源、输入点、输出点工作状态
	输入输出点工作正常
	

	
	
	
	
	模块型号
	工作正常，记录、存档
	

	
	
	每次
	程控电话、背景音乐、广播
	完好，工作正常
	

	
	
	每次
	每个房间内的对讲呼叫
	正常
	

	
	
	每次
	专业电源插座、隔离变压器
	插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热
	

	
	
	每次
	净化区内灯光控制单元的维修
	
	

	
	
	每次
	带应急日光灯的试验
	
	

	
	
	每次
	配电柜
	
	

	
	
	每次
	书写台
	完好，操作自如，照明正常
	

	
	
	每月
	应急灯、UPS电源
	充放电正常、应急灯定期充放电
	

	
	
	每次
	空气开关，接线、设备层配电柜
	完好无损，灵敏度正常，接线无松动
	

	
	
	
	接触器，继电器
	完好无损，工作正常
	

	
	
	
	变频器
	完好无损，运行正常，控制正确
	

	
	
	四周
	接地装置
	完好
	

	窗户
	
	四周
	电动窗帘
	运行正常
	

	水
系
统
	供水管
	四周
	水压表，温度表
	仪表完好，显示值正确
	

	
	
	每季度
	进回水管道
	连接完好，无渗漏
	

	
	
	每季度
	截止阀，闸阀，二通阀，止回阀灯
	关闭运行正常，连接无渗漏
	

	
	
	半年
	进水管过滤器检查
	畅通，无脏堵
	

	
	排水管
	四周
	接水盘
	清洁，畅通排水
	

	
	
	半年
	排水管，冷凝水管，水封箱
	排水正常
	


（二）维修时限要求

1、对影响到洁净手术部净化系统正常运行的故障如：维保范围内的区域以及设备机房的压差、尘埃粒子数、温度、湿度、换气次数的故障，维护保养人员在接到报修电话20分钟内到达现场并做相应的维修，并在48小时内处理完毕，保障正常运转。

2、对影响到维保范围内的区域以及设备机房工作器械使用的故障如：电源插座、程控电话、器械柜等故障，维护保养人员在接到报修电话20分钟内到达现场并做相应的维修以保障医疗工作的正常进行。

3、对影响到维保范围内的区域以及设备机房日常工作的故障：如水管、室内的情报面板、地面等，维护保养人员在接到报修电话后20分钟之内到达故障现场，进行先期处理以保证不影响医疗工作正常进行，在一周之内必须将故障排除。        

4、凡涉及到本合同维护保养内容的保修，维护保养人员在接到报修电话后必须在20分钟之内到达故障现场，并现场排除故障至不妨碍正常的医疗工作。

五、甲方责任：
1、甲方有责任按合同规定的期限向乙方支付维护保养费用。
2、甲方有责任协调安排乙方的维护保养工作。
3、甲方有责任按照乙方提供的用户手册、内容要求，正确、合理使用维保范围内的区域以及设备机房等净化设备等设施。
4、甲方应为乙方进行全面维修保养、服务工作提供配合条件，例如：向乙方及时提供有关故障的信息，必要的工作空间和时间及必要的设施等
5、乙方提出经甲、乙双方认可需要更换的配件，甲方没有及时响应，此期间产生的故障及后果与乙方无关。
六、乙方责任：
1、每月将维保更换的配件的明细及质保书价格汇总后上报甲方，经甲方确认配件更换及价格后支付，乙方对所提供的配件有质保6个月的责任。每月定期对设备进行系统维护。
2、乙方有责任对甲方提供配件供应支持。 如：甲方付款，乙方不能够在规定时间内提供配件，造成故障乙方应承担责任。
3、乙方有责任按合同约定的维护保养内容及时限的要求完成维护保养工作。乙方如果不按合同约定的内容执行，甲方可以书面通知乙方按照合同要求完成工作任务，如果乙方继续违约，甲方有权终止合同，停止支付合同款，并有权在结算中直接扣除违约金（或罚款）。
4、乙方有责任通过精心完成合同规定的维保内容及项目，使甲方的维保范围内的区域以及设备机房系统设备的完好率达到合同规定的设备完好率的要求。
5、如甲方的维保范围内的区域以及设备机房系统各个净化区域因乙方维护保养不到位，达不到合同要求的设备完好率，甲方将视影响范围的大小相应的考核每次扣款100-2000元。
6、乙方保证通过第三方权威部门对维保范围内的区域以及设备机房检测，费用由甲方承担。
7、若甲方对乙方自行检测的数据存在有质疑或甲方需要，请相关权威部门对净化区域做相关检测。若检测结果达到相关标准，检测费由甲方支付，若检测结果达不到相关标准，乙方负责整改到位，并支付再次检测的费用，直至检测合格（甲方更换非乙方提供的配件不到位导致检测不合格的情况除外，如一年内三次检查不合格，终止合同）。
8、乙方有责任每年对空调组人员进行两次相关净化空调相关知识培训。
9、针对维修过程中甲方人员提出的问题，乙方相关人员必须耐心讲解，直至甲方人员学会为止。 
10、甲方自行采购的配件如有质量缺陷或与设备运行技术参数不匹配，造成设备的损坏或产生的后果由甲方负责，且不计入设备正常运行率内。
11、乙方每周需要对净化设备进行检查和维修，以及配合甲方对新风过滤器、手术室排风过滤器的清洗工作，并根据周检查记录表对设备检查情况进行记录；
12、如因每周保养的内容较多，需要增加人员的，由乙方自行调整，不另行核算人工费；
13、乙方不得以任何理由，通过技术手段强行将净化机组停机，影响甲方正常工作。如果造成后果，有乙方负担全部责任，赔偿甲方所有的损失。
七、合同金额及付款方式：
合同金额（含税）：                                  ；
分四次付款：
第一次付款日期：满6个月后60天内医院方一次性支付合同维保款的25%；

第二次付款日期：满12个月后60天内医院方一次性支付合同维保款的25%。

第三次付款日期：满18个月后60天内医院方一次性支付合同维保款的25%。

第四次付款日期：合同期满后60天内医院方一次性支付合同维保款的25%。

（每次付款前中标服务商提供正规的增傎税普通发票，若因中标服务商迟延提供发票，医院方有权迟延支付款项，并不需承担逾期付款责任）

八、争议
双方约定，双方在履行合同过程中产生争议时：
1、双方协商解决；
2、如有争议通过协商不能解决的，向甲方所在地法院提起法律诉讼。
附件：单价不大于200元的维修配件清单
	序号
	名称
	规格型号
	供货单价
（元）
	备注

	1
	电动门皮带
	根
	
	

	2
	限位器
	只
	
	

	3
	书写台行程开关
	只
	
	

	4
	器械柜铰链
	不锈钢/只
	
	

	5
	器械柜拉手
	金属材质/只
	
	

	6
	抽屉导轨
	不锈钢/副
	
	

	7
	呼叫分机
	与系统匹配/按键式
	
	

	8
	角阀
	DN20
	
	

	9
	普通龙头
	单冷
	
	

	10
	龙头起泡器
	适用于DN32以下
	
	

	11
	机组皮带
	跟/橡塑材质
	
	

	12
	密封胶条
	M
	
	

	13
	气密门扫灰条
	根/总长≤1600mm
	
	


附件（磋商响应文件格式）

封面格式：

投标文件

项目编号：                                          

项目名称：                           

     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日
（一）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

            日期：

无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司：

    我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

    我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

  投标供应商（盖章）：

                          法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
（二）承诺书（格式）

承诺书

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查。

我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态， 2021年1月以来企业没有因骗取中标或者严重违约，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的竞争性磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
投标供应商：（盖章）
      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）            

                                          年    月    日
（三）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书

 政府采购编号： 

 日期：

                       ：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（        ）的竞争性磋商活动、参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

	法定代表人身份证复印件
	
	授权代表身份证复印件


                                  投标供应商：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）：

（四）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
            企业名称（盖章）：
日期：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位 制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                      投标供应商：（盖章）
                                              日   期： 

（六）投标函（格式）
投标函
致无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司：

我方收到贵单位编号          采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次投标。

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《报价一览表》。

我方愿意提供无锡市第二人民医院在采购文件中要求的文件、资料。
主要材料细目报价表我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

我方认为贵单位有权决定中标者。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：     

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（七）报价一览表（格式）
报价一览表
	总报价（万元/年）
	小写：

大写：

	总报价（万元/贰年）
	小写：

大写：

	项目负责人
	

	服务期
	


投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

（八）细目报价表（格式）
投标供应商：（盖章）      

	

	序号
	维保区域
	单位
	数量 
	单价/元
	合计/元

	1
	A楼四层手术部
	年
	1
	
	

	2
	A楼五层妇产科
	年
	1
	
	

	3
	B楼四层ICU病房
	年
	1
	
	

	4
	其他指定维保范围
	年
	1
	
	

	小计（1年）
	

	小计（2年）
	


	序号
	名称
	规格型号
	供货单价
（元）
	备注

	1
	电动门皮带
	根
	
	

	2
	限位器
	只
	
	

	3
	书写台行程开关
	只
	
	

	4
	器械柜铰链
	不锈钢/只
	
	

	5
	器械柜拉手
	金属材质/只
	
	

	6
	抽屉导轨
	不锈钢/副
	
	

	7
	呼叫分机
	与系统匹配/按键式
	
	

	8
	角阀
	DN20
	
	

	9
	普通龙头
	单冷
	
	

	10
	龙头起泡器
	适用于DN32以下
	
	

	11
	机组皮带
	跟/橡塑材质
	
	

	12
	密封胶条
	M
	
	

	13
	气密门扫灰条
	根/总长≤1600mm
	
	


（九）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置表
供应商名称（盖章）                            政府采购编号： 

	序号
	岗位名称
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	持证证书名称

、证号
	从事技术

领域年限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：
                   法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                   年   月    日

（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　  政府采购编号： 

	姓    名
	
	性    别
	
	出生年月
	

	文化程度
	
	职    称
	
	职    务
	

	部    门
	
	岗        位
	

	何年毕业于何院校、何专业、受过何种培训：



	工作经历及从事相关工作的经历：

签字：

	相关说明（若授权领域有变更应予以说明）：




供应商名称（盖章）：             

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

（十）供应商企业概况（格式）
（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2023年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2023年12月股东权益
	       万元
	2023年业务收入
	         万元

	2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


供应商名称（盖章）：             

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：





