- 采购需求

### 一、总体要求

1.工程概况

东17楼G栋四楼动物房屏障面积约210平米，含辅助用房等总面积约500平方米。该动物房至今已运行11年，设施设备老化严重，无法继续正常运转。本项目将对该动物房重新进行规划设计，包括SPF级动物实验室的建筑装饰工程、净化空调系统、送（排/回）风系统、自动控制工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、智能化系统等施工安装项目。使其在符合国家标准的基础上，做到技术先进、经济合理、使用安全、维护方便。

本项目设置实验动物（大小鼠）屏障环境实验设施及配套的各辅助功能区域，应满足《实验动物环境及设施》GB14925-2010 、《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008等标准要求。本项目必须通过湖北省疾病预防控制中心的实验动物环境检测和湖北省科技厅的现场验收，并取得实验动物使用许可证。

2.维修改造内容：

具体采购内容详见施工图纸及工程量清单。

3.项目各项建设目标要求

项目完工后，达到图纸设计技术质量要求及相关规范要求，能正常运行使用。

4.执行的主要技术标准、规范

（1）《实验动物环境及设施》         GB14925-2010

（2）《实验生物安全通用要求》      GB19489-2008

（3）《实验动物设施建筑技术规划》   GB50447-2008

（4）《洁净室施工及验收规范》   GB50591-2010

（5）《建筑内部装修设计防火规范》   GB50222-2017

其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

5.质量要求

工程质量：合格，供应商在投标时必须作出违约处罚承诺：质量需承诺，工程质量验收不合格的处罚金额，并无条件整改直至合格和全额承担整改费用、工期延误费用，达到国家施工验收规范合格标准。

6.工期及交付要求

工期：4个月，预计2024年3月份采购人完成实验动物许可证申请。

供应商在投标时必须作出违约处罚承诺：工期需承诺，违约每天处罚金额。

7.安全文明施工要求

安全文明施工：合格，满足及学校其他相关管理规定

8.验收、试车要求

项目完工后，达到图纸设计技术质量要求及相关规范要求，能正常运行使用。

9.保修要求

工程质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期限按照国家规定执行。质保金返还办法：质保期满两年后无质量问题支付质保金的98.5%，剩余部分作为工程防水质保金，竣工验收满5年防水无质量问题支付余额。在质保期内，成交供应商应按照质量保修书的约定进行保修，未按保修书约定进行保修的，采购人可自行委托，所需费用在成交供应商质保金中扣付。

10.主要设备材料要求

工程用主材的规格品牌及档次要求详见附表一。成交供应商在工程施工时，须按照附表要求选用材料并按照采购人管理程序报审报验。

11.其他要求

1.安全文明施工应符合《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号）的规定，并符合地方政府对安全文明施工合格（或标准化实施）的要求及本招标文件的要求。

2.施工现场应建立安全管理制度，设置专职安全管理人员，专职安全管理人员应具有相应的资格。特殊工种人员应持证上岗，具备相应的特种作业资格证。

### 二、主要标的

主要工程清单：

| 序号 | 服务名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装饰装修工程 | 原有实验室拆除、新建地面、墙面、门窗等 |
| 2 | 洁净安装工程 | 净化空调新风系统、排风系统、垫料收集台、废气处理等 （含屏障内新风、排风，IVC独立排风，清洗大厅的新风、排风） |
| 3 | 电气工程 | 双回路配电柜等配套设施、电路改造、照明系统、动力系统等 |
| 4 | 弱电工程 | 视频监控系统、门禁系统、空调系统 |
| 5 | 自控工程 | 远程控制设备运行状态、实验室环境参数、空调系统PLC控制 |
| 6 | 消防系统工程 | 消防喷淋、烟感、消防栓 |
| 7 | 通风工程 | 组合式恒温恒湿空气净化机等 |

### 三、商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 4个月，2024年3月份完成实验动物许可证申请。 |
| 2 | 质保期 | 工程整体质保2年（含设备），防水质保5年。 |
| 3 | 包装和运输 | 货物包装、运输、卸载、堆放过程中的磕碰损坏由施工方负责 |
| 4 | 服务标准/ 售后服务要求 | 所有硬件5年内免费保修、所有软件10年内免费保修升级、电话报修后2小时上门服务、6小时内排除故障。 所有硬件过五年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
| 5 | 培训 | 提供不少于5天不少于10人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |
| 6 | 验收标准 | 按照国家标准验收。本项目设置实验动物（大小鼠）屏障环境实验设施及配套的各辅助功能区域，应满足《实验动物环境及设施》GB14925-2010 、《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008等标准要求。本项目必须通过湖北省疾病预防控制中心的实验动物环境检测和湖北省科技厅的现场验收，并取得实验动物使用许可证； |
| 7 | 付款条件 （进度和方式） | 签订合同7后日内支付预付款，支付合同总价款（扣除暂列金）的20%。 工程完工经验收合格且施工方提交完整的工程竣工结算资料后15日内，支付至合同总价款（扣除暂列金）的80%。 经结算审计会签同意后，施工方提交《工程质量保修书》，支付至合同项下审定金额的90%，本项目拿到实验动物使用许可证后支付至审定金额的98.5%，质保期满后付清余款。 |
| 8 | 交货/服务/建设地点 | 东十七楼G栋4楼、顶楼 |
| 9 | 项目经理资格 | 供应商指派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。须承诺只承担本工程施工、未担任其他在施建设工程项目经理，且中途不得更换项目经理。 |
| 10 | 项目管理机构其他 主要人员 | 项目技术负责人1名，具备建筑工程或机电工程相关专业中级及以上职称。 |
|  |  | 施工员1名，持有相关专业岗位培训考核合格证书。 |
|  |  | 质量员1名，持有相关专业岗位培训考核合格证书。 |
|  |  | 材料员1名，持有相关专业岗位培训考核合格证书。 |
|  |  | 安全员1名，持有相关专业岗位培训考核合格证书。 |
|  |  | 资料员1名，持有相关专业岗位培训考核合格证书。 |
| 11 | 报价要求 | （1）除国家或采购文件有强制性规定以及不可竞争费用以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其工程成本。 （2）本项目采用的一般计税法，中标人所开具发票税费须和投标报价保持一致。若遇国家政策调整，相应税率和造价一并调整。 |
| 12 | 工程计量、计价其它约定 | （1）本工程采用工程量清单招标，清单报价按GB50500-2013《建设工程工程量清单规范》执行。 （2）计量与计价依据：湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表(2019)、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、人工费调整政策性文件。 （3）安全文明施工及临时设施、环境保护等组织措施应符合武汉市相关规定，所涉及的费用按相关文件规定单独报价，中标后总价措施费不再调整。结算时对工程变更、签证、补充协议及其它增补工程内容不另计取相关费用。 （4）供应商因保证工期产生的措施费、人工增加费、疫情防控施工降效等费用，由供应商在投标报价时充分考虑并自行报价，中标后不做调整。 （5）招标工程量清单中列出的总价措施项目及相应的清单数量仅供供应商参考，供应商在投标报价时应充分考虑施工组织和技术措施，根据自身实际情况和需要自行补充、修改，所报总价措施项目费视为考虑施工实际情况和常态化疫情防控措施后的全部报价；总价措施项目费包干使用，中标后不再调整。 （6）土方渣土外运按10km考虑（含场内转运、处理、外运、消纳），请供应商自行报价（运距仅供参考，实际由投标方确定，投标单价不作调整）。 （7）因供应商施工原因导致发包人道路、绿化、设备等配套设施造成损害的，供应商须无条件修复并全部费用。 |

### 四、其他

| 附件一 主要工程及工程材料技术要求必须满足工程量清单的各项材料的指标要求，同时满足如下要求： 序号; 名称; 指标项技术要求; 证明材料要求; 重要性. 一; 装饰装修工程; 动物实验饲养区彩钢板顶面装饰材料：采用50型A级防火手工彩钢板(耐火极限≥1h)（面板采用0.476mm厚板）；内走廊等拖车出行区域有不锈钢防撞带。材质为：304不锈钢，厚度1.0mm；提供镀锌钢板材料、不锈钢板材料质量合格证书和生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. PVC塑料卷材地坪：采用2mm厚的水泥自流平找平、采用总厚2mmT级耐磨、耐腐蚀同质透心PVC卷材，上墙10cm用专用胶粘剂粘贴，满足GB8624-2006防火等级；GB18586-2001环保标准。提供PVC材料质量合格证书和生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 医用气密封手动门： 1、门板：50mm厚，采用0.5mm电镀锌钢板，静电粉末喷涂，内填充防火材料，与钢板充分粘结，保证门板强度。门板颜色由甲方最终确定。 2、门框：矩框，内置连接角，45度拼接，采用1.5mm厚优质电镀锌钢板。 3、五金配件：肘压式304不锈钢门锁，优质锁芯，双开门固定扇配整体暗插销。 4、门上带直角双面钢化玻璃视窗，门底部安装可调升降密封条。 5、预留互锁洞口，单向门加互锁及单侧门把手。有紧急解锁开关，一键开门。提供医用气密封手动门质量合格证书和生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 固定玻璃安全门：窗框采用矩框，内置连接角，45度拼接，采用1.5mm 厚优质电镀锌钢板，静电粉末喷涂，玻璃采用钢制玻璃压条固定，窗框及压条表面喷涂颜色同门板；玻璃应采用钢化安全玻璃，玻璃厚度8mm；饲养室窗贴红膜。; 是; #. 传递窗： 1、一体成型产品，窗体整体的气密性及开启门的密封性好，圆角过渡无焊接缝，内有冲孔活动层板。 2、304不锈钢材质，上部装有双层钢化玻璃视窗、门和框体结构同一水平线。 3、带紫外线杀菌灯，90min时控及电子互锁控制功能。 4、传递窗带风淋功能，内置H14高效过滤器。提供传递窗材料质量合格证书和生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 屋顶设置3台两管制风冷热泵机组制冷/制热不小于130kW。技术参数要求如下： 1、制冷量不小于130kW；制热量不小于130kW； 2、必须使用R410a环保冷媒。 3、运行范围：制冷10-46℃，制热 -15-25℃。 4、采用电子膨胀阀等高精度节流元件。 5、机组无主次之分，任意一台设备可作为主控机使用。 6、机组具有智能除霜功能，当机组在恶劣环境下制热时，可强制除霜，彻底清除霜层或冰层，并可实现除霜时制热不停机。 7、必须采用高效涡旋式压缩机，具备防频繁启停、均衡运行等功能。提供两管制风冷热泵机组材料质量合格证书和生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 空调水系统： 1、水系统安装：包括冷冻水、冷凝水管、加湿器软化水、加湿器排水等安装，以及系统的试压与清洗； 2、防腐与绝热：包括管道及支吊架防腐、冷冻水和热水管保温、室外水管保温等； 3、空调冷凝水采用保温型塑料管UPVC管材； 4、加湿器排水采用镀锌钢管；加湿器自来水管采用PPR管材； 5、空调冷热水管阀门：管径DN≥100选用碳钢法兰涡轮蝶阀，管径DN≤80选用碳钢对夹式蝶阀，管径DN≤50采用铜质螺纹闸阀； 6、所有供本工程使用的管道和配件均应符合国家相关标准； 7、支吊架满足防锈要求； 8、保温材料应具备质轻、难燃、耐热、性能稳定、吸湿性小、无异味、不腐蚀金属并易于成型、有一定的机械强度、耐用、方便施工等特点；保温材料采用30mm厚难燃B1级橡塑保温材料，保温材料导热系数不大于0.034W/m•K。提供水泵材料质量合格证书或生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 垫料收集台： 有初效、中效、高效三重过滤，HEPA(99.995%的高效过滤器)。 SUS304不锈钢倾倒台面，静电喷涂外罩。 喇叭状大角度倾斜，倾倒口处带有撞杆，笼盒磕碰撞杆，便于去除淤积垫料。 设备两侧带有大玻璃视窗，顶部带有照明灯，增加透光性。 两侧安装扶手，底部带有脚轮。底部带有可移动大容量污物桶。; 是; #. 二; 弱电工程; 门禁控制系统： - 门禁管理子系统集中在监控室，通过非接触式感应卡的方式对出入口进行设防，对人员的身份、进出及停留时间作记录，对电动门锁进行控制，既能防止外盗，又能防止内部作案，要能实时反映、记录各点工作状态。 - 门禁控制器可通过门禁管理软件进行管理与控制，同时与中心集成管理平台软件以协议的方式进行通讯。提供门禁控制器材料质量合格证书或生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 三; 自控工程; 空调自动控制系统： 功能：自控系统用于监控管理空调系统，应能提供多种控制模式，包括设备监控、报警管理、故障管理、能源管理、数据采集、存储、报告、汇总、打印和历史数据阅览等。满足动物饲养室控制要求：应能远程监测每个动物实验室的温度、湿度、压差等参数，当监测值超出预警/报警设计值时，预警/报警能自动通过通讯将此信息发给指定邮箱或管理者手机号码。 中央监控室远程启停控制并监视空调机组运行状态、设定参数，并显示温湿度。 温湿度控制：夏季模式：根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，调节表冷段回水管上的电动阀开度进行除湿，使室内湿度达到设定值，并根据温度传感器检测温度与设定值比较，启动再热段控制阀进行温度补偿，使室内温度达到设定值。冬季模式：根据排风管上温度传感器检测温度与设定值比较，调节表冷段回水管上的电动阀开度，控制热水流量，使室内温度达到设定值。根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，启动电极加湿阀，控制电极加湿量，使室内湿度保持在设定值。 风量控制：根据送风管上风速传感器检测风速或风压与设定值比较，调节变频器输出频率，控制送风风速，使送风量达到要求。 监测送风机两端压差，以压差开关信号作为风机故障报警。 监测初效过滤器两端压差，滤网堵塞时报警。 送风机与排风机联锁，先开送风机后开排风机，停机时先停排风机再停送风机。停机时联锁关闭冷热水阀和加湿阀。 具备送排风机运行状态、手自动状态及故障状态的监测，运行时间累计等。 监视动物房的温湿度和压差，可以导出运行参数。 房间压差控制：根据压差传感器信号，调节排风调节阀开度，控制排风量。 具备空调机组的运行状态、故障状态、手自动状态、启停控制、变频频率控制、送风风速控制、过滤器堵塞报警等内容。 具备水泵启停控制、运行状态、故障状态，主备用风机切换等内容。提供空调自动控制系统传感器材料质量合格证书或生产厂家盖章的技术文件。; 是; #. 四; 通风工程; 组合式恒温恒湿空气净化机组技术参数： 风量：18000m³/h，机外余压：1000Pa，制冷量：270kW，制热量：150kW ，配G4初效、F8中效两级过滤 ，加湿量132kg/h，电再热45kW，电预热36kW； 2、功能段：新风滤网段，初效段G4，表冷（热）盘管段、加热段、中间段、送风机段（风机、电机一主一备）、均流段、中效段F8、加湿段、出风段； 组合式排风设备技术参数： 1、组合式净化排风柜，风量：18000m³/h、余压：1000Pa；含F8中效袋过滤器，（风机、电机一主一备） 2、功能段： F8中效袋段，风机段；; 是. 说明：1、“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。2、“#”标识表示重要，不满足或者偏离将会在评分项中扣分。 附件二：主要工程相关材料及参考品牌： 序号; 主要材料名称; 参考品牌. 1; 吊顶、隔断材料; 扬子江、武钢、宝钢. 2; PVC地板; LG、阿姆斯壮、洁福. 3; 铝合金型材; 龙新、圳佳、江阴. 4; 镀锌钢板; 扬子江、武钢、宝钢. 5; 高效送风口及过滤器; 苏和、洁诺、桑盛. 6; 风量调节阀、止回阀; 扬子江、武钢、宝钢. 7; 型钢（角钢、丝杆等）; 扬子江、武钢、宝钢. 8; 钢制门; 远大、洁诺、林森. 9; 净化荧光灯具; 亮聚美、久禾、华丽. 10; 净化应急荧光灯具; 亮聚美、久禾、华丽. 11; 电线电缆; 津达、远东、江南电缆. 12; 开关插座面板; 公牛、TCL、施耐德. 13; 动力配电箱; 断路器开关：施耐德、ABB、西门子. 14; 配电箱; 断路器开关：施耐德、ABB、西门子. 15; 橡塑保温; 华美、弗曼斯、弗耐斯. 16; 镀锌钢管; 宝钢、武钢、攀钢. 17; 无缝钢管; 正大、宝钢、武钢. 18; 截止阀; 埃美柯、上海沪通、上海定丰. 19; 空调自动化控制; 编程控制器：进口西门子、霍尼韦尔. 20; 电动三通调节阀; 进口西门子、霍尼韦尔、中核苏阀. 21; 风冷热泵机组; 麦克维尔、开利、约克. 22; 组合式净化机组设备; 天加、国祥、麦克维尔. 23; 空调水泵; 南方、利欧、凯泉. 24; 电机; 西门子、ABB、施耐德. 25; 风机; 格林瀚克、双城、亿利达. 26; 硬盘录像机; 海康威视、西部数据、希捷. 27; 摄像机; 海康威视、大华、天地伟业. 28; 一体门禁控制器; 海康威视、祖程、ZKT. 注： - 上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。 |  |
| --- | --- |

工程量清单、图纸另附，详见附件。