[bookmark: _GoBack]江门中微子实验液闪纯化超纯水系统制造招标文件澄清及答疑
（含招标文件交底会记录）
主要内容：
1、实验厅公共超纯水管路阀门数量及接口确认：
答复：公共管路长约50米，有四个阀门，一个总阀，及对应可能三个用水系统，其中气体剥离系统，和OSIRIS在线测量系统是确定通过公共管路连接的，并且要求根据实际接口位置连接到设备上。公共管路上有一个阀门是为水萃系统准备的，但是不一定用。在用水点处，有几个接口，一是通过一个总阀引出前述一路公共用水管路；二是与水萃系统直接连接的专用接口阀门（不是特种阀门），须现场连接到设备上；三是有一个专门取水样进行U&Th测量的接口和阀门，要有适当长度安装取样箱； 四是有一个备用阀门和接口，供以后不影响其它设备运行情况下可能的使用。
2、《备品备件及专用工具清单》（格式9）里的PLC指的什么内容？
答复：此处的PLC指的不是控制系统本身，是指满足升级所需的一些余量，如控制点位要的备量要够（30%），便于以后升级。第五章格式9表中列出的其它项目可根据方案设计的不同进行适当调整。
3、备品备件报价和关键零部件及易损件清单报价是否含在投标总价里面？
答复：《备品备件及专用工具清单》（格式9）所列物品应随本招标项目交付时一同交付招标人，报价包含在投标总价里；《关键零部件及易损件清单》（格式10）所列明细是为招标人后期维护提供必要信息，所列物品不随本招标项目交付，费用也不包含在投标总价里。但是相同部件可能同时出现在两个表里。
4、技术文件2.3技术方案参考流程图中虚线框里的工艺模块招标里是否要考虑？
答复：虚线框部分工艺模块不在本次招标范围里，但是对这部分工艺的预留空间、接口和工艺次序的优化在本次招标范围内。
5、对出口温度的要求是怎样的？
答复：对出口温度的要求是22±3℃。为达TOC要求加大 UV功率或多级TOC，即会影响水温也会影响其它指标，不能只单独只考虑TOC。进水温度为19-21℃范围，如果经过TOC水温略有升高，那影响不大，只要在要求范围即可。
如果温度高于25℃，则需要加换热器。如果需要降温的冷源，可以考虑用进水（19℃），或者提出对冷源的需求。现场有7℃冷却水，但是此超纯水系统没有提过需求。冷源需求需要投标人具体提出。只要对冷源要求量不大，也是可能从现有7℃冷却水中分一路小部分过来，需自行连接10米左右管路。
6、地面安装是否必须？移到地下供水管路如何处理？
答复：取决于我们现场整体进度情况，如果地下就绪得晚，则会先在地面进行一次安装调试达标，之后再转移到地下。如果地下就绪较早，或者整体进度要求较紧，那么我们会直接到地下进行安装调试。地上地下都分别有原水水源提供，不需要投标人考虑在隧道布管从地面引原水到地下。
7、原水箱只用316L不锈钢是否可以，不加PVDF内衬？
答复：要求是要加PVDF内衬的。要求中提的316L不锈钢，是指整套模块中不可避免的采用不锈钢的部分，如脱气膜。对原水箱，为定制水箱，要求PVDF内衬。对于其它直接接触水的部分，可替换的都要求采用PVDF或PFA，而不用不锈钢。 
8、漏率和密封的检测都是由乙方完成的吗？
答复：检漏分几个步骤，对一些泵、阀、法兰和接口等，乙方有相应设备和经验，应当直接做检测并提供测试报告给甲方。如果没有，要求提供样品给甲方检测确认。对罐体等，乙方要进行基本检测，如正压检漏等。对整体系统，不要求进行整体抽真空检漏。可以通过接口和模块的漏率检测来保证。另外在接口形式上能够焊接尽量采用焊接，甲方确认过的漏率达不到要求的连接方式不应采用，如螺纹密封等。部分模块不能进行真空检漏的，要提供技术资料供甲方评估。现场进行的真空检漏甲方可以提供一定的技术支持。
9、组态软件对国产进口有没有限制?
答复：我们对组态软件不限制国产和进口，但是要求是正版软件，同时要求对用户全开放。另外软件应当是主流软件，要求稳定性、可靠性经过市场的认可。
10、关于进水水质，从终端供水点跟从EDI之后供水，水质差异比较大，应该以哪个为准？
答复：除TOC和硼外，其它指标按招标文件上所列的进水水质为标准。供水点确定是从EDI之后提供，这是为了避免水池循环水对2.5t系统水质的影响，水池里有管线、不锈钢等非常多的材料，根据经验，水池循环回来的水质会有明显降低。因此要从循环之前引出原水，即EDI之后，EDI之后的工艺都参与到水池循环中。但是进水水质仍然按照招标文件上的进水水质为准。甲方将在EDI之后加适当工艺处理，满足招标文件上的进水水质要求。具体的处理工艺目前还没有定，但是大体上跟现在的常规处理类似，比如有TOC、抛光树脂膜滤器等。目前提的从EDI之后取水，也不是最终方案，但是不管从哪地方取原水，水质都按照调整后的进水水质要求考虑，参数如下表：
表2.3 进水水质参数
	项目
	指标参数

	供水水压 / MPa
	0.4

	溶解氧浓度（DO）/ mg/L
	<0.1

	出水水温 / ℃
	最低19，精度<0.2

	电阻率（@25℃）/MΩ·cm
	>18 （5%时间不低于13）

	其它
	GB/T 11446.1-2013 EW-Ⅱ

	全硅/（μg/L）
	≤10

	细菌个数/（个/mL）
	≤0.1

	铜/（μg/L）
	≤1

	锌/（μg/L）
	≤1

	镍/（μg/L）
	≤1

	钠/（μg/L）
	≤2

	钾/（μg/L）
	≤2

	氯/（μg/L）
	≤1

	硝酸根/（μg/L）
	≤1

	磷酸根/（μg/L）
	≤1

	硫酸根/（μg/L）
	≤1

	总有机碳/(μg/L)
	≤20

	硼/（μg/L）
	≤12



11、现场氮气的纯度是多少？
答复：6N或更高。
12、地下实验厅的湿度可能改善吗?
答复：地下实验厅有整体控温和通风，但是湿度没法控制，在液闪厅内四周还有排水沟，厅内各种设备，还有热量散发等，整体湿度不可控，估计要按相对湿度70-80%来考虑。特别是配电柜，可以通干燥空气（如压缩空气）来除湿。
13、关于硼，进水对硼是没有指标要求的，而产水对硼要求是0.05，通过工艺判断，这应该达不到，是否能在前级水考虑控制硼的指标，否则最终电阻率18.2是达不到的？
答复：经确认，现在前级进水，包括HPW的终端产水，对硼都是没有指标要求的。为达到最终硼指标要求，甲方可以考虑在EDI之后的分支加相应处理模块，将硼的因素考虑进来，满足≤12ppb的指标。见第10条。
14、对U&Th的指标是不是最终的验收标准？
答复：U&Th的指标不直接作为系统验收的标准，系统验收标准是严格按照招标技术文件中的水质表2.2来要求的。
15、在水质满足招标技术文件表2.2的前提下，U、Th和Rn如果达不到甲方要求，招标文件上说要求乙方积极配合查找原因并改进，这是做为验收条件吗？配合是指提供技术服务还是提供设备，如果是增加设备的话，费用算在本次投标报价范围内吗？
答复：不作为验收条件。配合主要指类似运行维护的技术支持和服务，如果是一些小的零部件调整和更换，那应当是包含在投标报价范围内的。如果需要增加大的设备和改进，则不包含在投标报价范围内。如果是乙方原来投标范围内的设备有问题，那费用应当包含在投标报价范围内。不属于正常维保范围内的配合改善费用，甲方可进行补偿。
16、明确一下在模块选型中的UF是指的UF单元还是滤芯？根据提供的参数要求，应该是滤芯。
答复：UF指的是UF超滤模块，不是指滤芯。招标技术文件表2.4 本项目招标范围内工艺和内容，以及表3.1 工艺模块品牌选型表中的第4项UF参数，修改为：最小截留分子量≤1000道尔顿，品牌按照实际供货商和技术指标要求采购。
17、超声液位计有盲区，在水罐里面，是否可以用差压液位计，接触水的部分是钛材？
答复：超声液位计的选型有很多，盲区有大有小的，小的只有几cm到十几cm，在缸体设计的时候，超声液位计的盲区是可以避免的。用差压液位计的话，即使钛材也不能够保证没有析出。要求尽可能避免除了PVDF和PFA材料之外的其它材料接触水。
18、抛光混床是指两级还是两套？
答复：我们强调的是功能上的作用，是指串联的两部分，对我们来说，级和套没有区别。如果从行业上来说，套是并联，级是串联，那就是两级，关键是串联。
19、招标技术文件第2.4条款要求“要考虑标外工艺和标内工艺环节的配合和先后关系”，是否说明招标文件提供的UPW水处理工艺方案中各工艺模块的先后顺序可以根据投标人各自的方案进行调整和优化？
答复：是的。我们希望投标人根据自身经验和技术，以及提供的标外工艺模块的特点，在UPW的整体工艺方案上，做优化和调整。
20、招标技术文件第4.6质检验收规定：罐体和部件的清洗质量要求利用吸收光谱检测，请问检测装置“紫外可见分光光度计”是由招标人还是投标人提供？
答复：由招标人（甲方）提供。
21、技术文件表2.1系统技术指标要求中，其中1.4其他水质指标要求为E1.3，标准中DO为10ppb、温度稳定±1K，氮气浓度与稳定要求，与表2.2水质具体指标要求不符，请明确以什么为准？
答复：表2.1中所述1.4项其他水质指标要求为E1.3，如与表2.2水质要求指标有不符的项目，要以表2.2水质具体指标要求为准。
22、技术文件表2.1系统技术指标要求中，其中2.5密封，仅能提供连接件样品检测漏率（甲方实施），整体漏率无相关技术标准，请明确整体漏率是否必须保证？ 
答复：整体漏率是通过部件漏率来保证的。连接件样品检测是必须。对超纯水系统的整体漏率，可以通过连接件漏率和模块漏率来保证。对于模块，可以进行负压检漏的要求负压检漏，不可以进行负压检漏的要进行正压耐压检漏。现场检漏过程甲方可以提供技术支持。
23、通常终端设置1级抛光混床，既达到水质要求。一般设置为1+1，保证更换树脂时，不停机。请确认2级是否必要？
答复：由于抛光混床和树脂的选型不同，处理效果会存在差异。为更有效保证水质，要求按2级设置抛光混床。对每一级抛光混床，不要求设置1+1不停机更换树脂。此终端系统树脂更换周期较长，可以短时停机更换树脂。
24、地面调试时，水、电、气由甲方负责接到设备？
答复：不是，由乙方负责接到设备。在地面安装调试间有水、电、气接口。
25、给水泵是否一定要求用磁力泵，可否用离心泵？
答复：不是一定要用磁力泵，但是一定不能用离心泵，否则漏率、防油污染、防析出都做不到很高。如果不采用磁力泵，就应当采用非金属全密封高洁净度的高端超纯水泵。
26、地下液闪厅排水处理情况？
答复：地下液闪厅内周边一圈有排水沟，废水可以直接排到水沟。在本设备区内需要有排水沟的，在详细设计阶段提出，甲方根据现场情况落实。
27、投标报价总价是否包含地面安装和调试? 
答复：包含，报价表中有细目。
28、水质检测指标中的U、Th、Rn检测乙方不含，如果个别金属指标无法达到精度检测，由甲方委托水质检测？部分指标有在线检测仪表的，不再委托外检，且不含U、Tu、Rn。
答复：除了U、Th、Rn，表2.2中的指标均由乙方检测；有在线检测仪表的指标不需要委托外检。U、Th、Rn甲方负责检测，但是要求乙方完成取样。
29、合同文本第3.1条款第（3）项约定的合同履行过程中如果甲方对技术指标及要求提出变更造成乙方成本变化，甲方是否进行补偿？
答复：双方可根据具体情况协商调整价款。
30、合同文本中3.2（8）条对乙方不够公平 ：“甲方所有的审核、批准等的签名盖章以及甲方监督检查的行为，都不能用来免除或减轻乙方提供合格产品的责任”
答复：合同履行过程中甲方对乙方的设计、检测等行为所进行的审核、批准等签名盖章的行为，只是监督，不承担技术责任，不能用来免除或减轻乙方提供合格产品的责任。此项实质只是要求乙方提供合格产品。
31、合同文本中约定的乙方违约责任，乙方只能承担直接损失，不能将设备故障引起的全部损失计入乙方。
答复：乙方如违约，应向甲方支付合同约定违约金，如果违约金不足以弥补甲方损失，乙方应承担甲方超过违约金部分的直接损失，且赔偿总额上限不超过合同总金额。
32、合同文本中加入以下约定：
免责条款：甲乙双方知悉，本合同订立时由于全球受到传染性疾病的影响，部分国家和地区正在或将要处于停工、停产等状态，若本合同原材料、零部件、器材供应商的所在国、所属地区发生紧急情况（包括但不限于政府强制停产停业、物流暂停、禁止进出口等），导致本合同无法按约定条件继续履行的，乙方不承担由此导致的违约责任。
若发生前款情形，乙方应在第一时间通知甲方，最大限度的保护甲方利益；甲乙双方应友好协商确定解决方案。 
答复：可以增加。
33、第五章《近5年类似项目业绩清单》表中，合同金额是否可以不写明。
答复：不便写明的可以不写，代以*号，并注明产水流量。
34、现场地面的安装和调试时间不能保证，个别部品交货期难以满足；另外，项目调试期过长，我司希望具备条件后发货安装，最短时间能完成安装调试，节约调试时间和调试成本。
答复：两次安装调试是相对独立的，调试期不应以两次安装调试总体起止时间合计，而应以各自单独安装调试所需时间合计。而对某次安装调试，甲方同样希望最短时间完成安装调试，达到要求水质。甲方地面现场就绪时间早于本项目交付时间，乙方设备到货即可直接运到地面完成地面安装调试。
另外，根据招标文件第五章投标格式要求，在投标文件第二部分技术部分的第五条款中，可以将对招标文件商务及技术要求的投标偏离在此条款内展开说明，详见招标文件第五章第二部分的第五条款中的说明。

注：“甲方”、“招标人”、“我们”，是指中国科学院高能物理研究所；“乙方”、“投标人”，系指提供合同项目的经济实体。
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