
蚌埠医学院第一附属医院净化系统维保项目变更公告
一、项目基本情况
原公告的招标项目编号：2022HY-C700354
原公告的招标项目名称：蚌埠医学院第一附属医院净化系统维保项目
首次公告日期：2022年4月15日

二、变更事项：(招标公告(招标文件 □招标结果 

变更内容：变更招标公告中提交投标文件截止时间、开标时间和招标文件中的投标保证金截止时间
变更后投标文件截止时间、开标时间：2022年5月18日上午09时30分

变更后投标保证金截止时间：2022年5月18日上午09时30分
三、文件其他内容不变。

变更日期：2022年4月26日

四、其他补充事宜：招标文件服务需求中初效、中效、亚高效、高效过滤器更换清单进行答疑回复，详见下表

	序号
	材料名称
	规格 长x宽x厚度（mm)
	单位
	实际数量
	疑问
	疑问回复 

	一、门急诊手术室

	1
	板式初效过滤器
	490*360*45，铝合金框
	只
	3
	请明确过滤等级
	G4,具体参见GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范

	2
	板式初效过滤器
	490*390*45，铝合金框
	只
	1
	
	

	3
	板式初效过滤器
	490*490*45，铝合金框
	只
	2
	
	

	4
	板式初效过滤器
	490*594*45，铝合金框
	只
	4
	
	

	5
	板式初效过滤器
	594*390*45，铝合金框
	只
	1
	
	

	6
	板式初效过滤器
	594*490*45，铝合金框
	只
	3
	
	

	7
	袋式初效过滤器
	595*493*330，铝合金框，5袋
	只
	4
	请确认名称是否为袋式中效过滤器，请明确过滤等级
	1、确认为袋式中效过滤器
2、效率等级：F8，具体参见GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范

	8
	袋式中效过滤器
	365*290*330，铝合金框，4袋
	只
	2
	请明确过滤等级
	效率等级：F8，具体参见GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范

	9
	袋式中效过滤器
	390*290*330，铝合金框，4袋
	只
	4
	
	

	10
	袋式中效过滤器
	390*365*330，铝合金框，4袋
	只
	1
	
	

	11
	袋式中效过滤器
	390*390*330，铝合金框，4袋
	只
	2
	
	

	12
	袋式中效过滤器
	390*490*330，铝合金框，4袋
	只
	2
	
	

	13
	袋式中效过滤器
	490*290*330，铝合金框，4袋
	只
	2
	
	

	14
	袋式中效过滤器
	490*365*330，铝合金框，4袋
	只
	3
	
	

	15
	袋式中效过滤器
	490*390*330，铝合金框，4袋
	只
	6
	
	

	16
	袋式中效过滤器
	490*490*330，铝合金框，4袋
	只
	8
	
	

	17
	袋式中效过滤器
	593*490*330，铝合金框，5袋
	只
	4
	
	

	18
	袋式中效过滤器
	595*365*330，铝合金框，4袋
	只
	6
	
	

	19
	袋式中效过滤器
	595*390*330，铝合金框，4袋
	只
	2
	
	

	20
	袋式中效过滤器
	595*493*330，铝合金框，4袋
	只
	4
	
	

	21
	高效过滤器
	320*320*220，有隔板高效过滤器
	台
	18
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 效率H14 铝隔板  

	22
	高效过滤器
	484*484*220，有隔板高效过滤器
	台
	6
	
	

	23
	手术室层流天花
	2400*2600
	套
	1
	请明确内部过滤尺寸，规格，过滤等级等详细技术参数要求
	610*305*292：实际以现场勘察为准。

	24
	手术室层流天花
	1400*2600
	套
	7
	请明确内部过滤尺寸，规格，过滤等级等详细技术参数要求
	铝板折框 厚度2.0mm 效率H14 铝隔板 

	二、内科楼19层 ICU

	1
	板式初效过滤器
	610*436*21，铝合金框
	只
	5
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率：G4 

	2
	板式中效过滤器
	490*460*46，铝合金框
	只
	6
	
	

	3
	高效过滤器
	484*484*220，有隔板高效过滤器
	台
	19
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 效率：H14 铝隔板 

	三、8号楼负压病房（6楼）

	1
	板式初效过滤器G4
	594*594*46，铝合金框
	只
	2
	　
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率G4 

	2
	板式初效过滤器G4
	289*594*46，铝合金框
	只
	1
	　
	

	3
	初效过滤器G2
	560*520*12，铝合金框
	只
	2
	　
	

	4
	初效过滤器G2
	405*665*12，铝合金框
	只
	2
	　
	

	5
	中效袋式过滤器F8（分4袋）
	592*490*534，铝合金框，4袋
	只
	1
	　
	铝合金边框 厚度1.5mm 玻璃纤维滤材防火防潮效率F8

	6
	中效袋式过滤器F8（分4袋）
	592*592*534，铝合金框，4袋
	只
	1
	　
	

	7
	中效袋式过滤器F8（分4袋）
	287*592*534，铝合金框，4袋
	只
	1
	　
	

	8
	亚高效过滤器（H11）
	592*490*292，铝合金框
	只
	1
	　
	铝合金边框 厚度1.5mm 效率H11 铝隔板

	9
	亚高效过滤器（H11）
	592*592*292，铝合金框
	只
	1
	　
	

	10
	亚高效过滤器（H11）
	287*592*292，铝合金框
	只
	1
	　
	

	11
	无隔板高效过滤器
	600*410*70，铝合金框
	只
	3
	三维尺寸有缺失，请明确；请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14  

	四、中心实验室

	1
	板式初效过滤器
	290*595*46，铝合金框
	只
	7
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率G4 

	2
	板式初效过滤器
	595*595*46，铝合金框
	只
	10
	
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率G4 

	3
	袋式中效过滤器
	287*592*381*21，铝合金框，4袋
	只
	7
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 玻璃纤维滤材防火防潮效率F8

	4
	袋式中效过滤器
	592*592*381*21，铝合金框，8袋
	只
	4
	
	

	5
	高效过滤器
	484*484*220，有隔板高效过滤器
	台
	11
	此过滤器是否为有隔板高效过滤器？无隔板高效过滤器厚度做不到220mm。请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	6
	高效过滤器
	484*484*220，有隔板高效过滤器
	台
	18
	
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	7
	高效过滤器
	630*630*220，有隔板高效过滤器
	套
	2
	
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	五、医技楼4楼呼吸科实验室

	1
	板式初效过滤器
	440*240*46，铝合金框
	只
	1
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率G4 

	2
	袋式中效过滤器
	500*500*46,铝合金框,4袋
	只
	4
	此规格尺寸是否有误，袋深度尺寸没有，请明确。请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率G4 

	3
	高效过滤器
	320*320*220，有隔板高效过滤器
	只
	5
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	4
	高效过滤器
	484*484*220，有隔板高效过滤器
	只
	3
	
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	六、生殖中心试管婴儿室与人工授精室

	1
	G4板式可清洗过滤器
	594*594*95，铝合金框
	台
	10
	　
	铝合金边框 厚度1.5mm 过滤效率G4 

	2
	袋式中效过滤器
	590*285*520，铝合金框，6袋
	台
	10
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm 玻璃纤维滤材防火防潮效率F8

	3
	H10密褶式（V型）过滤器
	592*287*292，铝合金框，亚高高效
	台
	2
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H11 铝隔板 

	4
	高效过滤器
	320*320*220，有隔板高效过滤器
	台
	12
	请明确过滤等级
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	5
	高效过滤器
	484*484*220，有隔板高效过滤器
	台
	15
	
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	6
	高效过滤器
	720*720*220，有隔板高效过滤器
	台
	6
	
	铝合金边框 厚度1.5mm  效率H14 铝隔板 

	7
	新风过滤网
	610*980*10，铝合金框
	台
	1
	　
	铝合金边框 厚度1.5mm 

	
	
	
	
	
	
	　


1、过滤器等级以GB50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范为准，如有最新标准，以最新标准为准。

2、对于尺寸：投标人投标时只需要承诺响应以上规格型号即可。尺寸以现场勘探、测量为准，中标方须在安装前实地测量核对明确规格型号后方可安排生产、供货，否则责任自负。
五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：蚌埠医学院第一附属医院
地    址：蚌埠市长淮路287号
联系方式：曹老师(总务科 0552-3086918)

          项老师(国资科 0552-3086056) 

2.采购代理机构信息
名    称：安徽寰亚国际招标有限公司
地    址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F
联系方式：汪工 0551-65320549或65307749转分机号6619
3.项目联系方式
项目联系人：汪工
电　　 话：0551-65320549或65307749转分机号6619
蚌埠医学院第一附属医院

安徽寰亚国际招标有限公司
2022年4月26日

