GXTC

政府采购竞争性磋商

磋 商 文 件

项目编号：GXCZ-C-24130023

项目名称：华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程

| 采 购 人： | 华中农业大学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 国信招标集团股份有限公司 |

2024年3月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法和标准	18

第四章 合同条款及格式	27

第五章 工程量清单	27

第六章 图纸	42

第七章 技术标准和要求	43

第八章 响应文件格式	57

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程采购项目的潜在供应商应在武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼国信招标集团股份有限公司湖北分公司获取采购文件，并于 2024年3月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXCZ-C-24130023

项目名称：华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2397837.99元

最高限价：2397837.99元，响应报价超过最高限价，其响应文件将被否决。

采购需求：本项目为华中农业大学动物医院手术室工程。手术室位于大楼三层，设计面积约369平方米，其中净化面积约98平方米，共设4间手术室及相应辅房、走廊；其中万级手术室2间、缓冲间十万级净化。普通手术室2间、污染手术室、中央处置区、办公生活区不做净化。采购范围为设计图纸及工程清单内包含的全部工作内容。

合同履行期限：工期90日历天。

工程地点：华中农业大学校内。

质量标准：合格。

本项目（是/否）接受进口产品投标：否

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目（是/否）专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。（依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文，本项目划型行业为建筑业）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（2）拟派项目经理应具有建筑工程专业二级及以上或机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

4.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。

6.本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2024年3月7日至2024年3月14日 （每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）地点：武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼国信招标集团股份有限公司湖北分公司。

方式：持法人代表证明及法人代表授权及被授权人的有效身份证明（加盖公章）现场获取磋商文件。（本项目可远程获取采购文件，供应商须将上述资料扫描件发送至401900272@qq.com，采购代理机构核验后，供应商将文件款汇至采购代理机构账户，汇款时备注项目名称、项目编号，汇款成功后采购代理机构发出采购文件。）

售价：人民币300元/套，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间： 2024年3月21日9点30分（北京时间）

地点：武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼国信招标集团股份有限公司湖北分公司一号会议室。

五、开启

时间：2024年3月21日9点30分（北京时间）

地点：武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼国信招标集团股份有限公司湖北分公司一号会议室。

六、公告期限及发布媒体

自本公告在《中国政府采购网》（www.ccgp.gov.cn）发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.政府采购促进中小企业发展政策，本项目预留份额100%，专门面向中小企业采购。

2.优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

3.依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文，本项目为建筑业。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：华中农业大学

地    址：湖北省武汉市洪山区狮子山街1号

联系方式：马老师　027-87281981

2.采购代理机构信息

名    称：国信招标集团股份有限公司

地　　址：武汉市武昌区体育馆路22号丽江龙城1栋6楼

联系方式：王承丹、李宏健、戴唯 027-87238091

3.项目联系方式

项目联系人：王承丹、李宏健、戴唯

电　　 话：027-87238091

# 第二章 供应商须知

## （一）供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 华中农业大学 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 允 许： 分包内容要求： 分包金额要求： |
| 1.12.1 | 现场踏勘 | 不组织 组 织 |
| 2.2.2 | 供应商询问或要求澄清的截止时间 | 提交首次响应文件截止之日5日前 |
| 2.3 | # 质疑函送达方式 | 质疑提出人应将质疑函原件委派专人或通过邮寄方式在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内送达采购代理机构。 |
| 3.6.1 | # 响应文件有效期 | 90日历天 |
| 3.7.1 | # 磋商保证金 | - 磋商保证金须以供应商的名义递交，在磋商响应文件递交截止时间前达到下述账户。允许联合体参与磋商的，磋商保证金可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金。 - 金额：贰万元整 - 递交方式：包括电汇、银行转账（支票倒进账或网上银行转账）等非现金方式。 4.收取磋商保证金的帐户信息如下： 户名：国信招标集团股份有限公司湖北分公司； 开户行：招商银行武汉水果湖支行 账号：1279125468106012400005383 5.特别提示：请供应商在汇款时务必注明项目名称、项目编号、用途，否则，因款项用途不明导致磋商无效等后果由供应商自行承担。 |
| 3.8.3 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本二份；电子文档u盘1份。（U盘提交，采用PDF格式，要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码，并粘贴标签注明响应单位名称） |
| 3.8.4 | 装订要求 | 应装订成册，不得采用活页方式 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称） 包响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称： |
| 5.1.1 | 磋商小组成员 | 磋商小组成员共5人，由采购人代表1人，外聘经济及技术专家4人从湖北省政府采购评审专家库抽取。 |
| 6.1 | 确定成交供应商方式 | 采购人 □采购人授权磋商小组 |
| 6.4.1 | # 履约保证金 | 履约保证金的形式：包括电汇、银行保函、支票（支票倒进账或网上银行转账）、本票汇票等非现金形式。 履约保证金的金额：采购合同金额的3%，在签订合同前提交。 |
| 9 | 其他 |  |
| （1） | 请成交供应商收到服务费交款通知书后及时交纳代理服务费。 |  |
| （2） | 代理服务费计算 | 按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文”及“发改价格[2011]534号文”确定的工程类收费标准的60%计取，代理服务费不足人民币4000元的，按4000元计取。 |
| （3） | 1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，须按响应文件格式提供声明函） 2、依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文，本项目为建筑业类。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |  |

## （二）供应商须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商公告/邀请书。

    - 采购工程名称：见竞争性磋商公告/邀请书。

  - 采购预算及最高限价

见竞争性磋商公告/邀请书。

  - 采购范围、工期和质量要求

见第一章 竞争性磋商公告/邀请书。

  - 供应商：指递交响应文件的法人。

  - 对供应商相关要求

    - 符合竞争性磋商公告/邀请书“供应商资格要求”。

    - 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

    - 供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 竞争性磋商公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：递交首次响应文件截止时间后。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商过程文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告/邀请书“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与磋商。

  - 分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；分包人应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向成交供应商负责，成交供应商与分包人对分包工程的质量承担连带责任。

1.8 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12 踏勘现场

1.12.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.12.2 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4 除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

- 磋商文件

  - 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告；

- 供应商须知；

- 评审办法和标准；

- 合同条款；

- 工程量清单或报价方式；

- 工程图纸；

- 技术标准和要求

- 响应文件格式。

根据本章第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

  - 磋商文件的澄清或修改

    - 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

    - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。

    - 供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

  - 供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

- 响应文件编制

  - 响应文件的组成

    - 响应文件应包括（不限于）下列内容：

- 报价函及其附录；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 磋商保证金；

- 已标价工程量清单或分项报价表；

- 商务、合同条款偏差表；

- 资格证明文件（详见响应文件格式要求）；

- 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

- 供应商承诺书；

- 技术偏差表

- 施工组织设计；

- 项目管理机构人员；

- 供应商其他承诺（如有）；

- 磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容；

- 最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交）。

  - 首次报价

    - 供应商应按磋商文件第八章提供的格式进行首次报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

    - 供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。

  - 供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于最高限价，否则其报价无效。

  - 本项目为固定综合单价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后价格经确认后在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。

  - 响应文件有效期

    - 本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

    - 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

  - 磋商保证金

    - 供应商应按供应商前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。以联合体形式递交响应文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 供应商不按本章第3.7.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

    - 供应商在首次响应文件递交截止时间3日前，按磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，递交首次响应文件截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝。

    - 供应商在汇款时务必注明所参与磋商项目的编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还非成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商有下列行为之一者，其磋商保证金可不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定应由成交供应商缴纳代理服务费而成交供应商未缴纳的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

  - 响应文件的编制

    - 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对磋商文件有关采购范围、工期、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。

    - 响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据磋商文件第八章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

响应文件的副本可采用正本的复印件。

    - 响应文件正本一份，副本及电子文档份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见供应商须知前附表规定。

- 响应文件提交

  - 响应文件的密封和标记

    - 供应商递交的响应文件，应按照标段分别加以密封。密封方式为在响应文件外包装封口处加盖公章或“密封章”。

    - 响应文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封并加写标识的响应文件，采购人不予受理。

  - 首次响应文件的递交

    - 供应商应在竞争性磋商公告/邀请书规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

    - 供应商递交首次响应文件的地点：见竞争性磋商公告/邀请书。如有变化，见澄清修改文件。

    - 除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

  - 响应文件的修改与撤回

    - 在竞争性磋商公告/或邀请书规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 评审与磋商

  - 磋商小组

    - 竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。

    - 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 确认磋商文件；

- 审查供应商的响应文件并作出评价；

- 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

- 编写评审报告；

- 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

  - 磋商小组所有成员集中与单一供应商按照响应文件递交的顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。

  - 若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，则首次响应文件中所列明的已标价的工程量清单的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的 7 日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

  - 磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评标方法和标准，对参与磋商最后报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 合同授予

  - 确定成交供应商方式

采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

  - 成交公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

    - 供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知第2.3款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。

  - 成交通知

在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 成交供应商不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第6.1款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

  - 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

  - 磋商小组及其成员不得有下列行为

- 确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

- 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

- 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评审资料；

- 其他不遵守评审纪律的行为。

  - 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

  - 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 其他

需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

# 第三章评审办法和标准

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，以报价由低到高顺序排列；报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评审标准

  - 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

报价部分：50分

商务部分：9分

技术部分：41分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表三

    - 报价评分标准：

（1）政策支持

①【中小企业】依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目预留份额100%，全部面向中小企业采购；中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

②【节能环保】按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件执行。如供应商投标产品符合以上文件的政策支持，给予该项投标产品所占价格的1%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。

须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）、环境标志产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）查询结果截图。

未提供单独分项报价或证明材料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。

（2）评审基准价

有效响应文件中的并按2.3.3项（1）进行调整的最后报价中最低报价为评审基准价。

（3）供应商报价（按2.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

报价得分=(评审基准价／最后磋商报价)×50

- 评审程序

  - 资格审查及符合性审查

    - 磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

    - 磋商小组对符合资格要求的供应商进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章的符合性审查表）。

    - 磋商小组在资格审查和符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

    - 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

    - 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 磋商

    - 按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

    - 磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

    - 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，政府采购另有规定的除外。

  - 评审

    - 比较与评价

磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

磋商小组认为供应商未响应采购文件及工程量清单文件，应当将其作为无效标处理。

    - 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A＋B＋C

## 4评审结果

4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与磋商报名、营业执照一致（符合法定变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人营业执照等证明文件。 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了上一年度（2022年或2023年）经审计的财务报表或其基本开户银行出具的资信证明。 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了近六个月中任何一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或免税声明函，格式自拟）。 2. 提供了近六个月中任何一个月社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳声明。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况。 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。 |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。 | 提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 11 | 联合体（不适用） | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供了满足磋商文件要求的联合体协议书。 |  |
| 12 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。（依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文，本项目划型行业为建筑业）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 |  |
| 13 | 供应商特定资格条件 | （1）供应商应具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（2）拟派项目经理应具有建筑工程专业二级及以上或机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磋商保证金 | 按照磋商文件的规定提交磋商保证金，包括形式及金额。 |  |
|  | 磋商代表身份核验 | 供应商法定代表人或授权代表携带本人身份证及法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件。 |  |
|  | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件格式要求加盖了供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、相互串通或妨碍其他供应商的竞争行为。 弄虚作假、相互串通的情形见附注。 |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足磋商文件要求的 |  |
|  | 响应范围 | 与磋商文件要求的工程范围无实质性遗漏 |  |
|  | 报价 | 报价是固定价、未超过预算金额或最高限价且报价唯一 |  |
|  | 工程量清单 | 未对采购人发出的工程量清单有任何修改（需供应商填写的价格除外） |  |
|  | 工期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 质量标准 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 质保期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 安全文明施工 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份及以上内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个及以上报价的 |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
|  | 其他无效情形 | 对技术标准和要求、合同条款无实质性偏离。（其中标“★”号技术参数必须完全满足，否则为无效响应） |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |

注：

1、符合磋商文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，磋商小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

## 附表三 评审因素及分值分配表

| 序号 | 评审项 | 评审 内容 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 报价部分 （50分） | 响应报价评分标准 | 有效响应文件中的并按 2.3.3 项（1）进行调整的最后报价中最低报价为评审基准价。 供应商报价（按2.3.3项（1）进行调整后价格）得分： 报价得分=(评审基准价／最后磋商报价)×50 | ## 50 |
| ## 2 | 商务部分 （9分） | 类似项目业绩 | 供应商近五年（合同签署日期为2019年1月1日后）具有类似医疗机构手术室新建或改建项目业绩，每有一个业绩得2分，最高得6分。（提供中标通知书、合同协议书以及验收合格报告） | 6 |
|  |  | 供应商 相关证书 | 供应商具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 | 3 |
| ## 3 | 技术部分 （41分） | 施工整体部署 | 根据供应商针对本项目的实际情况、业务需求分析所做出的整体部署科学性、合理性进行综合评分。方案内容针对性强，全面、合理可行、完善得3分；方案全面、基本合理可行、完善但针对性不足得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得1分；方案不全面，方案缺陷不得分。 | 3 |
|  |  | 主要施工方案与技术措施 | 根据项目主要施工方案和技术措施；各分部分项工程施工工序、工艺符合有关施工规范及操作规程的要求等内容完整性、合理性进行评分。方案内容针对性强，全面、合理可行、完善得3分；方案全面、基本合理可行、完善但针对性不足得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得1分；方案不全面，方案缺陷不得分。 | 3 |
|  |  | 工期进度计划 及保障措施 | 根据供应商工期进度计划及保障措施科学性、合理性综合评分。方案内容针对性强，全面、合理可行、完善得3分；方案全面、基本合理可行、完善但针对性不足得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得1分；方案不全面，方案缺陷不得分。 | 3 |
|  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 根据供应商质量管理、质量保证体系和质量保证措施科学性、合理性等进行综合评分。方案内容针对性强，全面、合理可行、完善得3分；方案全面、基本合理可行、完善但针对性不足得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得1分；方案不全面，方案缺陷不得分。 | 3 |
|  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 根据施工现场安全防护措施方案科学性、合理性综合评分。方案内容针对性强，全面、合理可行、完善得3分；方案全面、基本合理可行、完善但针对性不足得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得1分；方案不全面，方案缺陷不得分。 | 3 |
|  |  | 文明施工管理保证措施 | 根据施工现场文明施工措施方案科学性、合理性综合评分。方案内容针对性强，全面、合理可行、完善得3分；方案全面、基本合理可行、完善但针对性不足得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得1分；方案不全面，方案缺陷不得分。 | 3 |
|  |  | 售后服务 | 投标人提供本项目的售后服务整体方案，方案内容科学清晰，保障性及可行性强，隐秘性工程保修5年，其他工程保修2年，不得分。在此基础上，质保期同步每增加1年，增加1分，最高增加3分。 | 3 |
|  |  | 主要设备（材料）技术要求 | 供应商所投技术参数及性能“▲”指标完全响应或优于采购文件第七章 技术标准和要求的得20分；每有一项“▲”指标经认定为不满足采购文件要求或负偏离的扣1分，最低得0分。 | 20 |

# 第四章 合同条款及格式

华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程

工程承包合同

发包方：华中农业大学（以下简称甲方）

承包方：             （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求（招标项目编号：     ），并结合本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程”施工等事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。合同具体条款如下：

一、项目概况：

1、项目名称：华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程

2、项目地址：华中农业大学

3、现场施工条件：施工用水、用电已接通（水电费自理，遵守学校管理制度）

4、工程内容：        ，具体以招标工程量清单为准。

5、开工时间以甲方下达开工单时间为准。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期日前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方同意后可推迟开工日期，乙方承担因此造成的经济支出。

6、承包方式：包工包料

二、甲乙双方权利及义务：

1、甲方的权利及义务：

(1)	指派   为甲方驻工地代表，联系方式为   ，负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。甲方委派的监理单位为

(2)	负责向乙方进行现场交底。

(3)	按合同约定组织工程验收，并按合同约定的期限办理竣工结算。

(4)	按合同的约定及时支付工程款。

2、乙方的权利及义务：

(1)指派   为乙方驻工地代表，联系方式为   负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

(2)按甲方要求进场施工，并提前组织好材料的采购、运输、保护等工作。

(3)按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。

(4)接受甲方及监理的监督和管理，并服从甲方对工程总进度计划的安排与施工协调。

(5)严格按国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

(6)参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

(7)工程完工后即时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到甲方指定的地点。

(8)乙方施工用水、电费用自理。

(9)施工期间，乙方负责被其施工污染的施工现场及校园道路的打扫和垃圾清运工作，如因此被相关职能部门处罚，乙方需自行负担该款项罚款。

(10)按本合同约定做好相应由乙方所做的材料设备、半成品、成品及中间验收、竣工验收工作。

(11)施工期间的乙方人身财产安全由乙方自行负责，与甲方无关。

(12)乙方应该按规定到湖北省建设管理部门备案。由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

三、合同工期：工期     日历天。

四、合同价款

1、本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥    （人民币    ），其中暂列金¥    （人民币     ）。

2、当工程量清单中明确已有的内容，但乙方响应文件商务标中没有的项目，视同乙方让利包含在合同价款中，必须按工程量清单施工。

3、乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至竣工验收交付使用以及维保。

五、支付方式

合同签订后，甲方按照合同价款的30%支付乙方工程预付款（含安全文明施工费），乙方根据工程的实际进度或甲方要求提交本工程“月进度表”报送监理工程师和甲方代表，经监理工程师、甲方代表及主管领导审定后，由甲方财务部门支付乙方工程进度款，进度款累计支付最高不超过合同价款的70%。当工程完工时，甲方审核工程量后，工程款可支付至合同价款的80%。工程竣工验收合格后，乙方提供工程竣工结算书及相关资料，经甲方审核、审计后，甲方自收到乙方开具的发票30天内，付至审定的总价款的100%（扣除已支付的工程进度款及工程预付款）。乙方提交的工程结算总额不得大于经审计后结算总额的5%，超过5%的部分发生的审计费用由乙方承担，直接从结算工程款中扣除。计算式如下：扣除金额=［送审金额-审定金额*（1+5%）］*7%。

甲方支付工程预付款时，有权要求乙方提供预付款保函或者其他形式的担保。

六、关于工程质量及验收的约定

1、质量标准为合格。

2、乙方在施工前所有材料必须经过甲方认可后，方可使用。材料暂定价最终以甲方确认为准，否则不作结算依据。

3、因乙方原因造成返工时，其返工费用和由此导致的损失由乙方承担，工期不顺延。并应注意对各方已完工产品的保护，如造成产品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由乙方和受损方友好协商。

七、施工及现场管理要求

1、安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。在施工过程中如发生伤亡等事故由乙方负责处理并承担所有损失。乙方所有管理或施工人员均与乙方发生聘用或劳动关系，与甲方不存在任何人事、聘用或劳动关系。乙方所有管理人员或施工人员与乙方发生的劳动、工伤事故等矛盾和纠纷，均由乙方自行解决并承担所有责任。

2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

3、认真落实各项安全管理制度，同时严格遵守甲方校园疫情防控制度和基地生物安全制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

八、材料设备供应

1、乙方采购的设备材料规格、质量应符合国家标准、设计图纸和本合同要求，品牌、产地应与投标书相符，若不相符，甲方有权拒绝付款并不予验收。由于材料设备质量问题造成的损失和产生的费用由乙方承担。

2、采购材料的约定：供应商应按照《报价主要施工材料的品牌型号产地》表填写并附上主要施工材料的相关资料。

3、乙方须按甲方“招标控制价”中主材价格采购相应品牌和规格的主要材料，采购的主要材料须甲方认可后方可实施。

4、对乙方报价过低的主材，在出现变更使得主材价格增高的情况时，甲方只承担高于 “招标控制价中主材价”的部分，其余由乙方承担。

5、对于投标报价偏低的已标价工程量清单（含施工工序、内容少报，主材报价为0等）项目，乙方承诺必须严格按招标文件、设计图纸、清单及甲方要求施工，不得拒绝施工，不得偷工减料，不得以次充好。若乙方拒不按上述要求施工，结算时将按设计图纸、清单及甲方要求施工的工程量乘以控制价的价格（不下浮）扣减，同时扣减合同价1%。

6、对于投标报价偏低的已标价工程量清单（低于控制价乘（1-报价浮动率），含施工工序、内容少报，主材报价为0等）项目，如甲方同意变更，扣除变更取消或减少项目时，单价按控制价乘（1-报价浮动率）计算。

7、施工材料进场后必须按相关规定送检，并且主要材料需要得到甲方/监理等部门联合验收签字认可后才能用于施工现场。

九、工程变更

1、工程设计变更

乙方不得随意变更和增减项，如对原设计进行变更，须取得甲方书面签字和盖章批准。因擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误工期不予顺延。

施工中甲方对原设计进行变更，应向乙方发出书面变更通知，乙方应按甲方书面的变更通知进行变更。因甲方要求的变更导致的费用增加和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

2、确定变更价款

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（信息价执行施工当期月度。信息价格缺价的，以市场价格为准）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L＝（1－（中标价-暂列金-专业工程暂估价）／（招标控制价-暂列金-专业工程暂估价））×100%。

（4）工程变更费用的计算原则：增加费用的价款按（1）-（3）条确认；减少费用的价款参照投标综合单价或控制价综合单价乘（1-报价浮动率）扣减（投标综合单价高于控制价综合单价乘（1-报价浮动率）时，按投标综合单价扣减；投标综合单价低于控制价综合单价乘（1-报价浮动率）时，按控制价此项综合单价乘（1-报价浮动率）扣减）。

（5）设计变更事前没有得到甲方书面同意和签字盖章，一律不得作为结算依据。

十、竣工验收及结算

1、竣工验收

（1）乙方在完成合同约定的所有施工内容后，在甲方规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有承包范围内工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，造成的费用均由乙方承担。

（2）乙方向甲方提交完整的竣工资料（按归档要求整理成册）和验收报告，竣工资料审核通过后约定验收时间，由甲方、乙方共同参加，验收通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。

（3）工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。

（4）隐蔽工程每完成一道工序，必须经过甲方和监理验收进行验收，验收合格才能进行下一道工序施工，否则甲方要求进行破坏性检查的修复费用由施工方承担。未按要求验收则扣减合同价1%。

2、竣工结算

工程竣工验收后，乙方在甲方批准竣工报告后7天内提交齐全有效的结算文件报甲方审查，并经结算审计后按合同约定支付结算价款。

十一、工程保修

1、本工程的质保期为   年。自工程验收合格之日起计算，质保期内免费提供维修服务。

2、保修范围是指在保修期内正常使用情况下因施工质量造成的使用及寿命缺陷。

3、如经历两次（含两次）以上维修，仍不能解决问题，甲方有权另行安排维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责，且每次乙方需另支付维修总费用的20%作为甲方管理费。

4、乙方负责维修部分的工程，完成后经甲方验收签字认可。乙方在负责维修时，应本着工完场清的原则，如维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应责任。

十二、争议与违约责任：

1、违约

（1）工期：施工过程中由于乙方原因造成自身或主体工程工期延误，每逾期一天，须按投标文件承诺的每天   /    元向甲方支付违约金，如投标文件没有承诺每天违约金的每日按照合同金额的2‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。如有甲方垫付款项，甲方优先从工程款中扣除并按同期人民银行利息收取垫付款项损失。

（2）工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。因工程质量造成用户、第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任（包括但不限于民事责任、行政责任及刑事责任）；如由甲方代为垫付赔偿的，甲方有权向乙方追偿，优先从工程价款中扣除。

（3）逾期付款：如甲方不按照合同约定付款条件，须每天按逾期款项的2‰向乙方支付违约金。

2、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成，可向洪山区人民法院提起诉讼。因主张权利而发生的相关费用损失（包括但不限于诉讼费、保全费、审计费、鉴定费、律师费及实现债权的一切费用）由乙方承担。

十三、保险

乙方为一切进入本合同项目工程施工现场的管理人员、施工人员等办理社会责任保险及意外伤害保险，费用由乙方承担。如果乙方没有购买相关保险，一切后果由乙方承担。

十四、履约担保

1、乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：向甲方缴纳履约保证金，保证金数额为合同价的3%，在本合同签订前提交。

2、履约保证金在工程竣工验收合格后自动转为质保金，待质保期满（自竣工验收合格之日起＿年）后10个工作日内且无质量及售后服务等其他违约事项的情况下，一次性或均衡性结清质保金（不计利息）。如合同履行过程中乙方违约的，则甲方只负责向乙方退还扣除乙方相应违约行为应支付的违约金及相关赔偿后的余额，如履约保证金不足以支付违约金和相关赔偿的，甲方还有权就不足部分向乙方追索，或从应支付给乙方的款项中扣除。

十五、其他条款

乙方必须确保具备承包本工程项目的相关资质，且本工程由其承担施工及安装，不能有任何形式的挂靠或转包、分包，否则一经发现，乙方应按本合同总价款的20％向甲方支付违约金，没收履约保证金并且甲方有权立即单方解除本合同，甲方不承担由此引发的任何法律责任，乙方还须向甲方赔偿由此造成的一切损失。

十六、合同文件组成

组成本合同其他文件包括(按优先解释顺序)：

l、本合同书及其附件

2、中标通知书或成交通知书

3、投标函及其附录或响应文件（含投标答疑）

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、已标价工程量清单或预算书

协议履行中，甲方和乙方有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同书的组成部分。

十七、合同生效与终止

1、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效，合同约定条款履行完毕后自动终止。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

单位地址：武汉市洪山区狮子山街一号     单位地址：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

行号：                                 行号：

电话：                                 电话：

签订日期： 年  月  日              签订日期： 年  月  日

# 第五章 工程量清单（综合单价）

#### 1	工程量清单说明

1.1	本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及磋商文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2	本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3	本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4	补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

。

1.5	本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6	本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

#### 2	报价说明

2.1	报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本磋商文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2	工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3	工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4	已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5	“报价汇总表”中的总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“报价汇总表”中的总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6	分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1	分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2	如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3	如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4	“分部分项工程和措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5	供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在报价中考虑。

2.7	措施项目按下列要求报价：

2.7.1	措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2	措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3	采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑本工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4	“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商成交后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5	对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8	其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1	暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在磋商文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2	暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3	计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4	总承包服务费根据磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9	规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10	除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

2.11	工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12	管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13	报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

2.14	报价总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成本工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15	有关报价的其他说明：

供应商不得修改采购人发出的工程量清单的任何内容，包括：分部分项工程和单价措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量；暂列金额明细表、材料设备的暂估单价以及计日工表中的项目名称、暂定数量等。否则其响应文件无效，并不得参与磋商。

#### 3	其他说明

3.1	词语和定义

3.1.1	工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2	总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款约定的变更除外)。

3.1.3	单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4	子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5	子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6	规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7	税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8	总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9	同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2	工程量差异调整

3.2.1	工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2	供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定提交的要求采购人澄清的其他问题一起提交给采购人，采购人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3	如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和采购范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入总价的计算。

3.3	暂列金额和暂估价

3.3.1	“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。供应商应按本磋商文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2	“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3	专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。供应商应按本磋商文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的价格并计取相应的税金。除按本磋商文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的价格并计取相应的税金以外，供应商还需要根据磋商文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4	其他补充说明

# 第六章 图纸

详见附件

- 技术标准和要求

一）、工程概况

本项目为华中农业大学动物医院手术室工程。手术室：手术室位于大楼三层，设计面积约369平方米，其中净化面积约98平方米，共设4间手术室及相应辅房、走廊；其中万级手术室2间、缓冲间十万级净化。普通手术室2间、污染手术室、中央处置区、办公生活区不做净化。三层最低处净高为3.8米，梁下净高3.4米，本层外窗高度2100mm，底端离地1000mm。一层标高-0.030m，二层标高3.870m，三层标高7.770m，四层标高11.670m，屋面16.170m。

★合同履行期限：工期90日历天。

★质量标准：合格。

二）、装饰工程材质要求

2.1墙体、吊顶要求：

范围内手术室墙面采用手工中空玻镁彩钢板隔墙，其他洁净区域墙面采用机制中空玻镁彩钢板隔墙，走廊区域墙面维持原状，清洗消毒间、气瓶间新建墙体墙面与房间内原有墙面做法保持一致，中央处置区上下面墙为乳胶漆，左右面墙为彩钢板；洁净区顶面采用手工中空玻镁彩钢板，走廊、湿区顶面采用铝扣板。彩钢板材质：50mm厚中空玻镁彩钢板，表面材质为0.5mm厚烤漆冷轧钢板，芯材采用玻镁材料；工艺要求：选用填充料充实板之间的缝隙，缝隙处应做密封处理，使房间内壁形成平整严密、光滑无缝的整体，各角部连接实现圆弧光滑过渡。

手工中空玻镁彩钢板性能要求：

▲（1）满足彩钢板的氯离子含量要求（氯离子含量≤0.017%），提供第三方检测报告。

▲（2）玻镁板不腐蚀钢板及铝合金，彩钢板抗反卤性符合GBT/33544-20176.4.8标准，提供第三方检测报告。

▲（3）耐火极限不小于60分钟，提供第三方检测报告。

▲提供彩钢板厂家的授权书或承诺成交后提供彩钢板厂家的授权书。

2.2地面要求：

- 1）除湿区其余房间地面应采用自流平。湿区地面经防水处理后铺贴地砖。

- ▲2）地面上铺设≥2mm厚同质透心PVC卷材。PVC卷材耐磨等级为T级，抗化学性能、抗菌性能良好。

- ▲提供第三方检测机构出具的卷材耐磨等级、防火等级等相关检测报告。

- 3）工艺要求：地面涂胶、无缝拼接（含辅料）、门口收口条等工艺处理；要求平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

- 2.3医用自动气密门

- 自动门的门机采用优质电机，36V大功率直流无刷电机，门机自带遇阻反弹，防夹等多种功能端口。铝合金导轨及盖板模具成型。

- 2）门体为1.0钢板烤漆，铝合金骨架、且门身采用铝合金型材收边，门边四周橡胶条密封，门体表面采用大平面无拼缝设计。

- 3)观察窗双层黑边平面5mm钢化玻璃，200mm高不锈钢304防撞带。

- 4)单开悬挂式自动感应电动趟门具有感应、电动和手动三种开启方式，提供安全防夹功能，1个点动开关、一对脚控开关和一对防撞安全光线不锈钢拉手，专用铝合金龙骨四周自带密封条槽口，专用铝型材外门框，有效减体门体自重，整体密封性能好，内嵌式手术中灯；门锁带人脸识别功能。

- 医用自动气密门性能要求

- ▲(1)抗风压性5级，提供第三方检测报告。

- ▲(2)耐火A级检测（GB8624-2012)，提供第三方检测报告。。

- ▲(3)抗撞击性检测（1500N的力度测试），提供第三方检测报告。

- ▲(4)隔声性能检测（二级），提供第三方检测报告。

▲提供制造商授权书并加盖制造商公章（或承诺成交后提供制造商的授权书）。

三）、暖通设备及材料

1、万级手术室

万级手术室采用全新风直膨式净化空调机组MAU-01/02，净化空调系统均设二级过滤，使手术区处于受控状态，手术室排风系统独立设置，并和送风系统装置连锁。排风根据需要经过活性炭吸附箱处理后排至室外，排风支管上设调节阀，排风机位于活性炭吸附箱之后。

本工程净化空气处理机组采用全新风型直膨式空调机组，为保证净化效果，通用空调机组具有以下特点：

1)合理的功能段设置，新风机组功能段依次为：初效过滤段、风机段、中效过滤段、表冷/加热盘管段、再热段、加湿段、臭氧消杀段、出风段，将表冷/加热盘管设置于送风机出口段，使盘管处于正压，有利于尽快将冷凝水排出，从根本上消除盘管、凝水盘（不锈钢制作）积水、不易排水的问题。初中效均采用过滤效率高阻力小且抗菌型过滤器。

2)盘管采用平翅片涂亲水膜制作，耐腐蚀，不积灰，易于清洗，减少细菌滋生。

3)风机和电机底座及风机出口采取措施降低振动和噪音。电机防护等级IP54，绝缘等级F级，确保品质及使用寿命。采用变频调速。电机采用低噪音、高效率风机，运行平稳，性能曲线好，电机保护绝缘，传动皮带V型高效传动皮带性能稳定高效。并进行动态和静态平衡试验合格，在任何速度下无振动。采用变频调节风量及风压。

4)箱体特殊结构：空调机组采用PU板箱体，气密性符合专业标准，漏风率小于1%，有效避免了冷桥现象，同时使机组内部更加平整、光滑、不易积尘滋菌，便于日常清洗。机组面板按照设计要求，外板采用0.7mm厚彩钢板，中间采用聚氨酯注入式整体发泡工艺成形，发泡密度不低于48kg/m3，内板采用0.5mm厚不锈钢板。面板应做热阻实验，提供第三方机构检验报告。

5)冷凝水盘为不锈钢制成的V型凝水盘为“干式水盘”，能保证彻底排除冷凝水，水盘配有不锈钢支撑滑轨，便于抽出清洗。表冷器为铜管穿亲水铝箔结构，设置铝合金挡水板冷却盘管回路应为逆流热传递，并保证盘管内的水能够彻底排净接水盘为干式水盘，不锈钢材质，形状为斜坡状，保证冷凝水顺畅排出，使水盘始终处于“干式”状态盘管工作压力不低于1.6MPa，且每台盘管高压氮气检漏及严格的气密性试验。采用合理结构，确保冷却盘管与挡风板之间、挡风板与机组内框的密封性，以保证换热效果盘管水管接口采用无缝钢管，盘管出水口接管上带放空气阀，表冷器须设置排污阀。

6)根据国家标准规范要求及外部环境状况等配置空调净化系统，使生产区有效通风，并有温度、湿度控制和空气净化过滤，保证手术室环境符合要求。

初效段：净化空调的初效段多用作对新风及大颗粒尘埃的过滤控制，主要对象是大于10um的尘粒。在净化空调机组中，初效段的主要功能是对新风中的微粒进行过滤，目的有两个：保护并延长中效过滤器的使用寿命；确保机组内部的环境不被新风所污染，保证换热器表面清洁。此外在系统停运时，初效段还可以有效地防止室外风的倒灌。

中效段：中效段的主要控制对象是介于1-10um之间的尘粒。中效段一般置于净化机组的最后端。

表冷段：表冷段用于对净化空调系统的新风、回风进行降温冷却处理。表冷段后应设挡水板，以有效截留空气中的水滴，挡水板材料多为铝合金或不锈钢，能及时排出机组底盘中的凝结水。卫生型净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上。

加热段：加热段用于对净化空调系统的新风进行升温加热处理。

加湿段：冬季气候干燥时，使用电极加湿对空调送风进行处理，时室内湿度处于受控状态。

风机段：风机段是净化空调机组中较大的一个功能段，用于安置风机。

中间段：在过滤器、表冷段等功能段前面，为了维护和检修方便，必要时加中间段。

臭氧消杀段：机组配臭氧发生器，可在值班模式下产生臭氧对室内环境进行消毒，能有效杀灭驻留于机组内表面、室内环境的各类细菌。

设备底座：采用加厚型材制作，焊缝经抛光打磨处理，平整光滑。外表面经防锈处理，漆面完好。螺栓紧定孔孔距均匀。设备电气系统、控制系统所选用的器件，可长期稳定工作。电气系统、控制系统、不相互影响。

设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质。各附属物的安装位置准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷设备不用时，冷却水可完全排净；无故障工作时间大于10000小时。

组合式空气处理机组技术要求：

▲（1）净化机组制造商箱体面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于50kg/m3，面板绝热材料的导热系数不得高于0.022w·k-1·m-1。（提供第三方检测机构测试报告）。

▲（2）机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。（提供第三方检测机构测试报告）。

▲（3）机组箱体强度等级应达到D1级（提供第三方检测机构测试报告）。

▲（4）机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。大风量（十万或以上）机组按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于0.5mm/m。（提供第三方检测机构测试报告）。

▲（5）箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于0.03%。漏风率应不低于L2级（提供第三方检测机构测试报告）。

▲（6）净化机组制造商具有制冷空调产品认证证书（CRAA认证）、生产许可证。（提供证明文件）

▲（7）净化机组制造商具有达到领先水平的超净环境集成系统实验室。（提供证明文件）

▲（8）净化机组制造商拥有通过10万风量以上实验测试台，要求提供10万或以上风量机组，提供第三方检测机构测试报告。

▲注：提供组合式空气处理机组厂家的授权书或承诺成交后提供组合式空气处理机组厂家的授权书。

2、普通手术室

普通手术室1、2采用全新风型风冷管道处理机组PAU-01/02，空调系统设置初效过滤，手术室排风系统独立设置，与送风系统连锁。排风根据需要经过活性炭吸附箱处理后排至室外，排风支管上设调节阀，排风机位于活性炭吸附箱之后。

3、污染区采用管道式风机，风机具有如下特征：

a)整机全金属构造，表面喷涂处理，防潮耐腐蚀、生锈，防火性能佳。

b)高效长寿命滚珠轴承电机。

c)精密一体化成型金属风轮，运行时动平衡稳定，保证产品长时间低噪音运行。

d)人性化圆角设计，保证施工作业安全。

e)泡沫棉，提升气密性的同时减震降噪。

f)安装角度有多种选择，适应不同需要。

g)体积小，结构紧凑，集成度高，适应任何安装空间。

h)全金属制造，防腐耐用，工艺精湛。

4、活性炭吸附箱

a)活性炭吸附箱箱体材质为PP，耐酸碱、有机废气腐蚀；

b)抽屉式结构，维修、更换方便；

c)活性炭为蜂窝、多孔结构，能充分吸收酸碱废气、有机废气；

5、通风管道

空调及通风管道材质为热镀锌钢板，镀锌层≥80g/㎡

6、高效送风口

箱体材质为喷塑冷板，液槽式高效H14液槽密封高效过滤器，过滤直径为≥0.3um的颗粒，效率99.995%，上调式风量调节阀阀，箱体为带DOP检测口，冷轧钢板喷塑。配1.0mm冷板喷塑扩散板。

箱体采用高强铝型材框架。钢板（内填充B1级*XPS板）箱体组合成高承压箱体，充分避免了单层钢板天花箱体因强度不足造成空调开关机时异响及保温不到位的缺陷。

每个高效送风过滤框增设DOP检测口，利于对每个高效过滤网进行DOP检测。

采用高效测布增加静压箱体积，有利维护静压。

高效安装位采用刀口密封，增加密封性能。

采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

每个过滤器出厂前均经过效率及检漏测试。

7、空调控制方式及技术要求：

主体控制模式采用分散控制模式；

设备层采用工业级可编程控制器，接入现场各种传感器、执行器，负责数据采集及逻辑运算及控制输出等功能；

需监控参数及控制功能如下:

1）送排风风量数据，管道压力数据检测等。

2）设备的运行状态，运行频率，故障等可实时显示及运行参数设定。

3）记录设备运行历史故障以方便安排维护及检修。

4）具有操作权限管理功能，拒绝无相应权限人员操作，减少由于误操作导致的事故。

5）具有系统运行动态画面显示，简洁直观的操作界面，充分体现以人为本的设计理念。

6）送风机、排风机采用变频系统控制，其他耐腐蚀排风设备采用定风量模式控制，并集中监控控制。

7）排风与补风联动控制，系统余风量控制方案，送排风机采用变频控制方式，通风箱房间排风和送风采用变风量控制方式，确保各手术室的实验环境压力及气流方向；

净化空调MAU-01/02控制说明：

空调机组共设3种状态：正常运行、消毒、关机。

正常运行时：

a:风量控制：调节变频器工作状态，使送风量达到设计值；启动时先启动排风，再启动送风，关闭时与之相反。

b:温湿度控制：调节室外机压缩机频率，实现房间温度控制。加热段后温度<3°c时进行防冻报警，报警1分钟后（时间可调）可连锁关闭新风阀及停止风机运行（此功能可调整）。

c:设备启停控制：空调机组正常运行，排风机组均正常运行。

消毒运行时：

a)风量控制：调节变频器工作状态，使送、排风量达到设计值的1/2（参数可调节）。

b)温度控制：保持室内温度在设定范围（夏季25℃±2，冬季20℃±2，温度可设置）。

c)电动风阀控制：新风电动阀开启，送风电动风阀也开启。

d)设备启停控制：空调机组值班运行。

e)空调机组臭氧段工作，产生臭氧用于室内消毒，臭氧浓度达到10mg/m³后消毒时间30min，30min后排风机运行15min然后关闭净化空调机组。

f）值班（消毒）期间，人员禁止入内。

4.停机时：所有与本空调机组对应的送风机、排风机、空调室外机停机；与本空调机组对应的电动风阀关闭。

5.空调机组过滤器均设压差显示装置。各级过滤器的终阻力压力值为：初效过滤器：100Pa，中效250pa，高效400pa。

6.新风电动阀与送风机联锁开关。

7.防火阀输出无源反馈信号至控制柜，确认火情后由消防控制中心关闭相关区域防火阀及空调系统内所有空调通风设备电源。

8.消毒方式：臭氧消毒(MAU-01，20g/h；MAU-02，10g/h。

9.本系统为净化区，室内温湿要求：夏季t：22±2°c Φ：55±10，冬季t:20±2°c，Φ：50±10。

10.PLC控制面板设置三级权限：包括温湿度设定，频率设置，温湿度报警；

11.一级权限：一级权限启停空调机组，模式切换；

12.二级权限：二级权限除兼容一级权限外，还包包括用户管理权限，工程参数设置，上下限设置，报警复位清除等；

13.三级权限：三级权限除兼容一级和二级权限外，

14.系统时间设定。

PAU-01/02空调机组自控说明

1、PAU-01与PFJ-03联动且变频运行，PAU-02与PFJ-04联动运行；启动时先启动排风机，再启动送风机，关闭时与之相反。

2、电动风阀与相应风机连锁

3、PAU机组设置压差报警装置，初效前后端压差超过100pa自动报警。

4、70℃防火阀与空调机组、排风机组联动，防火阀接消防联动，火灾时自动关闭。

四）、电气

1.电气系统

1.1、电气系统要求

1)空调机组总配电箱及总配电箱和其后所有出线支路断路器、桥架、线管、电源线、照明、插座等工程全部由中标方采购、安装。（总箱电源进线电缆及消防不在范围）

2)洁净区照明应采用医用LED平板灯，满足洁净环境气密性要求。

3)手术室照明，设备供电、ICU及术后复苏设备带治疗用电均为一级负荷中特别重要负荷，要求自动恢复供电时间≤0.5s，应接入不间断电源装置(UPS)。UPS持续供电时间不低于30min，采用工频三进三出式。

4)配电线缆均采用低烟无卤阻燃B级及以上级别电缆、电线。线缆均采用金属管、金属桥架及线槽敷设。电缆、电线、线槽、桥架、套管等材料选材及敷设要符合规范标准。

1.2、弱电系统工程技术要求

1）弱电系统总体要求

a)三层手术室配置网络、电话、监控、可视门禁、手术室净化机组自控等；具体详见招标图纸。

b)所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。要求所有弱电的主机设备布局合理，整齐，美观，大方。弱电系统设置机柜集中放置。

2）网络、电话系统

a)手术室设置网络、电话系统，布线均敷设至科室弱电设备机柜。

b)所有的网络、电话线路均采用六类网线UTP.CAT6.4p，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

1.3、监控系统

a)监控点设置：手术室设置网络监控系统，系统主机设置在护士站(具体以平面图布置位置为准)，公共区域均根据需要设置监控摄像机，所有图像都传送到系统主机，可实现多地点、多画面实时监控。

b)监控设备：各区域监控主机包括控制键盘，彩色监视器，硬盘录像机(带硬盘)，具体配置详见系统图。

c)系统功能：系统通过数字网络硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过监视器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

d)半球摄像机像素不低于400万、分辨率不低于1080P，每路存储的时间必须不少于7×24h。采用UPT.CAT6.4P型网线，在吊顶内线槽敷设及穿管暗敷。

1.4、可视门禁系统

a)手术室的医护、病患总入口、污物出口处设置门禁系统门口机；系统主机室内机设置护士站或办公室（具体以平面图布置的位置为准）。系统可实现门铃呼叫主机、刷卡、密码输入及人脸识别等方式。

b)系统由门禁控制器、读卡器、IC卡、电子门锁及开门按钮组成。门禁控制器在吊顶内距吊顶0.2米安装，读卡器、电子门锁结合门的形式安装，读卡器安装高度为1.3米。

c)通信及线路要求：门口机与室内机间采用TCP/IP协议，采用六类屏蔽网线STP.CAT6.4p。

2、配电箱（柜）

2.1户内箱箱体及面盖要求：箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。要求采用不小于1.0mm厚冷轧钢板制做；导轨须用1.0mm厚冷轧钢板表面做镀锌处理；箱体开孔与导管管径适配，箱体开敲落孔由供应商与现场施工单位共同确定；箱体内外均应做防腐蚀处理；箱体深度应能满足现场实际需求；户内配电箱面盖采用塑料制品，要求有透明可视窗，耐非正常热和耐燃能力应符合相关标准；产品必须获得CCC认证证书；必须符合国家行业标准和有关规范及地方标准的要求。

2.2电表箱箱体及面盖要求：箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。要求箱体采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，箱盖采用不小于1.5mm厚冷轧钢板；落地柜要求用2.0mm厚冷轧板制作；产品必须获得CCC认证证书；必须符合国家行业标准和有关规范及地方标准的要求；箱体内外均应做防腐蚀处理，喷塑层无脱落；落地柜箱体、面盖及基础槽钢要求；

2.3.所有落地安装配电箱（柜）均须配10#基础槽钢，基础槽钢的外径与配电箱（柜）下口外径一致。

2.4二层板要求镀锌并有可靠接地，安装板后部留有足够盘线空间应符合国家及行业生产的验收规定；控制面板及其上元器件与箱内元器件净距离不小于2厘米。箱体、箱门都要作可靠接地。

2.5配电箱内绝缘板、隔离板都应为阻燃材料，电气间隙、间隔距离都应满足间距要求，以便于接线维修方便。

2.6全部紧固件均应采用镀锌件；全部配线不得小于开关出线，应符合规范要求；接线端子应与最大导线截面匹配。

2.7盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地；接地线采铜编织线。

2.8配电箱内分别设PE、N汇流排并应与最大导线截面匹配。

3、配电元件：

3.1配电室内塑壳断路器选用国标产品，厂家提供与之配套的电缆接线端子。

3.2断路器、隔离开关、热继电器、接触器、指示灯、按钮、控制（电压、电流、时间）继电器、浪涌保护器、熔断器、电压表、电流表、电流互感器等元器件采用优质可靠国标优质产品。

4、净化区洁净空调自控

4.1自控系统包括洁净组合式空调机组的自动控制系统。为确保净化空调系统的兼容性和稳定性，本项目净化空调自控系统必须符合以下要求，不允许负偏离。

4.1.1设置多级多用户操作权限，系统具有严格的操作权限管理，根据不同操作人员的身份分为从低到高至少3个安全等级。

4.1.2本空调自控系统根据重要监控房间温湿度或对应空调机组的回风温湿度经与设定温湿度值进行PID运算，分别控制表冷器、加热器和加湿器的开度，使控制区域或重要控制房间的温湿度达到期望值，同时自控系统自动记录主要房间环境参数，实现数据的自动存档、报警等功能。

4.1.3监测重要房间高效过滤器以及不同洁净级别等区域的压差数值，保证系统在规定限度内工作，超限就报警并通过声光报警通知现场人员，为防止误报警。

4.1.4通过设置在系统送风实时监测并自动控制送风量，保证各净化房间的送风量恒定，进而保证房间环境参数稳定。

4.1.5空调机组现场每台独立配置触摸屏人机界面进行现场控制及调整。

4.1.6自控系统设备选型：自控系统以控制器为系统控制核心，以现场逻辑控制和数据采集，MCGS上位机软件为集中监控，实现操作、监控及记录打印管理。

4.1.7传感器类选型：可参照手术室通风系统设施相关要求。

五）、医用气体相关要求

1.手术部医用气体系统分为氧气、负压吸引、压缩空气、麻醉废气排放4个部分。

2.所有气体管道均须通过本区域阀门控制箱后进入手术室内；氧气、压缩空气应先经过二级稳压箱后方可接入本区域阀门控制箱。

3.检测报警系统：本次工程气体管道必须先通过阀门控制箱(内设压力表)后方进入终端，同时在护士台或方便观察通道墙面上设置医气报警屏，检测各种医气超压、欠压情况。

4.医气管道采用脱脂铜管，银钎焊连接；麻醉废气采用高强度UPVC管，粘接连接。

5.氧气管道采用截止阀，其余医用气体管道采用球阀。

6.负压吸引采用镀锌钢管，其它气体采用紫铜管，废气采用高强度PVC管。

7.脱脂铜管一般采用承插式银基钎焊连接。焊接后应进行外观检查。不允许有气孔、缩孔、夹渣、漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。吸引管路的主管与进手术室的分支管的连接应为法兰连接或活接头连接，以便检修。氧气管路不允许采用有褶皱的弯管连接。管道弯曲半径应不小于管子外径的5倍。

8.气体管道应尽可能走直线、少拐弯，高度可根据现场实际情况调整。吸引管路应坡向管道井方向，坡度不应小于3‰。

非“▲”技术指标应满足采购文件要求及使用要求。

六）其他要求：

1.两间手术室的内外机已利旧安装完备，无需另外购买新机和安装，相关总费用应酌情下减。

2.学生用污染手术室，应将现有的能利用的旧设备如吊塔和壁式无影灯，应移装至新的手术室。

3.所有房间，均应保留或重新布烟感管道及探头，并能接入整个大楼的烟感系统当中。

4.两个万级手术室和两个普通手术室，应安装带视频监控及传输的壁式无影灯和吊塔。

5.内部应布好弱电和相关设备。并接入大楼的整体系统。

6.施工完备，应有专业机构做相关检测并出具合格报告。

★7.供应商采购医疗相关的设备，供货商须具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（提供承诺函）。

七）售后服务要求：

1、★质保期：隐蔽工程质保5年，其他工程质保2年，终身维修。

2、技术及售后服务响应时间不得超过2小时，上门服务时间不超过24小时。

3、质保期、保修期内因国产货物（含配套系统、配件备件）质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由成交人承担。

4、质保期、保修期外，成交人应定期回访，发现问题及时通知采购人，国产货物（含配套系统、配件备件）维修零配件只收取配件费用，不收取差旅费等其他费用。

| 工程主材及参考品牌表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主材名称 | 品牌表1 | 品牌表3 | 品牌表3 | 品牌表4 | 品牌表5 |
| 1 | 钢质防火门 | 新辉 | 长城 | 鸿起顺 |  |  |
| 2 | 钢制气密门 | 合晟 | 鹏驰 | 兴中缘 | 林森 | 贝佑迪夫 |
| 3 | 医用自动趟门 | 合晟 | 鹏驰 | 兴中缘 | 林森 | 贝佑迪夫 |
| 4 | 同透PVC地板 | 洁福 | 得嘉 | 阿姆斯壮 |  |  |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 三棵树 |  |  |
| 6 | 瓷砖 | 东鹏 | 诺贝尔 | 蒙娜丽莎 |  |  |
| 7 | 机制中空玻镁彩钢板 | 华翱 | 天加 | 苏州林森 |  |  |
| 8 | 手工中空玻镁彩钢板 | 华翱 | 天加 | 苏州林森 |  |  |
| 9 | 铝扣板 | 银飞 | 大兴 | 天一 |  |  |
| 10 | 不锈钢麻醉柜 | 浩东 | 中志 | 兴中缘 |  |  |
| 11 | 不锈钢器械柜 | 浩东 | 中志 | 兴中缘 |  |  |
| 12 | 不锈钢药品柜 | 浩东 | 中志 | 兴中缘 |  |  |
| 13 | 三联观片灯 | 浩东 | 中志 | 兴中缘 |  |  |
| 14 | 单臂机械吊塔 | 太阳龙 | 辰宏 | 菲戈特 |  |  |
| 15 | 无影灯 | 太阳龙 | 辰宏 | 菲戈特 |  |  |
| 16 | 风淋传递窗 | 洁之夏 | 中科圣洁 | 净业 |  |  |
| 17 | 重症监护笼 | 同汇兴 | 普佳 | 智迪锐 |  |  |
| 18 | 犬笼 | 同汇兴 | 普佳 | 智迪锐 |  |  |
| 19 | 猫笼 | 同汇兴 | 普佳 | 智迪锐 |  |  |
| 20 | 更衣柜、鞋柜 | 诚益 | 中志 | 菲戈特 |  |  |
| 21 | PE 塑料管 | 钟格 | 藤萝 | 漫德莱 |  |  |
| 22 | UPVC 塑料管 | 联塑 | 顾地 | 伟星 |  |  |
| 23 | 不锈钢洗手池、刷手池 | 浩东 | 江汉医疗 | 智迪锐 |  |  |
| 24 | 配电箱(元器件） | 正泰 | 人民 | 德力西 |  |  |
| 25 | 电力电缆 | 武汉飞鹤 | 红旗 | 津达 |  |  |
| 26 | 灯具 | 佳静 | 亮美聚 | 中电勒普 |  |  |
| 27 | 不间断电源设备 | 嘉易特 | 中沛 | 科士达 |  |  |
| 28 | 照明开关 | TCL | 公牛 | 西门子 | 施耐德 |  |
| 29 | 插座 | TCL | 公牛 | 西门子 | 施耐德 |  |
| 30 | 电线 | 武汉飞鹤 | 红旗 | 津达 |  |  |
| 31 | 导线管 | 宏远 | 大飞 | 光给 |  |  |
| 32 | 桥架 | 宏远 | 宏图 | 大全 |  |  |
| 33 | 空调机组 | 南京天加 | 维克 | 雅士 | 国祥 | 西屋康达 |
| 34 | 风机盘管 | 南京天加 | 维克 | 雅士 |  |  |
| 35 | 离心式通风机 | 洁之夏 | 中志 | 九州 |  |  |
| 36 | 通风管道 | 宝钢 | 攀支钢 | 武钢 |  |  |
| 37 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 圣林 | 中志 | 菲戈特 |  |  |
| 38 | 铜管 | 海亮 | 宏泰 | 友发 |  |  |
| 39 | 保温棉 | 伯乐尔 | 华美 | 福曼斯 |  |  |
| 40 | 碳钢阀门 | 圣林 | 中志 | 菲戈特 |  |  |
| 41 | 弱电机柜 | 腾达 | 飞星 | 亚华 |  |  |
| 42 | 网络交换机 | 普联 | 华三 | 水星 |  |  |
| 43 | 门禁 | 海康威视 | 大华 | 铁狮盾 |  |  |
| 44 | 网络监控器 | 海康威视 | 大华 | 华为 |  |  |
| 45 | 阀门 | 余姚宇峰 | 捷工 | 超捷 |  |  |
| 备注：本表格（图纸或清单）里如出现品牌均为造价预算时的参考品牌，上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。 |  |  |  |  |  |  |

八）、安全文明施工要求

1、	安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。在施工过程中如发生伤亡等事故由供应商负责处理并承担所有损失。

2、	贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

3、	认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，供应商应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

4、	按施工安全规范规定，供应商需采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。

5、工程完工后供应商应即时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到采购人指定的地点。

6、施工期间，供应商负责被其施工污染的施工现场及校园道路的打扫和垃圾清运工作，如因此被相关职能部门处罚，供应商需自行负担该款项罚款。

九）、治安保卫

施工期间的供应商人身财产安全由供应商自行负责。

十）、竣工验收及工程移交

1、	竣工验收

供应商在完成合同约定的所有施工内容后，在采购人规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有承包范围内工程清理干净，如供应商不能及时拆除或清理，造成的费用均由供应商承担。

2、竣工工程移交

供应商向采购人提交完整的竣工资料（按归档要求整理成册）和验收报告，竣工资料审核通过后约定验收时间，由采购人、供应商共同参加，验收通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。

3、竣工结算

工程竣工验收后，供应商在采购人批准竣工报告后28天内提交齐全有效的结算文件报甲方审查，并经结算审计后按合同约定支付结算价款。

十一）、项目管理机构要求

★供应商拟派技术负责人须具备工程类相关专业中级或以上技术职称；其他项目管理人员（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）需具备合格的岗位证书；拟投入本项目的所有人员必须为本单位工作人员，提供本单位依法缴纳社保的证明材料。

十二）、其他要求

施工要求：华中农业大学有严格的规章管理制度和安全保卫措施，成交供应商必须遵守校区的各项管理制度，包括人员、设备及材料进出管理等。

十三）、验收标准

完成全部工程量清单全部工程量，经验收达到合格标准要求。

# 第八章 响应文件格式

## 评审索引

| 序号 | 评审办法条款号 | 评审办法要求 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 二 | 符合性审查 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 三 | 评审因素 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：该评审索引表格放在响应文件目录后，正文的第一页。

- 报价函及报价函附录

报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   磋商文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对磋商文件无任何异议，并愿意以人民币          的总价、工期      日历日、按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    标准。

2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不予退还我方的磋商保证金。

3.随同本报价函提交磋商保证金一份，金额为            元。

4.本响应文件有效期为自递交截止之日起      个日历日。

5.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果；若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方成交：

- 我方承诺在收到成交通知书后，按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 本报价函及随同本报价函递交的报价函附录构成合同的组成部分。

- 我方承诺按合同约定的期限和质量标准，完成并移交全部合同工程。

- 我方将按磋商文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

- 我方保证在收到服务费交款通知书后及时交纳代理服务费。

7.如磋商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。

8．                （其他补充说明）。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

报价函附录

工程名称：               （项目名称）    标段

| 序号 | 条款内容 | 承诺（响应）内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 元 |  |
|  | 其中：增值税税率 | % |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 安全文明施工目标承诺 |  |  |
| 6 | 技术标准和要求 |  | 响应采购文件要求 |
| 7 | 合同权利义务 |  | 响应合同要求 |
| 5 | 项目负责人姓名、注册专业级别、注册编号 |  |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖人名章）：

日期：    年      月      日

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：           （盖单位章）

年  月 日

- 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权人身份证明（复印件或扫描件）

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人：             （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或加盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

- 磋商保证金（支票、汇票或本票的复印件，或采用汇款、网银等方式提交的保证金的汇款底单复印件）

说明：

供应商提交的磋商保证金应采用磋商文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的复印件，附开户许可证或基本存款账户信息。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 已标价工程量清单（综合单价）

  - 响应文件总价表

响应文件总报价

采 购 人：

工程名称：

总价(小写) ：

(大写) ：

供应商：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖人名章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：              年      月      日

  - 总说明

总 说 明

工程名称：                                         第  页 共  页

  - 工程项目报价汇总表

工程项目报价汇总表

工程名称：                                           第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

  - 单项工程报价汇总表

单项工程报价汇总表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施 工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

  - 单位工程报价汇总表

单位工程报价汇总表

工程名称：                                                     第  页   共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | — |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | — |
| 3 | 其他项目 |  | — |
| 3.1 | 暂列金额（不包括计日工） |  | — |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | — |
| 3.3 | 计日工 |  | — |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | — |
| 4 | 规费 |  | — |
| 5 | 税金 |  | — |
| 报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | — |

  - 分部分项工程和措施项目清单与计价表

分部分项工程和措施项目清单与计价表

工程名称：                                                      第  页  共  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称:                                                       第  页  共  页

| 子目编码 |  |  |  |  | 子目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 |  | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理 费和 利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料和工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单子目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料和工程设备名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合计 | 暂估单价（元） |  | 暂估单价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。

  - 措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 5 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

  - 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表6-10 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料和工程设备暂估价 |  |  | 明细详见 表6-11 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表6-12 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表6-13 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表6-14 |
| 合计 |  |  |  | — |

注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。

  - 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                            第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | — |

注：此表按采购人给定的数值填写。

  - 材料和工程设备暂估单价表

材料和工程设备暂估单价表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 材料和工程设备名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表“暂估金额”应根据采购人给定金额填写，供应商应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

  - 专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”应根据采购人给定金额填写。

  - 计日工表

计日工表

工程名称：                                     　　　        第  页  共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 劳务（人工） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 上述材料表中未列出的材料设备，供应商计取的包括企业管理费、利润(不包括规费和税金)在内的固定百分比： |  |  |  |  | % |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  | — |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量应根据采购人给定的内容填写，单价由供应商自主报价，计入总价中。

  - 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料和工程设备 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

  - 规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                             第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | 税金（含附加） | 分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋规费－按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |

  - 主要材料和工程设备选用表

主要材料和工程设备选用表

工程名称：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中所列材料设备应仅限于供应商自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 附件6 商务合同条款偏差表

供应商名称：

| 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	供应商根据本磋商文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件7 资格证明文件

  - 供应商上一年度（2022年或2023年）经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或其基本开户银行出具的资信证明（格式要求见7--1）；

  - 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见7--2、7--3）

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见7--4）；

  - 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见7--5）

  - 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见7--6)

  - 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见7--7)

  - 联合体协议书原件（供应商为联合体时提供）（格式见7--8)

  - 证明供应商符合特定资格条件的证明材料；（格式见7--9)

以上提供的扫描件、复印件必须加盖供应商公章。

- 上一年度（2022年或2023年）经审计的财务报表

提供供应商上一年度（2022年或2023年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 7—1	本年度基本开户银行出具的资信证明

注：附基本帐户的“银行开户许可证”或基本存款账户信息的复印件。

（注：银行资信证明与供应商财务状况表二选一）

- 依法缴纳税收的证明

说明：

1、提供了近六个月中任何一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或免税声明函，格式自拟）。

- 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、提供了近六个月中任何一个月社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳声明。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商授权代表（签字或加盖人名章）：____________________________

供应商(盖章)：

- 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：（采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：（采购人）

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

备注：供应商应按实际情况在            内选择填写（属于）或（不属于）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。如为属于，其响应文件将不能通过资格审查，详见第三章 评审办法和标准 附表一 资格审查表第10项。

- 联合体协议书（本项目不适用）

- 特定资格条件的证明材料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件（加盖公章）。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、按要求提供业绩证明材料。

2、本表后附合同协议书的复印件，具体年份要求见采购公告或评审办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书的复印件等证明材料。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：按要求提供拟任项目经理管理过的项目业绩证明材料。

（四）承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往              （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖人名章）

年        月        日

## 附件8小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函；）

### （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件9 供应商承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次磋商中我公司不存在与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司不存在向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司不存在出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以磋商保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 附件10 技术偏离表

供应商名称：

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 附件11 施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全、文明施工、施工环保措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（宜以框图表示）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；（如有）

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（如有）

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）磋商文件规定的其他内容。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表
附件12 项目管理机构人员

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：供应商应附相应的证明材料（如：社保缴纳证明、职称或资格证书）。项目组主要人员须按照附件15-2单独列表详细说明，且在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

- 主要人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

## 附件13 供应商其他承诺（如有）

附件14 优先采购环境标志产品范围及相关规定、提供的资料要求按《环境标志产品政府采购品目清单》（财库【2019】18号）、财库【2019】9号文及其配套政策执行。

## 注：提供产品认证证书（合格有效时间内的）或环境标志产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）查询结果截图和单独分项报价表，否则不给予价格扣除。

## 附件15 优先采购节能产品范围及相关规定、提供的资料要求按《节能产品政府采购品目清单》（财库【2019】19号）、财库【2019】9号文及其配套政策执行。

## 注：提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）查询结果截图和单独分项报价表，否则不给予价格扣除

## 附件15  最后报价函格式

最后报价函

| 项目编号及磋商文件名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 响应文件报价 | 人民币（小写金额）： 万元 人民币（大写金额）： 注：如有不一致，以大写为准 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他变化（如有） |  |
| 声明 | 1、若本最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本最后报价函内容为准。 2、若我方为成交供应商，我方承诺：如本最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，我方在符合适用法律法规和相关政策的基础上，对首次响应文件中所列明各分析表中的各项单价和合价，按本最后报价函的总价与首次报价函总价的变化幅度进行调整；并在收到成交通知书后的3日内完成并提交给采购人。对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。 |

供应商名称：

供应商法人代表或授权代表(签字)：

日期：

说明：本表无须装订在响应文件中，各供应商应单独准备一份，自行保管，在评审小组指定的时间内填写提交。