YDFYSW-20220602-3号

扬州大学附属医院

东西区手术室净化空调维修和保养服务项目

（四次）公开招标文件

采   购  人：扬州大学附属医院

采购代理机构：江苏苏维工程管理有限公司

发 放 日 期：2022年8月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 投标人应当提交的资格证明文件	15

第四章 投标报价、投标文件编制	17

第五章 开标、评标办法、评分标准与废标条款	19

第六章 合同主要条款及合同格式	30

第七章 招标项目需求	41

第八章 服务承诺	45

第九章 投标文件格式	46

第一章 招标公告

江苏苏维工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学附属医院（以下简称“采购人”）的委托，就扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目（四次）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

# 一、招标项目名称、编号及招标方式

项目名称：扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目（四次）

项目编号：YDFYSW-20220602-3号

招标方式：公开招标

预算资金：自筹

- 招标项目简介

- 本项目一年预算价23.1万元，三年总预算69.3万元。投标按3年期报价，超过最高限价为无效报价，做无效响应处理。

# 2.本项目设定最高限价，最高限价同预算价。投标报价不得高于预算价，否则作废标处理

3.服务范围

（1）依据东西区手术室平面布置图维修保养服务范围：东西区手术室范围内手术间、西区五层产房和ICU，无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见东西区手术室平面图。维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。

（2）西区PCR实验室范围内实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见PCR实验室平面图。该区域2024年3月前巡查管理、保养服务，2024年3月到期后进行包干巡查管理、维修、保养。维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。

（3）西区静配中心范围内3间药物配置间、4间更衣间及功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测、空气净化场所的压差检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见静配中心平面图。2024年7月前保修期内仅进行巡查管理、保养服务，2024年7月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。

（4）西区营养科肠道营养配置室范围内配置间、功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统、传递窗、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科肠道营养配置室平面图。2023年5月前保修期内仅进行前巡查管理、保养服务，2023年5月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。

4.合同履行期限：本项目服务期限3年，本合同首签一年（自签订合同之日起计），考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同，合同一年一签。

# 三、供应商资质要求：

（一）符合相关法律法规规定的条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1．供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或召开答疑会：各供应商自行现场勘察

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）本项目不接受进口产品投标。

四、招标文件发布信息

1.公告开始时间：2022年8月15日

2.招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州大学网”及“中国政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学网”及“中国政府采购网”上下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求回复（电子邮箱：3391686552@qq.com，联系电话：0514-87986785），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，回复接收截止时间：2022年8月22日17:00。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学网”及“中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

五、澄清文件相关信息

已报名供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2022年8月23日上午10:00（北京时间）前送达江苏苏维工程管理有限公司（扬州市邗江区翠岗路48号），逾期不予受理。所有澄清要求的答复、招标文件的修改和变更信息均公布在扬州大学网及中国政府采购网，不再另行通知，敬请关注网站发布的信息。

六、投标文件接收信息

因疫情防控，本项目接受现场投标和邮寄投标。

（一）现场投标

投标文件接收开始时间：2022年8月25日下午2:30

投标文件接收截止时间：2022年8月25日下午3:00

投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司二楼开标一室（扬州市翠岗路48号）

投标文件接收人：阮玉婷

（二）邮寄投标

邮寄接收地点：扬州市邗江区翠岗路48号（江苏苏维工程管理有限公司）

接收人及联系方式：阮玉婷 0514-87986785

邮寄件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。文件须在投标截止时间（2022年8月25日下午3:00）前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

# 七、开标有关信息

1.开标时间：2022年8月25日下午3:00

2.开标地点：江苏苏维工程管理有限公司二楼开标一室（扬州市翠岗路48号）

3.采用现场投标的，届时邀请投标人代表（仅限投标文件中确定的授权代表一人）出席开标会议。

4.采用邮寄投标的，投标人代表须在开标当日保持手机畅通。

5.未派投标人代表参加开标的，视同认可开标结果。

注：开标过程将向各投标人网络直播，请投标人在开标前提前下载腾讯会议客户端，并通过以下方式进入远程会议。会议开始时间：2022年8月25日下午3：00。腾讯视频会议ID：8871802970；密码：123456。

# 八、本次招标联系事项

1.代理机构联系人：阮玉婷    电话：0514-87986785

办公地址：扬州市翠岗路48号

网址：http://www.yzu.edu.cn/（扬州大学网）

http://www.ccgp.gov.cn/中国政府采购网

2.采购单位联系人：胡老师

电话：0514—82981199—83118

现场勘察联系人:王老师

电话：0514-82981199转39011

办公地址：扬州市邗江中路368号

九、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十、投标文件制作份数要求

纸质版一式伍份(壹份正本、肆份副本)、电子版壹份(一般应为U盘或光盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

十一、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

十二、疫情防控期间，投标人注意事项：

1.根据扬公易（2020）5号文件要求，疫情防控期间，严格限制各投标主体出席开标人数，投标人只可以派一名投标人员参加开标会。

2.投标人授权代表须无条件服从代理机构场内疫情防控措施，入场前在一楼进行实名登记、接受体温测量、自行戴好口罩、做好手部卫生消毒和投标文件等消毒防护，主动向代理机构说明近一周的个人身体情况、发热病人接触史以及近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史。

3.各投标人须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。进场后的供应商应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动，聚集讨论。

4.非本市的投标人授权代表须出具所在的健康证明或苏康码（绿色）。

十三、欢迎本市行政区域内的人大代表、政协委员参加本次采购监督活动。有意者请与我公司联系。

江苏苏维工程管理有限公司

2022年8月15日

第二章 投标人须知

1.适用范围

本招标文件仅适用于YDFYSW-20220602-3号项目。

2.定义

2.1“采购人”指扬州大学附属医院

2.2“货物”指本招标文件中所述须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

2.3“标的物”指采购人需求的货物和服务供应、安装、调试及有关技术服务。

2.4“服务”指本招标文件中规定的中标人应承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

2.5“投标人”指符合本招标文件规定获得招标文件并参加投标的供应商。(供应商名称需与《供应商参加投标确认函》登记名称一致)。

3.合格投标人

3.1投标人应具有本项目生产、供应及实施能力，符合并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或者自然人。

3.2投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.3投标人应具有本招标文件规定资质并提供相应的资格证明文件。

3.4满足本文件实质性条款的规定。

4.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

5.招标文件构成

5.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

5.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

5.3招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清、修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在规定时间，按照《招标公告》中的地址，将书面文件送达采购代理机构。采购代理机构对规定时间前收到的澄清要求，将以书面形式予以答复。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

6.2在投标截止时间前任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可对招标文件进行修改。

6.3采购代理机构可以视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.4招标文件的修改将在“扬州大学网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

6.5澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.6所有答复、修改、变更内容均以书面形式公布在扬州大学网及中国政府采购网，不再另行通知，请投标人关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

7.投标文件构成

7.1投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

7.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

8.投标费用

8.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次招标文件售价200元，售后不退。递交投标文件时以现金形式缴纳，售后不退，请投标人予以关注。

8.3本次采购由各中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费2000元。

8.3.1代理费金额：2000元；

8.3.2代理服务费以人民币支付；

8.3.3代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

8.3.4招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

8.4评委评标费由采购人支付。

8.5投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9.招标文件的约束力

9.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

10.投标有效期

10.1投标有效期开标之日起，六十（60）内投标有效。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

10.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

10.投标文件份数和签署

10.1投标人应提交一式伍份投标文件（一份正本，四份副本，电子版文件一份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版文件可提交U盘或光盘

10.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

10.3投标文件的正本和所有的副本均由投标人法定代表人或授权代表签字。

10.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

11.投标文件的密封和标记

11.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封包装。《开标一览表》和《投标分项报价表》单独密封递交，以便唱标。

11.2密封包装应注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、地址，以及“请勿在2022年8月25日下午3:00前启封”字样，并在密封处加盖投标人公章或签名。以便如果投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

11.3投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

11.4投标文件应注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

11.5按招标公告中注明的地址送达.

12.投标截止时间

12.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

12.2采购代理机构可以按照本文件规定通过修改招标文件适当推迟投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

13.迟交的投标文件

13.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

14.投标人有下列情况之一的，采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

14.1未按招标文件要求密封和标记的；

14.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

15.投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构，否则，代理机构将拒绝。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

15.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

15.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

15.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

15.5投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

16.采购代理机构一律不予退还投标人的投标文件。

17.联合投标

本项目不接受联合投标。

18.诚实信用

18.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2投标人不得向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段以谋取中标。即使在签订合同后，如果采购代理机构有证据表明投标人有此行为的，将终止合同，并在扬州大学网上（http://www.yzu.edu.cn/）公告，将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

18.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

19.投标的澄清

19.1澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

19.3接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

19.4接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

20.质疑和投诉

20.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2参加投标的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起7个工作日内，按照《招标公告》中的地址，经办人须携带《授权委托书》原 件、被授权人身份证原件（经办人如为法定代表人只需提供身份证原件）以书面文件（原件）形式向招标代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》见网址：http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg，上述应知其权益受到损害之日，是指：

20.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件规定的期限日前；

20.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

20.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

20.3质疑必须由投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理；

20.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

20.5质疑函应当包括下列内容：

20.5.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

20.5.2具体的质疑事项及明确的请求；

20.5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

20.5.4提起质疑的日期；

20.5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为 法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

20.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

20.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

20.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业机密；

20.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.10质疑人对采购人和代理机构的答复不满意或采购人和代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向扬州大学附属医院相关监督管理部门投诉（扬州大学附属医院监督检查室，82981199转监督检查室，扬州市邗江中路368号）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html

第三章  投标人应当提交的资格证明文件

1.证明投标人合格和资格的文件

1.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

1.2.1★投标函(原件)

1.2.2★资格声明(原件)

1.2.3★被授权人参加投标的须提供《法定代表人授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备查)

1.2.4★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

1.2.5★依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年3月至2022年5月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.2.6★投标人2022年3月至2022年5月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

1.2.7★2021年度财务报告(复印件加盖投标人公章)

1.2.8★投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

注：1.受疫情影响，享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。

2.供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金的，须提供相关证明材料。

1.3投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

2.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

2.1投标人应提交证明其拟提供货物和服务是合格的，且符合招标文件规定的文件，并作为投标文件的一部分。

2.2投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.3投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

2.4投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.5货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证明证实。

2.6证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

2.6.1货物主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、验收标准、投标货物技术资料，以及其他需要说明的问题等。

2.6.2货物从采购人开始使用至规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

2.6.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供设备的具体参数值。

2.7根据招标文件的技术要求逐条说明货物对技术要求的适应性，如有不符之处，应说明其差别之所在；招标文件中技术要求所提供的质量标准、制造货物的材质和货物性能，投标人可以在投标文件中提出不同的标准和材质以替代，但应使采购人和采购代理机构相信替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求。

第四章 投标报价、投标文件编制

1.投标报价

1.1投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价表》中标明拟提供货物及服务的单价和总价。

1.2投标报价包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、材料费、安装费、检测费、运输费、装卸费、保险费、维修费、运行维护费用、人工费、管理费、调试费、检测费、验收费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、质保期内的维保费等直至验收合格交付使用所有费用和利润，同时投标人应将招标交易费用考虑在投标报价中。招标文件中另有规定的除外。

1.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

1.4招标文件中如没有特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

1.5投标人须将《开标一览表》和《投标分项报价表》单独密封递交，并标明“开标一览表”字样，以便唱标时查找。

1.6标的物

采购人需求的产品、服务供应及有关技术服务等。

2.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3投标人应使用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

2.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章及法定代表人或授权代表签字。

2.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

3.投标文件的组成

3.1投标文件的组成投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成。编写的内容应包括：资信证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

3.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

3.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

4.投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写。

4.1项目单价按投标分项报价表中要求填报。

5.投标函和开标一览表

5.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

5.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5.3开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

6.投标分项报价表

6.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项货物及服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

7.投标保证金

无

第五章 开标、评标办法、评分标准与废标条款

1.开标

1.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.2开标仪式由代理机构组织、采购人代表、监委和投标人代表等参加。

1.3开标时，开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，采购代理机构将当众拆封，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，评标时不予采用。

1.4按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

1.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

1.5.1开标时，开标一览表内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表为准。

1.5.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.5.3总价金额与按单价金额计算不一致的，以单价金额计算为准；

1.5.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5.5同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

1.7投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

1.8评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

1.9评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

1.10采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

1.11使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.12非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目无核心产品）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.评标

2.1评标组织

2.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责评标，并独立履行职责。

2.1.2评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，而且人员构成符合有关规定，独立开展评审工作，确定中标候选人。

2.2评标方法

2.2.1本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

如实质性响应招标文件的投标人只有两家时，自动转为竞争性谈判采购方式，各投标人进行第二轮报价，满足招标文件所有要求的情况下，质量和服务相等且最终总报价最低的中标。若投标人标书邮寄，则二次报价由招标代理工作人员发送至授权代表的邮箱，各授权代表自行打印填写后盖单位公章扫描发送至招标代理指定邮箱。如实质性响应招标文件的投标人只有一家时，本次采购活动终止。

2.2.2评标标准

| 评价因素 | 分项评价指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 （30分） | 投标人所提供的服务必须与采购要求相符合，即以满足招标文件要求且三年期投标报价最低的投标总价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30； | 30 |
| 服务承诺内容 （40分） | 1、质量保证措施：对维保服务有详细的质量控制并保证措施得5分；对维保服务有较详细的质量控制并保证措施得3分；对维保服务质量控制并保证措施粗略得1分；没有不得分。 2、方案制定：有内容详实及针对性的售后维保服务，维修应急预案，科学、严密、规范、合理，描述详细，可操作性强，且具有针对性的得15分，严密、较规范、合理、描述较为详细，可操作性较强，不存在实施难度的得8分，基本合理、描述一般、可操作性一般得5分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，不提供不得分。 3、质量承诺：有维修质量保证书面承诺，同一设施、设备在一年内不得出现超过2次相同故障的返修，得5分，无书面承诺不得分。（须提供承诺书，加盖供应商公章） 4、响应时间：接到需要应急维保任务指令，科学、严密、规范、合理，描述详细且具有针对性，响应时间30分钟内（含30分钟）到达现场，能解决问题得10分；严密、较规范、合理、描述较为详细，不存在实施难度，自通知后立即响应，1小时内（含1小时）到达现场，能解决问题得5分；基本规范、合理、描述一般、存在可操作性，自通知后立即响应， 2小时内（含2小时）到达现场，能解决问题得1分，其他或不提供不得分。（须提供承诺书，加盖供应商公章） 5、撤场方案：合同终止后的撤场方案，包括维保质量的验收、维保工作的交接、维保资料的交接等。合同终止后的撤场方案详细、针对性强，可操作性强得5分；合同终止后的撤场方案有瑕疵、有针对性，可操作得3分；合同终止后的撤场方案不详细、无针对性得1分；没有不得分。 | 40 |
| 维保人员的资质和售后服务体系（20分） | 1、投标人拟为本项目提供的项目负责人持有机电工程专业二级及以上建造师证书得2分，制冷设备维修工证书得2分，安全员B证得2分，满分6分。（须提供证书彩色扫描件加盖投标人公章，原件合同签订前核验） 2、投标人拟为本项目提供的项目部其他成员（除项目负责人）必须持证，如制冷证、焊工证、电工证、高空作业证等，每有一种证得1分，满分4分。（须提供证书彩色扫描件加盖投标人公章，原件合同签订前核验） 3、能完全响应维护保养标准、维护保养周期、维护保养内容、维护保养保证措施、巡视及日常维护维保标准维保和故障解决方案，六项方案，要求有一项得0.5分，最多得3分；（内容详细、量化，不详细、不量化不得分）； 4、供应商承诺成交后在扬州本地设立维保点得2分；供应商承诺成交后在江苏省设立维保点得0.5分；满分2分。（须提供承诺书，加盖供应商公章） 5、承诺设立备件库，供应商承诺成交后在扬州设立备件库以保障维保服务的及时性的得5分，承诺成交后在江苏省设立备件库以保障维保服务的及时性的得2分，不承诺设立备件库不得分，满分5分。（须提供承诺书，加盖供应商公章） | 20 |
| 业绩 （10分） | 提供自2018年1月1日类似手术室净化空调维修和保养服务项目业绩，每有一份得2分，最多得10分（提供合同复印件及相关证明材料彩色扫描件加盖投标人公章，同一单位不同年份合同只算一份有效材料，不提供不得分）。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |

注：如若中标，中标人须在签订采购合同前向采购人提交原件审核，签订合同前无法提供原件或原件与本次投标响应文件中递交的彩色扫描件不符、存在虚假响应，将被取消中标资格，并追究相关责任。

2.3评标过程的保密性

2.3.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2.3.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

2.3.3公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2.3.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

2.3.5在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

2.3.6代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

2.3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

2.4评标程序

2.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.4.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

2.4.1.2符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.4.2比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和评分标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4.3采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

2.4.4在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.4.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2.4.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

2.4.7评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.定标

3.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

3.2推荐中标候选人名单。按照得分高低顺序对中标候选人进行排列，其数量根据采购需要确定。

3.3采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在“扬州大学网”及“中国政府采购网”发布中标公告，公告中标结果。

3.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

4.确定中标单位

4.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

4.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

4.3代理机构将在“扬州大学网”及“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

5.中标通知书

5.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

5.2中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

5.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

5.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

6.无效投标

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

6.1提供虚假材料谋取中标的；

6.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

6.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

6.4不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

6.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

6.6与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的；

6.7向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

6.8不符合法律、法规规定的。

7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

7.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

7.5不同投标人的投标文件相互混装。

8.投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

8.2不具备招标文件中规定资格要求的；

8.3投标人在报价时采用选择性报价；

8.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

8.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

8.6未通过符合性检查的；

8.7投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

8.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

9.1有下列情形之一的予以流标，同时将流标理由通知所有投标人：

（1）因重大变故，采购任务取消的。

（2）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

9.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，如实质性响应招标文件的投标人只有两家时，自动转为竞争性谈判采购方式，各投标人进行第二轮报价，满足招标文件所有要求的情况下，质量和服务相等且最终总报价最低的中标。若投标人标书邮寄，则二次报价由招标代理工作人员发送至授权代表的邮箱，各授权代表自行打印填写后盖单位公章扫描发送至招标代理指定邮箱。如实质性响应招标文件的投标人只有一家时，本次采购活动终止。

9.3招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

10.有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

10.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.3投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

10.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

10.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的；

10.6向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

10.7恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

10.8不符合法律、法规规定的其他情形。

在此情况下，已经认定，报经项目招标领导小组批准，采购代理机构有权重新组织采购。

11.投标的澄清

11.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

11.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

11.3接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

11.4接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

12.质疑处理

12.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

12.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

12.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

12.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

12.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

12.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

12.4质疑申请应当包括下列内容：

12.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

12.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

12.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

12.4.4提起质疑的日期；

12.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

12.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

12.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

12.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

12.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据本次采购的有关规定，报请本次采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰本次采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请本次采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

12.10投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标中标处理。

12.11投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

13.诚实信用

13.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

13.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，本次采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

14.按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加本次采购的失信信息。

14.1本次采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

14.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：被列入失信被执行人名单、被列入重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

14.3对存在失信信息的投标人，评审小组应填写《采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

14.4若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本次采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

15.履约保证金：

15.1中标人在收到中标通知书后，须在签订合同前应向甲方缴纳合同金额10%的履约保证金。

15.2履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标投标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定。

15.3履约保证金的退还：货物经甲方验收合格后履约保证金在质保期满后甲方无息退还。

16.签订合同

16.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

16.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

16.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

16.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

16.5货物和服务的追加、减少和添购

16.5.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

16.5.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

17.样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

第六章 合同主要条款及合同格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

甲方：(买方)扬州大学附属医院

乙方：(卖方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国质量法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目的招标文件、答疑文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目（四次）达成一致，并进一步明确双方的责任和权利，特签订以下合同：

一、合同标的：东西区手术室净化空调维修和保养服务项目。

二、本项目服务期限：三年。本合同首签一年，考核合格的情况下，甲方与乙方可签订下一年合同，合同一年一签。本合同保养起止时间：2022年   月  日至2023年  月   日，计12个月。

三、保养范围、内容及要求

依据乙方施工的东西区手术部平面布置图（包括一期和二期整个工程）维修保养服务范围如下：

1、东区2号楼二层手术室范围内8间手术间，无菌病房及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。（具体维保范围详见东区手术室平面图）。

2、西区手术室范围内16间手术间、西区五层产房和ICU病房，2间无菌病房及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见西区手术室平面图。（具体维保范围详见西区手术室平面图）。

3、甲方安装的所有塔吊和弱电部分。

4、西区PCR实验室范围内实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见PCR实验室平面图。该区域2024年3月前巡查管理、保养服务，2024年3月到期后进行包干巡查管理、维修、保养。该区域2024年3月前巡查管理、保养服务，2024年3月到期后进行包干巡查管理、维修、保养。

5、西区静配中心范围内3间药物配置间、4间更衣间及功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测、空气净化场所的压差检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见静配中心平面图。2024年7月前保修期内仅进行前巡查管理、保养服务，2024年7月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。

6、西区营养科肠道营养配置室范围内配置间、功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统、传递窗、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科肠道营养配置室平面图。2023年5月前保修期内仅进行前巡查管理、保养服务，2023年5月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。

四、维修保养服务要求：

1、甲方委托乙方指派驻专业人员在合同期限内对上述范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修。

2、响应时间：乙方应在接到甲方报修后半小时内到达现场。

3、乙方每半年对所有手术室进行一次全面的检测并提供检测结果。如甲方需要可另行安排检测并提供检测结果，不再收费。

4、若遇一般故障应在半小时内处理完毕，特殊情况（仅限于配件采购需要时间）不超过2天处理完毕。如乙方不能按规定的时间处理完毕或修复，乙方按照每次壹仟元向甲方进行赔偿，如造成甲方经济损失，乙方按损失金额全额赔偿。

5、本维保合同期限为12个月。合同履约期限内不予对维护费和材料费涨价，如维护质量和响应时限不符合合同要求，甲方可以解除合同。在合同履行过程中，甲方有权随时根据合同附件《合同执行情况评价表》对乙方是否合格履约进行评价，评价表以维保公司的得分多少为评价结论：90分以上者为A等，80～89分者为B等，80分以下者为C 等。A等:后续合作；B等:予以付款，要求维保服务单位改善不足，可后续合作；C等:予以淘汰，终止合同。维保公司被评价为C等级的，甲方有权与之免责终止合同，并不承担任何赔偿责任，终止的合同时间以乙方收到甲方终止合同通知书为准。乙方应承担因乙方被测评不合格而终止合同造成的一切损失。评分表见附件。

6、维护单位对所维保的项目内容提供7*24小时维保服务，提供手术室净化空调维保报修电话。在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接通知后     内派员到达现场进行处理，一般故障2小时内给予修复，否则甲方有权视情况给予每次200-500元的罚款。超过三次以上不能及时修复的，甲方按照合同价的10%进行处罚，且甲方有权提前可以终止合同。因合同终止造成的一切损失由乙方承担。

五、合同价款及付款方式：

1、合同价格：人民币元整（¥）。

2、付款方式：合同经双方签字盖章后即生效。乙方按合同要求进行维保，维保满6个月，乙方出具合格的检测报告给甲方后，甲方向乙方支付年度维保费用50%合同款；余款在合同期满后一个月内，乙方出具合格的检测报告后付清（以上均不计息）。

3、合同报价包含但不限于提供的维保服务费、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、安装费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、质保期内的维保费等直至维保期内所有费用和利润。

4、乙方在甲方支付合同款项时，乙方承诺其开具正规增值税发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

六、质量标准

1、乙方每日检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气净化处理机组内洁净，并定期消毒。机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

2、乙方每周对冷、热水盘管检查保养。检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。检查医用气体终端是否正常。

3、乙方每周检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘，测定新风量。检查包括应急照明电池组充放电一次、监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，出现问题及时解决。自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查，同时对医用气体系统进行检修。

4、乙方每月对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。

5、乙方每季度对强弱电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。电动门气密性检查。洁净区内各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

6、乙方每半年对维保范围内系统进行一次全面检测，达到符合《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求，并提供详细的检测报告一式三份，以国家最新规范执行。检测内容主要包括手术间空气中尘埃粒子数、沉降菌落数、温度、相对湿度、压差、照度、风速、换气次数等方面。甲方有权邀请有资质的第三方检测单位进行抽检，如检测结果不能达标，则乙方承担第三方检测费用，直至整改达标为止。

7、乙方在季节转换时对空调供回水系统进行检查，提前在不影响手术的时间段对系统做冷热切换试运行，确保系统切换运行正常。

8、乙方需提供详细制定维护、保养、保修计划、方案和内容，以及保障措施和服务承诺。

9、维修保养服务工作中所需要的材料甲方提供，甲方无法采购的材料配件、乙方须提供报价清单经甲方审核批准后由乙方代购，费用由招标人承担。

10、乙方应严格按照手术室设备、净化系统、空调、例行检查表进行维护保养（详见附件二）。

11、乙方应保证甲方的净化场所达到原设计的净化指标，每半年对净化场所进一次全面的复测，并将复测报告提交甲方审核。检测依据：<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）。

12、乙方在合同期内，对责任范围内提供维修保养服务。每周对设备和机房巡视检查一次，发现问题及时处理解决。对机房和空调机房的设备每月进行一次全面检查和例行保养，（包括自控系统和传动系统），对于不达标的项目立即进行调整，并做好机组设备的内部清洁工作。（具体要求详见手术室设备、净化系统、空调、例行检查表）。

13、若系统设备发生突发故障，甲方应立即通知乙方，同时对故障设备暂时停用或给予适当的保护，以免故障范围和程度扩大。乙方人员在接到甲方通知后须立即赶到现场处理，乙方不能按时到达现场和不能在规定的时间内修复按照每次壹仟元向甲方进行赔偿。如确遇特殊情况，乙方人员未能按时赶到现场需及时告知甲方，并征得甲方的认可。

七、甲方的责任

1、甲方应对乙方的维修保养服务工作提供方便和配合。

2、甲方应做好气源、水源、夏季的冷水、冬季的热水供应工作以便保证净化场所的工作条件。

3、甲方收到乙方的维修服务报告后若无异议，应在“维修服务报告”上签字确认。

4、甲方指定专人负责维护保养协调工作。

5、甲方应为乙方维保人员提供维保所需的通行和其他必要的工作辅助条件。

6、甲方应按合同要求约定按时支付维保费用。

7、甲方有权利和义务通知乙方进行维修保养,并协调乙方及时修复故障和维护保养相关工作的事宜。

八、乙方的责任

1、乙方委派维修经验丰富有资质的工作人员常驻医院负责日常维保工作、突发故障的处理等，保证每天有1名维修人员常驻院工作，保证甲方系统运行正常，符合验收规范。

2、乙方应严格按照国家规范做好空气净化系统维护与保养的工作，乙方应每月定期用维修服务报告的形式向甲方报告维修保养服务工作情况和相关设备运行情况，规范填写维保记录，定期出具检测报告，提供设备日常运行数据。维保规范以《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。

3、乙方需保证设备每日运行正常，湿温度在正常控制范围内，发现及时处理。接到故障报修电话，及时予以解决处理，如无法处理应及时增派技术人员前来快速解决；半年或年度大型维护保养时乙方应集中派技术人员进行处理

4、乙方在提供日常保养和应急维修的同时，有义务向甲方管理人员培训设备的使用方法及一般故障的处理方法。

5、甲方应做好气源、水源、夏季的冷水、冬季的热水供应工作以便保证净化场所的工作条件。

6、因乙方维护保养不当等自身原因造成消防设施的损坏,乙方承担全部责任,并负责赔偿。

7、因维保不到位给甲方造成的损失由乙方承担,并按1000元/次进行罚款。

8、乙方接到报修通知，应在30分钟内赶到现场，若遇一般故障应在6小时内处理完毕，特殊情况（仅限于配件采购需要时间）不超过5天处理完毕。

9、乙方应以书面形式告知甲方设备及系统中零配件的使用期限和更换周期。

10、乙方须服从甲方有关管理人员的管理，乙方维保人员在岗时必须穿工作服，佩戴标识牌，着装干净整齐，态度端正，工作要认真有耐心，杜绝与甲方人员发生争执。

11、维护单位因自身原因未能保证空调的正常使用、故障出现后未能及时解决，按500元/次予以罚款。

12、维护单位应按照要求进行例行保养并提供书面保养记录，每次维修保养后要填写维修登记表，登记表必须包含保养所应包含的所有内容，未按期完成保养工作，甲方有权按每少保养100元/次的标准予以罚款。

13、维保单位须确保派驻从事手术室净化空调维保专业的三年以上的相关技术人员。维保单位自行配备工作所需的工具及设备，保证维保工作人员定员定岗，维保人员穿着整齐佩戴工号卡。

14、维护人员主动遵守医院管理各项规章制度，由于维保问题出现任何意外事故由乙方负责，并承担一切费用。

15、在合同期间，如乙方维保工作和响应不及时严重影响甲方正常工作的，甲方可委托其它单位或个人进行医院空调维保工作，由此发生的全部费用由乙方承担。

九、违约处罚

1、甲方对乙方派驻的维保人员进行监督，如遇不能胜任的维保人员，甲方向乙方提出换人要求，乙方应在一周内组织人员进行调换。

2、乙方应按照双方约定进行维保，甲方每月对乙方人员进行监督管理，如遇违反医院相关规定并口头告知无效的，甲方在该月一次性按2000元标准对乙方进行罚款。

3、乙方应按照合同约定提供维保、检测、技术指导等服务，如乙方未能及时提供服务，并在收到甲方的书面警告后不在指定的时间内改正，甲方有权雇用第三方提供服务，并有权从应付给乙方的款项中扣除所发生的费用，并加20%的违约金，作为乙方违约赔偿。

4、乙方违约情况如给甲方造成的损失超过约定的违约金，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部实际损失。

5、如乙方不能按规定的时间处理完毕或修复，乙方按照每次壹仟元标准向甲方进行赔偿。

6、因乙方维护保养不当等自身原因造成系统、设备、设施损坏的，乙方承担全部责任，并按损失的金额赔偿。

十、不可抗力

甲方与乙方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在事件发生后14天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。本条所述的“不可抗力”指那些不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件，但不包括乙方的违约或疏忽。

十一、免除责任的事项

1、非乙方提供的产品装置而造成手术室净化空调的故障、事故与乙方责任无关。

2、因甲方使用不当、疏忽或人为损坏导致手术室净化空调发生意外所引起的经济及法律责任与乙方无关。

十二、其他约定

1、甲方如不能按时支付保养费，必须提前三天书面通知乙方进行协商。

2、甲乙双方其中一方在合同期内提出解除合同时，应提前二个月书面通知对方，并向对方偿付合同总额30%的违约金（约定情况除外）。

十三、转让和分包

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十四、争议的解决

本合同如有争议，应由甲乙双方友好协商解决，未能解决的，可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，同时具有法律效力。如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十六、组成本合同的文件：是合同不可分割的组成部分，与合同具有同样的法律效力。

1、合同（含合同执行过程中双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件）；

2、招标文件及补遗书及澄清答疑文件；

3、投标文件；

4、投标人投标时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

5、投标报价单；

6、附件一手术室设备、净化系统、空调、例行检查表；

7、扬州大学附属医院（东区）手术室平面图；

8、扬州大学附属医院（西区）三、四层手术室五楼产房及ICU平面布置图；

西区肠道营养配置室平面图;

西区核酸检测PCR实验室平面图;

西区静配中心平面图.

9、国家及行业最新规定的规范标准；

甲方（盖章）：扬州大学附属医院   乙方（盖章）：

法定代表人或授权签约人           法定代表人或授权签约人

（签字）：                      （签字）：

经办人：                         经办人：

地    址：扬州市泰州路45号      地    址：

信用代码：123210004688337887     邮    编：

电    话：0514-82981199          电    话：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

日期:2022年  月  日             日期：2022年  月  日

| 合同执行情况评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 评价责任部门 |  |  |  | 评价时间 |  |  |
| 合同名称 |  | 提供服务单位 |  |  |  |  |  |  |
| 合同期限 | 年 月 日至 年 月 日 | 合同总金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 结款方式 | 一次性支付□ 每月结算 □ 其它 | 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价标准 |  |  | 分值 | 得分 |  | 说明原因 |  |
| 服务态度 | 非常主动、热情、周到,无与病员、家属及工作人员发生争执及冲突现象发生。 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 比较主动、热情、周到,偶尔与病员、家属及工作人员发生争执，但都能够妥善解决。 |  |  | 11－14 |  |  |  |  |
|  | 主动、热情、周到一般,偶有与病员、家属及工作人员发生争执，偶尔不能够妥善解决，产生遗留问题。 |  |  | 7－10 |  |  |  |  |
|  | 服务不主动、热情、周到，业主、客户及工作人员非常不满，矛盾尖锐。 |  |  | 7分以下 |  |  |  |  |
| 服务及时性 | 能够严格按照合同约定，及时提供服务，遇紧急情况能够及时采取措施，满足临床科室及病员需要。 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 基本按照合同约定及时提供服务，遇紧急情况能够采取措施，基本满足临床科室及病员需要。 |  |  | 11－14 |  |  |  |  |
|  | 不按照合同约定提供服务，在总务处和临床科室提醒后基本上能够及时提供相关服务。 |  |  | 7－10 |  |  |  |  |
|  | 严重不按照合同约定提供服务，在业主、客户及工作人员提醒情况下仍不能及时提供相关服务，不能满足业主、客户及工作人员的需求。 |  |  | 7分以下 |  |  |  |  |
| 服务质量 | 质量非常好，业务水平非常高，完全达到临床科室、病员和医院的要求。 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 质量比较好，业务水平比较高，基本能够达到临床科室、病员和医院的要求。 |  |  | 11－19 |  |  |  |  |
|  | 质量、业务水平一般，与临床科室、病员和医院的要求存在一定差距。 |  |  | 7－10 |  |  |  |  |
|  | 质量差、业务水平低，基本不能达到临床科室、病员和医院的要求，严重影响我公司的服务形象。 |  |  | 7分以下 |  |  |  |  |
| 服务配合 | 能够很好遵守医院管理规定，与医院各科室配合默契、积极。 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 能够遵守医院管理规定，与医院各科室配合良好。 |  |  | 11－14 |  |  |  |  |
|  | 基本能够遵守医院管理规定，与医院各科室配合尚可。 |  |  | 7－10 |  |  |  |  |
|  | 时有违反医院管理规定，与医院各科室时有摩擦。 |  |  | 7分以下 |  |  |  |  |
| 服务人员 | 人员专业素质好、操作规范，工装整洁、行为端正。 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 人员专业素质良好、操作规范，工装基本整洁、行为端正。 |  |  | 11－14 |  |  |  |  |
|  | 人员专业素质基本合格、操作基本规范，工装不干净，行为基本符合服务要求。 |  |  | 7－10 |  |  |  |  |
|  | 人员专业素质差、操作不规范，无工装，行为不符合服务要求。 |  |  | 7分以下 |  |  |  |  |
| 安全管理 | 人员安全意识好、操作规范、安全措施好、防护用品配置完善 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 人员安全意识良好、操作基本规范、安全措施良好、防护用品配置基本完善 |  |  | 11－19 |  |  |  |  |
|  | 人员安全意识基本合格、操作基本规范、安全措施一般、防护用品配置基本到位 |  |  | 7－10 |  |  |  |  |
|  | 人员安全意识差、操作不规范、无安全措施、防护用品配置不到位 |  |  | 7分以下 |  |  |  |  |
| 评价人综述 | 评价人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同小组 评价意见 （根据情况，选择性填写） | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、本表用于维保合同执行过程中对维保单位的评价，有需要特别说明的在“说明原因”项予以说明，“说明原因”等项如填写内容过多可另附纸表述。 2、评价分值以“1分为阶”（既1分为最小单位），平均得分：90分以上者为A等，80～89分者为B等，80分以下者为C等。A等:后续合作；B等:予以付款，要求维保服务单位改善不足，可后续合作；C等:予以淘汰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

廉洁合作协议

合同编号：

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：监督检查室；举报电话：82981199转监督检查室）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，其中甲方审计处执壹份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院        乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或授权签约人）：                   （或授权签约人）：

经办人：                              经办人：

日期:2022 年   月   日                日期：2022 年   月   日

第七章 招标项目需求

一、维修保养服务范围：

1、依据东区手术室平面布置图维修保养服务范围如下：东区2号楼二层手术室范围内8间手术间，无菌病房及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见东区手术室平面图。

2、依据西区手术室平面布置图维修保养服务范围如下：西区手术室范围内16间手术间、西区五层产房和ICU病房，2间无菌病房及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见西区手术室平面图。

3、依据西区PCR实验室平面布置图维修保养服务范围如下：西区PCR实验室范围内实验室用房配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见PCR实验室平面图。该区域2024年3月前巡查管理、保养服务，2024年3月到期后进行包干巡查管理、维修、保养。

4、依据西区静配中心平面布置图维修保养服务范围如下：西区静配中心范围内3间药物配置间、4间更衣间及功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测、空气净化场所的压差检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见静配中心平面图。2024年7月前保修期内仅进行前巡查管理、保养服务，2024年7月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。

- 依据营养科肠道营养配置室平面布置图维修保养服务范围如下：西区营养科肠道营养配置室范围内配置间、功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统、传递窗、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科肠道营养配置室平面图。2023年5月前保修期内仅进行前巡查管理、保养服务，2023年5月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。

二、维保的服务要求：

1、采购人委托中标人指派驻专业人员在合同期限内对上述范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修。

2、响应时间：中标人应在接到采购人报修后在承诺的时间内到达现场。

3、中标人每半年对所有手术室进行一次全面的检测并提供检测结果。如采购人需要可另行安排检测并提供检测结果，不再收费。

4、若遇一般故障应在半小时内处理完毕，特殊情况（仅限于配件采购需要时间）不超过2天处理完毕。

5、维修保养服务工作中所需要的材料采购人提供，中标人负责维修。

三、质量标准：

1、中标人委派维修经验丰富符合招标要求资质的专职维保人员负责医院日常洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理等，保证每天至少有1名维保人员在院工作，保证采购人系统运行正常，符合验收规范。

2、中标人应严格按照国家规范做好空气净化系统维护与保养的工作，中标人应每月定期用维修服务报告的形式向采购人报告维修保养服务工作情况和相关设备运行情况，规范填写维保记录，定期出具检测报告，提供设备日常运行数据。维保规范以《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。

3、中标人每日检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气净化处理机组内洁净，并定期消毒。机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

4、中标人每周对冷、热水盘管检查保养。检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。检查医用气体终端是否正常。

5、中标人每周检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘，测定新风量。检查包括应急照明电池组充放电一次、监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，出现问题及时解决。自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查，同时对医用气体系统进行检修。

6、中标人每月对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。

7、中标人每季度对强弱电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。电动门气密性检查。洁净区内各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

8、中标人每半年对维保范围内系统进行一次全面检测，达到符合《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求，并提供详细的检测报告一式三份，以国家最新规范执行。检测内容主要包括手术间空气中尘埃粒子数、沉降菌落数、温度、相对湿度、压差、照度、风速、换气次数等方面。采购人有权邀请有资质的第三方检测单位进行抽检，如检测结果不能达标，则中标人承担第三方检测费用，直至整改达标为止。

9、中标人在季节转换时对空调供回水系统进行检查，提前在不影响手术的时间段对系统做冷热切换试运行，确保系统切换运行正常。

10、中标人需提供详细制定维护、保养、保修计划、方案和内容，以及保障措施和服务承诺。

11、中标人应严格按照手术室设备、净化系统、空调、例行检查表进行维护保养（详见具体要求详见手术室设备、净化系统、空调、例行检查表）。

12、中标人应保证采购人的净化场所达到原设计的净化指标，每半年对净化场所进一次全面的复测，并将复测报告提交采购人审核。检测依据：<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）。

13、中标人在合同期内，对责任范围内提供维修保养服务。每周对设备和机房巡视检查一次，发现问题及时处理解决。对机房和空调机房的设备每月进行一次全面检查和例行保养，（包括自控系统和传动系统），对于不达标的项目立即进行调整，并做好机组设备的内部清洁工作。（具体要求详见手术室设备、净化系统、空调、例行检查表）。

四、手术室设备、净化系统、空调、例行检查表

| 检查内容 | 检查时限 | 检查内容 | 检查时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医气终端 | 10天 | 回风百叶 | 半个月 |
| 对讲系统 | 10天 | 比例调节阀 | 半个月 |
| 风机 | 10天 | 水盘清洗 | 一个月 |
| 电加热器 | 10天 | 净化天花 | 一个月 |
| 各类阀门 | 10天 | 压力表、温度计 | 一个月 |
| 设备内部清洁 | 1个月 | 加湿器 | 一个月 |
| 自动控制系统 | 10天 | 调整皮带松紧 | 一个月 |
| 手术室面板 | 10天 | 检查风机电机传动附件 | 一个月 |
| 洗手池水龙头 | 一个月 | 清洗电极式加湿器加湿桶 | 3个月 |
| 控制箱 | 一个月 | 清洗热水过滤器 | 6个月 |
| 温湿度探头 | 一个月 | 消音器清洁、检查 | 6个月 |
| 冷凝水排放 | 一个月 | 风机减震弹簧检查 | 6个月 |
| 检修门密封性能 | 一个月 | 检查清洗冷热水盘管 | 6个月 |
| 检查风机电机机顶紧螺丝 | 一个月 | 风机接口帆布口检查 | 6个月 |
| 机组内部清洗 | 一个月 |  |  |
| 清洗冷冻水过滤器 | 一个月 |  |  |
| 风机电机轴承加润滑油 | 一个月 |  |  |
| 检查风机轴承 | 3个月 |  |  |

第八章 服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1、明确维保服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机、软件升级等）。

3、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

4、投标人应写明维修备件库地点（离东区医院最近）、及维修站地点（离东区医院最近）。

5、列出易损件及主要配件保障情况，包括备品清单、数量。

6、其他服务。

第九章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目（四次）

编    号：YDFYSW-20220602-3号

投标人名称：

日      期：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1.符合相关法律法规规定的条件目录

1.1投标函(原件)

1.2资格声明(原件)

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.4营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

1.5依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年3月至2022年5月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6投标人2022年3月至2022年5月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

1.7 2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

1.8投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2.采购人根据本项目要求规定的特定条件:无

三、投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的YDFYSW-20220602-3号 招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、资格声明格式

资 格 声 明

1．名称及其它情况：

1.1投标人名称：

1.2地址：                 邮编：

电话：                 传真：

1.3成立和/或注册日期：

1.4法定代表人及主要负责人：

1.5实收资本：

1.6近期资产负债表：（到20  年12月31日）

1.6.1固定资产：

1.6.2流动资金：

1.6.3长期负债：

1.6.4短期负债：

2．近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内（万元） | 出 口（万元） | 总 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出采购人采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

五、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

江苏苏维工程管理有限公司：

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YDFYSW-20220602-3号 扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目（四次）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：________________________________

地  址：

日  期：

被授权人身份证复印件：

六、参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：年月日

七、开标一览表

（一）投标报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目（四次）

项目编号：YDFYSW-20220602-3号

分 包 号：

| 投标货物名称 | 一年期投标报价 | 三年期投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 总价 | 大写： 小写： （人民币） | 大写： 小写： （人民币 |
| 备注 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

填写说明：

1．开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

3.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4．开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

投标分项报价表

投标人名称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 服务地点 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 总价 | 人民币（大写）： 元 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、“开标一览表”和“投标分项报价表”投标时请单独密封递交。

八、商务条款响应及偏离表格式

投标人全称（加盖公章）：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、常用易损易坏的备品备件报价清单

| 序号 | 品 名 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十、项目服务人员表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

年月日

供应商参加投标确认函格式

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位将参加贵公司于月日开标的采购编号为的项目的投标。本单位已在扬州大学网成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：3391686552@qq.com，固定电话：0514-87986785）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

3.招标文件部分资格证明文件参考样式及说明： http://pan.baidu.com/s/1c2OsdEg