北戴河管理部7号楼中央空调（含安装）

采购项目技术需求
一、工程概况及工程范围
该工程为配合全国人大会议中心北戴河管理部7号楼综合维修改造工程，解决该楼和餐厅后厨中央空调供冷及供暖问题，并为8号楼、东餐厅预留接口考虑机组以后为两处建筑接入预留容量。同时也利用空气源热泵热回收三联供技术解决该楼及东餐厅、6号楼等处生活热水供给问题，以便能达到提高能效，降低运行费用的目的。本项目内容包含热泵机组、机房设备、全部室内外管道、风机盘管、送回风口及全部控制电器、线路、设备基础、土方等在内的所有工程内容及设备、材料、配件等的全部施工费用与施工内容。

全国人大会议中心北戴河管理部7楼建总建筑面积3226平方米，其中客房部分三层共2061平方米，一层门厅、库房部分477平方米，附属用房688平方米。整体建筑三层，一层客房部分层高3.00M，门厅、库房部分层高3.9米；二层、三层层高3.00M。砌体结构，新增热泵机组及泵房位置见图纸。

二、功能及要求

生活热水：日用水量20吨以上（选用一个16吨双层不锈钢水箱），要求能够满足6、7、8号楼、东餐厅等处生活热水供水用量，确保水箱水温保持在45℃-60℃范围。

空调：确保供给范围内所属建筑物冬季供暖夏季供冷，室温应符合供给相关规定。
该项目包括超低温空气源热泵机组2台、全热回收式热泵热水机组2台、（根据选用品牌不同机组数量可进行适当调整，但制冷供暖及热水能力总和不得低于以上要求）空调末端风机盘管107套（含送、回风口、风道、成品不锈钢水箱及周边设施及设备、空调循环泵4台、热水供水泵2台、热水机组至水箱循环泵2台、补水泵2台（均为不锈钢多级泵，生活热水供水泵配变频控制器）、配电箱及相关电器控制设备（含APP远程控制装置3套实时监控空调、生活热水的温度、压力等信息）、设备基础、成品不锈钢双层水箱、室内外管网、阀门、电源电缆水电表、风机盘管等周边设备零配件的采购及安装；室内管道等的更换，室内外管道全部采用自带40mm厚橡塑保温ppr热熔复合衬铝稳态管，管道加注防冻液。3号楼生活热水原水箱拆除更换、老宿舍水箱拆除，楼顶循环泵、供水泵移至老宿舍东侧泵房及周边设备的恢复，具体连接方式需现场实地考察。
该项目电器设备、热水、空调管道等，管线长度、尺寸投标方实地测量后报价，工程量以投标方报价为结算依据，机房及室外外露管道要求保温层外包镀锌钢板保护，标明水流方向标示。并考虑与原电器设备、给水、空调管道进行衔接，管线长度、尺寸投标方实地测量后报价，工程量以投标方报价为结算依据，室外外露管道要求外包镀锌钢板保护层。

三、卸货及安装时间
1、机房及室内管道拆除、安装随七号楼综合维修改造项目（2022年2月下旬开工）施工进度同步进行。

2、主机到货安装及本项目全部交工时间2022年4月30日

说明：上述内容仅作为参考，以投标文件为准。

