# 第四章  采购需求

## 一、建设背景

根据《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《云南省教育厅关于推进国家教育考试标准化考点建设的实施意见》等相关文件精神要求，为进一步加强国家教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，大力推进国家教育考试标准化考点建设工作。

## 二、建设原则

楚雄师范学院标准化考场项目建设严格遵循以下建设原则：

1.合规性原则：项目设计、设备选型、系统搭建严格遵循国家、云南省教育考试相关法规、行业技术规范，满足《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》、省教育厅标准化考点建设文件以及国标、行标全部要求，实现系统合规入网、对接五级巡考平台。

2.实用性原则：立足本校考场实际使用场景，贴合日常教学、各类国家级或省级教育考试运维需求，设备功能按需配置，兼顾常态化日常监管与考试专项管控，操作简便、运维便捷。

3.先进性原则：选用成熟主流硬件与技术架构，产品技术参数不低于磋商文件最低指标，兼顾当前使用与未来 3-5 年考点扩容、系统升级需求，软硬件具备良好拓展性。

4.安全可靠原则：从视频传输、数据存储、网络通信、设备运行全链路落实信息安全要求，满足国密、视频安防安全相关规范，存储数据防丢失、防篡改，设备运行稳定可靠，可适配长时间不间断考试值守。

5.兼容性与互联互通原则：整套系统遵循国家教育考试网上巡查标准，无缝对接国家、省、市、县五级教育考试巡查平台，各子系统、软硬件之间互联互通，无协议壁垒。

6.经济合理原则：在满足技术、功能、质保全部要求前提下，优化整体方案配置，严控建设成本，兼顾采购、安装、运维全生命周期性价比。

## 三、建设目标

1.基础管控目标：完成全校标准化考场总计188间音视频监控、无线信号屏蔽、标准授时整套硬件部署，实现全部考场100%视频、音频全覆盖采集，杜绝考场作弊硬件管控盲区。

2.平台组网目标：搭建本地标考高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台、标考高清电视墙管理平台 ，建成机房管控中枢，实现所有前端设备集中接入、统一管控、远程配置、故障预警。

3.上级联网目标：系统完整接入国家教育考试五级网上巡查体系，上级主管部门可远程实时调阅考场画面、回放历史录像，满足教育主管部门线上巡考监管要求。

4.数据留存目标：考场考试全周期音视频资料本地化合规存储，存储容量、存储周期符合考试档案管理规定，录像调取、回放便捷。

5.运维管理目标：建成标准化机房值守环境，配套控制台、电视墙显示终端，实现考场状态可视化运维，配套完善培训与售后保障，校方人员可独立完成日常运维、预案配置、故障排查。

6.长效建设目标：建成符合云南省标准化考点验收标准的标准化考场体系，满足后续各类国家级统一考试、校内大型统考组织使用，符合教育考试规范化建设长期发展要求。

## 四、建设要求

### （一）总体建设要求

1.整体项目统筹设计、一体化施工，前端考场点位、中心机房设备、网络配套设备统一规划布线与部署，整体系统一次性建成并通过验收，合同签订 45 日历天内完成供货、安装、调试、试运行。

2.全系统软硬件产品统一适配《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》，所有设备协议统一，确保平台对接无改造、无二次开发即可接入上级巡考系统。

3.项目建设全过程不得干扰学校正常教学秩序，施工时间由甲乙双方协商确定。

### （二）系统建设分项要求

1.音视频监控系统：所有考场摄像机、拾音器点位精准安装，画面无死角，音视频同步采集、编码、存储、上墙浏览，夜视、低照度、降噪等参数达标，满足全天候画面采集需求。

2.中心平台系统：标考高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台、标考高清电视墙管理平台落地部署，实现设备拓扑可视化、视频多级转发、集中解码上墙、智能巡检、断网续传等全部既定功能。

3.考场辅助设备系统：屏蔽仪、卫星同步时钟按点位精准布设，屏蔽范围、授时精度满足考场考试规范，实现考试信号管控、全考场时间统一。

4.网络配套系统：核心交换机、接入交换机、防火墙组成专用考点局域网，网络带宽、转发性能满足全考场视频并发传输，具备安全防护、链路冗余、防雷防环路能力。

5.机房配套建设：42U 标准机柜、四工位定制操作台、拼接巡查终端规范布设，机房布线规整，满足设备散热、集中管控使用环境。

### （三）建设落地配套要求

1.供应商负责全部设备运输、装卸、布线、安装、软硬件调试、系统联调、平台对接全流程工作，所有费用包含在投标包干报价内。

2.项目配套技术文档、产品资质、检测报告、系统拓扑图等资料随竣工同步交付，完整归档。

3.落实培训、试运行、巡检、质保全周期服务建设要求，严格按照磋商文件售后、培训条款履约落地。

## 五、采购标的

本项目采购内容为楚雄师范学院标准化考场建设所需设备，共1个标段，具体货物需求如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 188 | 台 | 是 | 嵌入式软件 |
| 2 | 拾音器 | 188 | 台 | 否 |  |
| 3 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 标考网络流媒体存储平台（64路） | 4 | 台 | 否 | 每台配16块6TB硬盘 |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 | 否 | 42U标准机柜 |
| 6 | 操作控制台 | 1 | 套 | 否 | 四工位定制 |
| 7 | 标考高清电视墙管理平台 | 1 | 台 | 否 | 嵌入式管理软件 |
| 8 | 矩阵 | 1 | 台 | 否 |  |
| 9 | 巡查显示终端 | 18 | 块 | 否 |  |
| 10 | 手机信号屏蔽仪 | 180 | 台 | 否 |  |
| 11 | 时钟 | 180 | 台 | 否 |  |
| 12 | 核心交换机 | 1 | 台 | 否 |  |
| 13 | 接入交换机 | 20 | 台 | 否 |  |
| 14 | 防火墙 | 1 | 台 | 否 |  |

注：1.供应商须对上述全部货物进行投标，不得拆分。2.报价须包含货物的价款、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费等全部费用。3.核心产品为：标考红外高清半球摄像机。

## 六、技术要求

### （一）采购标的需执行的国家及行业标准

本项目采购标的须执行下列标准规范（以最新版本为准），投标产品应满足或优于以下标准要求：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JY/T-KS-JS-2017-1 | 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 |
| 2 | GB 35114-2017 | 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》 |
| 3 | GB/T 36449-2018 | 《电子考场系统通用要求》 |
| 4 | GB 50348-2018 | 《安全防范工程技术标准》 |
| 5 | GA/T 367-2001 | 《视频安防监控系统技术要求》 |
| 6 | GB 4943.1 | 《信息技术设备安全》 |
| 7 | 国家密码管理局 | 相关商用密码产品认证要求 |

注：上述标准如被修订，以最新版本为准。供应商应确保所投产品符合最新标准要求，并在响应文件中说明所执行的标准版本。

- （二）货物技术要求

以下技术参数为采购项目的最低要求。供应商提供的产品应满足或优于以下技术参数要求。标注“▲”号条款为重要技术条款、未标注符号为一般技术条款，允许合理偏离且不影响投标资格，但供应商应在技术偏离表中如实说明。

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机（核心产品） | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范要求。 2.支持最大主码流分辨率和帧率不低于50Hz：2560×1440、25帧/秒；最大辅码流分辨率和帧率不低于50Hz：704×480、25帧/秒；支持码率设置范围不低于190kbps~8Mbps。 3.支持PS系统流和TS传输流的封装；视频编码格式支持H.265、H.264、MJPEG。 4.支持智能红外功能，红外夜视距可识别≥20米外的目标轮廓，支持被摄物体距离自动调节红外光波功率密度。 5.音频编码格式支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、AAC等格式，支持LineIn音频输入设置，支持输出/输出音量可调。 6.防护等级≥IP66；支持DC（12V±25%）供电，支持POE供电，支持DC 12V输出。 7.支持具有感兴趣区域（ROI）设置，支持≥3个感兴趣区域，支持≥5个图像质量等级。 8.▲具备 RJ45 网口、报警输入输出、音频输入输出、本地存储卡槽，接口数量满足项目使用需求，支持硬件恢复功能。 9.最低照度：彩色≤0.005lx，能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块；黑白≤0.00051x，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓。 10.▲支持将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持≥128GB SD卡。 11.支持在丢包率不低于4%的网络环境下可正常显示监控图像； 12.在同一个客户端上，可最多同时开启≥12路视频窗口进行画面浏览； 13.含摄像机配套设备及配套嵌入软件。 | 188 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.高清数字降噪拾音器，适配标准化考场拾音录音场景。 2.采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，声音还原度高。 3.内置防啸叫陷波处理功能。 4.拾音面积：10-150平方米（可调）。 5.音频传输距离≥3000米。 6.频率响应：20Hz～20kHz（90dB声压、A加权）。 7.信号处理电路：AGC自动增益控制，DSP及多级动态降噪处理。 8.保护电路：雷击保护、电源极性反接保护、ESD防护。 9.可靠性指标：MTBF≥80000小时。 10.灵敏度：-30dB （10.0 mV e 1V at 1 Pa）。 11.信噪比：≥75dB（1米40dB音源）；≥45dB（10米40dB音源），1KHz at 1Pa。 | 188 | 台 |
| 3 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范要求。 2.设备支持Linux（开源操作系统）系统，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数≥8核。 3.支持标准SIP2.0协议，支持SIP向上级的主动注册，支持同时向多个上级注册管理。 4.支持巡检设置功能：包括新增巡检任务，设置巡检任务名称，关联考试计划等；执行时间可选择立即执行或按设置的时间自动执行；支持选择主要场所和次要场所设置；支持巡检指标包括连接状态检测、OSD设置检测、设备性能检测、硬盘检测、视频质量检测等；支持生成巡检报告。 5.▲支持图形化操作台设备管理功能：支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机、客户端等前端设备，按设备类型、设备场所分组管理；支持根据存储服务器型号生成存储服务器拓扑结构图，查看在线信息（包括基本信息、通道信息、设备状态信息等）；支持查看存储服务器与摄像机通道连接拓扑图，在拓扑图上添加、修改、查看摄像机、通道设备实时在线状态等。 6.▲支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，以3D可视化形式展示系统实时运行状态，包括SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等； 7.▲支持媒体流分发、汇聚，支持多级转发级联，高清视频流转发能力≥550mbps。 8.支持用户通过WEB浏览器访问管理平台，支持全中文WEB GUI操作界面，支持上下级级联，多级注册。 9.支持网络检查（数据丢包率、TCP端口、SIP端口等检查）、网络抓包、日志下载、重定向等功能。 10.支持SIP信令传输控制功能，支持SIP连接、认证状态实时追踪。 11.支持≥2个10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，≥4个USB接口，≥4个SATA插口，支持VGA接口，支持扩展万兆光口。 | 1 | 台 |
| 4 | 标考网络流媒体存储平台（64路） | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范要求。 2.嵌入式设备，支持Linux操作系统，采用国产化主控芯片。 3.可自适应接入H.265、H.264、MPEG-4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G.711和AAC音频编码格式。 4.支持设备初始化检验，支持激活和重置，支持密码保护，支持对未初始化的远程设备设置预置密码和密保。 5.▲≥64路网络视频接入，网络性能≥700Mbps，存储≥700Mbps，转发≥110Mbps。 6.可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间。 7.支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发。 8.前端接入支持多种分辨率码流，包括但不限于：8192×3840（25fps）、8160×3616（25fps）、5760×1696（25fps）、4096×2160（25fps）、3840×2160（25fps）、2560×2048（25fps）、1920×1080（25fps）、704×576（25fps）等。 9.支持≥16路报警输入、≥8路报警输出； 10.支持≥16个SATA硬盘接口（可热插拔），单盘容量最大支持8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式，支持独立的eSATA扩展，支持录像、备份；本次每台配置≥16块6T硬盘 11.▲整机网络接口≥4个以太网10M/100M/1000M自适应端口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作。 12.支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网期间内SD卡中的录像回传至存储设备。 | 4 | 台 |
| 5 | 机柜 | 标准42U服务器机柜，尺寸：800mm（宽）×1000mm（深）×2000mm（高），允许 ±5% 公差。 | 1 | 台 |
| 6 | 操作控制台 | 定制四工位操作台，尺寸按照现场机房实际空间定制，成品做工牢固、布线槽完备。 | 1 | 台 |
| 7 | 标考高清电视墙管理平台 | 一、硬件配置 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.嵌入式架构，采用国产CPU、芯片、内存，支持Linux操作系统。 3.支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG、MPEG2视频压缩格式解码；支持PS（Program Stream）程序节目流和TS（Transition Stream）传输节目流封装格式解码；支持G711a、G711Mu、G.722、PCM、AAC等音频编码； 4.▲内置国家密码管理局认证的加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4； 5.采用双风扇设计，风扇支持智能调温，风扇支持热插拔； 6.插卡式模块设计，8个可扩展业务卡槽位，支持输入板/输出板卡混插； 7.主控板支持不少于4个HDMI输出接口，USB接口不少于2个，10M/100M/1000M自适应网口≥2个；支持不少于2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RESET按钮； 8.▲解码能力单输出口支持不少于6路1600万、8路1200万、28路400万、100路D1及以下分辨率视频实时解码，整机满配支持不少于430路200万分辨率的视频解码能力； 9.支持电视墙自由拼接，最大支持36路HDMI信号拼接； 10.支持解码视频分辨率：4000×3000、3840×2160、2048×1536、1920×1080、1280×720，支持帧率60帧/秒的信号接入； 11.▲摄像机信号解码输出延迟≤100ms，视频信号输入到视频信号输出延迟≤20ms； 12.支持将多路输出视频信号发送至多个输出接口进行拼接显示，支持拼接不少于36路1920×1080的视频图像； 13.▲支持同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元支架显示时差≤22us； 14.▲支持视频开窗，图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms； 二、内置软件要求 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.支持控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示； 3.支持屏幕随意排列融合大屏，分屏模式包括1分屏、4分屏、6分屏、9分屏， 4.支持设置多种自定义的巡查轮巡，多种自定义的巡查轮巡设置； 5.独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡与异步轮巡，定点轮巡与定长轮巡； 6.支持控制拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案；支持拉取不同巡查图像，并设置巡查轮巡、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.支持巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能； 8.具备视频丢失检测报警功能，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动； 9.支持通过辅助工具生成历史数据，并可手动导入； 10.支持对历史刷新以及导入的列表可以进行模糊搜索、精确定位； 11.支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作； 12.通过双击列表通道进行视频的预览功能； 13.码率自适应：分屏窗口数量大于9时，可自动切换成低码率的视频流，节约带宽占用； 14.切换设备：支持同时对多个解码设备进行远程控制，并可随意切换、控制解码设备； 15.屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能。 | 1 | 台 |
| 8 | 矩阵 | 1.全硬件无操作系统架构。 2.支持1080P高清输入输出，设备支持HDMI1.3标准，每个通道最大支持：1080P@60Hz；输入支持HDCP。 3.支持内嵌音频，支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio传输，支持音视频信号同步切换。 4.采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式：±8kV （气隙放电），±4kV （接触放电），有效避免了静电对设备的干扰及损害； 5.支持全彩液晶屏及按键功能，支持设备信息实时显示、输入输出信号快速切换、预案调取及保存等功能； 6.支持设置场景管理，内置可设置≥30个场景的预案管理，实现一键调用切换； 7.支持多通道同时切换，各通道之间互不干扰； 8.支持断电记忆功能，带有断电现场保护，来电自动恢复关机之前的状态。 | 1 | 台 |
| 9 | 巡查显示终端 | 1.支持3840×2160分辨率输入； 2.单屏尺寸：1214mm×684 mm，尺寸公差 ±5%。 3.亮度≥500cd/㎡ 4.对比度≥4000:1 5.物理双边拼缝≤3.8mm 6.色彩饱和度≥97% 7.支持分屏、拼接显示考场监控画面，每块屏最多支持显示16个考场监控画面。 | 18 | 块 |
| 10 | 手机信号屏蔽仪 | 1.有效屏蔽CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、Wi-Fi、5G1、5G2、广电5G等无线通信信号；不干扰其他电子教学设备工作；手机离开隔断范围，即可恢复正常使用，支持定制拓展特殊频段、可连续 24小时工作。 2.发射天线≥12根，干扰频段至少应覆盖 860-894MHz、860-894MHz、925-960MHz、1805-1925MHz、2010-2170MHz、2500-2650MHZ、 1880-1930MHz、2300-2390MHz、2400-2500MHZ、 5725-5845MHZ、5144-5350 MHZ、 3400-3600MHZ、 4800-4900 MHZ、750-805 MHZ等频段。 3.扣除环境本底噪声后，设备产生的噪音应≤15dB(A)。 4.设备开机后完成屏蔽时间≤30 秒；环境温度 -25℃～60℃；相对温度 25%～95%。 5.外形尺寸参考：385mm(L)×300mm(W)×75mm(H)；机器预留网络端口接口，支持通过网络软件控制；支持支架安装。 6.设备采用内置天线、电源，塑料外壳，有凹槽提手设计便于携带，也可以固定使用，有效屏蔽距离： 1～30 米。 | 180 | 台 |
| 11 | 时钟 | 1.产品尺寸（长*宽）≥450mm×220mm，公差 ±5%； 2.光源类型：红色LED数码管；数码管≥3英寸。 3.产品功能：显示小时，分钟，秒，公农历，星期，温度。 4.工作温度：-20℃~60℃；工作湿度：10%～95% 5.工作电压：DC5V，功耗≤1W；供电方式：外接5V电源，电源线长≥1.5米。 6.内置双模接收模块，通过卫星信号进行自动校时，自动与标准时间同步；采用自动搜星校时，无需人工调试。 7.校时频率：每次通电自动与卫星校时，每天不少于2次自动与卫星校时。 8.具备整点语音报时功能、闹铃功能、夜光功能、节能省电、停电记忆、静音走时；星期可显示为“7”或者“日”。 9.支持不少于8组闹钟自由设定（默认关闭状态，静音工作）。 10.外壳材质：钢化玻璃面板，一体成型塑料外壳；安装方式：挂壁安装（可以定制吊挂）。 11.电子钟带有卫星信号指示灯，信号实时提示。 | 180 | 台 |
| 12 | 核心交换机 | 三层网管交换机；交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps；≥24个千兆光口，≥8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化≥4个SFP+万兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能；支持APP和MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 13 | 接入交换机 | 网管型交换机；≥24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 +≥ 4 个 1000Mbps 上联 SFP 光口，交换容量≥ 336Gbps，包转发率≥ 90Mpps；金属外壳，6kV 防雷，机架式交换机；支持 VLAN 划分、自动防环路、自动防私接、自动防私接、线缆检测、端口隔离等功能；支持 EWEB/APP/MACC 远程管理。 | 20 | 台 |
| 14 | 防火墙 | 新一代防火墙主机；固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；1U高度，标配1个电源，可支持扩展1T企业级硬盘；网络吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥50万，每秒新建连接≥1.5万；提供病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能，应用识别特征库升级功能授权各3年。 | 1 | 台 |

### （三）技术支持资料

供应商应在响应文件中提供以下技术支持资料（但不限于）：

1.所投产品的产品彩页或产品说明书（中文），须清晰标注产品型号及技术参数。

2.所投产品的官方技术白皮书或技术规格文档。

3.标考红外高清半球摄像机、标考高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台、标考高清电视墙管理平台等主要产品须提供第三方检测机构出具的检测报告，检测项目应覆盖磋商文件中标注▲的重要技术参数。

4.投标产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》的说明材料。

### （四）质量标准

1.供应商提供的货物必须是全新的、未使用过的原厂正品，且符合国家质量标准、行业标准及本磋商文件规定的技术要求。

2.所有设备应具有出厂合格证、质量检验证明等质量证明文件。

3.产品包装应完好无损，标识清晰，符合国家相关包装标准。

4.供应商所投产品如列入国家强制性产品认证（CCC认证）目录的，须提供有效的CCC认证证书。

5.供应商所投产品如属于节能环保产品政府采购清单范围内的，应提供相应的认证证书或证明材料。

6.软件产品应提供正版授权，无知识产权纠纷。

7.设备的设计、制造、安装、调试和验收应符合国家和行业现行的有关标准规范。

8.★供应商须书面承诺所投产品中的标考高清SIP转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台、标考高清电视墙管理平台基于国家标考通用协议互联互通，若出现兼容问题，由供应商免费完成适配调试、承担全部费用。

### （五）供货、安装调试及培训要求

1.供货要求：供应商负责将所有设备运输至采购人指定地点（楚雄师范学院），并负责卸货、搬运至安装现场。运输过程中的一切风险和费用由供应商承担。

2.安装调试要求：供应商应制定详细的安装调试方案，经采购人确认后实施。安装调试工作应在采购人指定的时间内完成，确保所有设备正常运行并通过系统联调。安装调试不得影响学校正常的教学秩序。

3.供应商应负责完成所有设备的联网配置，确保与国家教育考试网上巡查系统平台的互联互通。

4.培训要求：供应商应免费提供不少于2次的现场操作培训，培训内容应包括设备操作使用、日常维护保养、常见故障排除等。每次培训时长不少于4小时。培训对象包括采购人指定的技术人员和管理人员。

5.供应商应提供完整的技术文档资料，包括但不限于：设备清单、产品说明书、操作手册、维护手册、网络拓扑图、配置文档、软件授权文件等。

6.供应商应在安装调试完成后，提供不少于30天的试运行期，试运行期间出现的问题由供应商负责免费解决。

7.培训服务要求

（1）供应商须提供不少于2次免费现场专项培训，每次培训时长不少于4小时，培训工作在项目试运行及验收前完成。

（2）培训对象为采购人指定管理人员、机房运维人员、设备管理人员。

（3）培训内容包含：设备日常操作、系统平台登录操作、视频巡查操作、大屏上墙操作、轮巡预案设置、设备状态查看、日常维护保养、网络基础排查、常见故障判断与简易修复、系统巡检操作、考试期间系统保障注意事项等全维度内容。

（4）培训须提供PPT课件、培训记录、签到表，确保参训人员熟练掌握系统运维及操作能力。

### （六）其他技术、服务等要求

1.技术支持要求

（1）供应商应提供7×24小时技术支持热线服务。

（2）供应商应在接到故障报修后2小时内响应，24小时内提出解决方案（现场或远程）。重大故障应在48小时内恢复系统正常运行。

（3）供应商应提供远程技术支持服务，可通过电话、邮件、远程登录等方式协助采购人解决技术问题。

（4）供应商应在项目验收后提供每年不少于2次的免费巡检服务，出具巡检报告。

2.备品备件供应

（1）供应商应在响应文件中提供质保期内建议的备品备件清单（含名称、型号、数量、单价）。

（2）质保期内，因产品质量问题需要更换的备品备件，由供应商免费提供。

（3）质保期满后，供应商应继续提供备品备件供应服务，价格不得高于市场同期价格。

（4）对于关键设备（摄像机、存储平台等），供应商应提供常用易损件的备品备件，确保在设备故障时能够及时更换。

## 七、验收标准和要求

### （一）验收组织

1.项目验收由采购人组织成立验收小组，验收小组成员由采购人代表、使用部门代表、专业技术人员等组成，必要时可邀请第三方专家参与。

2.供应商（供应商）应配合验收工作，提供必要的技术支持和资料。

3.验收过程应形成书面验收记录，验收结果由验收小组成员签字确认。

### （二）验收依据与流程

1.验收依据

（1）本磋商文件及供应商的响应文件。

（2）供应商与采购人签订的政府采购合同。

（3）国家和行业相关标准规范。

（4）产品设计文档、技术规格说明。

2.验收流程

（1）到货验收：设备到货后，采购人对照合同和响应文件对设备的品牌、型号、规格、数量、外观等进行检查，确认无误后签署到货验收单。

（2）安装调试验收：供应商完成设备安装调试后，采购人对设备的安装质量、运行状态、功能实现等进行检查测试。

（3）系统联调验收：完成与云南省教育考试网上巡查系统平台的对接测试，验证互联互通功能。

（4）技术培训验收：供应商完成技术培训后，采购人对培训效果进行评估。

（5）试运行验收：设备连续试运行30天无重大故障，各项功能正常。

（6）最终验收：上述验收均合格后，双方签署最终验收报告。

### （三）验收标准

1.设备品牌、型号、数量与响应文件和合同一致。

2.设备外观完好，无破损、划痕等缺陷。

3.设备通电后正常运行，各项功能符合技术参数要求。

4.视频监控系统图像清晰、稳定，满足技术规范要求的分辨率、帧率、码率等指标。

5.音频采集清晰，音视频同步无延迟。

6.通过云南省招生考试院验收，且提供云南省国家教育考试标准化考场联调测试结论报告。

7.信号屏蔽仪覆盖范围和屏蔽效果满足技术参数要求。

8.时钟设备卫星校时功能正常，时间显示准确。

9.所有软件功能正常，授权有效。

10.技术文档资料齐全完整。

11.培训完成后，操作人员能够独立操作设备。

### （四）验收结果

1.验收合格：所有验收项目均符合要求，验收小组签署验收合格意见，双方签署最终验收报告。

2.验收不合格：如有验收项目不符合要求，供应商应在采购人指定的期限内进行整改，整改完成后重新组织验收。

3.因供应商原因导致验收不合格且无法在合理期限内完成整改的，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应的违约责任。

4.验收合格后进入质保期，质保期自最终验收合格之日起计算。

## 八、商务要求

### （一）投标报价要求

1.供应商应根据本磋商文件的要求，按照货物需求一览表中所列货物逐项报价。投标报价为含税包干价，包括但不限于：货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、验收合格前的全部费用。

2.供应商应在响应文件中提供详细的报价明细表，列明每项货物的单价、数量、小计金额。

3.供应商应提供备品备件报价清单，该报价不计入投标总价，仅供采购人参考。

### （二）★项目实施的期限或地点

1.交货时间

（1）合同签订后45日历天内完成项目整体部署并达到试运行条件。

（2）如因采购人原因或不可抗力导致延期，经双方协商可顺延交货时间。

2.交货地点

（1）采购人指定地点：楚雄师范学院校内（具体地点由采购人指定）。

（2）供应商负责将货物运输至交货地点并完成卸货。

3.安装调试地点

采购人指定的安装现场：楚雄师范学院校内各考场及相关功能用房。

### （三）付款条件

1.设备安装调试完毕、系统联调通过并经最终验收合格后，采购人支付合同金额的100%。

2.每次付款前，供应商须向采购人提供合法有效的增值税发票。

### （四）包装和运输

1.供应商应提供适合长途运输和多次搬运的坚固包装，确保设备在运输过程中不受损坏。

2.包装物上应标明收货单位、货物名称、规格型号、数量、发货单位等信息。

3.运输过程中的全部费用及风险由供应商承担。

4.设备运输至交货地点后，由采购人和供应商共同开箱验货。

5.包装材料由供应商负责回收处理或按采购人要求处置。

### （五）售后服务

1.★质保期

（1）本项目所有硬件设备质保期不少于3年（自最终验收合格之日起计算）。

（2）软件提供终身免费升级服务。

（3）硬盘质保期不少于3年或参照厂家标准（以较长者为准）。

2.质保范围和内容

（1）质保期内，因产品设计、制造或材料缺陷导致的故障，由供应商免费维修或更换。

（2）质保范围包括所有硬件设备及其配件、内置软件。

（3）质保期内更换的零部件，其质保期从更换之日起重新计算。

（4）质保期内提供的维修服务不收取任何费用（包括人工费、材料费、差旅费等）。

3.响应时间

（1）供应商应提供7×24小时技术支持热线。

（2）一般故障：接到报修后2小时内响应，24小时内提出解决方案。

（3）重大故障：接到报修后1小时内响应，48小时内恢复系统正常运行。

（4）紧急故障（影响考试进行的）：接到报修后30分钟内响应，4小时内恢复系统正常运行。

4.定期巡检

（1）质保期内，供应商应提供每年不少于2次的免费上门巡检服务（考前和考后各1次）。

（2）巡检内容包括：设备运行状态检查、软件版本检查、系统性能测试、故障隐患排查等。

（3）每次巡检后应出具书面巡检报告，提交采购人留存。

5.维护记录

（1）供应商应建立完整的设备维护档案，记录每次维修、保养、更换的情况。

（2）维护记录应包括：故障描述、故障原因分析、维修措施、更换部件清单、维修时间、维修人员等信息。

（3）供应商应在每次维修服务完成后3个工作日内，将维护记录提交采购人备案。

（4）采购人有权随时查阅设备维护档案。

### （六）违约责任

1.如供应商未按合同约定的时间交货，每逾期一日，按合同金额的千分之三向采购人支付违约金；逾期超过30日的，采购人有权解除合同，供应商应退还已收款项并赔偿采购人损失。

2.如供应商提供的货物不符合合同约定的技术参数或质量标准，采购人有权要求供应商在规定期限内更换或修复；逾期未完成的，采购人有权解除合同。

3.如供应商未按合同约定提供售后服务，采购人有权委托第三方提供相关服务，费用由供应商承担。

4.质保期内因产品质量问题导致的维修、更换费用，由供应商承担。

5.如因供应商原因导致项目无法通过验收，供应商应承担由此产生的一切费用和损失。

6.供应商违反合同约定给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

7.采购人未按合同约定支付款项的，应按中国人民银行同期贷款利率向供应商支付逾期付款违约金。

8.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。

# 第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知

- 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 对于磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 响应文件封面、目录仅限于成交供应商编制纸质响应文件使用，供应商无须上传至政采云平台。

楚雄师范学院标准化考场建设项目

响应文件

项目编号：YNZC2026-C1-03893-CXBC-0026

供  应  商：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日      期：      年   月   日

目   录

一、资格证明文件

二、磋商响应函

三、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书

四、中小企业证明文件

五、关于符合本国产品标准的声明函

六、分项报价表

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、建设方案

十、近年完成的类似项目情况表

十一、技术支持与售后服务

十二、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 一、资格证明文件

1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件的电子件或电子证照并加盖单位公章。供应商为分支机构的，应提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人或其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人或其他组织的公章），也可以提供其所属法人或其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

1-2 财务状况报告并加盖单位公章。

①供应商为法人的，应提供2024年度-2025年度（任意一年度）经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注【审计报告须附有注册会计师行业统一监管平台验证码】；2026年新成立的供应商，可提供银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函或投标截止时间前一个月财务报表（即资产负债表、利润表、现金流量表）。

②供应商为分支机构的，应提供所属法人或其他组织的上述对应证明材料。

③供应商是个体工商户的，可提供银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函，或自行编制并签字盖章的财务报表（资产负债表、利润表）。

1-3 依法纳税和缴纳社会保障资金的相关材料并加盖单位公章。

①供应商或所属法人或其他组织应提交首次响应文件截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收（增值税、企业所得税、土地使用税、印花税、房产税等任意税种的缴税证明）和社会保险资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的凭据。

②新成立（自注册登记之日起至首次响应文件截止时间不足六个月）的供应商，若未产生应缴税收或社保资金，提供书面说明即可；已产生相关缴费义务的，按上述要求提供对应凭据。

③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供税务机关出具的免税证明、相关主管部门出具的无需缴纳社保资金的证明文件等合法有效材料。

1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

提供书面声明（格式自拟）并加盖单位公章，声明内容应涵盖具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1-5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

提供书面声明（格式自拟）并加盖单位公章，声明内容应涵盖参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2   落实政府采购政策需满足的资格要求（无）

3   本项目的特定资格要求（无）

4   磋商保证金凭证/交款单据电子件（并加盖单位公章）

## 二、磋商响应函

致：楚雄师范学院

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

- 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

- 本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

- 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

- 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

注：实质性格式。

## 三、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书

3-1 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年     月      日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

系          （供应商名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件或打印件。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

3-2 授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

四、 中小企业证明文件

说明：

（1）本项目非专门面向中小企业预留采购份额，若供应商提供《中小企业声明函》（格式按财政部规定），对小微企业（残疾人企业和监狱企业视同为小微企业）价格扣除优惠比例：10%。

（2）《中小企业声明函》填写注意事项

①《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

② 对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

## 五、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

## 六、分项报价表

项目编号：

项目名称：                                          金额单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 制造商/ 生产厂家 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币元） |  |  | ￥： 元（大写金额： ） |  |  |  |

注：本表填写的总价不得超过采购预算。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年      月    　 日

## 七、合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

## 八、采购需求偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 （页码） | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对竞争性磋商文件中的所有技术、商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

- “偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 九、建设方案

供应商应根据磋商文件第三章“评审标准——建设方案”规定的评审因素以及磋商文件第四章“采购需求”要求，结合本企业实际情况自行编制。

供应商名称（加盖公章）： ___________

日期：_____年______月______日

## 十、近年完成的类似项目情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 采购内容 | 合同签订时间 | 业主联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.近年指2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）。

2.业绩证明符合第三章评审标准要求 。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年      月    　 日

## 十一、技术支持与售后服务

供应商应根据竞争性磋商文件第三章“评审标准——技术支持与售后服务”的评审因素以及磋商文件第四章“采购需求”要求，结合本企业实际情况针对本项目自行编制。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年      月    　 日

## 十二、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1技术支持资料。摄像机、SIP平台、存储平台、电视墙管理平台等主要产品须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测项目应覆盖磋商文件中标注▲的重要技术参数。

12-2其他材料（如有）。

## 最后报价表

项目编号：_______________

项目名称：__________

| 序号 | 产品名称 | 制造商/ 生产厂家 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币元） |  |  | ￥： 元（大写金额： ） |  |  |  |

注：实质性格式，磋商后提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日