镜泊湖山庄码头（主会场）用电工程（1包）技术参数

配电柜技术参数

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 电气参数 | 1） 额定电压： 380V 2） 额定电流：≤4000A 3） 额定短路开断电流： 50KA 4） 额定短时耐受电流： 50（1S）（KA） 5） 额定峰值耐受电流： 105KA |

镜泊湖山庄码头（主会场）用电工程（2包）技术参数

静态转换开关技术参数

| 型号 |  | APS-33300 |
| --- | --- | --- |
| 输出电流 |  | 300A |
| 切换时间 |  | ≤6ms |
| 切换方式 |  | 自动/手动 |
| 切换要求 |  | 同相/异相 |
| 输入M1/M2 |  | 380V±15% 47~63Hz |
| 输出 | 电压 | 380V±15% 47~63Hz |
|  | 过流 | 125% 30分钟 150% 20秒 300% 2秒马上保护 |
|  | 效率 | ≥98% |
| 显示 |  | LCD状态显示（RS/232/RS485接口选配） |
| 环境温度 |  | 0℃~40℃ |
| 环境湿度 |  | 10%~90%（不凝露） |
| 外形尺寸 |  | 600*800*1500mm（宽*深*高） |

静态转换开关双电源转换开关技术参数

| 双电源转换开关型号 |  |  | OTM400E4C11D380C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（50HZ） |  |  | 380V |
| 额定绝缘电压 |  |  | 1000V |
| 额定冲击耐受电压（含控制器） |  |  | 4kV |
| 额定发热电流和额定工作电流 | AC-20 / 环境温度40℃ | 箱体外 | 400A |
|  |  | 箱体内 | 400A |
| 连接电缆最小截面（铜电缆） |  |  | 240㎜2 |
| 额定工作电流 | AC-31B/32B/33iB | 415V | 400A |
|  | AC-33B | 415V | 400A |
| 额定短时耐受电流 | Icw（R.M.S） | 690V 0.1s | 25kA |
| 额定短路接通能力 | 峰值Icw | 415V | 65kA |
| 转换时间（控制器不设定延时的情况） |  |  | ≤1.5s |
| 转换开关正常转换操作最大频率 |  |  | 1次/min |
| 转换开关短时转换操作最大频率（不大于10次） |  |  | 10次/min |
| 机械寿命（O-I-O-II-O） |  |  | 8000次 |
| 工作环境温度 |  |  | -25℃~+55℃ |
| 储存温度 |  |  | -40℃~+70℃ |
| 端子螺钉规格（公制螺纹直径X长度） |  |  | M10X35mm |
| 端子拧紧力矩 |  |  | 30-40Nm |
| 操作力矩 |  |  | 16Nm |

镜泊湖山庄码头（主会场）用电工程（3包）技术参数

1000kVA欧式箱变技术参数

| 型号 |  | 单位 | S11-M型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量 |  | kVA | 1000 |
| 额定电压 | HV | kV | 10 |
|  | LV | kV | 0.4 |
| 损耗 |  | W | S11标准 |
| 连接组标号 |  |  | Dyn11 |
| 分接范围 |  | kV | 10kV±2*2.5% |

| 额定电压 | 高压主回路 | kV | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低压主回路 |  | 0.4 |
| 热稳定电流 | 高压主回路 | kA | 25 |
|  | 低压主回路 |  | 50 |
| 动稳定电流 | 高压主回路 | kA | 50 |
|  | 低压主回路 |  | 105 |
| 1min工频耐压 | 高压主回路 | kV | 42(开关）、35（变压器） |
|  | 低压主回路 |  | 2.5 |
|  | 辅助回路 |  | 2 |
| 雷电冲击耐压 |  | kV | 75 |
| 额定电压 |  | kV | 12 |
| 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 额定电流 |  | A | 31.5 |
| 额定短路耐受电流 |  | kA | 25（3s) |
| 动稳定电流 |  | kA | 50 |
| 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |
| 额定电流开断次数 |  | 次 | ≧100 |
| 额定短路电流关合次数 |  | 次 | ≧5 |
| 2S接地开关短时耐受电流 |  | kA | 17.4 |
| 1min工频耐压 | 相对地 | KV | 35 |
|  | 断口 |  | 48 |
| 雷电冲击耐压 | 相对地 | KV | 75 |
|  | 断口 |  | 85 |
| 断路器机械寿命 |  | 次 | ≧20000 |