# 第五章   采购需求

- 项目介绍

北京邮电大学西土城校区（含交大东路21号院、学院路街道二里庄小区塔4楼）电梯61部，沙河校区电梯50部，合计111部电梯（含8部扶梯）详见附件，按照《中华人民共和国特种设备安全法》要求，需具有专业资质的单位进行维护保养。该项目采用全包形式，需要具有专业资质单位提供包括但不限于：电梯日常维护保养（定期保养、专项保养、应急保养、预防性维护保养等）、不少于4名维保人员驻场（7×24小时服务）、日常维修、配件更换、协助电梯通过年检、服务期限3年，一招3年。

- 项目履约时间、地点

1.履约时间：合同签订后  1  天内开始履约。

2.履约地点：西土城校区：北京市海淀区西土城路10号、二里庄塔四楼、交大东路21号院；沙河校区：北京市昌平区南丰路与高教园南三街。

- 项目要求

重要性分为“★”和“#”。★代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△代表一般指标项。

包括但不限于以下项目：

- 1、需实现的功能、应用场景、目标等：

★（1）功能要求

①确保电梯安全、稳定运行，降低故障率（≤3次/部/年）。

#（2）应用场景

覆盖教学区、宿舍区、办公区等不同使用场景，适应高峰时段（如上下课、考试周）高负荷运行需求。

（3）目标

#①师生乘梯投诉率≤1次/月。

★②确保所有电梯100%通过特种设备年检。

★2、需执行的国家相关标准及行业标准

①《中华人民共和国特种设备安全法》

②《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

③《电梯技术条件》（GB/T 10058-2023）

④北京市《电梯日常维护保养规范》

如有最新标准，以最新在施标准为准。

- 3、需满足的质量、安全、技术规格、能源管理等要求

(1）安全要求

①每月2次全面安全检查，重点包括门锁装置、制动器、限速器等。

#②每年1次载荷试验，确保超载保护功能正常，并出具纸质试验报告。

（2）技术规格

①曳引钢丝绳磨损量≤直径10%，否则强制更换。

②电梯平层精度误差≤±5mm。

#（3）能源管理

采用节能模式（如休眠功能），能耗降低≥5%。

- 4、需满足的服务标准

（1）响应时间

提供24小时应急响应；

主机等部件修复时间≤48小时；

一般故障：15分钟内到场，2小时内修复，重大故障修复时间≤24小时；

困人故障：10分钟内到场，30分钟内解救。

#（2）服务记录

每次维护需提供电子/纸质工单，采购人签字确认。

（3）满意度调查

每季度随机抽取用户进行服务满意度测评（满意度≥90%）。

5、实施方案

#（1）维保计划

提供年度、月度保养计划表，提前3天将计划表（打印版及电子版）发送给采购人。

（2）应急管理

制定雨雪等极端天气应急预案。

#（3）技术升级

每年1次免费技术评估，提出优化建议。

- 6、后续采购会涉及到的相关产品及配件

★（1）更换范围

除直梯的主机、变频器、主板、曳引钢丝绳以外的配件、耗材等；

除自动扶梯的主机、梯级链、主驱动、变频器以外的配件、耗材等。

（2）配件

提供原厂配件的报价及方案（需采购人审批确认）。

- 7、驻场人员要求及人员资格

★（1）驻场人员配置要求

至少4名持证维保驻场人员（《特种设备作业人员证》且在有效期内）提供7×24小时服务，住宿需按照学校要求缴纳300元/人/月/床位的卫生费。（投标人须提供驻场人员名单及驻场人员特种设备作业人员证书复印件）

#（2）经验要求

项目经理需具备5年以上电梯维保经验。

★（3）考核机制及考核标准

采购人每月对驻场人员服务评分，连续2次低于80分可要求投标人更换人员。

- 8、售后服务标准

（1）质保期

更换配件质保≥1年。

（2）投诉处理

接到投诉后1小时内响应，24小时内出具令投诉人满意的解决方案。

（3）年度报告

每年提交电梯运行分析报告（含故障统计、改进建议）。

- 9、培训

（1）安全培训

每学期1次师生电梯安全乘用培训（含应急演练）。

（2）技术培训

每年2次采购单位管理人员培训（内容含日常监管、故障初步判断）。

（3）培训材料

提供课件、操作手册（电子版+纸质版）。

10、其他

- 校级大型活动、重要来访的电梯专梯服务保障。

- 确保电梯五方对讲系统的运行正常。

- 如遇学校老旧电梯更换，将以月为单位核减服务费用。

- 后期增加的电梯将签署补充协议，服务截止日期与大合同一致，维保费参考大合同规定的内容。

- 付款方式

履约保证金：合同签订后  3 天内，按约定的方式向采购人提交合同金额  5 %（不超过10%且不低于5%），项目经验收合格后  3个月内（一般不少于3个月）退还。

- 按月付款：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季度付款 | 依照季度考核结果支付服务费用。 | 付款比例25％ |

- 履约验收方案

1.验收主体：北京邮电大学后勤部

2.验收标准：

（1）符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及北京市地方标准。

（2）年度检验合格率100%，故障率≤3次/部/年。

3.验收程序：

（1）每月提交保养记录，每季度与采购人联合抽查至少25%的电梯，同步电梯同样问题重复3次以上维修、扣除当月该部电梯维保费用。

（2）年度合同期满后10日内完成本年度终验，出具结论性验收报告。

- 履约考核管理办法

（1）考核周期：月度考核

（2）考核方式：采购人根据日常监督记录进行评分。满分100分，考核结果直接与维保费用支付或绩效奖惩挂钩。

| 考核项目 | 分值 | 考核细则与扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一．安全应急 | 30分 |  |
| 1.安全规范 | 15分 | 作业时未设置警示牌、防护栏，每次扣5分；未按规定佩戴安全防护用品，每次扣3分。 |
| 2. 应急响应 | 15分 | 接到故障报修后，未在15分钟内响应（电话或到场），每次扣5分；未在15分钟到达现场，每次扣5分；困人故障：不在10分钟内到场，不在30分钟内解救和重大故障无法有效处理，本项不得分。 |
| 二、维保质量 | 30分 |  |
| 1. 计划维保 | 15分 | 未按计划完成半月、月度保养，每次每台扣5分；保养记录未按时提交或客户未签字确认，每次扣3分。 |
| 2. 故障率 | 15分 | 因维保不到位导致同一电梯重复发生相同故障，每次扣5分；电梯月故障率超标（如>2次/台/月），扣10分。 |
| 三、现场服务 | 25分 |  |
| 1. 服务态度 | 10分 | 言行不礼貌、与客户或乘客发生冲突，每次扣5分；遭客户有效投诉，本项不得分。 |
| 2. 现场5S | 10分 | 维保后未清理现场，留有垃圾、油污、工具，每次扣3分。 |
| 3. 沟通汇报 | 5分 | 发现重大隐患未及时向采购人书面报告，每次扣5分。 |
| 四、驻场人员管理 | 15分 |  |
| 1. 人员在岗 | 10分 | 无故脱岗，每次扣5分；擅自离岗导致故障无人处理，本项不得分。 |
| 2. 着装规范 | 5分 | 未统一穿着投标人单位工装、佩戴工牌，每次扣2分。 |

- 5.考核结果与应用

（1）月度得分计算：

月度得分 = 总分（100分） - 所有扣分总和 + 加分（如有）。

（2）考核结果分级与应用：

90分及以上（优秀）：足额支付当月维保费用。

80-89分（良好）：足额支付当月维保费用。

70-79分（合格）：支付当月维保费用的95%，供应商需提交整改报告。

60 - 69分（基本合格）：支付当月维保费用的90%，采购人发出书面警告。

60分以下（不合格）：暂停支付当月维保费用，采购人有权要求供应商在7日内更换驻场人员。

（3）一票否决项（重大事故）：

A．考核期内发生因供应商人员主要责任导致的电梯安全事故或重大设备损坏；

B．故障率超过合同约定的次数；

C．投诉率超过合同约定的次数。

出现以上情况，当月考核直接认定为“不合格”，采购人有权取消中标方继续服务的资格，并依据合同条款追究中标人责任。

附件一：《电梯设备清单》

| 校区 | 序号 | 位置 | 数量 | 制造厂家 | 品牌型号 | 投入运行时间 | 层站 | 载重KG | 注册代码 | 扫码编号 | 下次年检日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京邮电大学西土城校区（含交大东路21号院、学院路街道二里庄小区塔4楼） （61部） | 1 | 教三楼1号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060019 | 0880583 | 2026.4 |
|  | 2 | 教三楼2号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060018 | 0880584 | 2026.4 |
|  | 3 | 教三楼3号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060020 | 0880585 | 2026.4 |
|  | 4 | 教三楼4号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060021 | 0880586 | 2026.4 |
|  | 5 | 教三楼5号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060023 | 0880587 | 2026.4 |
|  | 6 | 教三楼6号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060024 | 0880588 | 2026.4 |
|  | 7 | 教三楼7号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060025 | 0880589 | 2026.4 |
|  | 8 | 教三楼8号扶梯 | 1 | 广州日立电梯 | 1200EX-NL-GBP | 2004.1.1 |  |  | 30201101082004060022 | 0880590 | 2026.4 |
|  | 9 | 教三楼1号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2022.11.24 | 9层9站9门 | 1350kg | 31101101082022120026 | 0807764 | 2025.11 |
|  | 10 | 教三楼2号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2022.11.24 | 9层9站9门 | 1350kg | 31101101082022120027 | 0807763 | 2025.11 |
|  | 11 | 教三楼3号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2022.11.24 | 12层11站11门 | 1350kg | 31101101082022120025 | 0807762 | 2025.11 |
|  | 12 | 教三楼4号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2023.2.23 | 10层10站10门 | 1200kg | 31101101082023030006 | 0807761 | 2026.2 |
|  | 13 | 教三楼5号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2023.2.23 | 10层10站10门 | 1200kg | 31101101082023030004 | 0807760 | 2026.2 |
|  | 14 | 学三公寓1号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-III | 2023.12.20 | 16层16站16门 | 1350KG | 31101101082023120123 | 0826771 | 2025.12 |
|  | 15 | 学三公寓2号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-III | 2024.2.2 | 16层16站16门 | 1350kg | 31101101082024020077 | 0826772 | 2026.1 |
|  | 16 | 学四公寓1号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | MAXEZ-CZ | 2018.10.22 | 12层12站12门 | 1350kg | 30101101082018110137 | 0807870 | 2026.4 |
|  | 17 | 学四公寓2号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | MAXEZ-CZ | 2018.10.22 | 12层12站12门 | 1350kg | 30101101082018110139 | 0807871 | 2026.4 |
|  | 18 | 学五公寓1号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2023.2.23 | 16层16站16门 | 1350kg | 31101101082023030007 | 0807872 | 2026.1 |
|  | 19 | 学五公寓2号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2023.2.23 | 16层16站16门 | 1350kg | 31101101082023030008 | 0807873 | 2026.2 |
|  | 20 | 学八公寓1号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | MAXEZ-CZ | 2018.10.22 | 12层12站12门 | 1350kg | 30101101082018110138 | 0807875 | 2026.4 |
|  | 21 | 学八公寓2号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | MAXEZ-CZ | 2018.10.22 | 12层12站12门 | 1350kg | 30101101082018110136 | 0807874 | 2026.4 |
|  | 22 | 学十公寓1号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 17层17站17门 | 1350kg | 30101101082011070139 | 0808001 | 2026.4 |
|  | 23 | 学十公寓2号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 15层15站15门 | 1350kg | 30101101082011070137 | 0808002 | 2026.4 |
|  | 24 | 学十公寓3号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 17层17站17门 | 1000kg | 30101101082011070141 | 0808003 | 2026.4 |
|  | 25 | 学十公寓4号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 15层15站15门 | 1000kg | 30101101082011070135 | 0808004 | 2026.4 |
|  | 26 | 学十公寓5号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 15层15站15门 | 1000kg | 30101101082011070138 | 0808005 | 2026.4 |
|  | 27 | 学十公寓6号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 15层15站15门 | 1350kg | 30101101082011070136 | 0808006 | 2026.4 |
|  | 28 | 学十公寓7号电梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.11.12 | 13层13站13门 | 1350kg | 30101101082011070140 | 0808007 | 2026.4 |
|  | 29 | 学29公寓1号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2023.2.23 | 20层20站20门 | 1050kg | 31101101082023030005 | 0807768 | 2026.2 |
|  | 30 | 学29公寓2号电梯 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-N | 2023.2.23 | 22层22站22门 | 1050kg | 31101101082023030009 | 0807769 | 2025.9 |
|  | 31 | 图书馆 | 1 | 奥斯玛电梯 | BOEC100 | 2005.1.25 | 8层8站8门 | 1000kg | 30101101082005060233 | 0808017 | 2026.4 |
|  | 32 | 经管楼1号 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2014.5.19 | 5层5站5门 | 1000kg | 30101101082014050015 | 0807765 | 2025.9 |
|  | 33 | 经管楼2号 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2014.5.19 | 5层5站5门 | 1000kg | 30101101082014050016 | 0807766 | 2025.9 |
|  | 34 | 综合服务楼 | 1 | 富士精工 | TKJW1000/1.0-VF | 2013.10.15 | 5层3站3门 | 1000kg | 30101101082013110025 | 0807767 | 2025.9 |
|  | 35 | 科研楼1号 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-II | 2011.11.1 | 10层10站10门 | 1050kg | 30101101082011110107 | 0807992 | 2025.9 |
|  | 36 | 科研楼2号 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-II | 2011.11.1 | 10层10站10门 | 1050kg | 30101101082011110106 | 0807993 | 2025.9 |
|  | 37 | 科研楼3号 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-II | 2011.11.1 | 10层10站10门 | 1050kg | 30101101082011110110 | 0807994 | 2025.9 |
|  | 38 | 科研楼4号 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-II | 2011.11.1 | 14层14站14门 | 1050kg | 30101101082011110111 | 0807995 | 2025.9 |
|  | 39 | 科研楼5号 | 1 | 上海三菱电梯 | LEHY-II | 2011.11.1 | 14层14站14门 | 1050kg | 30101101082011110109 | 0807996 | 2026.2 |
|  | 40 | 科研楼6号 | 1 | 上海三菱电梯 | HOPE-11G | 2011.11.1 | 14层14站14门 | 1050kg | 30101101082011110108 | 0807997 | 2025.9 |
|  | 41 | 科研楼7号 | 1 | 上海三菱电梯 | HOPE-11G | 2011.11.1 | 14层14站14门 | 1000kg | 30101101082011110005 | 0807998 | 2025.9 |
|  | 42 | 明光楼1号南梯 | 1 | 三菱电梯 | LEHY-II | 2010.2.28 | 9层9站9门 | 1050kg | 30101101082010020094 | 0808018 | 2025.9 |
|  | 43 | 明光楼2号北梯 | 1 | 三菱电梯 | LEHY-II | 2020.3.29 | 10层10站10门 | 1050kg | 30101101082010040068 | 0808019 | 2025.9 |
|  | 44 | 幼儿园 | 1 | 捷特达电梯 | TWJ-300 | 2021.1.5 | 4层4站4门 | 300kg | 30101101082021060003 | 0883240 | 2025.9 |
|  | 45 | 校医院 | 1 | 三菱电梯 | LEHY-IIB | 2010.2.28 | 4层4站4门 | 1800kg | 30101101082010020095 | 0808016 | 2025.9 |
|  | 46 | 新食堂1号 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.10.27 | 5层5站5门 | 1350kg | 30101101082011060080 | 0808008 | 2025.9 |
|  | 47 | 新食堂2号 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2010.10.27 | 5层5站5门 | 1000kg | 30101101082011060081 | 0808009 | 2025.9 |
|  | 48 | 新食堂1号杂梯 | 1 | 世纪宏翔电梯 | CHX-TWJ-500 | 2010.9.13 | 5层5站5门 | 500kg | 30301101082011060011 | 0883238 | 2025.9 |
|  | 49 | 新食堂2号杂梯 | 1 | 世纪宏翔电梯 | CHX-TWJ-500 | 2010.9.13 | 5层5站5门 | 500kg | 30301101082011060009 | 0883239 | 2025.9 |
|  | 50 | 家属院25号楼1号 | 1 | 广州日立电梯 | GVF-II 1000-C090 | 2007.12.25 | 15层15站15门 | 1000kg | 30101101082008010001 | 0808011 | 2025.9 |
|  | 51 | 家属院25号楼2号 | 1 | 广州日立电梯 | HGP-630-C090 | 2010.8.6 | 15层15站15门 | 630kg | 30101101082010080008 | 0808010 | 2026.4 |
|  | 52 | 家属院26号楼1号 | 1 | 广州日立电梯 | GVF-II 1000-C090 | 2007.12.20 | 15层15站15门 | 1000kg | 30101101082007120183 | 0808012 | 2025.9 |
|  | 53 | 家属院26号楼2号 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2011.9.27 | 15层15站15门 | 630kg | 30101101082011090129 | 0807876 | 2026.4 |
|  | 54 | 家属院27号楼1号 | 1 | 上海三菱电梯 | HOPE-II | 2007.1.15 | 15层15站15门 | 1050kg | 30101101082007010012 | 0808013 | 2025.9 |
|  | 55 | 家属院27号楼2号 | 1 | 广州日立电梯 | HGP-825-C090 | 2010.8.6 | 15层15站15门 | 825kg | 30101101082010080009 | 0808014 | 2026.4 |
|  | 56 | 家属院28号楼1号 | 1 | 广州日立电梯 | GVF-II 1000-C090 | 2008.12.8 | 15层15站15门 | 1000kg | 30101101082009010158 | 0808015 | 2025.9 |
|  | 57 | 家属院28号楼2号 | 1 | 通力电梯 | KONE MiniSpace | 2011.9.27 | 15层15站15门 | 800kg | 30101101082011090128 | 0807877 | 2026.4 |
|  | 58 | 二里庄 | 1 | 日立电梯 | GVF-II 1000-C090 | 2008.12.8 | 18层18站18门 | 1000kg | 30101101082009010157 | 0807731 | 2025.9 |
|  | 59 | 二里庄 | 1 | 上海三菱电梯 | HOPE-II | 2007.1.15 | 18层18站18门 | 1050kg | 30101101082007010013 | 0807730 | 2025.9 |
|  | 60 | 净土寺 | 1 | 上海三菱电梯 | NEXWAY-CR | 2017.6.20 | 14层14站14门 | 1050kg | 30101101082017100015 | 0807878 | 2026.4 |
|  | 61 | 净土寺 | 1 | 上海三菱电梯 | NEXWAY-CR | 2017.8.12 | 14层14站14门 | 1050kg | 30101101082017100016 | 0807879 | 2026.4 |
| 沙河校区 （50部） | 62 | 燕南园S1 | 1 | 通力电梯 | PW13/10-19 | 2017.4.1 | 5层5站5门 | 1000 | 30101101142017110008 | 1418034 | 2025.12 |
|  | 63 | 燕南园S2 | 1 | 通力电梯 | PW13/18-19 | 2017.4.1 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142017110006 | 1418047 | 2025.12 |
|  | 64 | 燕南园S3 | 1 | 通力电梯 | PW13/18-19 | 2017.4.1 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142017110007 | 1418048 | 2025.12 |
|  | 65 | 燕南园S4 | 1 | 通力电梯 | KDL16 | 2017.4.1 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142017110005 | 1418049 | 2025.12 |
|  | 66 | 燕南园S5 | 1 | 通力电梯 | KDL16 | 2017.4.1 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142017110004 | 1418050 | 2025.12 |
|  | 67 | 燕南园S6南二号梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2020.8.23 | 6层6站6门 | 1000 | 3010110114200070010 | 1418052 | 2026.5 |
|  | 68 | 燕南园S6北一号梯 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2020.8.23 | 6层6站6门 | 1000 | 3010110114200070011 | 1418051 | 2026.5 |
|  | 69 | 燕北园D1区L1电梯 | 1 | 通力电梯 | KDL16 | 2015.4.20 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142015060004 | 1418046 | 2025.12 |
|  | 70 | 燕北园D2区L3电梯 | 1 | 通力电梯 | KDL16 | 2015.4.20 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142015060005 | 1418036 | 2025.12 |
|  | 71 | 燕北园L2 | 1 | 通力电梯 | KDL16 | 2015.4.20 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142015060003 | 1418035 | 2025.12 |
|  | 72 | 风味食堂A1 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 5层5站5门 | 450 | 30101101142015030107 | 1418038 | 2025.12 |
|  | 73 | 风味食堂A2 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 5层5站5门 | 800 | 30101101142015030099 | 1418039 | 2025.12 |
|  | 74 | 风味食堂A3 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 5层5站5门 | 1000 | 30101101142015030103 | 1418037 | 2025.12 |
|  | 75 | 风味食堂A4 | 1 | 北京捷特达 | TWJ-200 | 2014.12.30 | 2层2站2门 | 200 | 30301101142015030003 | 1481153 | 2025.12 |
|  | 76 | 风味食堂A5 | 1 | 北京捷特达 | TWJ-200 | 2014.12.30 | 2层2站2门 | 200 | 30301101142015030002 | 1481152 | 2025.12 |
|  | 77 | 教工食堂D1 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142015030101 | 1418040 | 2025.12 |
|  | 78 | 教工食堂D2 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 5层5站5门 | 450 | 30101101142015030104 | 1418041 | 2025.12 |
|  | 79 | 教工食堂D3 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 6层6站6门 | 450 | 30101101142015030106 | 1418043 | 2025.12 |
|  | 80 | 教工食堂D4 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2015.1.20 | 5层5站5门 | 800 | 30101101142015030100 | 1418042 | 2025.12 |
|  | 81 | 教工食堂D5 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2015.1.20 | 5层5站5门 | 450 | 30101101142015030105 | 1418045 | 2025.12 |
|  | 82 | 学活楼C1 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2014.12.30 | 5层5站5门 | 1000 | 30101101142015030102 | 1418075 | 2025.12 |
|  | 83 | 综合办公楼 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2021.7.30 | 4层4站4门 | 1000 | 31101101142021080108 | 1418076 | 2026.5 |
|  | 84 | 图书馆北区L1左 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2017 | 5层5站5门 | 1000 | 30101101142017050037 | 1418071 | 2026.5 |
|  | 85 | 图书馆北区L2右 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2017 | 5层5站5门 | 1000 | 30101101142017050038 | 1418072 | 2026.5 |
|  | 86 | 图书馆南区L3左 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2017 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142017050039 | 1418073 | 2026.5 |
|  | 87 | 图书馆南区L4右 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2017 | 6层6站6门 | 1000 | 30101101142017050040 | 1418074 | 2026.5 |
|  | 88 | 图书馆东配楼L5 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2017 | 6层6站6门 | 1600 | 30101101142017050041 | 1418070 | 2026.5 |
|  | 89 | 南区食堂1右 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2022.8.23 | 4层4站4门 | 1600 | 30101101142022040035 | 1718053 | 2026.1 |
|  | 90 | 南区食堂2左 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2022.8.23 | 4层4站4门 | 1600 | 30101101142022040034 | 1418054 | 2026.1 |
|  | 91 | 学生食堂垃圾梯3号 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2022.8.23 | 4层4站4门 | 1600 | 30101101142022040033 | 1418055 | 2026.1 |
|  | 92 | 南区食堂客梯4号 | 1 | 西子奥的斯 | GEN2 | 2022.8.23 | 5层5站5门 | 1600 | 30101101142022040036 | 1418056 | 2026.1 |
|  | 93 | 网安1号梯左 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040030 | 1418068 | 2026.1 |
|  | 94 | 网安6号梯右 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040026 | 1418069 | 2026.1 |
|  | 95 | 邮政4号梯左 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040028 | 1418066 | 2026.1 |
|  | 96 | 邮政5号梯右 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040025 | 1418067 | 2026.1 |
|  | 97 | 数媒2号梯左 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040029 | 1418065 | 2026.1 |
|  | 98 | 数媒3号梯右 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040027 | 1418064 | 2026.1 |
|  | 99 | 理学院1 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040032 | 1418057 | 2026.1 |
|  | 100 | 理学院2 | 1 | 通力电梯 | KONE MonoSpace | 2022.8.23 | 7层7站7门 | 1600 | 30101101142022040031 | 1418058 | 2026.1 |
|  | 101 | 实验教学楼S1 | 1 | 通力电梯 | LCE-KDM | 2020.8.10 | 5层5站5门 | 1350 | 30101101142020110001 | 1418061 | 2026.5 |
|  | 102 | 实验教学楼S2 | 1 | 通力电梯 | LCE-KDM | 2020.8.10 | 5层5站5门 | 1350 | 30101101142020090019 | 1418060 | 2026.5 |
|  | 103 | 实验教学楼S3 | 1 | 通力电梯 | LCE-KDM | 2020.8.10 | 4层4站4门 | 1350 | 30101101142020090020 | 1418059 | 2026.5 |
|  | 104 | 教学楼1号梯 | 1 | 日立电梯 | HGP-1350-C0105 | 2014.12.30 | 6层6站6门 | 1350 | 30101101142015040056 | 1418062 | 2025.12 |
|  | 105 | 教学楼2号梯 | 1 | 日立电梯 | HGP-1350-C0105 | 2014.12.30 | 6层6站6门 | 1350 | 30101101142015040057 | 1418063 | 2025.12 |
|  | 106 | 教学楼 3#梯 | 1 | 奥的斯 | GeN2 | 2024.10.28 | 7层7站7门 | 1350 | 31101101142024100102 |  | 2025.7 |
|  | 107 | 教学楼 4#梯 | 1 | 奥的斯 | GeN2 | 2024.10.28 | 7层7站7门 | 1350 | 31101101142024100103 |  | 2025.7 |
|  | 108 | 教学楼 1#梯 | 1 | 奥的斯 | GeN2 | 2024.10.28 | 7层7站7门 | 1350 | 31101101142024100099 |  | 2025.7 |
|  | 109 | 教学楼 2#梯 | 1 | 奥的斯 | GeN2 | 2024.10.28 | 7层7站7门 | 1350 | 31101101142024100100 |  | 2025.7 |
|  | 110 | 报告厅 1#梯 | 1 | 奥的斯 | GeN2-MR | 2024.10.28 | 5层5站5门 | 1350 | 31101101142024100098 |  | 2025.7 |
|  | 111 | 报告厅 2#梯 | 1 | 奥的斯 | GeN2-MR | 2024.10.28 | 5层5站5门 | 1350 | 31101101142024100101 |  | 2025.7 |