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第一部分 项目概况
项目名称：四川职业技术学院消防系统维保服务采购项目（第四次）；
预算金额：29万元/年。
服务期限：三年，合同一年一签。
第二部分 服务内容及要求
为保证四川职业技术学院消防设施的正常运行，延长消防设施的使用寿命，根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》，四川职业技术学院对图书馆、体育馆、艺术楼火灾自动报警系统、自动水喷淋系统、室内外消火栓、水泵接合器、防火分隔（防火门、卷帘门）及防排烟系统、应急疏散照明系统的维护保养、故障检测、应急抢修等工作以及其消防控制室值守工作确定1家维保服务单位，具体要求如下：
一、维保范围
四川职业技术学院图书馆（建筑面积23104平方米）、体育馆（建筑面积7725平方米）、艺术楼（建筑面积17736平方米）。
二、维保内容与要求
乙方严格按照国家颁布的《消防联动控制系统维护保养标准》（GB16806-2006）的要求对甲方的火灾自动报警系统、自动水喷淋系统、室内外消火栓系统、防火分隔（防火门、卷帘门）及防排烟系统、应急疏散照明系统等消防设施进行维护保养，确保该系统使用安全有效。
为了使维保单位全面掌握维保工作量，现对维保检测和常规保养主要工作内容（维保项目、维保内容、最低维保次数）作如下要求：
（一）消防控制主机
1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。
2、检测警报装置警报功能、联动广播。
3、检测报警控制器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能。
4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。
5、检测消防电梯的紧急迫降功能。（原设备有此功能的。）
6、频率：每月至少1次
（二）消防供配电设施
1、消防电源配电箱处主、备电源切换功能。
2、应急电源充、放电试验。
3、消防电源主、备电源供电能力测试。
4、非消防电源的联动切断试验 (风机、消防泵等)。
5、频率：每月至少1次。
（三）点型感烟探测器
放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。
（四）点型感温探测器
加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。每月抽测，全年覆盖。
（五）手动报警按钮
外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。
频率：每月至少1次。
（六）消防广播 
检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常。
频率：每月至少1次。
（七）防火卷帘
1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。
2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。
3、频率：每月1至少次。
（八）自动喷淋头及管道
1、检查喷头外观无有损坏、锈蚀、漏水现象。
2、检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。
3、利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。
4、频率：每月至少1次 
（九）电控柜
1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。
2、检查线路图及操作说明是否齐全。
3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内。
4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。
5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。
6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。
7、频率：每月至少1次。
（十）消火栓给水系统。
1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。
2、从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态。
3、进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。
4、对水流指示器的报警功能进行检查。
8、频率：每季度至少1次。
（十一）稳压泵及水罐
1、检查是否能够自动加压。
2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 
3、频率：每月至少1次。
（十二）消防水泵
1、阀杆加注润滑油。
2、泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。
3、检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。
4、检查主、备泵能否自动切换。
5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。
6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。
7、对消防水泵检修、保养，添加润滑油。
8、频率：每月至少1次 
（十三）水泵接合器
1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。
3、频率：每月至少1次
（十四）室内消防栓
1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。
2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。
3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。
4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。
5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。
6、频率：每月至少1次 
（十五）室外消防栓
1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。
2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。
4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。
5、重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10％—20％，进行实际出水试验。
6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。
7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。
8、频率：每半年至少1次
三、消防控制室值守要求
乙方按照国家消防法规的要求指派本公司的专业人员到甲方相关消防控制室进行值守工作，并进行业务指导和管理；乙方派出的工作人员要服从甲方相关工作安排和管理。
1、值班地点：各消防控制室。
2、值班人员要求：
（1）昼夜24小时保证按消防法规要求派人值班，值班室设置人员不少于7人（2人一班，三班制，1名管理人员）。
（2）值班人员需经专门培训后持证上岗。
（3）值班人员值班时应严格遵守甲、乙双方的规章制度和消防管理制度，确保值班室、机器设备清洁卫生。
（4）值班人员在值班室着消防公司工作装仪表端庄，文明服务，礼貌待人。
（5）值班人员严禁在值班室烧火煮饭，禁止非工作人员入内。
（6）值班人员值班时还应遵守甲方相关管理规定。
3、值班人员职责：
（1）做好正常的消防值班秩序，对消防控制室设备的监视和运用，不得撤离职守。
（2）熟悉该系统所采用消防设施系统基本原理、功能、熟悉掌握操作技术。
（3）对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查，定期做好各系统功能试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。做好交接班工作，认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检记录表。所有表格由乙方提供，值班记录完整、规范。
（4）乙方负责派往驻地的值班人员的教育、管理和业务训练，不断提高服务质量，在值班服务范围内，值班人员有违反合同规定的行为，由乙方负责查处。
（5）乙方派驻的值班人员由乙方进行全面考核管理与教育，提高其业务与管理水平，值班员应当严格按照甲乙双方和有关部门对消防控制室的管理规定，认真履行其消防工作职责。
四、其它要求
1、当维保单位接到故障抢修通知后，应在2小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报保卫处备案。
2、因重大节日、活动消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。
3、完成《建筑消防设施检测技术规程》规定需年度对消防设施维护、保养项目。
4、每月月末之前，将月度维护、检测记录报保卫处备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。
5、当系统发生异常或故障，需要更换设备或大修时，由乙方负责说明系统故障成因、危害及影响，填写所需设备和材料计划表，交甲方审签后决定购买。损坏件由乙方交由甲方查验、确认和保管。维保辅助性材料（器件）更换维保费由甲方承担。
五、违约责任
1、成交单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，学院将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的2000元，发生3次抢修不及时的，学院有权单方面终止合同，全部责任由成交单位负责。
2、成交单位不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，学院将扣除维保费用2000元/次，若发生2次维保不及时的，学院有权单方面终止合同，全部责任由成交单位负责。
3、若因维保方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经学院或公安消防机关检查发现存在严重问题，学院有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。
4、若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，成交方因承担所有法律责任及经济赔偿责任。
第三部分 商务要求
（一）付款方式
本项目服务期三年，合同一年一签，合同签订之前，乙方需向甲方缴纳履约保证金5%，合同签订生效且主要材料、人员进场后15日内甲方向乙方支付合同款的20%，每季度考核合格后甲方向乙方支付合同金额的20%。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票后进行支付结算。每个合同期满后履约保证金可退还或自动结转到下一个合同年度。
（二）服务要求
1、维保期限：服务期限为三年，从合同签订之日起开始计算，合同以年度为单位，每年考核合格后可继续履行下一年度合同，考核不合格甲方有权单方且无偿拒签下一年度合同。
2、维保地点：四川职业技术学院
（三）验收方式
成交人与采购人可参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
四、本项目不允许分包、转包。

备注：1、本项目商务要求不允许有负偏离，供应商任意有一项商务要求负偏离，其响应文件将作无效处理。
2、供应商提供的所有材料不得伪造，不得虚假响应，一经发现按照无效响应处理，且按照政府采购法追究供应商相关法律责任。
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