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[bookmark: _Toc88839301]一．需求一览表
	包号
	名称
	数量

	01
	新型电力系统全电力电子交流构网柔性供电系统全物理动模试验平台
	3套


[bookmark: _Toc88839302]二．技术规格
[bookmark: _Toc88839303]1．用途
完全电力电子设备构建的交流构网系统，具备运行方式、广域潮流协同控制、短路保护、N-1故障、新能源接入等测试能力。
[bookmark: _Toc88839304]2．工作条件
2.1工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度<80%；
2.2 电力要求：380Vac/60A外电源；
2.3 场地要求：不大于800mm*800mm*2200mm*6面；
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3.1 总体配置应包括双回外部电源、主/备变压器、双台SPC变流器、双回交流母线、系统交流开关、三工位隔离刀、上/下行接触网及综合接地模拟系统。
3.2 全复杂度静止功率转换器SPC功率模块：可灵活配置半桥HBSM、全桥FBSM、单级电压UBSM拓扑类型；
3.3 SPC变流器控制保护装置；
3.4 SPC变流器拓扑：模块化多电平变流器配置，要求具备三相端口和单相端口；
3.5 典型及特种构网变压器，应至少包含SCOTT、YND11接线类型；
3.6 接触网保护系统应具备双边供电接触网保护分区的主保护、备用保护、并具备备自投能力；
3.7 冷却系统；
3.8 辅助电源系统，含三相400Vac电源1路，单相220Vac电源1路、直流220Vdc电源2路；
3.9 新能源系统，具备光伏接入和储能单元；
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4.1 SPC额定容量不小于 400Vac/ 18.5kW *2；
4.2 长期（1h）过载系数不小于1.2，短时（30s）过载系数不小于1.3；
4.3 单台SPC拓扑MMC可配置拓扑模块数量≥32且冗余模块≥6；
4.4★MMC拓扑模块具备全功率在线冗余切除能力，切除过程模块扰动最大直流电压 ≤1.1pu；
4.5总系统平台具备最大N-2（N=6）的最大负荷运行能力，所间N-1扰动时间 ≤5ms；
4.7★双台SPC动态均流，动态均流偏差≤3%；
4.8★SPC输入侧电压THD≤1%，电流THD≤2%；输出侧电压THD≤1.5%；
4.9 储能单元规格，超级电容20kW持续时间≥4s Vdc额定=486Vdc；
4.10★SPC内部短路故障抑制速度≤1ms；
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