# 采购需求

一、采购标的

（一）、采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量（期限） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 手术室UPS电源维保服务 | 2年 | 供应商每周一次查看UPS设备的运行情况，记录检查结果。对故障机器进行免费维修恢复。 |

（二）、项目背景/项目概述：

北京安贞医院手术室UPS电源维保服务，服务期2年。

二、商务要求

（一）、实施的时间和地点：

实施的时间：采购人指定时间

实施的地点：采购人指定地点

（二）、付款条件：

（三）、包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术要求

（一）、基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院手术室UPS电源维保服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1  本项目专门面向小微企业。

（二）、服务内容及要求/货物技术要求

服务范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塞里克鲁UPS/10KVA | UPS-10000-NX | 34套 |
| 2 | 塞里克鲁IT医用隔离绝缘监视系统（含医用隔离变） | LDQE-DAP-10K | 48套 |
| 3 | 塞里克鲁12K-EPS电源 | EPS-12KW-M | 2套 |
| 4 | 塞里克鲁3K-EPS电源 | EPS-3KW-M | 3套 |
| 5 | 塞里克鲁5K-EPS电源 | EPS-5KW-M | 1套 |
| 6 | APC-UPS/30KVA | GVSUPS30KHS | 1套 |
| 7 | APC-UPS/6KVA | SUVTP6KHS | 1套 |
| 8 | APC-UPS/60KVA | GVSUPS60KHS | 2套 |
| 9 | GE-UPS/20KVA | LanPro20-33 | 1套 |
| 10 | GE-UPS/10KVA | LanPro10 | 1套 |
| 11 | 冠军-UPS/10KVA | CKF10 | 2套 |
| 12 | 科士达-UPS/10KVA | MK8000 | 1套 |

一）维护保养项目

1、环境检查：

- 房间的清洁程度；

- 房间的温度：电池房（小于25度）、UPS房（小于35度）

- 设备四周及上面是否有堆积物；

- 房间的空调通风情况；

- 设备上方是否有水管

- 是否所有金属柜、架都有地线连接；

- 其他可能影响设备运行的情况；

2、输入滤波器检查：

- 物理检查：

  - 电感

  - 电容

  - 机柜的清洁

- 连接紧密程度的检查（过热、氧化）

  - 电感

  - 电容

- 输入电压V1 V2 V3

  - 谐波含量

  - 幅值

- 电容器的电流

3、UPS工作状态的检查

整流器/充电器

- 物理检查

    - 电抗

    - 功率连接的紧密程度（过热、氧化）

    - 信号连接的情况

    - 板及附件的情况

    - 风扇

- 输入电压：U1-2，U2-3，U3-1

  - 谐波含量

  - 幅值URMS

- 充电电压的测量

  - 直流电压

  - 纹波的测量

- 校验情况

4、逆变器：

- 物理检查

    - 电抗

    - 功率连接的紧密程度（过热、氧化）

    - 信号连接的情况

    - 板及附件的情况

    - 风扇

    - 机柜的清洁

    - 直流电容情况

    - 支流电容上次更换的日期

- 逆变器电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

- 逆变器电流的控制

  - 每个逆变器支路的电流波形

- 输出电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

  - 谐波含量

  - 幅值VRMS，URMS

- 频率

- 电压不平衡度

- 输出电流的测量：I1，I2，I3

  - 谐波含量

  - 幅值IRMS

- 峰值

- 电流不平衡度

- 峰值因数

- 校验情况

5、电池的检查：

- 电池房温度的检查

- 电池绝缘情况

- 电池物理检查

- 电池资料

  - 调试日期

  - 电池单体的电压

  - 并联组数

  - 串联只数

  - 后备时间（功率因数0.8的负载）

- 浮充情况下电池电压的测量

- 记录每块电池的浮充电压

- 单个电池放电测试

- 电池电压

- 电池内阻

- 放电时电池电压的测量

- 放电时间

- 放电时的负载电流

- 放电前的直流电压

- 放电结束时的直流电压

- 记录放电曲线

6、静态开关的检查

- 物理检查

  - 功率连接的紧密程度（过热、氧化）

  - 信号连接的情况

  - 板及附件的情况

  - 风扇

- 切换测试（要由客户的部门经理同意）

  - 由UPS切换到旁路

  - 由旁路切换到UPS

各项的检测结果出报告。

二）对服务范围内所有设备免费维修(注：电池不在维保包干费用之内)，使用的备件或设备需与原设备保持一致。

- 质量保证

1）服务承诺：供应商设专用电话，提供7*24小时维保服务，除正常工作时间外，包括周六日和国家法定节假日，供应商人员接到报修电话后依据本条第6项的约定时限内到达现场进行处理，并做好维修记录；

2）培训：负责对上岗人员统一进行岗前培训（不限次数），达到独立操作能力允许上岗。采购人更换相关工作人员的，供应商应当重新培训、包括机组工作原理与日常维护保养技能知识等。

3）定期维保：采购人要求时间段对UPS设备进行细致检查维修、保养，使设备能够正常运行，并出具书面记录报告；采购人人员书面签字确认维修保养结果（验收单）。

4）定期巡检：供应商每周一次查看UPS设备的运行情况，记录检查结果。

5）保证各UPS系统的原设置参数不随意更改。

6）采购人发现设备出现故障后应及时通知供应商，供应商响应时间为2小时内，采购人应配合供应商先做简单的应急处理。若电话无法解决，供应商维修人员到现场时间为4小时内，如需要更换配件，供应商负责更换零配件及安装服务，供应商保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。配件提供一年的质保期。

7）如果验收不合格，重新验收发生的成本由供应商承担。因供应商的原因导致重大质量问题和事故的，由供应商承担法律责任。同时采购人有权解除合同。

3. 验收标准：

1）所属设备数量的完整；

2）所属设备性能的完好；

3）检查系统运行中有隐患迹象及时排除，同时向相关单位反馈；

4）维修事件处理的及时性：报修电话有人接听，立即到达现场处置，事后有记录；

5）UPS日常统运行记录是否齐全、完整和有效；

6）每年两次详细检测报告；

4. 其他要求（如有）：无