辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招 标 文 件

项目名称：沈阳师范大学化学化工学院实验室实验家具、排风系统更新升级项目

项目编号：JH25-210000-78902

编制单位：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	5

第二章 投标文件内容及格式	29

第三章 货物需求	164

第四章 评标方法	165

第五章 政府采购合同条款及格式	174

# 沈阳师范大学化学化工学院实验室实验家具、排风系统更新升级项目招标公告

项目概况

沈阳师范大学化学化工学院实验室实验家具、排风系统更新升级项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年01月06日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210000-78902

项目名称：沈阳师范大学化学化工学院实验室实验家具、排风系统更新升级项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,470,000.00元

最高限价：1,470,000.00元

采购需求：沈阳师范大学化学化工学院实验室实验家具、排风系统更新升级项目，具体详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后25天内完成供货、安装调试。

需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业政府采购政策、节能产品、环境标志产品相关规定。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照需落实的国家相关政府采购政策执行；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2025年12月11日22时00分00秒至2025年12月19日00时01分00秒(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)。

地点：辽宁政府采购网（http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/）

方式：辽宁政府采购网网上下载

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年01月06日09时00分（北京时间）

地点：辽宁政府采购网

方式：电子版投标文件上传至辽宁政府采购网（http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/），以U盘形式存储的加密备份文件递交至辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司（辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1510室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购组织机构或采购人提出质疑。

1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函；

2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购组织机构的答复不满意，或者采购人、采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。

2.响应文件递交方式为线上递交，同时需现场递交备份响应文件，并保持内容一致。备份响应文件为以U盘形式存储的加密备份文件，具体规定详见《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363号）。

3.开标现场各供应商可远程解密或自行携带笔记本电脑及CA数字证书等电子设备，进行Ukey或手机移动证书（扫码）登录、报价解密等相关操作。

4.报价解密原则上需在30分钟内完成。投标人因客观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，将其无法解密原因报送给监督部门，经监督部门同意方可延长解密时间；若投标人因主观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，造成的一切不良后果由投标人自行承担。

5.辽宁政府采购网新增评标辅助工具，评标开始时，首先检测上传投标（响应）文件的多家供应商IP重复等围标或串标违规线索信息。如系统检测出上述情况，造成的一切不良后果由供应商自行承担。

6.在电子化开评标过程中出现的其他特殊情况及其他未尽事宜，按财政厅最新文件执行。

注：供应商在投标（响应）的全过程中要随时关注辽宁政府采购网，及时获取相关信息，否则由此造成的一切后果，由供应商自行承担。

辽宁省政府采购网技术咨询电话：400-128-8588

CA数字证书办理咨询电话：024-26206677或15640359297

特别说明：

1.供应商在递交投标（响应）文件截止时间前，是否递交加密的备份投标（响应）文件（以下简称“备份文件”）属于供应商个人意愿。如供应商未递交备份文件或备份文件包封不符合要求或备份文件未在投标截止时间及开标时间前送达的，采购代理机构在开标现场的《投标（响应）文件递交情况一览表》上如实记录，但不作为否决投标（响应）的依据；若因此而影响评标（评审）的，由供应商自行承担相应责任。

2.在政府采购系统遇突发故障且短时间无法恢复时，在采购人、采购代理机构和相关供应商（供应商未到场的，通过视频方式进行确认）共同签字确认的情况下，现场启动备份文件进行评标（评审）。

3.供应商在政采系统上传的投标（响应）文件正常解密且采购活动正常进行的以政府采购系统上传的投标（响应）文件为准，备份文件自动失效，密封完好归档留存。

4.供应商在政采系统上传投标(响应)文件后，建议使用上传投标(响应)文件的 CA 数字证书进行模拟解密,如果出现任何问题，应及时联系相关技术支持人员进行解决。以保证投标(响应)文件能够在正式开标时顺利解密。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：沈阳师范大学

地    址：沈阳市皇姑区黄河北大街253号

联系方式：024-86592970

2.采购组织机构信息

名    称：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司

地    址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室

联系方式：024-31513417

邮箱地址：sfggzy@163.com

账户名称：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司

开 户 行：兴业银行沈阳皇姑支行

账    号：422050100100241316

3.项目联系方式

项目联系人：吴娜、刘佳琦、马丽君、邹强

电　    话：024-31513417

辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司

2025年12月11日

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：沈阳师范大学 地 址：沈阳市皇姑区黄河北大街253号 联系人：赵老师 电 话：024-86592970 |
| 1.2 | 采购组织机构 | 名 称：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司 地 址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室 联系人：吴娜、刘佳琦、马丽君、邹强 电 话：024-31513417 |
| 1.3.4 | 合格投标人还要满足的其它资格条件 | 无。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | 是 否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | 有，具体产品为：水嘴，需求中为“品目17：三联水龙头” 没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 不适用。 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：1,470,000.00元 最高限价：1,470,000.00元 特别说明： 1.投标人的投标报价不得高于招标文件中给定的最高限价，否则其投标文件视为不响应招标文件实质性要求，按无效投标文件处理。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织（以下不适用） 组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 品目1：中央台 |
| 11.3 | 样品或演示 | 不需要提供样品 需要提供样品（以下不适用） - 1.递交样品的截止时间： - 2.递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 3.样品制作的标准和要求： 4.样品的封存及退回： 不需要提供演示 需要提供演示（以下不适用） 1.演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2.演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按 人民币 货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：人民币壹万肆仟元整（¥14,000.00）。 2.投标保证金缴纳方式：保函 支票 电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司 开 户 行：兴业银行沈阳皇姑支行 账 号：422050100100241316 注：电汇时以公对公的形式缴纳投标保证金并注明项目名称及编号(项目名称可简写)。 3.投标保证金到账时间： 3.1电汇：递交投标文件截止时间前； 3.2保函：递交投标文件截止时间前将保函和承诺书（后附）送至（邮寄）采购组织机构处，且保证其法律效力； 邮寄地址：沈阳市皇姑区北陵大街34-3号楼1502室 收件人：刘佳琦 电 话：024-31513417 3.3支票：递交投标（响应）文件截止时间前三个工作日送至采购组织机构处。 4.保证金退还方式：详见本款第6条。 5.保证金退还咨询电话：024-31513417 6.其它： 6.1本项目投标保证金递交截止时间与递交响应文件截止时间（开标时间）一致，投标保证金以到采购组织机构账户为准。 6.2投标保证金均以转账方式返还（非保函递交）。投标人提供的返还账户名须与投标人名称一致，否则不予办理，投标文件中应正确填写《保证金退还明细表》。 6.3中标人投标保证金在合同签订后5个工作日内返还；未中标人的投标保证金在成交通知书核准后5个工作日内返还。 注：1.财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网； 2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，投标人可在投标文件中“递交投标保证金证明”处后附下述材料： 电汇：后附电汇汇款凭证； 保函（纸质）：后附保函签收证明及承诺书（见格式20）原件； 保函（电子）：后附保函复印件及承诺书（见格式20）原件； 支票：后附支票签收证明或缴纳收款收据。 上述材料仅作为辅证，不作为否决投标的依据，以实际缴纳为准。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 1.电子评审系统上传的投标文件：电子投标文件按辽宁政府采购网相关规定制作上传； 2.加密备份电子文档 1 份，电子文档加密且密封现场递交； 3.开标现场无需递交纸质文件。 注：（1）对投标文件签章要求：要求电子评审系统上传的投标文件及加密备份文件均需按照招标文件规定的格式内容使用电子签章或盖章，并按招标文件规定的投标文件格式进行签章; （2）中标人在中标后需要递交一正二副的纸质版投标文件（按招标文件要求对投标文件投标人须知中“签署及规定”的要求胶装制作，无需密封标记）至采购组织机构处，投标文件内容应与电子版投标文件内容一致，否则由此造成的一切后果由中标人自行承担。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 截止时间：2026年01月06日09时00分（北京时间） 地点：辽宁政府采购网 方式：电子投标文件上传至辽宁政府采购网，以U盘形式存储的加密备份文件现场递交至辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司（辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1510室）。 特别说明： 1.供应商在递交投标（响应）文件截止时间前，是否递交加密的备份投标（响应）文件（以下简称“备份文件”）属于供应商个人意愿。如供应商未递交备份文件或备份文件包封不符合要求或备份文件未在投标截止时间及开标时间前送达的，采购代理机构在开标现场的《投标文件递交情况一览表》上如实记录，但不作为否决投标（响应）的依据；若因此而影响评标（评审）的，由供应商自行承担相应责任。 2.在政府采购系统遇突发故障且短时间无法恢复时，在采购人、采购代理机构和相关供应商（供应商未到场的，通过视频方式进行确认）共同签字确认的情况下，现场启动备份文件进行评标（评审）。 3.供应商在政采系统上传的投标（响应）文件正常解密且采购活动正常进行的以政府采购系统上传的投标（响应）文件为准，备份文件自动失效，密封完好归档留存。 4.供应商在政采系统上传投标(响应)文件后，建议使用上传投标(响应)文件的 CA 数字证书进行模拟解密,如果出现任何问题，应及时联系相关技术支持人员进行解决。以保证投标(响应)文件能够在正式开标时顺利解密。 5.辽宁政府采购网新增评标辅助工具，评标开始时，首先检测上传投标（响应）文件的多家供应商IP重复等围标或串标违规线索信息。如系统检测出上述情况，造成的一切不良后果由供应商自行承担。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 时间：2026年01月06日09时00分（北京时间） 地点：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司（辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1510室）。 |
| 21 | 评标委员会 组成 | 评标委员会由5人组成，其中：采购人代表1人；经济、技术评委4人，从辽宁省政府采购评审专家库抽取。 |
| 25.1 | 样品或演示 | 样品（以下不适用）： 1.样品评审方法： 2.样品评审标准： 演示（以下不适用）： 1.演示评审方法： 2.演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3名。 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1名。 采购人委托评标委员会直接确定中标人 采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金 □ 收取履约保证金 |
| 36 | 采购代理服务费 | 集中采购 分散采购 |
|  |  | 不收取采购代理服务费 收取采购代理服务费 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购组织机构提出质疑。 1.接收线上质疑函的方式：电子版质疑函上传至辽宁政府采购网； 2.接收书面纸质质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函； 联系单位：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司 联 系 人：刘佳琦 联系电话：024-31513417 通讯地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室 3.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 补充 说明1 | 参与投标相关要求 | 1.供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。投标人应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。 2.投标文件递交方式为线上递交，同时需现场递交备份投标文件，并保持内容一致。备份投标文件为以U盘形式存储的加密备份文件，具体规定详见《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363号）。 3.开标现场各供应商可远程解密或自行携带笔记本电脑及CA数字证书等电子设备，进行Ukey或手机移动证书（扫码）登录、报价解密等相关操作。 4.报价解密原则上需在30分钟内完成。投标人因客观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，将其无法解密原因报送给监督部门，经监督部门同意方可延长解密时间；若投标人因主观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，造成的一切不良后果由投标人自行承担。 5.辽宁政府采购网新增评标辅助工具，评标开始时，首先检测上传投标（响应）文件的多家供应商IP重复等围标或串标违规线索信息。如系统检测出上述情况，造成的一切不良后果由供应商自行承担。 6.在电子化开评标过程中出现的其他特殊情况及其他未尽事宜，按财政厅最新文件执行。 注：供应商在投标的全过程中要随时关注辽宁政府采购网，及时获取相关信息，否则由此造成的一切后果，由供应商自行承担。 辽宁省政府采购网技术咨询电话：400-128-8588 CA数字证书办理咨询电话：024-26206677或15640359297 |
| 补充 说明2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属 行业 | 本项目中小企业划分标准所属行业为“工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）”根据《工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定： 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 补充 说明3 | 计分原则 | 评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。所有评标委员打分的算术平均值为投标人的最终得分（得分按四舍五入方式保留小数点后二位）。 |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购组织机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购组织机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购组织机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购组织机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品属于实施政府强制采购范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会（本项目不适用）

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购组织机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

第一章 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购组织机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（即招标人将澄清文件内容在发布招标公告的网络媒介统一公布，投标人自行查阅，如因投标人未及时查阅造成的一切投标风险均由投标人自行承担）；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购组织机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购组织机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购组织机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购组织机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购组织机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定（适用于中标后递交纸质文件）

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应对现场递交U盘形式存储的电子投标文件进行密封包封。

17.2包装封皮上应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购组织机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购组织机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购组织机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购组织机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单（不适用）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购组织机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购组织机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购组织机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购组织机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购组织机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购组织机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购组织机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购组织机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购组织机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25.样品及演示（本项目不适用）

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标或者与采购人串通投标的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金（本项目不适用）

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费（本项目不适用）

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购组织机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购组织机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购组织机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购组织机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购组织机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购组织机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购组织机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（增值税等）复印件加盖公章（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件加盖公章（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 8 |
| 9 | 信用记录(采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询) |  |
| 10 | 联合体协议书（本项目不适用） | 9 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 文件一致性承诺函 | 16 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进口产品的制造厂家的授权书（本项目不适用） | 17 |
| 2 | 监狱企业证明文件 |  |
| 3 | 中小企业声明函 | 18 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 19 |
| 5 | 承诺书（如有） | 20 |
| 6 | 保证金退还明细表（电汇） | 21 |
| 7 | 投标人基本情况 | 22 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

（仅供参考）

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

特别说明:电子文档外封面、封口格式仅供参考。

格式2

正本/副本

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

格式3

目  录

一、资格证明材料

1.1营业执照………………………………………………………………………所在页码

1.2法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书…………………………所在页码

1.3法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书…………………………所在页码

1.4商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………………所在页码

1.5开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件加盖
公章……………………………………………………………………………所在页码

1.6开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据

复印件加盖公章………………………………………………………………所在页码

1.7履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函……………………………所在页码

1.8政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……所在页码

二、符合性证明材料

2.1投标函…………………………………………………………………………所在页码

2.2递交投标保证金证明材料……………………………………………………所在页码

2.3开标一览表……………………………………………………………………所在页码

2.4分项报价表……………………………………………………………………所在页码

2.5技术规格偏离表………………………………………………………………所在页码

2.6商务条款偏离表………………………………………………………………所在页码

2.7投标人关联单位说明…………………………………………………………所在页码

2.8文件一致性承诺函……………………………………………………………所在页码

三、其它材料（投标人基本情况等）

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日      期：

格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：

身份证号码：

工作单位：

住址：

电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委  托  人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购组织机构名称）：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站：www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式9

联合体协议书（本项目不适用）

(采购人或采购组织机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

......

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

......

日      期：

格式10

投标函

（采购人或采购组织机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）线上提交投标文件加密电子版及现场提交加密的电子文档各 1 份，并以     形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- （1）本项目投标总价详见开标一览表。

- （2）本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购组织机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购组织机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地     址：                              传    真：

电     话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

格式11

开标一览表

包号：001                                              报价单位：元

| 项目名称 | 投标报价 （元） | 投标保证金（元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳师范大学化学化工学院实验室实验家具、排风系统更新升级项目 | 小写： 大写： |  | 签订合同后25天内完成供货、安装调试 | 沈阳师范大学（采购人指定地点） |  |

注：此表中，投标报价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式12

分项报价表

包号：001                                                报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 原产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 单项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 |  |  | 20 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验边台（1800×750×800） |  |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验边台（1500×750×800） |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验边台（1300×600×800） |  |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 转角台 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 实验边台（1200×750×800） |  |  | 12 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验边台（2200×750×800） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验边台（3500×750×800） |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验边台（4500×750×800） |  |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 实验边台（4800×750×800） |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 实验边台（5000×750×800） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 实验边台（5200×750×800） |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 实验边台（7100×750×800） |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 实验边台（7800×750×800） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | PP中央台 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 | PP实验边台 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 17 | 三联水龙头 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | PP水槽 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 气瓶柜 |  |  | 17 | 台 |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢制电源盒（10A五孔） |  |  | 116 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 立式通风柜 |  |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |
| 22 | PP桌上型通风柜 |  |  | 16 | 台 |  |  |  |  |  |
| 23 | PP通风柜 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 24 | 易制爆品储藏柜 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 25 | PP试剂柜 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 26 | 备品柜 |  |  | 10 | 台 |  |  |  |  |  |
| 27 | 实验圆凳 |  |  | 220 | 把 |  |  |  |  |  |
| 28 | 排风系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 29 | 玻璃钢防腐离心风机（F4-72（4A）-5.5KW） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 30 | 玻璃钢防腐离心风机（F4-72(7c)-15KW） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 31 | 玻璃钢防腐离心风机（F4-72(8c)-15KW） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 32 | 变频PP离心风机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 废气处理设备（活性炭箱）（2400×1300×2000） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 34 | 废气处理设备（活性炭箱）（2500×1300×2000） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 35 | 废气处理设备（活性炭箱）（2100×1200×1200） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 36 | 气路系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标报价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式12-1

获得节能认证产品部分报价表

包号：                                                   报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造商名称 | 认证机构名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三联水龙头 |  |  |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效节能产品认证证书视为非节能产品，强制节能产品评审时视为不响应招标文件实质性要求而做无效投标文件处理，非强制节能产品将不进行价格加分。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式12-2

获得环保认证产品部分报价表（如有）

包号：                                               报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造商名称 | 认证机构名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效环境标志产品认证证书视为非环保产品，评审时将不进行价格加分。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式13

技术规格偏离表

| 品目1 产品名称：中央台 数量：20 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：4200×1400×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.主架：主框架采用≥38×58×1.2mm国标方型钢管，表面经酸洗、磷化、喷砂、钝化，表面经环氧树脂亚光烤漆，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱耐有机溶剂性能突出，承重性能好，使用寿命长。钢框架接缝处满焊，并打磨光滑，无沙眼、无凹凸现象，钢框架整体耐腐蚀，框架支撑力强。 - ★3.台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。 - 4.台面性能必须满足以下基本要求： - ▲（1）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022要求，检测对象为：陶瓷台面，须至少耐20项常用实验室化学试剂，须包含：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37%、甲醇99%、氨水28%、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99%、丙酮99%、高氯酸饱和溶液，检测结果为5级。提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - ▲（2）破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16000N，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - ▲（3）抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - ▲（4）耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022 4.31要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥4级，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - ▲（5）线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6°C-1，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - ▲（6）承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，将650㎜×650㎜样品放置在支撑架上，在样品上均匀施加720kg载荷，保载不低于960H，检测结果为：样品无破坏，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - 5.柜体 - 整体采用≥18mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。采用满柜平凹结构，双柜体为上部两个抽屉，下部两个柜门；单柜体上部一个抽屉，下部一个柜门。 - 6.抽屉及门板 - 整体采用≥18厚mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用2mmPVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 7.背板、抽屉底板 - 整体采用≥9mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸责纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 8.铰链 - 开启角度110°或175°。 - 9.滑轨 - 采用静音滑轨。 - 10.拉手 - PP材质一字隐藏拉手，两侧配有PP材质同色堵头，防止刮扯衣物。 - 11.可调脚 - 地脚采用直径≥10mm钢塑减震地脚，可调节高度30-50mm，具备初级减震功能。带防滑功能橡胶垫。 - 12.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 - 13.中央试剂架 - ★（1）规格及型号（mm)： - ①2700×400×750(mm)（长×宽×高） 8套 - ②2850×400×750(mm)（长×宽×高） 12套 - 包含原有试剂架拆除、打包后送到学校指定地点。 - （2）立柱≥40*100*1.0mm厚优质钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。 - （3）护栏≥10*1.0mm空心304不锈钢管。 - （4）支撑件≥1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。 - （5）中试剂架宽为≥400mm 。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 - （6）电源10A防溅5孔插座。 - （7）固定件≥4mm厚专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性。 （8）上下两层。 |  |  |  |  |
| 品目2 产品名称：实验边台（1800×750×800） 数量：3 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1800×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.主架：主框架采用≥38×58×1.2mm国标方型钢管，表面经酸洗、磷化、喷砂、钝化，表面经环氧树脂亚光烤漆，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱耐有机溶剂性能突出，承重性能好，使用寿命长。钢框架接缝处满焊，并打磨光滑，无沙眼、无凹凸现象，钢框架整体耐腐蚀，框架支撑力强。 - ★3.台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。 - 台面性能必须满足以下基本要求： - （1）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022要求，检测对象为：陶瓷台面，须至少耐20项常用实验室化学试剂，须包含：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37%、甲醇99%、氨水28%、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99%、丙酮99%、高氯酸饱和溶液，检测结果为5级。 - （2）破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16000N。 - （3）抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86。 - （4）耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022 4.31要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥4级。 - （5）线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6°C-1。 - （6）承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，将650㎜×650㎜样品放置在支撑架上，在样品上均匀施加720kg载荷，保载不低于960H，检测结果为：样品无破坏。 - 4.柜体 - 整体采用≥18mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。采用满柜平凹结构，双柜体为上部两个抽屉，下部两个柜门；单柜体上部一个抽屉，下部一个柜门。 - 5.抽屉及门板 - 整体采用≥18厚mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用2mmPVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 6.背板、抽屉底板 - 整体采用≥9mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸责纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 7.铰链 - 开启角度110°或175°。 - 8.滑轨 - 采用静音滑轨。 - 9.拉手 - PP材质一字隐藏拉手，两侧配有PP材质同色堵头，防止刮扯衣物。 - 10.可调脚 地脚采用直径≥10mm钢塑减震地脚，可调节高度30-50mm，具备初级减震功能。带防滑功能橡胶垫。 - 11.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 12.钢制电源盒（双位10A五孔15组） - （1）钢制塔式电源盒双位10A五孔，国标220V插座面板、电线，适用各种插头。 （2）包含原有电源盒拆除、打包后送到学校指定地点。 |  |  |  |  |
| 品目3 产品名称：实验边台（1500×750×800） 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1500×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.主架：主框架采用≥38×58×1.2mm国标方型钢管，表面经酸洗、磷化、喷砂、钝化，表面经环氧树脂亚光烤漆，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱耐有机溶剂性能突出，承重性能好，使用寿命长。钢框架接缝处满焊，并打磨光滑，无沙眼、无凹凸现象，钢框架整体耐腐蚀，框架支撑力强。 - ★3.台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。 - 台面性能必须满足以下基本要求： - （1）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022要求，检测对象为：陶瓷台面，须至少耐20项常用实验室化学试剂，须包含：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37%、甲醇99%、氨水28%、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99%、丙酮99%、高氯酸饱和溶液，检测结果为5级。 - （2）破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16000N。 - （3）抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86。 - （4）耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022 4.31要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥4级。 - （5）线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6°C-1。 - （6）承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，将650㎜×650㎜样品放置在支撑架上，在样品上均匀施加720kg载荷，保载不低于960H，检测结果为：样品无破坏。 - 4.柜体 - 整体采用≥18mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。采用满柜平凹结构，双柜体为上部两个抽屉，下部两个柜门；单柜体上部一个抽屉，下部一个柜门。 - 5.抽屉及门板 - 整体采用≥18厚mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用2mmPVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 6.背板、抽屉底板 - 整体采用≥9mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸责纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 7.铰链 - 开启角度110°或175°。 - 8.滑轨 - 采用静音滑轨。 - 9.拉手 - PP材质一字隐藏拉手，两侧配有PP材质同色堵头，防止刮扯衣物。 - 10.可调脚 地脚采用直径≥10mm钢塑减震地脚，可调节高度30-50mm，具备初级减震功能。带防滑功能橡胶垫。 11.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目4 产品名称：实验边台（1300×600×800） 数量：5 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1300×600×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.主架：主框架采用≥38×58×1.2mm国标方型钢管，表面经酸洗、磷化、喷砂、钝化，表面经环氧树脂亚光烤漆，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱耐有机溶剂性能突出，承重性能好，使用寿命长。钢框架接缝处满焊，并打磨光滑，无沙眼、无凹凸现象，钢框架整体耐腐蚀，框架支撑力强。 - ★3.台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。 - 台面性能必须满足以下基本要求： - （1）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022要求，检测对象为：陶瓷台面，须至少耐20项常用实验室化学试剂，须包含：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37%、甲醇99%、氨水28%、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99%、丙酮99%、高氯酸饱和溶液，检测结果为5级。 - （2）破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16000N。 - （3）抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86。 - （4）耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022 4.31要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥4级。 - （5）线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6°C-1。 - （6）承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，将650㎜×650㎜样品放置在支撑架上，在样品上均匀施加720kg载荷，保载不低于960H，检测结果为：样品无破坏。 - 4.柜体 - 整体采用≥18mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。采用满柜平凹结构，双柜体为上部两个抽屉，下部两个柜门；单柜体上部一个抽屉，下部一个柜门。 - 5.抽屉及门板 - 整体采用≥18厚mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用2mmPVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 6.背板、抽屉底板 - 整体采用≥9mm厚E1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸责纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。 - 7.铰链 - 开启角度110°或175°。 - 8.滑轨 - 采用静音滑轨。 - 9.拉手 - PP材质一字隐藏拉手，两侧配有PP材质同色堵头，防止刮扯衣物。 - 10.可调脚 - 地脚采用直径≥10mm钢塑减震地脚，可调节高度30-50mm，具备初级减震功能。带防滑功能橡胶垫。 - 11.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目5 产品名称：转角台 数量：4 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1000×1000×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.柜体: - （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 - （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 - （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 - （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 - （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 - 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 - （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 - （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 - （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 - （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 - （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 - （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 - （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 - （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 - 4.滑轨 - DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 - 5.合页 - 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 - 6.拉手 - 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 - 7.地脚 - 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 - 8.层板支撑扣 - 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 - 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目6 产品名称：实验边台（1200×750×800） 数量：12 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：1200×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。需要配置电脑位。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 ▲（1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲（2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 - 10.洗眼器18个 - （1）台式洗眼器带有前置过滤器和流量调节装置，前置过滤器可去除管道内的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。 - （2）涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 - （3）洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，去除水中杂质，出水经缓压处理呈泡沫柱状，均匀柔和,避免水束冲伤眼睛 - （4）防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开。 - （5）开关：采用杠杆结构（水流锁定开关）铜质按压阀通过塑料手柄操作，快速启动，启闭方便 - （6）软管：软性 PVC 管，外覆 304 不锈钢编织网，最外层包裹PE 管，有效防止划手、生锈、磨损。 - （7）使用介质：符合卫生条件的常温水/自来水 - （8）安装方式选择：可供台式 / 壁式安装方式 - ▲（9）防霉测试：符合GB/T24128-2018，试验菌种：黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、长枝木霉、绳裝青霉。防霉等级为0级。需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 ★（10）包含原有洗眼器拆除、打包后送到学校指定地点。 |  |  |  |  |
| 品目7 产品名称：实验边台（2200×750×800） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：2200×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目8 产品名称：实验边台（3500×750×800） 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：3500×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目9 产品名称：实验边台（4500×750×800） 数量：8 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：4500×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³； （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 - 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 10.滴水架9个 - ★（1）规格及型号（mm)： 550×400×110(mm)（长×宽×高）包含原有滴水架拆除、打包后送到学校指定地点。 - （2）具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。 - （3）27个插孔位，配备27个滴水棒，滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 - （4）配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。 - （5）符合GB/T 1043.1-2008标准，简支梁缺口冲击强度≥16 KJ/m2。 - ★符合GB/T 1843-2008标准，悬臂梁缺口冲击强度≥13 KJ/m2，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 - （6）耐高温老化符合GB/T 2423.2-2008，检测高温老化，在110℃的情况下持续1h，结果无变化。 - （7）耐低温老化 - 符合GB/T 2423.2-2008，检测低温老化，在-40℃的情况下持续1h，结果无变化。 - ▲（8）RoHS环保检测 - 符合RoHS指令，滴水架经测试镉、铅、汞、六价铬等不 - 低于30项化学物质的最大允许极限值含量，测试结果均为ND未检出，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 品目10 产品名称：实验边台（4800×750×800） 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：4800×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目11 产品名称：实验边台（5000×750×800） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：5000×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³； （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目12 产品名称：实验边台（5200×750×800） 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：5200×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 - 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 - 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目13 产品名称：实验边台（7100×750×800） 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：7100×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点。 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目14 产品名称：实验边台（7800×750×800） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：7800×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有实验台拆除、打包后送到学校指定地点 2.柜体: （1）下料、折弯：柜体可采用≥1.0mm厚钢板（定制），采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 （2）焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差≤1mm；冲压件无脱层、裂缝。 （3）喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 （4）力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min;抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）；抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 （5）安全性：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.滑轨 DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg。 5.合页 页采用厚≥1.8mm及以上的304#不锈钢板成型合页，防腐，承重≥100-200kg，开启次数≥十万次。 6.拉手 一字拉手采用≥1.0mm厚标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 7.地脚 采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。 8.层板支撑扣 采用≥1.2mm及以上的镀锌钢板或不锈钢材质，经模具冲压一次成型。 9.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目15 产品名称：PP中央台 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：4000×1500×800(mm)（±5mm）（长×宽×高） - 2.主体： - 采用优质纯料PP(聚丙烯)板≥8mm）经过同色同质焊条焊接制作，具有良好的耐强酸碱性能以及耐候性。左右侧板立柱采用一体折弯焊接而成， “口字型”结构，具有较强的稳定性以及牢固度；后背板预留1个检修窗，方便故障检修。便于拆装，整体耐高温低于100°，耐腐蚀，不生锈，使用寿命长，是化学实验室配置中至优选择。 - 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 - （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 - （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 - （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 - （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 - （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 - （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 - （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 - （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 - 4.门拉手采用PP材质U型拉手，安装简单，外观更简洁大方；门铰链采用ABS蓝色PP铰链，耐酸碱性能好，安装简单，可调缝隙，实用性强，柜门开启角度180度；滑轨采用同柜体材料塑料注塑机开模注塑一体成型，抽拉顺滑自如，承重好使用寿命长，具有耐强酸碱及耐腐蚀性能好。 - 5.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 - 6.PP试剂架2组 - ★（1）规格及型号（mm)：3250×300×750(mm)（长*宽*高) - （2）主体： - 主体左右中立柱层板均采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。层板上沿有≥20mm高防滑挡边。层板宽度≥375mm。层板和立柱采用卡扣式链接。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 - （3）连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉。 - （4）整体为瓷白色。 - （5）立柱有配置实验室专用10A插座。 |  |  |  |  |
| 品目16 产品名称：PP实验边台 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：3600×750×800(mm)（±5mm）（长×宽×高） 2.主体： 采用优质纯料PP(聚丙烯)板（≥8mm）经过同色同质焊条焊接制作，具有良好的耐强酸碱性能以及耐候性。左右侧板立柱采用一体折弯焊接而成， “口字型”结构，具有较强的稳定性以及牢固度；后背板预留1个检修窗，方便故障检修。便于拆装，整体耐高温低于100°，耐腐蚀，不生锈，使用寿命长，是化学实验室配置中至优选择。 3.实验台台面：采用国产≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，具体性能如下 （1）检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 （2）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³。 （3）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （4）符合QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%。 （5）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （6）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （7）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （8）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.门拉手采用PP材质U型拉手，安装简单，外观更简洁大方；门铰链采用ABS蓝色PP铰链，耐酸碱性能好，安装简单，可调缝隙，实用性强，柜门开启角度180度；滑轨采用同柜体材料塑料注塑机开模注塑一体成型，抽拉顺滑自如，承重好使用寿命长，具有耐强酸碱及耐腐蚀性能好。 5.实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求。 |  |  |  |  |
| 品目17 产品名称：三联水龙头 数量：50 单位：个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| 1.需包含原有水龙头拆除、打包后送到学校指定地点。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，陶瓷阀芯可90°旋转。 3.主体采用≥H63加厚铜管制作，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 4.实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。 ▲5.符合T/CECS 10050-2019《绿色建材评价水嘴》标准，产品符合《绿色建材产品分级认证实施通则》和《绿色建材产品分级认证实施细则水嘴》的要求达到三星级，需提供国家认可的第三方检测机构出具的中国绿色建材产品认证证书复印件加盖投标人公章。 6.水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行816h中性盐雾试验，结果为10级。 7.符合GB/T 1034-2008标准，浸泡在蒸馏水中24h后取出，吸水率要求：≤0.25%。 ▲8.符合GB/T5478-2008标准，滚动磨损试验质量损失不大于0.01g，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章 |  |  |  |  |
| 品目18 产品名称：PP水槽 数量：50 单位：个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：550×450×310(mm)（±5mm）长×宽×高， 包含原有水盆拆除，打包后送到学校指定地点。 2.材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ▲5.水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲6.水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲7.符合GB/T 11547-2008塑料 耐液体化学试剂性能的测定标准，在常温浸泡24h后表面无变化,20种化学试剂，如硫酸溶液40%，氢氧化钠40%，乙醚，甲苯，碘酒2%,硝酸银溶液1%，硝酸溶液40%，王水，氢氧化钾40%，丙酮，高锰酸钾1 %，红药水2%，硫酸铜10%，硫化钠10%、乙醇95%，盐酸溶液37%，四氯化碳，氯仿，双氧水30%，甲醛37%，需提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 品目19 产品名称：气瓶柜 数量：17 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：900×450×1900mm（±5mm）（长×宽×高） 2.柜体采用≥1.0mm厚钢板制作，全自动数控激光切割机下料，全自动数控弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。 3.涂层表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。 4.结构整体为拆装型，柜体单层结构，门板双层加厚，整体加固。 5.柜体内部底部为活动翻板，方便气瓶进出柜体。 6.钢制抱箍可上下调节高低，活动扣链条。 7.门轴式弹簧插销，使门更灵活轻巧。 8.铝合金拉手门锁，一字型美观，耐用。 9.门板上方为圆形小视窗，嵌入≥5mm厚钢化玻璃，可视性好，方便观察。 10.二代报警器（检测气体：检测丙烷、烟雾、天然气和其他可燃气体、包括乙炔、甲烷、丁烷、乙醇、液化气等）。 |  |  |  |  |
| 品目20 产品名称：钢制电源盒（10A五孔） 数量：116 单位：个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.钢制塔式电源盒10A五孔，国标220V插座面板、电线，适用各种插头。 2.包含原有电源盒拆除、打包后送到学校指定地点。 |  |  |  |  |
| 品目21 产品名称：立式通风柜 数量：5 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：1800×850×2350 (mm)（±5mm）（长×宽×高）包含原有10台通风柜拆除、打包后送到学校指定地点。 2.主体： 左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体采用≥ 1.0mm 厚钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末 静电流水线自动化喷涂及高温固化。 3.内衬板、导流板：采用≥5mm 厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用 PP 优质材质制作一体成型。 4.移动视窗玻璃两侧 PP 夹条包裹，拉手 PP 一体成型，嵌入≥ 5mm 钢化玻璃，门开启高度为≥ 700mm, 自由升降，移门上下滑动装置采用同步带轮结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚 氯乙稀材质构成。 固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入≥ 5mm 厚钢化玻璃。 ★5.台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。（需要满足厚度≥15mm） 台面性能必须满足以下基本要求：（1）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022要求，检测对象为：陶瓷台面，须至少耐20项常用实验室化学试剂，须包含：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37%、甲醇99%、氨水28%、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99%、丙酮99%、高氯酸饱和溶液，检测结果为5级。 - （2）破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16000N。 - （3）抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86。 （4）耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022 4.31要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥4级。 （5）线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6°C-1。 （6）承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，将650㎜*650㎜样品放置在支撑架上，在样品上均匀施加720kg载荷，保载不低于960H，检测结果为：样品无破坏。 6.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 7.排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径 250mm 圆孔，套管连接，减少气体扰流。 8.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持 电动风阀 6 秒快开）8 个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 9.照明 LED 白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 10.插座配有四个 10A 220V 五孔插座。 11.下柜门采用304 合页，使用寿命高，拆装方便。 12.其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留 4 个孔方便加装考克等设施。 ▲13.通风柜需提供国家认可的第三方检测机构出具的符合依据 QB/T 5589-2021《实验室家具通风柜》的检测报告复印件加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 品目22 产品名称：PP桌上型通风柜 数量：16 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1500×1400×1500 (mm)（±5mm）（长×宽×高）含原有32套万向罩的拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.柜体拆装结构采用“口型，U 型，T 型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重≥400KG，具有耐强酸碱优良性能，侧壁设置钢化玻璃视窗，便于观察，安全美观。 - 3.导流板采用≥5mm 厚 PP 聚丙烯板焊接制作, 具有极强抗酸碱、耐腐蚀性，装于工作空间后方及上方处，由两块板组成，使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀排出。 - 导流板使用 PP 固定底座将其与柜体结合，可重复拆装。 - 4.视窗拉门滑动式垂直视窗拉门，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意操作面活动点。视窗外框采 用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用 ≥5mm 厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构，同步带传动位移准确，对轴作用力小，耐磨性好，抗老化性能好。 - 5.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化 学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 - 6.排气出口采用 PP 材质集气罩，出风口直径 ≥250mm 圆孔，套管连接，减少气体扰流。 - 7.水路：实验台面配有两套一次性成型 PP 小杯槽及单口水龙头。 - 8.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持 电动风阀 6 秒快开）8 个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 - 9.照明 LED 白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 - 10.插座配有 2 个 10A 2 个 16A 五孔插座。 |  |  |  |  |
| 品目23 产品名称：PP通风柜 数量：4 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1500×850×2350(mm)（±5mm）（宽×深×高） - 2.主体： - 柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重≥400KG，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用≥8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。 - 3.导流板采用≥5mm厚PP聚丙烯板焊接制作, 具有极强抗酸碱、耐腐蚀性，装于工作空间后方及上方处，由两块板组成，使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀排出。导流板使用PP固定底座将其与柜体结合，可重复拆装。 - 4.视窗拉门滑动式垂直视窗拉门，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意操作面活动点。视窗外框采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构，同步带传动位移准确，对轴作用力小，耐磨性好，抗老化性能好。 - 5.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 - 6.排气出口采用PP材质集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 - 7.台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。 - 台面性能必须满足以下基本要求： - （1）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022 4.43要求，检测对象为：陶瓷台面，须至少耐20项常用实验室化学试剂，须包含：硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、硫酸98%、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37%、甲醇99%、氨水28%、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99%、丙酮99%、高氯酸饱和溶液，检测结果为5级。 - （2）吸水率要求：参照GB/T 4100-2015（陶瓷砖）附录G要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：平均值为≤0.004%，单个值≤0.01%。 - （3）破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16000N。 - （4）抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86。 - （5）耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022 4.31要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥4级。 - （6）线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6°C-1。 - （7）承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，将650㎜*650㎜样品放置在支撑架上，在样品上均匀施加720kg载荷，保载不低于960H，检测结果为：样品无破坏。 - 8.配件 - （1）水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。 - （2）单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。 - （3）电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 - （4）照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。 - （5）插座配有2个10A五孔插座和 2个16A五孔插座。线路使用≥2.5平方铜芯电线。 - （6）下柜门合页及拉手采用耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 - （7）下柜内背板预留1个检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留3个孔方便加装考克等设施。 |  |  |  |  |
| 品目24 产品名称：易制爆品储藏柜 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：1090×460×1650(mm)（±5mm）（宽×深×高） 2.柜体全部采用裸板≥ 1.0mm 冷轧钢板制作，钢板板材抗拉强度≥345MPa，确保柜体结实不变形。双层钢板经过点焊接非铆钉结构，使用寿命延长，防火性能更好，两层钢板之间相隔有≥ 38mm 的绝缘层，厚度≥1.0mm 钢板经过点焊接，内外表面经酸洗磷化黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，表面涂层＞80μ。 3.产品依照国标 GB/T10125-2021 进行盐雾试验，依照国标 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经中性盐雾连续喷雾>1000h 腐蚀试验，盐雾测试 1000H、10 级防护，外观评级 A 级。 ▲4.柜体防火安全性：柜体在 240min耐火试验中，柜内最高温度不超过 50℃。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲5.柜体防爆安全性：产品需通过 GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》，GB/T 3836.8-2021《爆炸性环境 第 8 部分：由“n”型保护的设备》检查标准的相关测试，外壳可承受≥7.0J 的冲击能量且柜体不损坏。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 6.层板：不少于 2 块可调节镀锌层板，冷轧钢板制作，采用 ≥1.0mm 镀锌层板，层板做加固处理，承重≥100KG 以上，层板在每 ≥11cm 层档上下自由调节。 7.锁具：符合双人双锁管理条例，配置优质三点联动式门锁和锌合金锁舍。 8.铰链：轻松自如启闭 180 度的。 9.防泄漏设计：防漏液槽高度≥50mm。 10.警示标识：张贴“易燃品”标识。 11.柜体带有防闭火装置的双通风孔，柜身侧面左下角和右上角各一个，确保柜体内的挥发性气体及时排除，避免柜内浓度过高从而引发火灾等事故，确保气体自然流通。 12.静电处置：设有静电接地传导端口，连接接地导线，符合 OHSA 规范要求。 13.柜门下方贴“CAUTION 标签”背面预留应急开锁孔，供紧急状态情况下使用。 - 14.采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不大于 3mm，且门缝上下大小一致， 左右门的高度必须一致。 |  |  |  |  |
| 品目25 产品名称：PP试剂柜 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| ★1.规格及型号（mm)：900×450×1800(mm)（±5mm）（宽×深×高） 2.主体： （1）侧板采用优质纯料≥8mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作，具有良好的耐强酸碱性能以及耐候性。左右侧板立柱采用圆弧一体折弯焊接而成，“口字型”结构，具有较强的稳定性以及牢固度。 （2）背板采用≥5mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作。 （3）顶底板采用≥8mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作。 4）门板采用≥8mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作。 3.活动层板 层板采用PP聚丙烯材质模具注塑一体成型，整体密封性好，坚固美观；四周设计有立边挡沿，防止物品滑落以及具有一定程度的防溢效果；层板设计为活动式，上柜体放2块，下柜体放1块层板，可随意抽取放在合适的隔层，自由调节各层空间。 4.塑料配件 （1）合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 （2）拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 （3）带PP注塑成型双锁。 5.上柜透明视窗、下柜实门/上下柜透明视窗/上下全PP实门，三者可选，中标后，根据采购人需求确定。 |  |  |  |  |
| 品目26 产品名称：备品柜 数量：10 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - ★1.规格及型号（mm)：1500×450×2500mm（±5mm）（长×宽×高） - 包含原有备品柜拆除、打包后送到学校指定地点。 - 2.柜体≥18mm厚三聚氰胺饰面板，边沿PVC封边条防水密封处理。分为上中下3排，每排3个门，每门内带一层层板。 - 3.铰链：开启角度110°或175°。 - 4.拉手：铝合金明拉手。 - 5.地脚≥12mm大尼龙可调地脚。 |  |  |  |  |
| 品目27 产品名称：实验圆凳 数量：220 单位：把 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.45cm高（±5mm），整体201不锈钢材质，凳面根据人体工程学设计更舒适，凳子整体精工焊接而成，凳脚中间增加一圈时尚圆圈设计，美观的同时更稳固耐用，凳脚配置可拆卸橡胶脚垫，防滑耐磨。 |  |  |  |  |
| 品目28 产品名称：排风系统 数量：1 单位：项 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.PP风管规格及型号（mm)： - ① PP风管厚度8mm 125㎡ - ② PP风管厚度6mm 120㎡ - ③ PP风管厚度8mm 309㎡ - 1.1PP风管表面光滑、美观、布局及连接整齐。使用聚丙烯板焊接制作,风管提供参照GB/T50243-2016标准出具的管道在大气压力102.20KPA 环境温度17.4℃，风管内静压1000pa ，漏风率≦0.14。 - 1.2符合QB/T1929-2006标准，符合外观、纵向回缩率、静液压试验检测要求。 - 1.3加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2016）的规定进行。 - 1.4产品特性：耐腐蚀，比重轻，化学稳定性好，耐热，绝缘，机械强度高，无毒。 - 1.5报价包含PP管道的需要用的直接、三通、弯头、变径、法兰等；包含原有管道等的拆除清运、并恢复风管管井（含包封），管道井1100×500mm，六层管道井1100×900mm，墙壁高度3.3米。 - 2.PP材质手动风阀规格及型号（mm)： - ①手动风阀φ200 mm 6个 - ②手动风阀φ250 mm 34个 - ③手动风阀φ315 mm 19个 - 3.PP材质电动风阀规格及型号（mm)： - ①电动风阀φ200 mm 6个 - ②电动风阀φ250 mm 14个 - ③电动风阀500*250mm 8个 - ④电动风阀φ315mm 4个 - 4.防火阀规格及型号（mm)： - ①1000*400 mm 3个 - ②550*320 mm 1个 - 4.1 80克镀锌层无花板，阀体1.8 叶片1.8。 - 4.2 火灾信号手动拉绳使阀门关闭。 - 4.3 70°C或280°C易熔片熔断作用下可使阀门自动关闭。 - 4.4 根据用户需要可以带输出阀门关闭信号给控制中心。 - 4.5 不带五齿调节，不能电动复位。 - 4.6 需满足消防产品CCC标志认证要求。 - 5.管道支架规格及型号： - ①镀锌角铁 231个 - 6.铝合金材质回风百叶规格及型号（mm)： - ①400*400 mm 12个 - 7.铝合金材质圆形散流器规格及型号（mm)： - ①200 mm 6个 - ②250 mm 4个 - 8.玻璃开孔规格及型号： - ①根据现场实际情况定制开孔 10块 - 9.墙壁开孔规格及型号（mm)： - ①550*320mm 1个 - 10.窗户出风口封板规格及型号（mm)： - ①PP材质1800*200mm 9块 - 11.房间排风控制器规格及型号： - ①明装86盒开关 2套 - 含控制线缆、穿线管等 - 12.电线电缆规格及型号： - ①RVV-4*1.0 230米 - ②YJV-3*4+1*2.5 80米 - 12.1室内敷设电力电缆，铜芯电力电缆敷设，电缆截面≤10 mm² - 13.LED灯具规格及型号： - ①600*600mm 30盏 - 13.1照明48w，含原有灯具拆除、打包后送到学校指定地点 - 14.吊顶规格及型号： - ①矿棉板+石膏板 190㎡ - 14.1矿棉板规格尺寸 ：600mm×600mm，厚度12mm；吸声系数不低于 0.5 ，防火等级 A 级，其表面应平整光滑，无明显瑕疵、变形、裂缝，颜色均匀一致，密度 350 - 450kg/m³ 之间。 - 14.2轻钢龙骨及配件：主龙骨一般选用 38型轻钢龙骨，其壁厚不小于 1.0mm ，承载能力强，稳定性好，能为矿棉板提供可靠的支撑。 - 14.3石膏板厚度9.5mm，吊顶的吊杆、龙骨安装必须牢固，间距符合设计要求，并具有足够的承载力。 |  |  |  |  |
| 品目29 产品名称：玻璃钢防腐离心风机（F4-72（4A）-5.5KW） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明：F4-72（4A）-5.5KW，设备风量4012-7419m³/h - 2.材质说明： - 外壳材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） - 叶轮材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） - 电机品牌：国产标准YE3电机 - 电机电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 - 传动方式：直接传动 - 铁架材质：Q235+EPOXY 防锈 - 转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级 - 风机机组振动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级 - 风机生产标准偏好：（按照执行标准JB/T 10563-2006） - 附件：避震器，橡胶避震器，相对底座Q235+EPOXY（防锈 ） - 3.风机具备2级/1级能效相关证书。 - 4.风机效率最低不低于75%，4#及以上机型效率满足≥78%，具备相关认证。 - ▲5.风机提供整机BT4防爆的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 - 6.树脂采用优质乙烯基树脂。 - 7.风机采用模具一体成型工艺，保证整体强度。 - 8.风机接气部分采用整体玻璃钢材质，满足高效、低振动、低噪音。 - 9.风机整机振动满足≤4.6mm/s。 - 10.叶轮动平衡等级满足G2.5。 - 11.防腐WF2认证。 - 12.带风机防雨帽和减震垫。 - 13.变频控制系统。 - ★（1）规格：5.5KW-4点位，1套。 - （2）控制柜柜体材质：1.5mm冷轧钢板环氧树脂喷涂处理，室内型，具体配置： - 序号; - 名称; - 规格; - 备注; - 单位; - 数量. - 1; - 变频控制柜; - 以实际情况定制; - 室内型，柜体钢制环氧树脂喷涂处理，包含排风控制器元气件包含控制器及回路、强弱电回路，1路空开，继电器1套，交流接触器1个，接线端子等。; - 套; - 1. - --故障报警反馈功能--就地/远程操作功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行、频率调节。 - （3） 排风控制系统 - --要求机组采用就地控制器，控制排风管道静压。 - --要求控制器必须为可编程控制器，配置点位必须满足系统所需，冗余10%。 - --要求控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口。 - --ＰＩＤ调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa。 - --故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息。 - --就地/远程操作功能。 - --故障时，应急启停功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行。 - --要求控制柜必须符通过GB/T72513-2017标准测试，符合CQM12-3823-05-2021《产品安全认证规则低压成套开关设备和控制设备》的要求。 - （3）变频器 - 技术参数如下 - 1)电压波动范围:+15% - 2)额定输入频率:46~60Hz - 3)工作制:长期工作制，两象限 - 4)调制方式:PWM调节 - 5)过载能力:1.5led两分钟，2ed分钟 - 6)起动转矩:最大2倍额定转矩 - 7)输出频率:0~100Hz连续可调 - 8)加减速时间:0~3600S可调 - 9)S曲线时间:0~300S - 10)功率因数:>95% - 11)冷却方式:真空热管，水冷 - 12)停车方式:自由停车、软停车、混合停车 - 13)变频器基本输入、出接口: - a.本安接口 - b.RS485 通讯接口 - c.运行信号、故障信号 - d.急停信号输入 - 14)保护功能:短路、过载、过热、漏电闭锁、过流、过压、欠压、电机过热。 |  |  |  |  |
| 品目30 产品名称：玻璃钢防腐离心风机（F4-72(7c)-15KW） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明：F4-72(7c)-15KW，设备风量11698-23397m³/h - 2.材质说明： - 外壳材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） - 叶轮材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） - 电机品牌：国产标准YE3电机 - 电机电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 - 传动方式：直接传动 - 铁架材质：Q235+EPOXY 防锈 - 转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级 - 风机机组振动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级 - 风机生产标准偏好：（按照执行标准JB/T 10563-2006） - 附件：避震器，橡胶避震器，相对底座Q235+EPOXY（防锈 ） - 3.风机具备2级/1级能效相关证书； - 4.风机效率最低不低于75%，4#及以上机型效率满足≥78%，具备相关认证。 - 5.风机整机BT4防爆。 - 6.树脂采用优质乙烯基树脂。 - 7.风机采用模具一体成型工艺，保证整体强度。 - 8.风机接气部分采用整体玻璃钢材质，满足高效、低振动、低噪音。 - 9.风机整机振动满足≤4.6mm/s。 - 10.叶轮动平衡等级满足G2.5。 - 11.防腐WF2认证。 - 12.带风机防雨帽和减震垫。 - 13.变频控制系统。 - ★（1）规格：15KW-7点位，1套 - （2）控制柜柜体材质：1.5mm冷轧钢板环氧树脂喷涂处理，室内型，具体配置： - 序号; - 名称; - 规格; - 备注; - 单位; - 数量. - 1; - 变频控制柜; - 以实际情况定制; - 室内型，柜体钢制环氧树脂喷涂处理，包含排风控制器元气件包含控制器及回路、强弱电回路，1路空开，继电器1套，交流接触器1个，接线端子等。; - 套; - 1. - --故障报警反馈功能--就地/远程操作功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行、频率调节。 - （3） 排风控制系统 - --要求机组采用就地控制器，控制排风管道静压。 - --要求控制器必须为可编程控制器，配置点位必须满足系统所需，冗余10%。 - --要求控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口。 - --ＰＩＤ调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa。 - --故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息。 - --就地/远程操作功能。 - --故障时，应急启停功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行。 - --要求控制柜必须符通过GB/T72513-2017标准测试，符合CQM12-3823-05-2021《产品安全认证规则低压成套开关设备和控制设备》的要求。 - （3）变频器 - 技术参数如下 - 1)电压波动范围:+15% - 2)额定输入频率:46~60Hz - 3)工作制:长期工作制，两象限 - 4)调制方式:PWM调节 - 5)过载能力:1.5led两分钟，2ed分钟 - 6)起动转矩:最大2倍额定转矩 - 7)输出频率:0~100Hz连续可调 - 8)加减速时间:0~3600S可调 - 9)S曲线时间:0~300S - 10)功率因数:>95% - 11)冷却方式:真空热管，水冷 - 12)停车方式:自由停车、软停车、混合停车 - 13)变频器基本输入、出接口: - a.本安接口 - b.RS485 通讯接口 - c.运行信号、故障信号 - d.急停信号输入 - 14)保护功能:短路、过载、过热、漏电闭锁、过流、过压、欠压、电机过热。 |  |  |  |  |
| 品目31 产品名称：玻璃钢防腐离心风机（F4-72(8c)-15KW） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明：F4-72(8c)-15KW，设备风量15826-29344m³/h - 2.材质说明： - 外壳材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） - 叶轮材质：FRP耐酸碱Vinyl Este树脂制作（玻璃钢） - 电机品牌：国产标准YE3电机 - 电机电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 - 传动方式：直接传动 - 铁架材质：Q235+EPOXY 防锈 - 转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级 - 风机机组振动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级 - 风机生产标准偏好：（按照执行标准JB/T 10563-2006） - 附件：避震器，橡胶避震器，相对底座Q235+EPOXY（防锈 ） - 3.风机具备2级/1级能效相关证书。 - 4.风机效率最低不低于75%，4#及以上机型效率满足≥78%，具备相关认证。 - 5.风机整机BT4防爆。 - 6.树脂采用优质乙烯基树脂。 - 7.风机采用模具一体成型工艺，保证整体强度。 - 8.风机接气部分采用整体玻璃钢材质，满足高效、低振动、低噪音。 - 9.风机整机振动满足≤4.6mm/s。 - 10.叶轮动平衡等级满足G2.5。 - 11.防腐WF2认证。 - 12.带风机防雨帽和减震垫。 - 13.变频控制系统。 - ★（1）规格：15KW-9点位，1套。 - 控制柜柜体材质：1.5mm冷轧钢板环氧树脂喷涂处理，室内型，具体配置： - 序号; - 名称; - 规格; - 备注; - 单位; - 数量. - 1; - 变频控制柜; - 以实际情况定制; - 室内型，柜体钢制环氧树脂喷涂处理，包含排风控制器元气件包含控制器及回路、强弱电回路，1路空开，继电器1套，交流接触器1个，接线端子等。; - 套; - 1. - --故障报警反馈功能--就地/远程操作功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行、频率调节。 - （3） 排风控制系统 - --要求机组采用就地控制器，控制排风管道静压。 - --要求控制器必须为可编程控制器，配置点位必须满足系统所需，冗余10%。 - --要求控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口。 - --ＰＩＤ调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa。 - --故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息。 - --就地/远程操作功能。 - --故障时，应急启停功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行。 - --要求控制柜必须符通过GB/T72513-2017标准测试，符合CQM12-3823-05-2021《产品安全认证规则低压成套开关设备和控制设备》的要求。 - （3）变频器 - 技术参数如下 - 1)电压波动范围:+15% - 2)额定输入频率:46~60Hz - 3)工作制:长期工作制，两象限 - 4)调制方式:PWM调节 - 5)过载能力:1.5led两分钟，2ed分钟 - 6)起动转矩:最大2倍额定转矩 - 7)输出频率:0~100Hz连续可调 - 8)加减速时间:0~3600S可调 - 9)S曲线时间:0~300S - 10)功率因数:>95% - 11)冷却方式:真空热管，水冷 - 12)停车方式:自由停车、软停车、混合停车 - 13)变频器基本输入、出接口: - a.本安接口 - b.RS485 通讯接口 - c.运行信号、故障信号 - d.急停信号输入 - 14)保护功能:短路、过载、过热、漏电闭锁、过流、过压、欠压、电机过热。 |  |  |  |  |
| 品目32 产品名称：变频PP离心风机 数量：2 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明：PP4-72-6A-4KW - 2.材质说明： - 外壳材质：pp材质 - 叶轮材质：PP材质 - 电机品牌：国产标准YE3电机 - 电机电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 - 传动方式：直接传动 - 铁架材质：Q235+EPOXY 防锈 - 转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级 - 风机机组振动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级 - 风机生产标准偏好：（按照执行标准JB/T 10563-2006） - 附件：避震器，橡胶避震器，相对底座Q235+EPOXY（防锈 ） - 3.风机具备2级/1级能效。 - 4.风机效率最低不低于75%，4#及以上机型效率满足≥78%。 - 5.风机整机BT4防爆。 - 6.树脂采用优质乙烯基树脂。 - 7.风机采用模具一体成型工艺，保证整体强度。 - 8.风机接气部分采用整体玻璃钢材质，满足高效、低振动、低噪音。 - 9.风机整机振动满足≤4.6mm/s。 - 10.叶轮动平衡等级满足G2.5。 - 11.防腐WF2认证。 - 12.带风机防雨帽和减震垫。 - 13.变频控制系统 - ★（1）规格说明： - ①4KW-4点位， 1套 - ②4KW-6点位， 1套 - （2）控制柜柜体材质：1.5mm冷轧钢板环氧树脂喷涂处理，室内型，具体配置： - 序号; - 名称; - 规格; - 备注; - 单位; - 数量. - 1; - 变频控制柜; - 以实际情况定制; - 室内型，柜体钢制环氧树脂喷涂处理，包含排风控制器元气件包含控制器及回路、强弱电回路，1路空开，继电器1套，交流接触器1个，接线端子等。; - 套; - 1. - --故障报警反馈功能--就地/远程操作功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行、频率调节。 - （3） 排风控制系统 - --要求机组采用就地控制器，控制排风管道静压。 - --要求控制器必须为可编程控制器，配置点位必须满足系统所需，冗余10%。 - --要求控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口。 - --ＰＩＤ调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa。 - --故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息。 - --就地/远程操作功能。 - --故障时，应急启停功能。 - --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停。 - --正常运行、节能运行。 - --要求控制柜必须符通过GB/T72513-2017标准测试，符合CQM12-3823-05-2021《产品安全认证规则低压成套开关设备和控制设备》的要求。 - （3）变频器 - 技术参数如下 - 1)电压波动范围:+15% - 2)额定输入频率:46~60Hz - 3)工作制:长期工作制，两象限 - 4)调制方式:PWM调节 - 5)过载能力:1.5led两分钟，2ed分钟 - 6)起动转矩:最大2倍额定转矩 - 7)输出频率:0~100Hz连续可调 - 8)加减速时间:0~3600S可调 - 9)S曲线时间:0~300S - 10)功率因数:>95% - 11)冷却方式:真空热管，水冷 - 12)停车方式:自由停车、软停车、混合停车 - 13)变频器基本输入、出接口: - a.本安接口 - b.RS485 通讯接口 - c.运行信号、故障信号 - d.急停信号输入 - 14)保护功能:短路、过载、过热、漏电闭锁、过流、过压、欠压、电机过热。 |  |  |  |  |
| 品目33 产品名称：废气处理设备（活性炭箱）（2400×1300×2000） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明： - 2400×1300×2000 (L×W×H)，处理风量16000立方米/小时，碘伏值800mg/g。 - ▲（1）箱体所用板材需出具根据UL94-2013REV.12-2021第8节垂直燃烧方法检测带判定v2合格的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 - ▲需提供第一次常态（23±2）℃，（50±5）%RH，48H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦4s，老化：70±2℃，168H干燥器，23±2，4H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦22.3及同时耐不低于50%的醋酸400ML加去离子水至800ML， 50%硫酸408ML（98%）加去离子水至800ML ，50%氢氧化钠500g氢氧化钠加去离子水至1000g ，50% 氢氧化钾500g氢氧化钾加去离子水至1000g，全浸不低于168H测试，表面无粉化无裂纹判定为合格的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 - （2）厂家需取得活性炭箱监测系统原始软件软著权。 - （3）处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气。 - （4）内填充物为优质活性炭，碘值应≧800。 - （5）设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更活性炭。 |  |  |  |  |
| 品目34 产品名称：废气处理设备（活性炭箱）（2500×1300×2000） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明： - 2500×1300×2000 (L×W×H)，处理风量17000立方米/小时，碘伏值800mg/g； - （1）箱体所用板材需根据UL94-2013REV.12-2021第8节垂直燃烧方法检测带判定v2合格。第一次常态（23±2）℃，（50±5）%RH，48H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦4s，老化：70±2℃，168H干燥器，23±2，4H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦22.3及同时耐不低于50%的醋酸400ML加去离子水至800ML， 50%硫酸408ML（98%）加去离子水至800ML ，50%氢氧化钠500g氢氧化钠加去离子水至1000g ，50% 氢氧化钾500g氢氧化钾加去离子水至1000g，全浸不低于168H测试，表面无粉化无裂纹判定为合格。 - （2）厂家需取得活性炭箱监测系统原始软件软著权。 - （3）处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气。 - （4）内填充物为优质活性炭，碘值应≧800。 - （5）设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更活性炭。 |  |  |  |  |
| 品目35 产品名称：废气处理设备（活性炭箱）（2100×1200×1200） 数量：1 单位：台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.规格说明： - 2100×1200×1200 (L×W×H)，处理风量6000立方米/小时，碘伏值800mg/g； - （1）箱体所用板材需根据UL94-2013REV.12-2021第8节垂直燃烧方法检测带判定v2合格。第一次常态（23±2）℃，（50±5）%RH，48H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦4s，老化：70±2℃，168H干燥器，23±2，4H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦22.3及同时耐不低于50%的醋酸400ML加去离子水至800ML， 50%硫酸408ML（98%）加去离子水至800ML ，50%氢氧化钠500g氢氧化钠加去离子水至1000g ，50% 氢氧化钾500g氢氧化钾加去离子水至1000g，全浸不低于168H测试，表面无粉化无裂纹判定为合格。 - （2）厂家需取得活性炭箱监测系统原始软件软著权。 - （3）处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气。 - （4）内填充物为优质活性炭，碘值应≧800。 （5）设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更活性炭。 |  |  |  |  |
| 品目36 产品名称：气路系统 数量：1 单位：项 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 材料 |
| - 1.一级减压器 - ①一级减压器， 2套 - 1.1材质：SS316，包括: 2个压力表，进气压力:300bar，出气压力 10bar，接入/出：1/4"FNPT。 - 需满足24H不间断连续供气，配置废气吹扫膜片阀组；保证气体纯度6.0级，配主进气控制膜片阀组；阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质，减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，产品均经超声波洁净处理；配铝合金安装面板，要求电泳氧化处理。 - 1.2最大进口承压压力30Mpa/300Bar。 - 1.3最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He。 - 1.4产品须通过ISO9001质量体系认证;环保RoHS认证。 - 1.5产品须通过PICC中国人民保险质量承保。 - 1.6产品须通过第三方检测。 - ▲1.7产品须通过盐雾测试，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章，并针对本项目提供产品质量保证书及售后服务承诺书加盖投标人公章。 - 2.不锈钢高压软管 - ①不锈钢高压软管， 2根 - 2.1采用不锈钢材质，0.8M 3.不锈钢钢瓶接头 ①不锈钢钢瓶接头， 2只 - 3.1材质：316L BA级，G5/8； - 3.2采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。 - 3.3用途：用于连接钢瓶接口。 - 3.4工作压力：3000psi。 4.钢瓶固定架 ①钢瓶固定架， 2只 4.1PP材质，一体铸造。 - 5.二级减压器 ①二级减压器， 8套 - 5.1材质：SS316，配压力表，出气压力 0-10bar，接入/出：1/4"FNPT。 - 需满足24H不间断连续供气，配置废气吹扫膜片阀组；保证气体纯度6.0级，配主进气控制膜片阀组；阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质，减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，产品均经超声波洁净处理；配铝合金安装面板，要求电泳氧化处理。 - 5.2最大进口承压压力30Mpa/300Bar - 5.3最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He - 5.4产品须通过ISO9001质量体系认证;环保RoHS认证。 - 5.5产品须通过PICC中国人民保险质量承保。 - 5.6产品须通过第三方检测。 - 5.7产品须通过盐雾测试。 - 6.MC接头 ①SS-316-MC-TF4-1/4"NPT， 10只 7.终端接头 - ①SS-316-MC-TF2-1/4NPT， 8只 - 8.不锈钢球阀 - ①SS316-1000PSI-1/4"， 8只 - 8.1本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到3000psi 。 - 8.2产品须通过ISO9001质量体系认证;环保RoHS认证。 - 8.3产品须通过PICC中国人民保险质量承保。 - 8.4产品须通过第三方检测。 - ▲8.5产品须通过盐雾测试，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 - 9.不锈钢管 - ①不锈钢管， 30米 - 9.1统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小。 - 9.2产品须通过ISO-9001管理体系。 - 9.3产品须通过特种设备制造许可。 - 10.焊接三通 - ①焊接三通， 6只 - 10.1材质：316L BA级；进出口连接方式：焊接；用途：用于管路连接。 - 10.2工作压力：3000psi。 - 11.不锈钢面板 - ①304材质不锈钢面板， 10只 - 12.固定管卡 ①不锈钢/铝合金材质， 1批 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，结合本企业情况（所投产品情况）进行逐项（逐条）响应，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决；

2.“偏离程度”一栏根据“招标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注，不得填“正”、“负”或“无”等字样，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决；

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明；

4.除特殊要求提供证明材料的采购需求项外，其他未特殊要求的无需提供证明材料，仅对需求进行响应即可。

5.后附技术规格偏离表中要求的证明材料（见格式13-1）加盖投标人公章。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式13-1

证明材料

- 品目9：实验边台（4500×750×800）

- ★符合GB/T 1843-2008标准，悬臂梁缺口冲击强度≥13 KJ/m2，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

- 特别说明：上述内容为货物需求中部分标注的“★”，投标人需提供货物需求中明确要求提供的证明材料，若未提供或不满足则投标文件无效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式14

商务条款偏离表

包号：001

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货时间：签订合同后25天内完成供货、安装调试。 |  |  |  |
| 2 | ★交货地点：沈阳师范大学（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：（1）合同签订后 7 个工作日内，中标人须向采购人提供符合以下要求的预付款保函（见索即付）：①保函金额为成交金额的 80%；②保函开具机构需具备经中国人民银行批准设立、具有独立法人资格、近 3 年无重大违规经营记录的资质；③保函有效期不少于供货周期的 1.2 倍（最低不低于 6 个月），且需完整覆盖 “生产 、运输、安装 、调试、验收” 全履约流程；④保函条款需明确索赔无需中标人同意或提供证明材料，采购人在中标人出现逾期超 30 日未供货、供货质量不符合合同约定且拒绝整改、拒绝完成安装调试等违约情形时，可直接向开具机构提交索赔申请。中标人在开具正式保函前，须将保函草稿（含开具机构资质文件、有效期、索赔条件、支付时限等核心条款）提交采购人，经采购人审核通过后，方可开具正式保函。采购人收到符合要求的预付款保函（见索即付）后，向中标人支付成交金额的 80% 作为预付款。 （2）全部货物完成供货、安装、调试后进行验收，验收通过后预付款保函（见索即付）做失效处理，采购人支付合同尾款（成交金额的 20%）。 （中标金额须包含本项目可能涉及的一切费用，包括货物费用、包装费、运输费、搬运费、安装调试费及所需的一切材料费、人员费用、免费保修期内的维护费用、税费及合同履行过程中不可预见费用等，采购人不再支付任何其他费用。） |  |  |  |
| 4 | ★验收标准、验收程序、验收报告：本项目将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施 |  |  |  |
| 5 | ★质量保证期：2年 |  |  |  |
| 6 | 其他 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式16

文件一致性承诺函

我单位承诺：现场递交的加密备份投标文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。

如启用备份文件，我公司将配合采购人、采购组织机构共同对使用情况进行签字确认，并同意采购人、采购组织机构将存储的备份文件与采购档案一并存档。

特此说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式17

进口产品制造厂家的授权书（本项目不适用）

（采购人或采购组织机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日  期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容。）

格式18

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （采购人名称） 的    （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日      期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上产品为我公司生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日     期：

格式20

承 诺 书（如有）

公司名称（以下简称“我公司”），就在(项目编号：       ）中提供的投标保证保险凭证/保函(编号:        )有效性作出如下承诺：

一、鉴于我公司于   年  月  日参加      (项目编号：    ）项目的投标，                 (金融机构)根据采购文件的要求已经为我公司出具该项目投标保证保险凭证/保函 。

二、          (项目编号：      ）项目投标保证保险凭证/保函，保险有效期为     年   月   日起至     年   月   日止。

三、      (项目编号：   ）项目投标保证保险凭证/保函         机构承担的保险金额（最高限额）：人民币      元整 （￥        ）。

四、我公司郑重承诺，此保函为我公司委托            （金融机构）开具，具有与投标保证金同等的法律效力，为我公司真实意思表示，此保函真实有效。若有弄虚作假等违法违规行为，我公司自愿负担由此产生的所有法律责任、承担一切法律后果。

承  诺  人（签字、公章）：

法定代表人（签字、法人章）：

财      务（签字、财务专用章）：

日期：    年   月   日

格式21

保证金退还明细表（电汇）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 开户名称 | （银行开户的单位名称） |
| 开户银行 |  |
| 汇款账号 |  |
| 备注 |  |

注：1.此表所填退还保证金开户行、账号等信息应与递交保证金开户行、账号等信息相一致，否则影响保证金退还；

2.开户银行应写全，例如XX银行XX支行或XX分行。

投标人名称（加盖单位公章）：

日     期：

格式22

投标人基本情况

附表1 投标人基本信息表

附表2 2022年7月1日至今类似项目业绩汇总表

附表3 单个项目情况表

附表1

投标人基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 总经理 |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 项目人员 |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附表2

2022年7月1日至今类似项目业绩汇总表

| 序号 | 合同名称 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附表3

单个项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:1.参照本项目《评标方法》对类似业绩的相关要求提供相应证明材料加盖投标人公章；

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# 第三章 货物需求

详见本项目招标文件第二章 格式13技术规格偏离表、格式14商务条款偏离表。

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购组织机构说明情况。

（二）评标程序

★1.资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2.符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示（本项目不适用）

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4.同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购组织机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5.比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6.需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10%。（10-20%）

（2）联合体投标（本项目不适用）

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除 /。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定扣除比例享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据认证证书实施政府优先采购。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对《获得节能/环保认证产品部分报价表》中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为《获得节能/环保认证产品部分报价表》中产品报价的 / %。

采用综合评分法评标的项目，对《获得节能/环保认证产品部分报价表》中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定(本项目不适用)

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 / %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 / %的加分（详见评分细则）。

★7.投标无效情况详见投标人须知。

★8.推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

（1）采用最低评标价法的(本项目不适用)：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

（2）采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

注：1. 评标委员会采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分；

2. 评分计算保留2位小数（四舍五入）；

3. 评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（增值税等）复印件加盖公章（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件加盖公章（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 信用记录(采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询) | 无投标须知 22.2.1 所述的不良记录 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”；

2.审查结论填写“通过”或“不通过”。

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明材料 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 1.无投标须知1.5所述情形 2.按给定格式填写 3.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 文件一致性承诺函 | 1.按给定格式及内容填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”；

2.审查结论填写“通过”或“不通过”。

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

（一）基本评分标准

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 | 评审内容：投标报价； 评审标准：报价得分=（Cmin/C）×30。 其中，Cmin为所有有效报价中的最低投标报价，C为投标人的报价。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分 （64分） | 技术指标 | 技术规格偏离表中带“▲”的共计23项，投标人需根据技术规格偏离表中相关要求提供证明材料加盖投标人公章作为评审依据，每符合1项得2分，最多得46分，未提供或不满足不得分。 | 46 |
|  | 安装调试服务保障方案 | 评审内容：安装调试服务保障方案 投标人提供安装调试服务保障方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①组织机构及人员分工方案；②现场安装调试；③现场验收方式；④设备试运行测试；⑤安装调试甘特图；⑥资源筹备计划。 以上每项方案符合采购需求全面详实的有效方案，得1分；方案内容存在缺陷或方案内容不符合项目需求的，得0.5分；未提供方案，得0分。此项最高得6分。 | 6 |
|  | 质量保障方案 | 评审内容：质量保障方案 投标人提供质量保障方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①质量管理制度②质量管理目标③质量承诺书④质量管理措施⑤质量管控流程；⑥质量控制关键点。 以上每项方案符合采购需求全面详实的有效方案，得1分；方案内容存在缺陷或方案内容不符合项目需求的，得0.5分；未提供方案，得0分。此项最高得6分。 | 6 |
|  | 售后服务保障方案 | 评审内容：售后服务保障方案 投标人提供售后服务保障方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①投入本项目的售后技术服务人员安排情况；②服务响应时间；③备件及技术支持；④免费上门服务周期；⑤周期性售后服务报告【包含但不限于：故障硬件、故障类型、故障频次、维修周期、响应时效等维度】；⑥保修期内巡检计划。 以上每项方案符合采购需求全面详实的有效方案，得1分；方案内容存在缺陷或方案内容不符合项目需求的，得0.5分；未提供方案，得0分。此项最高得6分。 | 6 |
| 商务部分（6分） | 体系认证 | 评审内容：体系认证； 评审标准：投标人或核心产品制造商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分3分。 注：提供有效证书复印件加盖投标人公章；未提供不得分。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 评审内容：类似业绩； 评审标准：投标人提供2022年7月1日至今类似项目业绩，每提供一份得1分，满分3分。 注：业绩时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。

（二）加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 对于《获得节能认证产品部分报价表》中的投标产品价格给予价格部分总分值 5 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值× 5 %。注：强制节能产品除外。 |
| 环保产品 | 对于《获得环保认证产品部分报价表》中的投标产品价格给予价格部分总分值 5 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值× 5 %。 |

第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购组织机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购组织机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购组织机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

合同格式（合同以最终签订内容为准）

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额(含税费)为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需  方（公章）:                       供  方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地  址：                              地  址：

联系人：                              联系人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

邮  编：                              邮  编：

日  期：      年      月      日      日  期：       年      月     日