### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,440,000.00

采购包最高限价（元）: 1,440,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23120500 医疗设备维修和保养服务 | 全院净化系统维保服务 | 2.00（项） | 1,440,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院净化系统维保服务 | 2.00（项） | 1,440,000.00 | 总价 |  |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：全院净化系统维保服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求 | ★一、净化系统维修保养服务范围 1、净化层流部分： 净洁手术部、洁净ICU部、检验科各实验室、感染科负压病房及负压ICU、血液科层流病房、结核科负压手术室净化系统内主要设备如：净化空调循环机组、净化空调机组控制柜、新风机组、电极式加湿器、除湿机组、恒温恒湿机组、冷热源机组、循环水泵、自动补水箱、水处理器等。 2、弱电部分： 各科室洁净区域内医用呼叫系统、监控系统、内外线电话系统、彩色可视对讲门禁系统、背景音乐与广播系统等设施设备。 3、强电部分： 各科室洁净区域、设备间（机房）内8-10KVA医用隔离变压器、UPS电源、双电源自动转换配电柜、各设备配电柜等设施设备。 4、医气部分： 各科室洁净区域内（除医用吊桥、吊塔以外的）各类医用气体如：氧气、笑气、二氧化碳、负压吸引、压缩空气等气体的终端接口、稳压箱、汇流排等设施设备。 5、其他部分： 各科室洁净区域内不锈钢自动洗手盆、热水器、红外自动感应门、输液天轨及吊架、阅片灯、书写台、医用传递窗、灭菌器（灯）等各辅助系统与设施设备。 ★二、服务要求 1、净化系统内风柜、风管、水管、支吊架、保温层、温度计、压力计、压差表、压差报警器、温湿度传感器、表冷器、积水盘、电加热器、各种水阀及执行器、各种风阀及执行器、高效静音排风装置、风机、电机、皮带、叶轮、轴承、自动排气阀、灭菌器、回风栅栏、送风天花网板、情报面板的维修维护及保养。 2、净化系统内各设备控制柜和动力电源柜内的变频器、PLC(含软件)、DDC (含软件)、手操器、变压器、稳压器、继电器、交流接触器等，所有电气设备及元件的维修维护及保养。 3、严格按照GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求执行，保证手术室、ICU、检验科、感染科、血液科、结核科洁净区域日常运行中的温度、湿度、风速、压差、换气次数、洁净度、细菌浓度、光照度和噪音达到国家相关规范和要求。并每季度出具一次自检数据报告。 4、本项目设置项目负责人1名，负责项目整体管理与协调。除项目负责人外服务期限内投标人还需派驻4名同时具有低压电工作业证和制冷与空调设备安装修理作业证的人员进行驻场维修服务，其中1人还应具备高处安装、维护、拆除作业证和熔化焊接与热切割作业证，投标人应在投标文件中提供人员证书，投标人投标文件中提供的驻场人员应与中标后进场的人员和证书原件一致，未经采购人允许不得变动，若未经采购人允许，拟派的人员与投标文件中的人员不一致时，则属于虚假响应，采购人有权拒绝签订合同或解除合同，并上报同级财政部门。驻点维保人员全年365天，每天24小时进行专项服务并接受采购人的考勤，如有请假且超过24小时，公司应派遣具备相同资质的人员接替工作。紧急故障情况下工作日接到报修通知后1分钟内电话响应，10分钟内维保人员到达故障现场；夜间接到报修通知后3分钟内电话响应，15分钟内维保人员到达故障现场；非工作日接到报修通知后3分钟内电话响应，20分钟内维保人员到达故障现场；保证年正常开机率≥98%以上。 5、本项目服务内容中可能会涉及高压电工作业内容，若涉及高压电工作业时，投标人应拟派具有高压电工作业证的人员进行作业，不得无证作业。 6、每季度出具一次所有设备运行评估报告，每年出具一次净化系统内所有设施设备维修保养及过滤器更换报告书。每次更换配件由使用科室工作人员、后勤保障科管理人员、投标人三方签字确认，并提供清单作为付款依据。 7、服务期内投标人每年请有合法资质的第三方检测单位对层流净化手术室、ICU、感染科、结核科及血液科净化区域进行一次温度、湿度、风速、压差、换气次数、洁净度、细菌浓度、光照度和噪音的检测。若检测不合格，中止支付合同总金额50% 服务费直到整改合格后再付款，并且由此导致的采购人损失由投标人负责，采购人可单方面终止服务合同。每年第三方检测范围包括：手术室25间、ICU内三个治疗区15间、血液科层流病房4间、感染科负压病房5间、结核科负压手术室1间。 8、服务期内手术室、ICU、血液科、检验科、结核科每两个月更换一次粗效过滤器；每季度更换一次中效过滤器；每半年更换一次回风口板式中效过滤器和滤网；每一年更换一次亚高效过滤器、排风口中效过滤器、电极加湿器加湿桶；每两年更换一次高效过滤器。每次更换过滤器及耗材由使用科室工作人员、后勤保障科管理人员、投标人三方签字确认，并提供清单作为结算依据。 9、所有更换耗材及设备维修必须达到原设备相应工艺标准及参数。并由采购人相关负责人签字验收。若未达到原设备相应工艺标准及参数，投标人应立即整改，如整改后仍不能达到相应工艺标准及参数，视为合同违约，并按照违约责任进行处罚。 10、对净化系统与洁净区域内各辅助系统与设施设备进行巡检并记录，发现问题及时解决。 11、每周对热交换器机组散热器进行高压自来水喷射冲洗，保持清洁干燥并进行记录。 12、每周对空调器内部加湿器和制冷器下的水盘和水塔，进行清洗去除污垢保持干燥清洁并进行记录。 13、每周对各机组挡水板、接水盘进行清洗保持干燥并进行记录。 14、每周对凝结水的排水点检查清洁并进行记录。 15、每周对设备层的新风机组设备进行彻底清洁。 16、每两周对系统新风粗效过滤器、尼龙防尘网及净化空调机组设备进行彻底清洁除尘，并进行记录。 17、每月对洁净区域送、回风口设备进行清洁状况的检查，发现问题及时解决。 18、服务内容不包括净化区域内装饰装修、无影灯、手术床、吊塔、吊桥、给排水。 19、确定本项目维保服务费包含单价3000元以内维修零配件和耗材，采购人不再承担该部分维修零配件和耗材的任何费用。单价超过3000元的零配件和耗材经采购人同意后双方另做议价、按实结算，保质期为12个月；或由采购人自行购买投标人负责更换，采购人自行采购的配件如有质量缺陷或与设备运行技术参数不匹配，造成设备的损坏或产生的后果由采购人负责，且不计入设备正常运行率内。不包含维保范围内所有设施设备及各子系统的改造项目。单价以在故障发生后或在确认需要更换配件或耗材后，采购人与投标人共同通过市场询价确定需更换的配件或耗材的价值为准。 20、每年对采购人拟派的人员进行两次相关净化空调相关知识的培训。 21、若采购人对投标人所提供季度自检数据存在有质疑或采购人需要请国家认可的第三方检测机构对净化区域做相关检测。若检测结果达到相关标准，检测费由采购人支付。若检测结果达不到相关标准，投标人负责整改到位，直至检测合格，检测费由投标人支付(采购人自行购买配件不到位导致检测不合格的情况除外)。 22、投标人根据GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》内各项参数要求，投入本项目使用的所有检测仪器须每年在国家认可的第三方机构进行校准，并向采购人提供校准报告影印件留存。若届时未能提供或提供类别不足则属于虚假响应，采购人有权拒绝签订合同或解除合同，并上报同级财政部门。 23、考核及违约责任 （1）若投标人无力解决（指处理问题时间超过24小时，如：隔离变压器、双电源自动转换配电柜、净化空调机组、新风机组、冷热源机组、除湿机组等主要设备，故障停机、不能启动或运行不正常等维保过程中净化系统出现的重大故障）导致的医疗事故1次的，采购人可单方面终止维保合同；同时投标人按合同金额的20%赔偿损失，并承担因该事故造成的全部经济损失。 （2）投标人3次不按采购人要求、维保范围执行的；或采购人3次提出整改要求而拒不执行的；或3次处理故障不及时的（接到报修通知后8小时内）；或3次接到报修电话后未按时到达故障现场的，第一次扣除维保费5000元，第2次扣除维保费10000元，第3次采购人可单方面终止合同，同时投标人按合同金额的20%赔偿损失。 ★三、设备及耗材清单 1、各科室净化系统主要设施、设备明细如下： 序号; 设备名称; 设备型号; 品牌; 单位; 数量; 备注; 科室. 1; 组合式空气处理机组; TMC1620CHW; TICA; 台; 1; 送风量：23800m³/h； 电机功率：15KW；; ICU. 2; 组合式空气处理机组; TMC1319CHW; TICA; 台; 2; 送风量：17200m³/h； 电机功率：11KW；; ICU. 3; 组合式空气处理机组; TMC1319CHW; TICA; 台; 1; 送风量：14000m³/h； 电机功率：7.5KW；; ICU. 4; 箱式恒温恒湿机组; TAC1319BHH; TICA; 台; 1; 送风量：17500m³/h； 电机功率：5KW；; ICU. 5; 组合式空气处理机组; TAC1113CHW; TICA; 台; 2; 送风量：8400m³/h； 电机功率：5.5KW；; 手术室. 6; 组合式空气处理机组; TAC0912CHW; TICA; 台; 5; 送风量：6800m³/h； 电机功率：3KW；; 手术室. 7; 组合式空气处理机组; TMC1418CHW; TICA; 台; 1; 送风量：17600m³/h； 电机功率：11KW；; 手术室. 8; 组合式空气处理机组; TMC1620CHW; TICA; 台; 2; 送风量：25000m³/h； 电机功率：15KW；; 手术室. 9; 组合式空气处理机组; TBC2231CHW; TICA; 台; 1; 送风量：42000m³/h； 电机功率：18.5KW；; 手术室. 10; 组合式空气处理机组; TAC0809CHW; TICA; 台; 4; 送风量：4800m³/h； 电机功率：2.2KW；; 手术室. 11; 箱式恒温恒湿机组; TAC1827BHH; TICA; 台; 1; 送风量：20700m³/h； 电机功率：5.5KW；; 手术室. 12; 组合式空气处理机组; TAC0709CHW; TICA; 台; 3; 送风量：2800m³/h； 电机功率：2.2KW；; 手术室. 13; 组合式空气处理机组; AHU-1; Robatherm; 台; 3; 送风量：11000m³/h； 电机功率：5.5KW；; 手术室. 14; 空气源热泵热水机组; TCAH200B; TICA; 台; 3; 额定制热量：78KW； 额定功率：18.5KW；; ICU、手术室. 15; 循环水泵; KQL-80/160-7.5/2; 凯泉; 台; 2; 功率：7.5KW； 扬程：32M； 流量：50m³/h；; ICU、手术室. 16; 自动补水箱; 台; 1; 储水量：1m³；; ICU、手术室. 17; 风冷恒温恒湿除湿机; THA200DPF; TICA; 台; 4; 额定制冷量：25KW；; ICU、手术室. 18; 电极式加湿器; BFDT-05A-45; 嘉乐斯乐; 台; 8; 加湿量：45KG； 功率：33.75KW；; ICU、手术室. 19; 电极式加湿器; BFDT-04A-30; 嘉乐斯乐; 台; 11; 加湿量：30KG； 功率：15KW；; ICU、手术室. 20; 电极式加湿器; BFDT-02A-15; 嘉乐斯乐; 台; 2; 加湿量：15KG； 功率：9KW；; 手术室. 21; 电极式加湿器; BFDT-01A-9; 嘉乐斯乐; 台; 6; 加湿量：9KG； 功率：5.25KW；; 手术室. 22; 螺杆式风冷热泵机组; YEAS150RC50B; 约克; 台; 2; 制冷量：518KW； 制热量：546KW；; ICU、手术室. 23; 循环水泵; KQL-100/180-15/2; 凯泉; 台; 4; 功率：15KW； 扬程：32M； 流量：100m³/h；; ICU、手术室. 24; 全程综合电子水处理器; YT-ODG-150; 博益; 台; 1; 功率：100W； 进出口：DN150； 流量：160m³/h；; ICU、手术室. 25; 自动补水箱; 台; 1; 储水量：2.5m³；; ICU、手术室. 26; 洁净式空气调节机组; VAC0813A25HF; VECK; 台; 2; 送风量：5500m³/h； 电机功率：4KW；; 检验科. 27; 洁净式空气调节机组; YJS2.5-L; 申菱; 台; 2; 送风量：2500m³/h； 总功率：12.3KW；; 检验科. 28; 洁净式空气调节机组; YJS1.5-FP; 申菱; 台; 2; 送风量：1500m³/h； 总功率：11.5KW；; 检验科. 29; 洁净式空气调节机组; YJS1.5-PPS; 申菱; 台; 2; 排风量：1500m³/h； 总功率：3.5KW；; 检验科. 30; 电极式加湿器; AEH1535-CL; 卡乐; 台; 2; 加湿量：45KG； 功率：34.5KW；; 检验科. 31; 电极式加湿器; AEH2562-CL; 卡乐; 台; 4; 加湿量：15KG； 功率：11.3KW；; 检验科. 32; 空气处理机组; YSE07HD4RXC; 约克; 台; 2; 制冷量：99.6KW； 制热量：89.8KW；; 检验科. 33; 空气处理机组; YSE08HD4RXC; 约克; 台; 3; 制冷量：113.4KW； 制热量：102.4KW；; 检验科. 34; 模块组合式空调机组; KZE0908DV; 国祥; 台; 1; 送风量：3500m³/h； 电机功率：6KW；; 血液科. 35; 模块组合式空调机组; KZE0908DV; 国祥; 台; 1; 送风量：3500m³/h； 电机功率：6KW；; 血液科. 36; 模块组合式空调机组; KZE0908DV; 国祥; 台; 1; 送风量：4300m³/h； 电机功率：8KW；; 血液科. 37; 模块组合式空调机组; KZE1410DV; 国祥; 台; 3; 送风量：9000m³/h； 电机功率：15KW；; 血液科. 38; 模块组合式空调机组; KZE1308DV; 国祥; 台; 1; 送风量：5300m³/h； 电机功率：3.5KW；; 血液科. 39; 模块式风冷热泵机组; KMS020DR3; 国祥; 台; 5; 制冷量：65KW； 制热量：71KW；; 血液科. 40; 循环水泵; RML80-160-7.5; SRM; 台; 3; 功率：7.5KW； 扬程：32M； 流量：50m³/h；; 血液科. 41; 全程综合电子水处理器; DA-KST-100; 凯斯特; 台; 1; 功率：80W； 进出口：DN100； 流量：100m³/h；; 血液科. 42; 自动补水箱; 台; 1; 储水量：1m³；; 血液科. 43; 电极式加湿器; BHD-05A-45; 宜众源; 台; 1; 加湿量：45KG； 功率：33.25KW；; 血液科. 44; 电极式加湿器; BHD-02A-15; 宜众源; 台; 5; 加湿量：15KG； 功率：11.25KW；; 血液科. 45; 电极式加湿器; BHD-04A-30; 宜众源; 台; 2; 加湿量：30KG； 功率：25KW；; 血液科. 46; 组合式空调机组; WKHJ-49-A; 维克; 台; 10; 送风量：2000m³/h； 电机功率：1.5KW；; 感染科. 47; 组合式空调机组; WRF10ZA; 江瀚; 台; 2; 送风量：2000m³/h； 电机功率：1.5KW；; 感染科. 48; 组合式空调机组; WRF10ZA; 江瀚; 台; 3; 送风量：3000m³/h； 电机功率：2.5KW；; 感染科. 49; 电极式加湿器; AEH1534-CL; 卡乐; 台; 6; 加湿量：15KG； 功率：11.3KW；; 感染科. 50; 电极式加湿器; AEH2564-CL; 卡乐; 台; 3; 加湿量：30KG； 功率：22.6KW；; 感染科. 51; 空气处理机组; VAXM07521F; 维克; 台; 3; 制冷量：19.7KW； 制热量：20.6KW；; 感染科. 52; 空气处理机组; VAXM07624F; 维克; 台; 2; 制冷量：24.4KW； 制热量：25.6KW；; 感染科. 53; 空气处理机组; FHYB-3HP; 麦克维尔; 台; 2; 制冷量：7.5KW； 制热量：8.4KW；; 感染科. 54; 空气处理机组; FHYB-5HP; 麦克维尔; 台; 2; 制冷量：12.5KW； 制热量：13.5KW；; 感染科. 55; 变频直膨式空调机组; TACO20026BHVHEHT0320; TICA; 台; 1; 结核科. 56; 风冷管道式空调机组; TCR1400JL3SNNNTN; TICA; 台; 2; 结核科. 2、各科室洁净区域主要设备明细如下： 序号; 设备名称; 设备型号; 品牌; 单位; 数量; 备注; 科室. 1; 医用呼叫系统; YH-998; 亚华; 套; 1; 主机门数：60； 分机数量：36台；; ICU. 2; 内外线电话系统; ND-DHHJ-4W; 能迪; 套; 10; ICU. 3; 彩色可视对讲门禁系统; DS-KIS802; 海康威视; 套; 3; 7寸显示屏；200万像素；支持ID卡；; ICU. 4; 背景音乐与广播系统; L-1100; 纽曼; 套; 1; 麦克风1只； 扬声器18台；; ICU. 5; 不锈钢自动洗手盆; 180×60×80/180CM; 久信; 台; 3; 感应+膝顶+LED灯; ICU. 6; 热水器; AWH1047/93; 飞利浦; 台; 3; 即热式8500W，无极变频；; ICU. 7; 红外自动感应门; NACS83700; 松下; 套; 15; 脚踏感应，红外防撞；; ICU. 8; 净化系统情报面板; ND-WDKZ311DW5; 能迪; 块; 3; 机械按键式; ICU. 9; 隔离变压器; ES710; 本德尔; 台; 4; 10KVA; ICU. 10; 隔离变压器; ES710; 本德尔; 台; 6; 3.15KVA; ICU. 11; 双峰电源; WATSGA/4P; 施耐德; 台; 1; 400A; ICU. 12; 输液天轨及吊架; 2M; 久信; 套; 32; “U”型加厚; ICU. 13; 阅片灯; 飞利浦; 套; 12; 220V/20W/320mm; ICU. 14; 医用呼叫系统; YH-998; 亚华; 套; 1; 主机门数：60； 分机数量：37台；; 手术室. 15; 监控系统; DH-HCVR5832L; 大华; 套; 1; 摄像机30台； 400万像素；; 手术室. 16; 内外线电话系统; ND-DHHJ-4W; 能迪; 套; 28; 手术室. 17; 彩色可视对讲门禁系统; DS-KIS802; 海康威视; 套; 3; 7寸显示屏；200万像素；支持ID卡；; 手术室. 18; 背景音乐与广播系统; L-1100; 纽曼; 套; 1; 麦克风1只； 扬声器32台；; 手术室. 19; 医气系统; 港通; 套; 2; 3+3汇流排两套； 25套气体终端（国标+德标）；; 手术室. 20; 不锈钢自动洗手盆; 180×60×80/180CM; 久信; 台; 12; 感应+膝顶+LED灯; 手术室. 21; 热水器; AWH1047/93; 飞利浦; 台; 12; 即热式8500W，无极变频；; 手术室. 22; 红外自动感应门; NACS83700; 松下; 套; 32; 脚踏感应，红外防撞；; 手术室. 23; 净化系统情报面板; ND-WDKZ311DW5; 能迪; 块; 20; 机械按键式; 手术室. 24; 净化系统情报面板; ND-STKZ120-XWD5; 能迪; 块; 5; 38寸触摸式液晶屏; 手术室. 25; 隔离变压器; ES710; 本德尔; 台; 25; 10KVA; 手术室. 26; 隔离变压器; ES710; 本德尔; 台; 2; 3.15KVA; 手术室. 27; 双峰电源; WATSGA/4P; 施耐德; 台; 1; 630A; 手术室. 28; 输液天轨及吊架; 2M; 久信; 套; 33; “U”型加厚; 手术室. 29; 阅片灯; 飞利浦; 套; 27; 220V/20W/320mm; 手术室. 30; 净化系统情报面板; SLC-KTKZ-03L; 申菱; 块; 3; 14寸触摸式液晶屏; 检验科. 31; 净化系统情报面板; HD042; VECK; 块; 2; 12寸触摸式液晶屏; 检验科. 32; 隔离变压器; ES710; 本德尔; 台; 3; 10KVA; 检验科. 33; 双峰电源; WATSGA/4P; 施耐德; 台; 1; 160A; 检验科. 34; 指纹密码锁; Q50FMax; 德施曼; 套; 3; 锂电池; 检验科. 35; 医用呼叫系统; YH-997S; 亚华; 套; 1; 信息交互主机：1台； 多媒体放大器：1台；IP医护分机：5台；; 血液科. 36; 监控系统; DS-2CD3386FWDV3-LS; 海康威视; 套; 1; 摄像机7台； 800万像素；; 血液科. 37; 彩色可视对讲门禁系统; DS-KIS802; 海康威视; 套; 2; 7寸显示屏；200万像素；支持ID卡；; 血液科. 38; 背景音乐与广播系统; SA-9018; 先科; 套; 1; 麦克风1只； 扬声器6台；; 血液科. 39; 医气系统; 宇峰; 套; 8; 气体终端（国标+德标）含：氧气、负压吸引、压缩空气；; 血液科. 40; 红外自动感应门; KCD4Q; 鸿声; 套; 6; 脚踏感应，红外防撞；; 血液科. 41; 净化系统情报面板; SK-43GB; 森克; 块; 1; 43寸触摸式液晶屏; 血液科. 42; 隔离变压器; ES710; 本德尔; 台; 4; 3.15KVA; 血液科. 43; 输液天轨及吊架; 2M; 松佳; 套; 4; “U”型加厚; 血液科. 44; 阅片灯; BXT016126R4/30; 富林; 套; 5; 220V/30W/360mm; 血液科. 45; 不锈钢自动洗手盆; 120×60×80/180CM; 科威顿; 台; 2; 感应+膝顶+LED灯; 血液科. 46; 热水器; DSF55EA1; 美的; 台; 2; 即热式5500W； 无极变频；; 血液科. 47; 医用传递窗; 7F7A-60; 科丰锐; 台; 4; 720×620×680； 30W紫外灭菌灯；; 血液科. 48; 医用呼叫系统; YH-998; 亚华; 套; 1; 主机门数：45； 分机数量：8台；; 感染科. 49; 监控系统; 8816N-R8; 海康威视; 套; 1; 摄像机8台； 400万像素；; 感染科. 50; 彩色可视对讲门禁系统; TL-DB52C; TP-LINK; 套; 2; 7寸显示屏；200万像素；支持ID卡；; 感染科. 51; 医气系统; 航宇; 套; 10; 气体终端（国标+德标）含：氧气、负压吸引、压缩空气；; 感染科. 52; 净化系统情报面板; FHYB02-1; 麦克维尔; 块; 5; 8寸按键式; 感染科. 53; 输液天轨及吊架; 2M; 麦里; 套; 4; “U”型加厚; 感染科. 54; 阅片灯; BXT016126R4/30; 富林; 套; 5; 220V/30W/360mm; 感染科. 55; 医用传递窗; DW60-B; 新浩; 台; 5; 620×620×660； 30W紫外灭菌灯；; 感染科. 56; 医气系统; 航宇; 套; 1; 气体终端（国标+德标）含：氧气、负压吸引、压缩空气；; 结核科. 57; 阅片灯; BXT016126R4/30; 套; 2; 220V/30W/360mm; 结核科. 58; 输液天轨及吊架; 2M; 套; 2; “U”型加厚; 结核科. 59; 净化系统情报面板; 精工; 块; 2; 液晶显示屏; 结核科. 60; 监控系统; 海康威视; 套; 1; 摄像机4台； 400万像素；; 结核科. 61; 彩色可视对讲门禁系统; TP-LINK; 套; 2; 结核科. 3、净化系统维保服务材料明细如下： 序号; 规格; 合计数量; 手术室数量; ICU数量; 检验科数量; 血液科数量; 结核科. APP板式初效(G4)铝合金外框，优质无纺布化纤滤材. 1; 592*592*46/G4; 192; 72; 24; 96. 2; 592*490*46/G4; 216; 144; 48; 24. 3; 592*289*46/G4; 376; 108; 36; 64; 168. 4; 490*490*46/G4; 24; 24. 5; 490*289*46/G4; 48; 24; 24. 6; 490*287*46/G4; 12; 12. 7; 289*289*46/G4; 24; 12; 12. 8; 595*595*46/G4; 75; 72; 3. 9; 290*595*46/G4; 3; 3. 10; 620*394*46/G4; 40; 40. DAI/SC效袋式过滤器(G4)滤材：优质化纤滤材. 11; 592*287*350/G4/3P; 72; 72. 12; 592*592*350/G4/8P; 324; 216; 108. DAI/GF中效袋式过滤器(F8)滤材：优质化纤滤材. 13; 592*592*550/F8/8P; 280; 168; 112. 14; 592*490*550/F8/6P; 260; 216; 32; 12. 15; 592*287*550/F8/4P; 208; 184; 24. 16; 287*592*550/F8/3P; 40; 40. 17; 490*490*550/F8/6P; 16; 16. 18; 490*490*550/F8/5P; 32; 32. 19; 490*287*550/F8/4P; 104; 88; 16. 20; 287*287*550/F8/3P; 16; 8; 8. 21; 290*590*390; 6; 6. 22; 592*592*381*6P*21/F8; 64; 64. 23; 592*490*381*5P*21/F8; 16; 16. 24; 592*287*381*3P*21/F8; 80; 80. 25; 592*287*381*3P*21/F8; 32; 32. 26; 590*290*550*6P/F8; 32; 32. MZ/P密褶式过滤器(H10)滤材：优质化纤滤材. 27; 592*592*292/H10/4V; 36; 24; 12. 28; 592*287*292/H10/2V; 16; 8; 8. 29; 592*490*292/H10/4V; 14; 6; 8. 30; 490*287*292/H10/2V; 2; 2. 回风、排风滤网. 31; 500*305(G3过滤棉); 46; 46. 32; 705*305（中效）; 4; 4. 33; 900*505; 30; 30. 34; 1160*60; 4; 4. 35; 1105*305; 24; 24. 36; 800*305; 168; 168. 37; 500*300; 46; 46. 38; 308*108（G3过滤棉）; 16; 16. 39; 200*500（G3过滤棉）; 6; 6. 40; 384*384（G3过滤棉）; 10; 10. 41; 508*408（G3过滤棉）; 32; 32. 42; 408*408（G3过滤棉）; 32; 32. 43; 1160*160; 16; 16. 44; 900*500; 16; 16. 45; 305*505; 32; 32. 46; 305*805; 26; 26. 47; 260*260; 18; 18. 48; 400*400; 2; 2. 49; 549*920*20; 4; 4. VH密褶式大风量过滤有效器（H14）. 50; 935*460*70; 6; 6. 51; 808*610*70; 4; 4. 52; 762*610*70; 12; 12. 53; 762*305*70; 12; 12. 54; 610*305*292; 60; 60. 55; 610*610*70; 12; 12. 56; 610*545*70; 6; 6. 57; 610*305*70; 12; 12. 58; 484*484*220; 164; 92; 57; 4; 11. 59; 320*320*220; 34; 17; 8; 3; 6. 60; 915*610*69; 24; 24. 61; 320*320*220; 13; 13. 62; 790*375*50; 4; 4. 63; 485*485*200; 7; 7. 64; 320*320*90; 2; 2. 65; 320*320*90; 2; 2. 66; 440*390*70; 2; 2. 67; 990*620*70; 4; 4. 电极加湿器加湿桶. 68; BFDT-02A-30/14.25KW; 20; 20. 69; BFDT-02A-30/15KW; 12; 8; 4. 70; BFDT-02A-15/9KW; 4; 4. 71; BFDT-02A-9/5.25KW; 6; 6. 72; BFDT-02A-9/6KW; 6; 6. 73; BFDT-02A-45/31.5KW; 6; 6. 74; BHD-02A-08/6KW; 4; 4. 75; BHD-02A-15/11.25KW; 8; 8. 76; BFDT-02A-45/31.5KW; 6; 6. 77; BFDT-02A-45/33.75KW; 6; 6. |
| 2 |  | 其他要求 | ★（1）合同签订：中标通知书发出之日起30日内。 ★（2）因系统固化原因本项目付款方式以此项为准：合同签订后，14个日历日内，支付合同金额的40%作为预付款，服务期满一年提供维保服务报告并收到合格发票后，14个日历日内，支付合同金额的10%，服务期满两年提供维保服务报告并收到合格发票后，14个日历日内，支付合同金额的50%。若在维保期内存在部分区域中途停用的情况，则自停用之日起，该停用的部分区域维保费用将按照停用房间数量结合报价予以相应扣减。 ★（3）中标人接受采购人的监督管理，如中标人不及时响应服务或严重违反采购人管理规范等事件，采购人有权终止合同，同时可根据实际情况追究中标人的法律责任；若因中标人的服务质量不能确保采购人工作正常开展，造成采购人工作受到拖沓或无法开展相应工作，采购人有权终止合同，同时可根据实际情况追究中标人的法律责任。 ★（4）安全要求：本项目履行期内的全部安全责任与安全保障工作全部由中标人自行承担。 （5）投标人应制定有明确的服务质量管理制度及措施，服务质量管理工作应具有层级管理及质量应急响应制度。同时，应具备切实可行的服务质量管理体系，以避免本项目实施过程中出现可能存在的服务质量、零配件质量得到保障。 （6）实施人员要求：本项目拟投入的实施人员需具备相关经验，明确划分人员岗位职责，将项目可能涉及的所有工作划分落实到具体岗位，制定健全的人员管理制度、团队互相协调、沟通等机制，确保项目按计划进行并达到预期目标。 ★（7）报价要求： ①本项目为固定总价，投标人自行负责报价涉及的所有相关人工、机械、第三方检测机构检测费用等完成本项目所有工作所需的所有费用，采购人不再另行支付任何费用。 ②投标人应根据本项目报价表进行报价，报价须分别对洁净手术部、洁净ICU、检验科、传染科、血液科、结核科每个区域分别进行单项报价，报价不得超过每个区域的单项限价。 （8）应急保障：对于在本项目实施过程中可能发生的如因机械设备操作不当导致的火灾事故、人员安全事故等事件，编制切实可行的项目应急预案，确定应急小组人员，明确职责划分，制定不同层级的应急管理制度及体系，针对不同的应急事件编制处理方案包括后续工作的处理，最大程度保障项目的实施。 （9）投标人编制有详尽的维保工作的流程及重难点把控，对于重难点环节应制定专项的维保流程，明确维保标准，设备在维保后应满足国家和行业相关标准，实现最终设备运行情况满足采购人需求。 ★（10）质量保修范围和保修期：供应商提供的所有零配件质保期至少为12个月。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起2年 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 自贡市第一人民医院 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《自贡市政府采购履约验收管理办法》的规定、招标文件的服务要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺、国家有关部门批准的技术标准、采购人与中标人签订的合同，共同现场验收。同时提供相关证明文件，否则视为验收不合格，采购人有权单方面解除合同外，中标人立即返回支付的合同金额并按支付合同金额的20%支付违约金。验收时间：本项目达到采购合同约定的履约验收条件且中标人提出验收申请之日起11日组织验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起14日内，据实情况说明为支付合同金额的40%作为预付款 2、服务期满一年提供维保服务报告并收到合格发票后，达到付款条件起14日内，据实情况说明为支付合同金额的10%，若在维保期内存在部分区域中途停用的情况，则自停用之日起，该停用的部分区域维保费用将按照停用房间数量结合报价予以相应扣减。 3、服务期满两年提供维保服务报告并收到合格发票后，，达到付款条件起14日内，据实情况说明为支付合同金额的50%。若在维保期内存在部分区域中途停用的情况，则自停用之日起，该停用的部分区域维保费用将按照停用房间数量结合报价予以相应扣减。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1）双方必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 2）争议解决方法：中标人和采购人双方根据本合同原则，友好协商解决；协商无效的，可向自贡仲裁委员会申请仲裁。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无。