	项号
	货物名称
	参考品牌
	数量
	技术参数要求
	分项预算 合价（元）

	1
	有机房载货电梯
	
	4台
	一、基本要求
◆▲1、额定载重量：≥5000KG。                                
▲2、额定速度： 0. 5米／秒。                                  
▲3、层／站／门：4层4站7门。                
4、井道净空尺寸（宽×深）：4250mm×4500mm。
5、顶层净高：5500mm。
6、提升高度：19.0m。                                   
7、底坑净深：1600mm。                                      
▲8、电梯开门净尺寸（宽×高）：2100 mm×2500mm。        
▲9、轿厢内部净尺寸（宽×深×高）：2300mm×3700mm×2500 mm。
10、开门方式：中分双折门。 
11、机房位置：井道顶部。             
备注：土建尺寸不可更改（以实际测量为准）。 
1. 技术要求：                                          
二、电梯技术参数及性能（配置）要求
1．电梯技术参数：
▲(1)控制系统：双32位交流变频调压调速系统, 采用高性能32位微机作为主控芯片，采用三十二位数字智能化、模块化微机控制系统，脉冲串行通讯系统
▲(2)驱动系统：交流变频调压调速系统；采用控制驱动系统一体化设计，采用非独立变频器（非微机板+变频器）
▲(3)主机：采用最新永磁同步无齿轮曳引机（曳引机与投标电梯是同一品牌），能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上（须提供曳引机型式试验报告）
▲(4)门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块
 (5)通讯方式：高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。
(6)曳引机防护等级：IP41
▲(7)主要部件要求：曳引机、控制柜（含调速装置、控制装置）、门机（含轿门门锁、层门门锁）、安全钳、缓冲器、限速器、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置、安全电路以上主要部件必须与投标产品同品牌，投标时提供：整梯特种设备型式试验报告。
（8）候梯厅讯号装置：微电脑控制；发纹不锈钢面板；点阵显示；楼层显示
（9）轿厢内操作装置：304材质发纹不锈钢面板、点阵显示、304发纹不锈钢圆形盲文按钮，
（10）轿厢类型：中分双开门；轿厢侧壁、后壁、轿厢门：喷涂钢板
（11）轿厢天花装修标准：亮度充足的天花配置。
（12）轿厢门踏板：钢板拉折。地板：花纹防滑钢板。
（13）地坎：轿厢及各层厅门地坎均为钢板拉折。
（14）候梯厅厅门：钢板喷塑。
（15）候梯厅门套：钢板喷塑
（16）候梯厅门踏板：钢板拉折。
（17）轿厢通风、圆型或排风轴流式风扇（自动节能）。
（18）轿厢照明：标准配置节能灯管。
（19）轿厢内铭牌：标明品牌、额定载重量/人数等告示与图示。
（20）电梯机房的窗和洞口加设防鼠网，楼层电梯口设有防水坡。
（21）平层精度：不大于±5毫米；
（22）承重装置：精度1%。
2．电气要求：
（1）拖动电源：交流380V±7%，三相，50Hz±1Hz；
（2）照明电源：交流220V±7%，50Hz±1Hz；
（3）供电方式：三相五线制（独立地线）。
▲3．电梯功能：
(1)集选全自动方式	
(2)故障时自动就近平层	
(3)自动脱离联动控制	
(4)检修运行（轿顶、机房）（INS）	
(5)超载保护示警	
(6)上行超速保护	
(7)下行超速保护	
(8)火灾运行功能	
(9)轿内运行表示灯	
(10)轿内应急照明	
(11)紧急电动救援运行（HRQ）	
(12)抱闸动作检测反馈	
(13)轿内紧急呼叫装置	
(14)马达空转保护	
(15)自动再平层	
(16)脉冲位置异常自动校正
(17)复电后自动运行	
(18)故障低速自救运行功能	
(19)钢丝绳拉伸自动补偿功能	
(20)驱动系统温度异常检知保护
(21)楼高尺寸自动记忆调整功能	
(22)运行迫降反馈信号（REH）
(23)门光幕保护	
(24)门过载保护功能
(25)宽电压接入保护
(26)满员自动通过功能
(27)轿内误召唤取消（手动）
(28)取消轿厢内恶作剧功能
(29)运行次数存储
(30)故障自动记忆功能
(31)异常时梯门反复开关
(32)开门时间自动设定
(33)称重补偿启动
(34)候梯厅服务中止显示
(35)候梯厅满载指示
(36)换向重开门
(37)即时关门
(38)驻停功能
(39)照明自动关闭功能
(40)换气扇自动停止功能
(41)五方通话系统
(42)轿内层站方向显示
(43)开门按钮灯（轿内自动熄灭灯时）
(44)电梯运行状态显示
(45)轿门开启限制保护
(46)轿厢意外移动保护（UVMP）
（该电梯需满足电梯的基本功能要求，可根据当前技术不仅限于上述功能要求）
(47)停电应急救援装置（四台电梯中其中有一台需配有）
	1866200.00

	
商务条款
	
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 3  个工作日内
▲二、交货期：自合同签订之日起35日内（含交货和安装时间）
[bookmark: _GoBack]三、交货地点：马山县苏博工业园区 （具体由甲方指定地点）。
四、交货方式：现场交货
五、售后服务要求：
▲（1）免费送货上门，免费安装调试；
（2）按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期不少于1年（从获得电梯准用许可证之日起计）。
（3）其他售后服务要求：质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），出具纸质检查保养单由业主签认，消除潜在故障隐患。②故障召修：投标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到现场，一般故障不超过4小时解决，重大故障不超过24小时排除。③免费为甲方培训电梯技术人员1名及以上。④免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。⑤免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为甲方提供所需的技术指导。
六、其他要求：
▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）验收，土建修补，旧设备拆除、处理、搬运，现场卫生清理，协助办理注销及使用登记证等费用；
▲2、付款方式： 合同签订支付30%预付款，安装调试验收完成支付合同余款。
▲3、投标时，投标人须在项目所在地（马山县）设有售后服务点并提供维保人员名单和上岗作业证（须提供有效证明材料），否则，甲方不予验收。
▲4、若拟中标供应商非投标产品生产厂家的，则应在中标后，5个工作日内须提供产品生产厂家针对本项目出具的有效销售及安装授权委托书原件。
▲5、投标产品生产厂商必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引式乘客电梯制造许可证B级或以上资质，投标人投标文件中须提供相关证明材料，并加盖投标人公章。
▲6、中标人提供的设备、及零部件、配件及安装材料是全新的，所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。并按《电梯制造与安装规范》（GB7588-2003）(含1号修改单)国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术指标。
▲7、工程施工要求：
（1）供货时，中标供应商必须提供实施方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。
（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标供应商自行负责施工人员人身、设备安全责任。
（3）中标供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。
（4）中标供应商向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，中标供应商并负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。
（5）安装验收标准必须符合如下标准要求：
《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）
《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）。
（6）中标人承包电梯报装、安装调试及报验，在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督并对工程进度、安全、质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规范。
8、现场勘察：如需现场勘察，可自行前往，费用自理。
▲七、验收条件及标准：
1、验收方式：
（1）出厂检验：交货时，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告，产品合格证。
（2）安装调试检验：电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。
（3）项目验收：电梯安装调试结束后，由中标供应商负责联系政府有关部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交人承担。


	其他说明
	
	一、进口产品说明
☑本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品
货物需求一览表中的核心产品为有机房载货电梯。
必须提供主要部件控制柜、曳引机、门机、安全钳、缓冲器、限速器等六大部件及变频器、控制器主板的型式试验报告或检验报告。
三、其他：
本项目中小企业所属划分行业为：工业



