
重庆海关监控指挥中心大屏改造项目
（项目编号：HDFZB-FW-202608121623）
	更正公告	
各潜在供应商：
    现对重庆海关监控指挥中心大屏改造项目（项目编号：HDFZB-FW-202608121623）招标文件部分内容作出修改如下：
[bookmark: _Toc21956][bookmark: _Toc22375][bookmark: _Toc2692][bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc15716][bookmark: _Toc75793520][bookmark: _Toc20354][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc20800][bookmark: _Toc4511][bookmark: _Toc5799][bookmark: _Toc17116][bookmark: _Toc20699][bookmark: _Toc106030396][bookmark: _Toc19924][bookmark: _Toc22772][bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc1055][bookmark: _Toc267320057][bookmark: _Toc13912][bookmark: _Toc27190][bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc27638_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17162_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18752_WPSOffice_Level2]一、对原磋商文件第二篇项目技术需求“一、采购内容”中“2）LED大屏及配套设备供货（e）设备清单（※项技术参数，投标人须提供制造商出具的产品技术参数彩页或技术参数报告（复印件加盖供应商鲜章）。▲条款重要技术参数，不满足将影响技术评分）”项下内容做出更正，修改后的内容如下：
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	LED显示屏(核心设备)
	※1.像素间距≤1.57mm，像素密度≥409600点/平方，采用全倒装COB封装(即板上芯片集成封装)。
▲2.压铸铝合金材质，抗压抗拉，自然散热，无风扇设计，密封防尘、运行噪音≤25dB(A)，箱体拼装平整度≤0.15mm。
▲3.峰值功耗≤450W/㎡（全白最大亮度条件下测试）；白平衡亮度≥600cd/㎡，支持0-100%无级调节；水平视角≥170°，垂直视角≥170°；亮度均匀性≥95%（即亮度非均匀性≤5%）；色温2000K-10000K连续可调，调节步长≤100K；色温设定为6500K时，输入信号电平在100%、75%、50%、25%四档条件下实测色温偏差≤100K。
4.显示单元配备RJ45 8P8C标准网络接口，兼容T568A和T568B线序，接点三叉簧片镀金厚度≥50μ。
5.换帧频率支持50Hz、60Hz、120Hz，具备3D显示功能；对比度≥8000:1；刷新频率≥3840Hz，摄像机拍摄无摩尔纹。
	≥32.8
	m²

	2
	视频处理器
	※1.支持 4K×2K@60Hz 视频输入并向下兼容；输入通道≥9路；支持≥12个图层同时显示，并具备输出画面无级缩放及逐点亮色度校正功能。
▲2.视频处理与视频控制二合一控制服务器，网口输出数量≥24个。
3.单台设备最大带载像素点≥1560万，最大带载宽度≥16384像素。
	1
	套

	3
	视频矩阵
	※1.视频输入板卡：单卡支持≥4通道HDMI/DVI/DP高清信号输入，其中≥2通道支持HDMI1.4；单卡分辨率支持3840×2160@30Hz；支持IP流媒体输入，单网口支持≥16路1080P或≥32路720P，兼容H.264及H.265视频压缩格式。
※2.视频输出板卡：单卡支持≥4路DVI-I及≥4路HDMI TypeA输出；支持HDMI1.3及HDCP协议；单卡分辨率支持1920×1080@60Hz；支持音频随路输出。
3.通信控制：支持网络、RS232、CS客户端、BS网页等多种方式对设备进行集中控制。
4.图像处理：支持矩阵切换、画面拼接、画面分割、OSD字符叠加等功能。
5.本次配置：输入HDMI接口≥12通道，DVI≥4通道，输出HDMI≥8通道；所有通道分辨率均支持1920*1080@60Hz。
	1
	套

	4
	工程结构
	屏体安装钢结构支撑体（含安装施工），面积≥32.8㎡。
	≥32.8
	m²

	5
	包边装饰
	根据现场情况定制，要求材质、颜色与指挥中心现有装修协调。
	1
	套

	6
	配电箱
	※1.配电规格：按LED大屏峰值功率≥120%设计总空开容量；配置≥2路备用空开及≥1路检修插座；配置延时启动接触器；支持PLC自动化管理，可通过RS232/RS485及以太网接口对配电箱进行远控制。(供应商提交《响应承诺函》，格式自拟，加盖供应商鲜章。）
▲2.保护及检测：具备过流、过温、短路等多重保护功能；短路动作时间≤0.09s；防雷等级≥40kA，雷击触发跳闸保护；配备热启动灭火装置。
3.电气规格：三相五线制供电；保护接地电阻≤4Ω；防雷接地电阻≤4Ω。
4.本地显示：配电箱自带显示屏，可实时显示电压、电流、用电量、温湿度及设备运行状态。
	1
	套

	7
	其他
	综合布线服务、装修恢复等
	1
	项


二、对原磋商文件第二篇项目技术需求“二、验收要求”中“1）到货验收”项下内容做出更正，修改后的内容如下：
（a）货物到达现场后，供应商应在采购人见证下当面开箱，双方共同清点数量、检查外观，形成开箱记录并签字确认。
（b）供应商应保证货物完好送达，如有缺漏、损坏，由供应商负责无偿调换、补齐。
[bookmark: _GoBack]（c）货物清点完成后，采购人有权通过组建专家组、委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构等方式，对供应商交付的货物开展验核。验核发现任何一项指标不满足供应商中标文件承诺的技术参数要求且经整改仍然达不到要求的，判定为到货验收不合格，供应商构成根本违约并承担违约责任。供应商对验核结果有异议的，可在收到验核结果书面通知后5个工作日内提出书面请求，由双方共同选定另一家具有CMA或CNAS资质的检测机构进行复检，复检结论为最终结论。
（d）费用承担方式：首次验核产生的相关费用由采购人承担；因首次验核不合格导致后续需要复检、复测产生的相关费用，均由供应商承担。
（e）如因货物验核影响合同履行期限的，采购人应根据实际情况合理顺延工期。
（f）供应商应提供完备的技术资料、装箱单、合格证等文件，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。
三、对原磋商文件第二篇项目技术需求“※三、质量保证及售后服务”中“2、质保期”项下内容做出更正，修改后的内容如下：
最终验收合格之日起，所有设备整机质保期3年，质保期内，产品出现质量问题，由投标人免费进行维修更换。
四、对原磋商文件第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止“二、评标标准”项下内容做出更正，修改后的内容如下：
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分
（50%）
	20分
	1、项目建设方案（10分）
供应商须针对本项目采购需求编制项目建设方案，评审维度包含项目实施思路、工作内容、实施流程、重难点分析及应对措施、资源配置等内容。
（1）方案内容不存在瑕疵，得10分；
（2）方案内容存在1处瑕疵，得8分；
（3）方案内容存在2处瑕疵，得4分；
（4）方案内容存在3处瑕疵，得2分。
（5）方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。
2、售后服务保障方案（10分）
供应商须结合本项目实际编制售后服务保障方案，方案应当包含但不限于系统对接配合方案、服务响应标准、故障修复时限、服务质量管控措施、问题处置流程等内容。
（1）方案内容不存在瑕疵，得10分；
（2）方案内容存在1处瑕疵，得8分；
（3）方案内容存在2处瑕疵，得4分；
（4）方案内容存在3处瑕疵，得2分。
（5）方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。
	提供方案并加盖公章。（格式自定）说明：本评审标准中所称的“瑕疵”是指下列任意一种情形：
①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整；②方案及措施存在不科学、不合理之处，或存在逻辑漏洞；③内容粗略，难以理解方案中的所表达意图，或方案内容表述前后矛盾或无连贯性；④内容空泛，无具体实施方法或内容；⑤方案不适用本项目特性、方案相关内容不利于项目目标实现；⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；⑦操作性不强或现有技术条件下不可能实现目标。

	
	
	30分
	A起评分：
有效供应商的起评分为30分。
B扣分条款：
1.重要技术参数（第二篇-项目技术需求-设备清单中带▲号标注的部分）有一条不满足的，扣5分,该项最高可扣15分。
2．一般技术参数（第二篇-项目技术需求-设备清单中不带▲项）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。
	注：针对项目技术需求-设备清单中带▲号标注的重要技术参数，供应商在技术偏离表应答满足或优于要求的，须提供真实佐证材料，否则该▲参数不予认可。须通过具备CNAS或CMA资质的第三方检测报告、产品说明书、制造商宣传样册、制造商官网截图（附网址）等中的一项或多项进行佐证；佐证材料加盖供应商鲜章。

	3

	商务部分
（20%）
	质保期（8分）
	质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年得4分，最多得8分。
	提供承诺函并加盖公章。

	
	
	类似业绩（4分）
	投标人提供2023年9月1日（含）以来与本次招标类似LED显示屏产品供货业绩，每提供1个销售合同得2分，本项最多得4分。
	需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件。不提供不得分。

	
	
	重点保障（4分）
	质保期内，投标人承诺根据采购人需求，在重大活动、重要工作期间提供至少1名专业人员的免费现场保障服务（包含但不限于设备调试、检查和技术支撑）。供应商承诺每月至少提供1次现场系统、设备检测巡检服务。 满足得4分，否则不得分。
	提供承诺函并加盖公章。

	
	
	应急保障（4分）
	质保期内，现场发生意外情况，供应商接到采购人应急处理需求，一小时内能抵达现场进行应急处理的（包含但不限于设备抢修、调试和技术支撑）。满足得4分，否则不得分。
	提供承诺函并加盖公章。


五、对原磋商文件第六篇采购合同做出更正，修改后的内容如下：
[bookmark: _Hlt41879464]甲方：                     （以下简称“甲方”）
乙方：                     （以下简称“乙方”）

[bookmark: _Toc3555][bookmark: _Toc27281][bookmark: _Toc4831]一、合同目的
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，甲、乙双方协商一致，就乙方承担甲方“重庆海关监控指挥中心大屏改造项目”项目建设相关事宜，订立本合同如下：
[bookmark: _Toc29768][bookmark: _Toc13654][bookmark: _Toc24237]二、合同内容
[bookmark: _Toc21791][bookmark: _Toc246]乙方根据甲方委托完成“重庆海关监控指挥中心大屏改造项目”建设，建设内容涵盖旧设备拆除、全新LED大屏系统供货安装、墙体装修恢复、综合布线实施、系统集成调试及配套工程，涉及多专业交叉作业，须严格遵守重庆海关安全、保密及施工现场管理相关规定。具体采购内容包括但不限于：
1）原有系统设备的拆除、清理及出渣
（a）设备拆除：拆除现有DLP显示屏、拼接控制器、矩阵及其配套拼接支架、底座。对拆除后的DLP显示屏、拼接控制器、矩阵等设备实施专业化拆卸、打包及防震防尘保护，依照甲方要求运送至重庆市主城区指定地点存放，确保设备完好无损。
（b）线路及附属设施拆除：拆除监控指挥中心坐席区域内老旧、损坏及本次大屏改造后不再适用的信号线缆、电源线缆及控制线缆，清理原有钢架固定点及残留物。
（c）现场清理及出渣：清除拆除作业区域内所有建筑垃圾及废弃物，开展全面除尘、去污确保安装基层平整干净，负责将全部建筑垃圾及废弃物料清运至渣场（需自行联系确定渣场）。
（d）定制临时密封式防尘围挡，将大屏施工区域与指挥中心其他区域进行隔离，围挡底部及施工相关区域贴地、接缝密封，防止灰尘扩散。
2）LED大屏及配套设备供货
（a）LED显示系统：提供全新室内高清COB封端的小间距LED显示屏单元（含灯板、驱动板）、压铸铝箱体（含散热结构），满足高分辨率、高刷新率及宽色域显示。
（b）支撑结构：提供定制化高强度钢结构框架（含前维护支架或液压支架），钢架构需进行防锈处理，承重能力需满足技术规范。
（c）控制集成设备：提供多画面视频处理器、发送卡/接收卡、综合播控管理软件及视频矩阵。
（d）配电系统：提供LED屏配电箱、PLC控制板及阻燃级信号、电源线缆。
（e）设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	LED显示屏(核心设备)
	※1.像素间距≤1.57mm，像素密度≥409600点/平方，采用全倒装COB封装(即板上芯片集成封装)。
▲2.压铸铝合金材质，抗压抗拉，自然散热，无风扇设计，密封防尘、运行噪音≤25dB(A)，箱体拼装平整度≤0.15mm。
▲3.峰值功耗≤450W/㎡（全白最大亮度条件下测试）；白平衡亮度≥600cd/㎡，支持0-100%无级调节；水平视角≥170°，垂直视角≥170°；亮度均匀性≥95%（即亮度非均匀性≤5%）；色温2000K-10000K连续可调，调节步长≤100K；色温设定为6500K时，输入信号电平在100%、75%、50%、25%四档条件下实测色温偏差≤100K。
4.显示单元配备RJ45 8P8C标准网络接口，兼容T568A和T568B线序，接点三叉簧片镀金厚度≥50μ。
5.换帧频率支持50Hz、60Hz、120Hz，具备3D显示功能；对比度≥8000:1；刷新频率≥3840Hz，摄像机拍摄无摩尔纹。
	≥32.8
	m²

	2
	视频处理器
	※1.支持 4K×2K@60Hz 视频输入并向下兼容；输入通道≥9路；支持≥12个图层同时显示，并具备输出画面无级缩放及逐点亮色度校正功能。
▲2.视频处理与视频控制二合一控制服务器，网口输出数量≥24个。
3.单台设备最大带载像素点≥1560万，最大带载宽度≥16384像素。
	1
	套

	3
	视频矩阵
	※1.配电规格：按LED大屏峰值功率≥120%设计总空开容量；配置≥2路备用空开及≥1路检修插座；配置延时启动接触器；支持PLC自动化管理，可通过RS232/RS485及以太网接口对配电箱进行远控制。(供应商提交《响应承诺函》，格式自拟，加盖供应商鲜章。）
3.通信控制：支持网络、RS232、CS客户端、BS网页等多种方式对设备进行集中控制。
4.图像处理：支持矩阵切换、画面拼接、画面分割、OSD字符叠加等功能。
5.本次配置：输入HDMI接口≥12通道，DVI≥4通道，输出HDMI≥8通道；所有通道分辨率均支持1920*1080@60Hz。
	1
	套

	4
	工程结构
	屏体安装钢结构支撑体（含安装施工），面积≥32.8㎡。
	≥32.8
	m²

	5
	包边装饰
	根据现场情况定制，要求材质、颜色与指挥中心现有装修协调。
	1
	套

	6
	配电箱
	※1.配电规格：按LED大屏峰值功率≥120%设计总空开容量；配置≥2路备用空开及≥1路检修插座；配置延时启动接触器；支持PLC自动化管理，可通过RS232/RS485及以太网接口对配电箱进行远控制。
▲2.保护及检测：具备过流、过温、短路等多重保护功能；短路动作时间≤0.09s；防雷等级≥40kA，雷击触发跳闸保护；配备热启动灭火装置。
3.电气规格：三相五线制供电；保护接地电阻≤4Ω；防雷接地电阻≤4Ω。
4.本地显示：配电箱自带显示屏，可实时显示电压、电流、用电量、温湿度及设备运行状态。
	1
	套

	7
	其他
	综合布线服务、装修恢复等
	1
	项


3）综合布线实施
（a）线路布设：监控指挥中心坐席区域内老旧、损坏及本次大屏改造后不再适用的相关线缆清除后，室内需重新布设HDMI高清视频线缆15路、六类屏蔽数据网线17路。所有新建线缆均通过桥架部署，桥架安装严格按GB50168-2018《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》及GB50303-2015《建筑电器工程施工质量验收规范》标准执行。所有线缆两端粘贴永久性标识标签，点位编号规整统一、便于后期运维检修；施工完毕后逐一对网线、HDMI 线等线缆开展通断、阻抗、信号传输专项检测，确保视频、网络各类信号运行稳定可靠。
（b）综合布线清单
	序号
	材料名称
	主要规格
	数量
	单位

	1
	光纤HDMI线缆
	光纤式HDMI线，长度20m，阻燃外被，支持4K高清传输 
	15
	条

	2
	HDMI跳线
	HDMI线，长度5m，阻燃外被，支持4K高清传输
	10
	条

	3
	六类屏蔽网线
	阻燃六类屏蔽网线，满足内网数据、设备控制传输
	300
	米

	4
	机房配线配套设备
	六类网络配线架、理线架
	1
	批

	5
	施工辅材
	防水线缆标签、扎带、防火封堵泥、绝缘胶带、膨胀螺栓、接线端子、空护线护套、桥架等所有安装耗材
	1
	批


4）安装调试
（a）系统安装
完成LED大屏钢结构安装、屏体拼接安装（控制拼缝≤0.05mm）；完成拼接控制器、视频矩阵及配套设备的安装以及线缆的布放。
（b）系统联调测试
硬件调试：进行通电测试，排查模组、接收卡故障，进行亮度及色度校正。
软件调试：配置播控系统软件，调试单点亮度/颜色校正功能。
信号对接：接入监控、电脑、视频等多信号源，测试跨屏漫游、画中画、分区显示及无缝切换功能。
原有系统的对接调试：新建大屏系统应接入原有的中控系统，与指挥中心现有的其他系统实现协同控制，便于统一管理和使用。指挥中心现有系统包括视频综合平台、互联网连线系统、音频扩声系统、中控系统、有线电视系统、录播系统等，详细系统情况以现场勘查为准。供应商完成新建系统后，需接入现有的中控系统，实现对大屏开关机、信号切换、布局模式的一键调用等功能。
5）其他配套工程
（a）现场防护与清理：施工区域设置封闭围挡与警示标识，配备足量消防器材；工程完工后进行全面清洁，去除装修残留与浮灰。
（b）成品保护：对新安装的LED屏体、装修墙面及配套设备进行防尘、防碰撞保护。
6）墙体装修及环境恢复
（a）墙体装修：如供应商大屏与旧大屏区域不匹配，需要对大屏安装区域墙体进行基层处理、重建、找平及饰面装修以满足新建大屏的安装及整体美观性。
（b）环境恢复：对旧大屏区域进行施工后，装修完工表面需采用与现场一致的合金蜂窝铝板装饰；装修后墙面平整度、垂直度、颜色、质感与指挥中心原有环境保持统一，达到整体美观、整洁、适用的效果。
7）其他施工要求
（a）为保障施工地点正常上班秩序，所有拆除及安装作业，必须严格遵守采购人关于作业时间段要求，不得在上班时间产生噪音、粉尘、污水等环境污染。
（b）乙方应做好施工计划，每个施工环节施工前2日需向采购人进行报备，采购人同意后方可施工。特别是动火、焊接施工环节，在经采购人同意后，供应商须按报备的时间、空间及作业要求，在采取充分的安全保障措施后开展施工作业。如因采购人原因导致的供应商不能正常施工的，合同工期按采购人耽搁的实际时间顺延。
[bookmark: _Toc4911]三、验收要求
1）到货验收
（a）货物到达现场后，乙方应在甲方见证下当面开箱，双方共同清点数量、检查外观，形成开箱记录并签字确认。
（b）乙方应保证货物完好送达，如有缺漏、损坏，由乙方负责无偿调换、补齐。
（c）到货清点完成后，甲方有权通过组建专家组、委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构等方式，对乙方交付的货物开展验核。验核发现任何一项指标不满足中标文件承诺的技术参数要求且经整改仍然达不到要求的，判定为到货验收不合格，乙方构成根本违约并承担违约责任。乙方对验核结果有异议的，可在收到验核结果书面通知后5个工作日内提出书面请求，由双方共同选定另一家具有CMA或CNAS资质的检测机构进行复检，复检结论为最终结论。
（d）费用承担方式：首次验核产生的相关费用由甲方承担；因首次验核不合格导致后续需要复检、复测产生的相关费用，均由乙方承担。
（e）如因货物验核影响合同履行期限的，甲方应根据实际情况合理顺延工期。
（f）乙方应提供完备的技术资料、装箱单、合格证等文件，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。
2）隐蔽工程验收
隐蔽工程施工完毕后，须经甲方验收合格后方可进入下一道工序。验收合格后，乙方应拍摄并保存隐蔽工程的视频、照片等影像资料，随竣工验收资料一并提交。
3）性能验收
系统安装调试完成后，进行7*24小时系统测试，并出具检测报告。
4）技术归档
验收合格后，乙方应向甲方移交完整的技术归档资料，包括但不限于：施工图纸、设备清单、调试记录、售后档案等
5）最终验收条件
系统最终验收须同时满足以下条件：
（a）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准；
（b）货物技术资料、装箱单、合格证等文件齐全；
（c）试运行期间出现的问题已完全解决，系统运行正常；
（d）在规定时间内完成交货，并经甲方确认；
（e）产品在安装调试并试运行符合要求后，双方签署验收文件，作为最终验收凭证。
（f）乙方提供的货物未达到招标文件规定要求的，由乙方承担一切责任并赔偿由此给甲方造成的损失。
（g）甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见。
（h）产品包装材料归甲方 所有。
四、质量保证期要求
最终验收合格之日起，乙方对所有设备提供整机质保期3年，质保期内，产品出现质量问题，由乙方免费进行维修更换。
五、双方权利与义务
（一）甲方权责：
1．甲方对乙方提供的服务享有监督权；
2．甲方有对乙方服务提出合理化意见和建议的权利；
3．甲方收到正式发票后，有按照合同规定向乙方支付服务费用的义务；
4. 本项目所涉及的知识产权归甲方所有。
（二）乙方权责：
1．乙方负责培训工作人员以满足工作技能要求；
2.乙方履行本合同时应满足相关法律规定的要求，保证自身具备履行本合同项下义务的资质及能力并在履行合同时采取必要的安全措施，保证服务安全。如因前述原因造成甲方损失或导致甲方承担人身、财产赔偿责任或遭遇行政处罚，乙方应当承担赔偿责任。如由此导致甲方先行承担了赔偿责任，乙方应全额赔偿甲方损失；
3.乙方进入甲方区域作业的，应遵守甲方的规章制度。作业的安全责任由乙方承担，如因乙方自身原因发生意外或事故造成人身、财产损失的，乙方应自行承担赔偿责任。乙方应约束乙方人员的行为，使之符合有关法律、法规及甲方的规章制度。如因上述人员侵害甲方或第三方权益的，乙方应赔偿甲方或第三方损失。
4.甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc28260][bookmark: _Toc30920][bookmark: _Toc1692]六、履行期限、地点和方式
合同履行期限：合同签订后 25个日历日（若乙方投标文件《交付期承诺函》载明的期限短于前述期限，则以承诺函为准）。乙方须在上述期限内完成“重庆海关监控指挥中心大屏改造项目”的全部供货、安装及调试工作，并确保系统正常运行达到合同约定的技术性能指标。
合同履行地点：甲方指定地点。
合同履行方式：供货、实施工作由乙方承担。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc28873][bookmark: _Toc24000]七、合同费用及支付方式
（一）本合同总金额：        元，大写：        。
1、甲、乙双方签订本服务合同后,乙方提交付款申请并开具合同总金额10%的足额增值税普通发票，甲方在收到付款资料后十个工作日内向乙方指定账户通过转账方式支付合同总金额10%的费用。
2、项目全部完成经甲方验收合格后，乙方提交付款申请并开具合同总金额87%的足额增值税普通发票及甲方出具的验收合格报告，甲方在收到付款资料后十个工作日内向乙方指定账户通过转账方式支付合同总金额87%的费用。
3、合同总金额的3%作为质量保证金。质量保证期为3年，自项目竣工验收合格签字之日起计算。质保期满且乙方履行了全部质保义务（无重大质量问题或已解决所有遗留故障）后，乙方提交付款申请，甲方在十个工作日内无息支付剩余质保金。若乙方在质保期内未按约定履行维修义务，甲方有权委托第三方维修，费用由质保金中扣除。
乙方银行及账号：
开户单位：                        
银行名称：                       
银行账号：                       
社会统一信用代码：                  
[bookmark: _Toc1918][bookmark: _Toc25300][bookmark: _Toc6019]八、违约责任
（一）甲方未按本合同约定支付到期款项的，每逾期一日，按应付未付金额的5‰（千分之五）向乙方支付违约金。
（二）除不可抗力及甲方书面确认顺延外，乙方未按中标文件承诺节点完成货物交付、安装调试或验收合格的，每逾期一日，按合同总金额的5‰（千分之五）支付违约金，累计不超过合同总价的10%；逾期超10日，甲方有权解除合同。
（三）乙方违反中标文件及合同约定的服务承诺，经书面通知合理期限未整改的，按2000元/次计违约金；构成根本违约（含验收不合格、拒不整改、拒不服务、擅自解除等）的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%的违约金，并赔偿超出部分损失。
[bookmark: _Toc21808][bookmark: _Toc32334][bookmark: _Toc29288]九、不可抗力
如发生了不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，例如地震、台风、水灾、火灾、战争、暴动等，致使直接影响本合同的履行或者致使无法按约定的条件履行本合同时，遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况通知其他方，并应在不可抗力发生后三日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。合同双方应根据不可抗力对本合同的影响程度，协商确定是否终止本合同。
[bookmark: _Toc27447][bookmark: _Toc22037][bookmark: _Toc17051]十、项目合同终止
由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，还有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担第八条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。
（一）违约终止合同
在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
1.如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或系统产品，达到合同所规定的需求和服务；
2.如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的系统软件或服务，乙方应承担甲方因购买类似系统软件或服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的10%）。
（二）因破产而终止合同
如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
（三）因甲方的便利而终止合同
甲方可在任何时候出于自身的便利，向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。
对乙方在收到终止通知后30日内已完成并经甲方验收合格的设备部分及已完工并验收合格的施工部分，甲方应按原合同价和条款予以接收，对剩余未完部分，甲方可选择：
1.指定其中任一部分继续按原合同价格和条款完成并交付；
2.取消剩余部分，并按双方商定的金额向乙方支付已完合格部分价款，以及乙方为履行本合同已实际发生且不可撤销的成本（含已采购定制设备/材料款）。商定金额按原合同单价/中标折扣率折算，双方签订结算补充协议，依政府采购规定报备。
无论何种方式，乙方均应配合完成设备清点移交、施工资料及场地交接，质保责任按原合同执行。
[bookmark: _Toc30512][bookmark: _Toc17629][bookmark: _Toc781]十一、保密条款
本系统在改造过程中所涉及的所有信息资料由双方共同认定是否属于保密信息。
（一）乙方采取积极的防范措施，确保本系统所有信息资料安全、完整。
（二）乙方未经许可不得删改甲方本系统任何信息资料。
（三）乙方不得以任何方式向任何第三方披露甲方本系统所有信息资料及在改造中所获取的信息资料。
（四）因乙方过错导致甲方本系统涉及的信息资料被泄漏，依据国家相关法律、法规，追究乙方相关法律责任。
[bookmark: _Toc25967][bookmark: _Toc29570][bookmark: _Toc22904]十二、通知与送达
甲乙双方确认在本合同中所载明的地址为双方因履行合同而进行的任何书面资料往来以及司法程序通知送达地址，是双方往来函件及仲裁文书、诉讼文书等司法文书的唯一送达地址，向该地址以快递方式邮寄出前述文书即视为有效送达。任何一方在本合同履行期间变更地址或联系方式，需提前7日以书面通知对方。书面通知变更送达地址到达对方后，送达地址以变更后新送达地址为准。
[bookmark: _Toc12080][bookmark: _Toc28400][bookmark: _Toc32244]十三、效力说明
（一）本合同的任何条款或表述均不得被视为对一方权利的放弃，任何违约行为亦不得被免除责任，除非享有权利的一方以书面形式确认弃权或免责。任何一方以明示或暗示的方式同意免除或放弃追究另一方在某方面的违约责任，并不意味着免除或放弃追究该另一方在其他方面或后续发生的违约责任。
（二）本合同及其附件中所包含的任何条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的法律效力。
[bookmark: _Toc19679][bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc14236]十四、 附则
（一）本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。未尽事宜经两方协商一致后，可另写补充协议作为附件。
（二）凡由本合同引起的或与解释、执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解的方式解决。协商或调解不成时，可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
（三）磋商文件及澄清、响应文件及承诺是本合同不可分割的部分。
（四）本合同壹式肆份，双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
送达地址：                              送达地址：                  
法定代表人                            法定代表人
或授权代表人（签字）：                 或授权代表人（签字）： 

联系电话：                           联系电话：
签约时间：                           签约时间：

六、相关时间调整如下：
（一）响应文件提交截止时间：2026年9月17日北京时间10:00
（二）开启时间为：2026年9月17日北京时间10:00。

除以上更正内容外，原磋商文件中有与本更正公告内容不符的事项，以本更正公告为准。

采购人：中华人民共和国重庆海关
采购代理机构：重庆欣宏达项目管理有限公司          
2026年9月11日
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