矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程设计总体要求

一、工程总体设计要求

矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程主要对矿物楼三层、四层及其屋面进行维修改造并更换电梯（部分涉及一层、二层楼梯及电梯厅装饰），分别对1850㎡室内实验室重新装修、改造：包含拆除、装修、强电（含防爆线路）、弱电、暖通、部分洁净、给排水、工艺管道（防爆气体线路）、废水废气排风管道处理、消防安装等专业改造，主要分为以下：

（1）楼梯、公共走廊等普通区域装修部分（含部分涉及一层、二层楼梯及电梯厅装饰）；

（2）千级超净及普通恒温恒湿区装修部分；

（3）给排水管道安装工程；

（4）污水设备安装工程；

（5）暖通安装工程（含超洁净区空调、普通恒温恒湿空调、洁净过滤箱等洁净设备，仅为设计内容，不是施工内容）；

（6）工艺管道（含气路）安装工程；

（7）废气处理及排风管道安装工（含通风柜、原子罩等通风设备，仅为设计内容，不是施工内容）；

（8）室内强电配电安装工程（含室外主供电缆，在标本楼1层低压房取电，仅为设计内容，不是施工内容）；

（9）弱电安装工程；

（10）矿物楼电梯更换；

（11）消防安装工程；

二、实验室部分设计要求

（一）实验室总体需求

空调部分：

每个房间采用独立空调，小房间采用壁挂式，大房间可采用天花机。

数量：22台，其中：11台（2匹，双开间实验室）、7台（1匹，单开间实验室）、2台（2匹，机房）、1台（3匹，三开间实验室）、1台（3匹，会议室休息区）。

品牌：格力（参考）

电功率：

三楼：10KW房间（7间，单开间房间）；20KW 房间（7间，双开间实验室）；30KW（1间，三开间房间）。

四楼：10 KW房间（7间，单开间房间）；20KW 房间（5间，双开间实验室）；30 KW（1间，三开间实验室）。

合计：> 440 KW 。

每个实验室配置独立电箱，至楼层配电房总箱，总箱配置每个实验室独立电表。

布置水管：

三楼（除去卫生间、会议室、茶水间、休息区和展览室）设为无水区域，不用布置水管。

四楼为湿化学区域，每个房间都要布置水管，预留排水口。

防水：地面需做简单防水。

实验室门规格：大房间门要求宽1.4 m，小房间门0.7 m。

三楼设会议室和展览室：内设茶水间，留排水口和进水口。

三楼圆弧露台：设为休息区，预留茶水区，搭建顶棚，封阳台。

（二）特殊需求实验室

1．地外样品存储实验室和块状样品前处理/挑选实验室（万级洁净）。

达到万级洁净室标准；环境温度条件以维持天然常温常压为主，避免出现大幅变化；湿度达到超净化学实验室要求和标准。设置独立气瓶柜/间用于手套箱供气。

2. 液体核磁实验室

核磁房间设置2道门，大门1.4米用于仪器进出，小门为普通单人通过即可，并用缓冲室换鞋和实验服。

实验室内有一通风橱，预留通风橱排气管路。

实验室空压机电压380V，需预留。

核磁机器位置要求高3.3米。

其他按照一般实验室装插座。

总功率25kw。

承重600kg/m2。

3.前生命化学实验室

实验室内有一通风橱，预留通风橱排气管路。

预留380V插座一个。

其他按照一般实验室装插座。

总功率20kw。

4.地外生命物质探查实验室

原三小间连通，北向。

总功率25kW。

北墙近地均匀分布3个插座点，每个点装2个插座，近天花设2台空调插座。

西墙通风柜和试验台都要设插座连接小型仪器设备。

南墙近地匀分布3个插座点，每个点装2个插座。

东墙均匀分布2个插座点，每个点装2个插座。

要给通风柜留排气路。

5.马弗炉实验室

总功率50kW（马弗炉功率20-30kW，电压380V）。

北墙近天花设1台空调插座。

东南西北四墙近地各均匀分布2个插座点，每个点装2个插座。

要给通风柜留排气路。

放在少有人出入的角落。

以上不限于现行法律法规最新的强制要求。