## 包1
福建省消防救援总队2022年度灭火药剂项目
名称：3%抗溶性水成膜泡沫
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 其他参数指标不低于国标要求： | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、包装：
| 1.腐蚀率：Q235A钢片≤15，LF21铝片≤15。 |  |  | （一）包装规格
| 2.析液时间：与特征值（由供应商提供的泡沫液和泡沫溶液的物理、化学性能值，下同）的偏差不大于20%。 |  |  | 1、包装容器形状和容积。为适应不同规模火场需要，方便泡沫灭火剂的储存、运输、搬移、输转和现场使用，提高空间利用率，泡沫灭火剂包装容积以25L、200L、1000L为宜，包装容器以长方体或圆柱体为宜。包装容积已采购单位签订合同为准。
| 3.发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按二个差值中的较大值判定。 |  |  | 2、包装容器材质颜色。包装容器应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的HDPE(高密度聚乙烯）为宜。以3种颜色塑料包装容器区分不同基质类型的泡沫灭火剂，其中成膜型泡沫灭火剂包装容器为蓝色，蛋白型泡沫灭火剂包装容器为黑色，抗醇性泡沫灭火剂包装容器为绿色。包装容器应选用优良材质制作，以确保泡沫灭火剂质量的稳定性。
| 4.发泡倍数不小于7，析液时间不小于8min。 |  |  | 3、容器灌装开口。容积为25L的包装容器灌装开口内径不应小于40mm，容积为200L的包装容器灌装开口内径不应小于75mm，容积为1000L的包装容器灌装开口内径不应小于150mm，并保证运输、搬运和操作过程中的密封性能。同时随容器配备盖口开启工具。
| 5.适用于淡水/海水。 |  |  | 4、搬运与存储。容积为25L的包装容器上设置1个可完全握持的提手。200L的包装容器宜配置相应的手动搬运推车，1000L的包装容器应设置叉车插槽。25L、200L的包装容器日常应当存放在1.1m×1.1m的标准叉车托盘上，其外围用塑料薄膜捆扎固定。堆放25L包装容器时，每个托盘堆放两层，每层放置16个包装容器；堆放200L包装容器时，每个托盘堆放一层，放置4个包装容器。
| 二、抗溶性水成膜泡沫液（AFFF/AR)灭火时间和抗烧时间最低技术要求 |  |  | （二）包装标识
| 1.1对非水溶性液体燃料，AFFF/AR的灭火性能应达到：强施放时灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min； |  |  | 1、标识大小。标识采用白色底纹的PVC材质，其中25L的包装容器标识大小为200mm×150mm，200L的包装容器标识大小为300mm×200mm，1000L的包装容器标识大小为450mm×350mm。
| 1.2对水溶性液体燃料，AFFF/AR的灭火性能应达到：灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min。 |  |  | 2、标识内容。包装容器除按照国家标准要求标识相关信息外，还必须在侧立面单独使用荧光加粗不易擦除、直观醒目的黑体字标示出泡沫灭火剂的名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。
| 三、其他 |  |  | 3、标识位置。在包装容器侧立面中间位置，设置2个长期性标识。25L包装容器的标识应当粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置；200L包装容器的标识应当粘贴于容器柱面中间位置；1000L包装容器的标识应当粘贴于容器相对侧立面的中间位置。
| 储存：高倍数泡沫灭火剂3年， AFFF8年，AFFF/AR2年，A类泡沫灭火剂3年。 |  |  | 二、质保期：≥2年，所投产品应提供质保期内承诺书。
三、环保要求：所投产品不属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中POPS受控清单，非利用PFOS类物质生产的泡沫灭火剂。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 符合GB15308-2006泡沫灭火剂标准，检测报告内包含：凝固点，抗冻结、融化性能，比流动性，PH值，表面张力，界面张力，扩散系数，腐蚀率，发泡倍数，25%析液时间，灭火性能IA级别强施放灭火时间，灭火性能IA级别强施放抗烧时间，灭火性能ARIB级别灭火时间，灭火性能ARIB级别抗烧时间，温度敏感性的判定。
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货
品目二名称：6%抗溶性水成膜泡沫
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 其他参数指标不低于国标要求： | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、包装：
| 1.腐蚀率：Q235A钢片≤15，LF21铝片≤15。 |  |  | （一）包装规格
| 2.析液时间：与特征值（由供应商提供的泡沫液和泡沫溶液的物理、化学性能值，下同）的偏差不大于20%。 |  |  | 1、包装容器形状和容积。为适应不同规模火场需要，方便泡沫灭火剂的储存、运输、搬移、输转和现场使用，提高空间利用率，泡沫灭火剂包装容积以25L、200L、1000L为宜，包装容器以长方体或圆柱体为宜。包装容积已采购单位签订合同为准。
| 3.发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按二个差值中的较大值判定。 |  |  | 2、包装容器材质颜色。包装容器应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的HDPE(高密度聚乙烯）为宜。以3种颜色塑料包装容器区分不同基质类型的泡沫灭火剂，其中成膜型泡沫灭火剂包装容器为蓝色，蛋白型泡沫灭火剂包装容器为黑色，抗醇性泡沫灭火剂包装容器为绿色。包装容器应选用优良材质制作，以确保泡沫灭火剂质量的稳定性。
| 4.发泡倍数不小于7，析液时间不小于8min。 |  |  | 3、容器灌装开口。容积为25L的包装容器灌装开口内径不应小于40mm，容积为200L的包装容器灌装开口内径不应小于75mm，容积为1000L的包装容器灌装开口内径不应小于150mm，并保证运输、搬运和操作过程中的密封性能。同时随容器配备盖口开启工具。
| 5.适用于淡水/海水。 |  |  | 4、搬运与存储。容积为25L的包装容器上设置1个可完全握持的提手。200L的包装容器宜配置相应的手动搬运推车，1000L的包装容器应设置叉车插槽。25L、200L的包装容器日常应当存放在1.1m×1.1m的标准叉车托盘上，其外围用塑料薄膜捆扎固定。堆放25L包装容器时，每个托盘堆放两层，每层放置16个包装容器；堆放200L包装容器时，每个托盘堆放一层，放置4个包装容器。
| 二、抗溶性水成膜泡沫液（AFFF/AR)灭火时间和抗烧时间最低技术要求 |  |  | （二）包装标识
| 1.1对非水溶性液体燃料，AFFF/AR的灭火性能应达到：强施放时灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min； |  |  | 1、标识大小。标识采用白色底纹的PVC材质，其中25L的包装容器标识大小为200mm×150mm，200L的包装容器标识大小为300mm×200mm，1000L的包装容器标识大小为450mm×350mm。
| 1.2对水溶性液体燃料，AFFF/AR的灭火性能应达到：灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min。 |  |  | 2、标识内容。包装容器除按照国家标准要求标识相关信息外，还必须在侧立面单独使用荧光加粗不易擦除、直观醒目的黑体字标示出泡沫灭火剂的名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。
| 三、其他 |  |  | 3、标识位置。在包装容器侧立面中间位置，设置2个长期性标识。25L包装容器的标识应当粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置；200L包装容器的标识应当粘贴于容器柱面中间位置；1000L包装容器的标识应当粘贴于容器相对侧立面的中间位置。
| 储存：高倍数泡沫灭火剂3年， AFFF8年，AFFF/AR2年，A类泡沫灭火剂3年。 |  |  | 二、质保期：≥2年，所投产品应提供质保期内承诺书。
三、环保要求：所投产品不属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中POPS受控清单，非利用PFOS类物质生产的泡沫灭火剂。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 符合GB15308-2006泡沫灭火剂标准，检测报告内包含：凝固点，抗冻结、融化性能，比流动性，PH值，表面张力，界面张力，扩散系数，腐蚀率，发泡倍数，25%析液时间，灭火性能IA级别强施放灭火时间，灭火性能IA级别强施放抗烧时间，灭火性能ARIB级别灭火时间，灭火性能ARIB级别抗烧时间，温度敏感性的判定。
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货

## 包2
福建省消防救援总队2022年度灭火药剂项目
名称：6%水成膜泡沫
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 其他参数指标不低于国标要求 | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、包装：
| 1.腐蚀率：Q235A钢片≤15，LF21铝片≤15。 |  |  | （一）包装规格
| 2.析液时间：与特征值（由供应商提供的泡沫液和泡沫溶液的物理、化学性能值，下同）的偏差不大于20%。 |  |  | 1、包装容器形状和容积。为适应不同规模火场需要，方便泡沫灭火剂的储存、运输、搬移、输转和现场使用，提高空间利用率，泡沫灭火剂包装容积以25L、200L、1000L为宜，包装容器以长方体或圆柱体为宜。包装容积已采购单位签订合同为准。
| 3.发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按二个差值中的较大值判定。 |  |  | 2、包装容器材质颜色。包装容器应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的HDPE(高密度聚乙烯）为宜。以3种颜色塑料包装容器区分不同基质类型的泡沫灭火剂，其中成膜型泡沫灭火剂包装容器为蓝色，蛋白型泡沫灭火剂包装容器为黑色，抗醇性泡沫灭火剂包装容器为绿色。包装容器应选用优良材质制作，以确保泡沫灭火剂质量的稳定性。
| 4.发泡倍数不小于7，析液时间不小于8min。 |  |  | 3、容器灌装开口。容积为25L的包装容器灌装开口内径不应小于40mm，容积为200L的包装容器灌装开口内径不应小于75mm，容积为1000L的包装容器灌装开口内径不应小于150mm，并保证运输、搬运和操作过程中的密封性能。同时随容器配备盖口开启工具。
| 5.适用于淡水/海水。 |  |  | 4、搬运与存储。容积为25L的包装容器上设置1个可完全握持的提手。200L的包装容器宜配置相应的手动搬运推车，1000L的包装容器应设置叉车插槽。25L、200L的包装容器日常应当存放在1.1m×1.1m的标准叉车托盘上，其外围用塑料薄膜捆扎固定。堆放25L包装容器时，每个托盘堆放两层，每层放置16个包装容器；堆放200L包装容器时，每个托盘堆放一层，放置4个包装容器。
| 二、水成膜泡沫液（AFFF/非AR）灭火时间和抗烧时间最低技术要求 |  |  | （二）包装标识
| 对非水溶性液体燃料，AFFF/非AR的灭火性能应达到：缓施放时灭火时间≤5min，抗烧时间≥5min；强施放时灭火时间≤3min，抗烧时间不测试。 |  |  | 1、标识大小。标识采用白色底纹的PVC材质，其中25L的包装容器标识大小为200mm×150mm，200L的包装容器标识大小为300mm×200mm，1000L的包装容器标识大小为450mm×350mm。
| 三、其他 |  |  | 2、标识内容。包装容器除按照国家标准要求标识相关信息外，还必须在侧立面单独使用荧光加粗不易擦除、直观醒目的黑体字标示出泡沫灭火剂的名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。
| 储存：高倍数泡沫灭火剂3年， AFFF8年，AFFF/AR2年，A类泡沫灭火剂3年。 |  |  | 3、标识位置。在包装容器侧立面中间位置，设置2个长期性标识。25L包装容器的标识应当粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置；200L包装容器的标识应当粘贴于容器柱面中间位置；1000L包装容器的标识应当粘贴于容器相对侧立面的中间位置。
二、质保期：≥2年，所投产品应提供质保期内承诺书。
三、环保要求：所投产品不属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中POPS受控清单，非利用PFOS类物质生产的泡沫灭火剂。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 符合GB15308-2006泡沫灭火剂标准，检测报告内包含：凝固点，抗冻结、融化性能，比流动性，PH值，表面张力，界面张力，扩散系数，腐蚀率，发泡倍数，25%析液时间，灭火性能IA级别强施放灭火时间，灭火性能IA级别强施放抗烧时间，温度敏感性的判定。
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货
品目2名称：3%水成膜泡沫
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 其他参数指标不低于国标要求 | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、包装：
| 1.腐蚀率：Q235A钢片≤15，LF21铝片≤15。 |  |  | （一）包装规格
| 2.析液时间：与特征值（由供应商提供的泡沫液和泡沫溶液的物理、化学性能值，下同）的偏差不大于20%。 |  |  | 1、包装容器形状和容积。为适应不同规模火场需要，方便泡沫灭火剂的储存、运输、搬移、输转和现场使用，提高空间利用率，泡沫灭火剂包装容积以25L、200L、1000L为宜，包装容器以长方体或圆柱体为宜。包装容积已采购单位签订合同为准。
| 3.发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按二个差值中的较大值判定。 |  |  | 2、包装容器材质颜色。包装容器应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的HDPE(高密度聚乙烯）为宜。以3种颜色塑料包装容器区分不同基质类型的泡沫灭火剂，其中成膜型泡沫灭火剂包装容器为蓝色，蛋白型泡沫灭火剂包装容器为黑色，抗醇性泡沫灭火剂包装容器为绿色。包装容器应选用优良材质制作，以确保泡沫灭火剂质量的稳定性。
| 4.发泡倍数不小于7，析液时间不小于8min。 |  |  | 3、容器灌装开口。容积为25L的包装容器灌装开口内径不应小于40mm，容积为200L的包装容器灌装开口内径不应小于75mm，容积为1000L的包装容器灌装开口内径不应小于150mm，并保证运输、搬运和操作过程中的密封性能。同时随容器配备盖口开启工具。
| 5.适用于淡水/海水。 |  |  | 4、搬运与存储。容积为25L的包装容器上设置1个可完全握持的提手。200L的包装容器宜配置相应的手动搬运推车，1000L的包装容器应设置叉车插槽。25L、200L的包装容器日常应当存放在1.1m×1.1m的标准叉车托盘上，其外围用塑料薄膜捆扎固定。堆放25L包装容器时，每个托盘堆放两层，每层放置16个包装容器；堆放200L包装容器时，每个托盘堆放一层，放置4个包装容器。
| 二、水成膜泡沫液（AFFF/非AR）灭火时间和抗烧时间最低技术要求 |  |  | （二）包装标识
| 对非水溶性液体燃料，AFFF/非AR的灭火性能应达到：缓施放时灭火时间≤5min，抗烧时间≥5min；强施放时灭火时间≤3min，抗烧时间不测试。 |  |  | 1、标识大小。标识采用白色底纹的PVC材质，其中25L的包装容器标识大小为200mm×150mm，200L的包装容器标识大小为300mm×200mm，1000L的包装容器标识大小为450mm×350mm。
| 三、其他 |  |  | 2、标识内容。包装容器除按照国家标准要求标识相关信息外，还必须在侧立面单独使用荧光加粗不易擦除、直观醒目的黑体字标示出泡沫灭火剂的名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。
| 储存：高倍数泡沫灭火剂3年， AFFF8年，AFFF/AR2年，A类泡沫灭火剂3年。 |  |  | 3、标识位置。在包装容器侧立面中间位置，设置2个长期性标识。25L包装容器的标识应当粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置；200L包装容器的标识应当粘贴于容器柱面中间位置；1000L包装容器的标识应当粘贴于容器相对侧立面的中间位置。
二、质保期：≥2年，所投产品应提供质保期内承诺书。
三、环保要求：所投产品不属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中POPS受控清单，非利用PFOS类物质生产的泡沫灭火剂。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 符合GB15308-2006泡沫灭火剂标准，检测报告内包含：凝固点，抗冻结、融化性能，比流动性，PH值，表面张力，界面张力，扩散系数，腐蚀率，发泡倍数，25%析液时间，灭火性能ID级别缓施放灭火时间，灭火性能ID级别缓施放抗烧时间，灭火性能ID级别强施放灭火时间，温度敏感性的判定。
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货

## 包3
福建省消防救援总队2022年度灭火药剂项目
名称：A类泡沫（MJABP）
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 其他指标参数不低于国标要求 | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、包装：
| 1.腐蚀率：Q235A钢片≤15，LF21铝片≤15。 |  |  | （一）包装规格
| 2.25%析液时间： |  |  | 1、包装容器形状和容积。为适应不同规模火场需要，方便泡沫灭火剂的储存、运输、搬移、输转和现场使用，提高空间利用率，泡沫灭火剂包装容积以25L、200L、1000L为宜，包装容器以长方体或圆柱体为宜。包装容积已采购单位签订合同为准。
| 2.1在混合比HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值tA偏差不应大于30%。 |  |  | 2、包装容器材质颜色。包装容器应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的HDPE(高密度聚乙烯）为宜。以3种颜色塑料包装容器区分不同基质类型的泡沫灭火剂，其中成膜型泡沫灭火剂包装容器为蓝色，蛋白型泡沫灭火剂包装容器为黑色，抗醇性泡沫灭火剂包装容器为绿色。包装容器应选用优良材质制作，以确保泡沫灭火剂质量的稳定性。
| 2.2在混合比HB、发泡倍数与特征值FB偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值tB偏差不应大于30%。 |  |  | 3、容器灌装开口。容积为25L的包装容器灌装开口内径不应小于40mm，容积为200L的包装容器灌装开口内径不应小于75mm，容积为1000L的包装容器灌装开口内径不应小于150mm，并保证运输、搬运和操作过程中的密封性能。同时随容器配备盖口开启工具。
| 3.发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按二个差值中的较大值判定。 |  |  | 4、搬运与存储。容积为25L的包装容器上设置1个可完全握持的提手。200L的包装容器宜配置相应的手动搬运推车，1000L的包装容器应设置叉车插槽。25L、200L的包装容器日常应当存放在1.1m×1.1m的标准叉车托盘上，其外围用塑料薄膜捆扎固定。堆放25L包装容器时，每个托盘堆放两层，每层放置16个包装容器；堆放200L包装容器时，每个托盘堆放一层，放置4个包装容器。
| 4.灭A类火性能：在混合比HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤90.0s，且抗复燃时间≥10min。 |  |  | （二）包装标识
| 5.灭非水溶性液体火的灭火性能：在混合比HB、发泡倍数与特征值FB偏差不大于20%的条件下，灭火性能级别≥ⅢD，即缓施放时灭火时间≤5min，25%抗烧时间≥5min。 |  |  | 1、标识大小。标识采用白色底纹的PVC材质，其中25L的包装容器标识大小为200mm×150mm，200L的包装容器标识大小为300mm×200mm，1000L的包装容器标识大小为450mm×350mm。
| 6.储存： A类泡沫灭火剂3年。 7.灭A类火析液时间tA（min，不小于15）。 |  |  | 2、标识内容。包装容器除按照国家标准要求标识相关信息外，还必须在侧立面单独使用荧光加粗不易擦除、直观醒目的黑体字标示出泡沫灭火剂的名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。
| 8.灭B类火析液时间tB（min，不小于15）。 |  |  | 3、标识位置。在包装容器侧立面中间位置，设置2个长期性标识。25L包装容器的标识应当粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置；200L包装容器的标识应当粘贴于容器柱面中间位置；1000L包装容器的标识应当粘贴于容器相对侧立面的中间位置。
| 9.灭B类火抗烧时间-缓释放（min，不小于15）（国标：≥5min）。 |  |  | 二、质保期：≥2年，所投产品应提供质保期内承诺书。
| 10.适用于淡水。 |  |  | 三、环保要求：所投产品不属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中POPS受控清单，非利用PFOS类物质生产的泡沫灭火剂。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 符合GB27897-2011A类泡沫灭火剂标准，检测报告内包含：凝固点，抗冻结、融化性能，比流动性，PH值，腐蚀率，表面张力，湿润性，25%析液时间，隔热防护性能，灭A类火性能，附加性能要求25%析液时间，附加性能要求灭非水溶性液体火性能，温度敏感性的判定。
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货
品目2名称：高倍数泡沫
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 其他参数指标不低于国标要求 | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、包装：
| 1.腐蚀率：Q235A钢片≤15，LF21铝片≤15。 |  |  | （一）包装规格
| 2.50%析液时间：≥10min与特征值偏差不大于20%。 |  |  | 1、包装容器形状和容积。为适应不同规模火场需要，方便泡沫灭火剂的储存、运输、搬移、输转和现场使用，提高空间利用率，泡沫灭火剂包装容积以25L、200L、1000L为宜，包装容器以长方体或圆柱体为宜。包装容积已采购单位签订合同为准。
| 3.发泡倍数：淡水≥201，海水不小于淡水测试值的0.9倍，不大于淡水测试值的1.1倍。 |  |  | 2、包装容器材质颜色。包装容器应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的HDPE(高密度聚乙烯）为宜。以3种颜色塑料包装容器区分不同基质类型的泡沫灭火剂，其中成膜型泡沫灭火剂包装容器为蓝色，蛋白型泡沫灭火剂包装容器为黑色，抗醇性泡沫灭火剂包装容器为绿色。包装容器应选用优良材质制作，以确保泡沫灭火剂质量的稳定性。
| 4.灭火时间：≤2.5min（150s） |  |  | 3、容器灌装开口。容积为25L的包装容器灌装开口内径不应小于40mm，容积为200L的包装容器灌装开口内径不应小于75mm，容积为1000L的包装容器灌装开口内径不应小于150mm，并保证运输、搬运和操作过程中的密封性能。同时随容器配备盖口开启工具。
| 5.储存：高倍数泡沫灭火剂3年。 6.发泡倍数600（国标：淡水≥201） |  |  | 4、搬运与存储。容积为25L的包装容器上设置1个可完全握持的提手。200L的包装容器宜配置相应的手动搬运推车，1000L的包装容器应设置叉车插槽。25L、200L的包装容器日常应当存放在1.1m×1.1m的标准叉车托盘上，其外围用塑料薄膜捆扎固定。堆放25L包装容器时，每个托盘堆放两层，每层放置16个包装容器；堆放200L包装容器时，每个托盘堆放一层，放置4个包装容器。
| 7.50%析液时间（min，不小于15）（国标：≥10min）。 8.适用于海水 淡水。 |  |  | （二）包装标识
1、标识大小。标识采用白色底纹的PVC材质，其中25L的包装容器标识大小为200mm×150mm，200L的包装容器标识大小为300mm×200mm，1000L的包装容器标识大小为450mm×350mm。
2、标识内容。包装容器除按照国家标准要求标识相关信息外，还必须在侧立面单独使用荧光加粗不易擦除、直观醒目的黑体字标示出泡沫灭火剂的名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。
3、标识位置。在包装容器侧立面中间位置，设置2个长期性标识。25L包装容器的标识应当粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置；200L包装容器的标识应当粘贴于容器柱面中间位置；1000L包装容器的标识应当粘贴于容器相对侧立面的中间位置。
二、质保期：≥2年，所投产品应提供质保期内承诺书。
三、环保要求：所投产品不属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中POPS受控清单，非利用PFOS类物质生产的泡沫灭火剂。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 符合GB15308-2006泡沫灭火剂标准，检测报告内包含：凝固点，抗冻结、融化性能，沉淀物，比流动性，PH值，腐蚀率，发泡倍数，50%析液时间，灭火时间，温度敏感性的判定。
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货

## 包4
福建省消防救援总队2022年度灭火药剂项目
名称：ABC干粉灭火剂
第一部分参数 |  | 第二部分参数
序号 | 主要技术参数名称 | 序号 | 技术参数
1 | 未提供 | 1 | 外观标识、质保期、环保要求、生产日期等要求 | 一、标志要求：每个包装上都应清晰、牢固地标明生产厂名称、地址、产品名称、型号、商标、适用标准、生产日期、生 产批号、合格标志、贮存保管要求等。
二、包装要求：干粉灭火剂应密封在塑料袋内，塑料袋外应加保护包装，规格为25KG，设置2个可完全握持的提手。
三、质保期：≥1年，有效期：≥1年，所投产品应提供质保期内承诺书。
四、所交货灭火剂生产日期：不超过30天。
|  | 2 | 符合国标、检测报告包含等要求 | 干粉灭火剂主要组分为磷酸二氢铵含量≥75％、硫酸铵含量≥15％。
符合GB4066-2017干粉灭火剂、CNCA-C18-03:2014强制性产品认证实施规则 灭火设备产品、CCCF-MHSB-05强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品标准，检测报告内包含：主要组分含量（质量分数）%，松密度/（g/ml），含水率（质量分数）%，吸湿率（质量分数）%，流动性/s，斥水性，针入度/mm，粒度分布（质量分数）%，耐低温性/s，电绝缘性/kV，颜色，灭火性能
|  | 3 | 交付时间 | 合同签订之日起45天内交货