# 采购项目技术、服务要求及商务要求

采购需求：本项目共2个包，拟分别采购一名供应商提供2024-2025年度双校区配电监控系统运行维护服务和2024-2025年清水河校区空气源热泵热水供应系统维护服务。供应商按包参与项目。

| 包号 | 服务内容 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 2024-2025年度双校区配电监控系统运行维护 | 1项 | 其他未列明行业 |
| 02包 | 2024-2025年度清水河校区空气源热泵热水供应系统维护 | 1项 | 其他未列明行业 |

一、项目概述

01包：2024-2025年度双校区配电监控系统运行维护服务

1、沙河校区（含九里堤）有二号站、计算中心、5系、物电大楼、3系、逸夫楼、一二教、主楼、图书馆、体育馆、体育场、学生11栋、红旗超市、成教院、东苑、通讯楼、九里堤等17个400V配电房及一个高配房。
    2、清水河校区现有主楼A区、主楼B区、主楼C区、图书馆1楼、图书馆4楼、图书馆6楼、科研楼1、科研楼2、品学楼、立人楼、剧场、商业街、一食堂、二食堂、综合楼、5号科研楼、创新中心、经管楼、电科院、校医院、本科10栋一二段、本科10栋三四段、本科20栋、硕士7栋、硕士11栋、硕士15栋、硕士18栋、硕士22栋、2号博士公寓、体育场、体育馆、体育中心、游泳馆、1号博士公寓、四号科研楼A、四号科研楼B、四号科研楼C、四号科研楼核高基、学生公寓五期、幼儿园箱变、六号科研楼1ES、六号科研楼2ES、国际菁蓉中心（9个配电房）、学生公寓六期（硕士公寓）、宣邦楼等400V配电房及1-6号10KV开闭所。
   3、为保障沙河（含九里堤）、清水河校区低压电网稳定运行，将校区高、低压配电房配电监控系统维护服务工作委托专业公司进行，具体服务包括：低压监控相关设备日常巡检，故障处理，确保配电监控系统稳定运行，确保配电监控专网稳定运行，定期提供用电量、负荷月报表、年报表等运行数据。

02包：2024-2025年清水河校区空气源热泵热水供应系统维护服务

具体维护内容包括：热泵主机、水泵、控制系统、机组管网系统的日常运行维护管理、故障处理、运行监控、巡查、运行记录汇总、技术支撑服务等。

清水河校区本科1-28栋。

上述范围的空气源热泵热水供应系统的主要设施明细如下：

| 序号 | 楼栋 | 主机 |  | 水泵 |  | 水箱 |  | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 数量/台 | 品牌 | 数量/台 | 品牌 | 数量/台 |  |
| 1 | 本科3栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 邗江 | 1 | 本科3栋屋面 |
| 2 | 本科7栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 邗江 | 1 | 本科7栋屋面 |
| 3 | 本科8栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 邗江 | 1 | 本科8栋屋面 |
| 4 | 本科1栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 6 | 凌群 | 2 | 本科1栋屋面 |
| 5 | 本科2栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 本科2栋屋面 |
| 6 | 本科4栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 6 | 凌群 | 2 | 本科4栋屋面 |
| 7 | 本科5栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 本科5栋屋面 |
| 8 | 本科6栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 6 | 凌群 | 2 | 本科6栋屋面 |
| 9 | 本科9栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科9栋屋面 |
| 10 | 本科10栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科10栋屋面 |
| 11 | 本科10栋地下室 | 琴尔 | 16 | 格兰富 | 12 | 恒泰采能 | 3 | 本科10栋地下室 |
| 12 | 本科11栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科11栋屋面 |
| 13 | 本科12栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科12栋屋面 |
| 14 | 本科13栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科13栋屋面 |
| 15 | 本科14栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 本科14栋屋面 |
| 16 | 本科15栋 | 琴尔 | 10 | 格兰富 | 8 | 恒泰采能 | 2 | 本科15栋屋面 |
| 17 | 本科16-19栋 | 琴尔 | 20 | 格兰富 | 12 | 恒泰采能 | 7 | 本科16栋背后地面 |
| 18 | 本科22栋 | 美的 | 9 | 威乐 | 8 | 健华 | 2 | 本科22栋屋面 |
| 19 | 本科24栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 1 | 本科24栋屋面 |
| 20 | 本科26栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 1 | 本科26栋屋面 |

清水河校区硕士生1-33栋、留学生2栋、留学生4栋、博士7-9栋。

上述范围的空气源热泵热水供应系统的主要设施明细如下：

| 序号 | 楼栋 | 主机 |  | 水泵 |  | 水箱 |  | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 数量/台 | 品牌 | 数量/台 | 品牌 | 数量/台 |  |
| 1 | 硕士9、10、11、12、13栋 | 琴尔 | 17 | 格兰富 | 12 | 邗江 | 7 | 硕9背后 |
| 2 | 硕士14、15、18、19、20栋 | 琴尔 | 12 | 格兰富 | 8 | 邗江 | 5 | 硕14背后 |
| 3 | 硕士16、17栋 | 琴尔 | 12 | 格兰富 | 8 | 邗江 | 4 | 硕16背后 |
| 4 | 硕士1栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士1栋屋面 |
| 5 | 硕士2栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士2栋屋面 |
| 6 | 硕士3栋 | 美的 | 3 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士3栋屋面 |
| 7 | 硕士4栋 | 美的 | 3 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士4栋屋面 |
| 8 | 硕士5栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 6 | 凌群 | 1 | 硕士5栋屋面 |
| 9 | 硕士6栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士6栋屋面 |
| 10 | 硕士7栋 | 美的 | 3 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士7栋屋面 |
| 11 | 硕士8栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 凌群 | 1 | 硕士8栋屋面 |
| 12 | 留学生2栋 | 琴尔 | 2 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 留学生2栋屋面 |
| 13 | 博士7栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 博士7栋屋面 |
| 14 | 博士8栋 | 琴尔 | 5 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 2 | 博士8栋屋面 |
| 15 | 博士9栋 | 琴尔 | 3 | 格兰富 | 4 | 恒泰采能 | 1 | 博士9栋屋面 |
| 16 | 硕士21栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 8 | 健华 | 8 | 硕士21栋屋面 |
| 17 | 硕士22栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士22栋屋面 |
| 18 | 硕士23栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士23栋屋面 |
| 19 | 硕士24栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士24栋屋面 |
| 20 | 硕士25栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士25栋屋面 |
| 21 | 硕士26栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 8 | 健华 | 8 | 硕士26栋屋面 |
| 22 | 硕士27栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士27栋屋面 |
| 23 | 硕士28栋 | 美的 | 4 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士28栋屋面 |
| 24 | 硕士29栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 硕士29栋屋面 |
| 25 | 留学生4栋 | 美的 | 2 | 威乐 | 4 | 健华 | 4 | 留学生4栋屋面 |
| 26 | 硕士30栋 | 美的 | 7 | 威乐 | 4 | 金源泰 | 1 | 硕士30栋屋面 |
| 27 | 硕士31栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 金源泰 | 1 | 硕士31栋屋面 |
| 28 | 硕士32栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 金源泰 | 1 | 硕士32栋屋面 |
| 29 | 硕士33栋 | 美的 | 5 | 威乐 | 4 | 金源泰 | 1 | 硕士33栋屋面 |

★二、技术/服务要求（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答。）

【01包】2024-2025年度双校区配电监控系统运行维护

（一）维保内容及范围

1)	沙河校区（含九里堤）

①高配房电力监控系统硬件维护内容：服务器、工作站、GPS、机柜、交换机、集中式光纤收发器。

②高配房电力监控系统软件维护内容：监控系统软件Super-2000 SCADA/EMS V3.0，数据库软件SQL SERVER 2008，组态图形软件graph及报表系统TMAKE；以上软件除日常维护外，还需协助采购人绘制新的图形或报表，修改数据库。

③400V配电室电力监控系统硬件维护内容：前置工作站、终端服务器、通信管理机、子站交换机、光纤收发器、UPS、智能仪表、通讯电缆、变压器温控器。

④400V配电室电力监控系统软件维护内容：电力监控软件Super-2000 SCADA/EMS V3.0，前置通讯软件Super-CCM.（400V配电室有二号站、计算中心、5系、物电大楼、3系、逸夫楼、一二教、主楼、图书馆、体育馆、体育场、学生11栋、红旗超市、成教院、东苑、通讯楼、九里堤）

⑤光纤网络及光纤收发设备维护。

⑥沙河校区电力监控系统向清水河校区能源管理系统数据传输接口维护。

九里堤：

⑦监控室电力监控系统硬件维护内容：服务器、工作站、GPS、机柜、交换机、光纤收发器机笼。

⑧监控室电力监控系统软件维护内容：监控系统软件Super-2000 SCADA/EMS V3.0，数据库软件SQL SERVER 2008，组态图形软件graph及报表系统TMAKE，以上软件除日常维护外，还需协助采购人绘制新的图形或报表，修改数据库。

⑨400V配电室电力监控系统硬件维护内容：前置工作站、终端服务器、通信管理机、子站交换机、光纤收发器、UPS、智能仪表、通讯电缆。

2)	清水河校区

①能源中心电力监控系统硬件维护内容：服务器、工作站、GPS、机柜、交换机、光纤收发器机笼。

②能源中心电力监控系统软件维护内容：监控系统软件Super-2000 SCADA/EMS V3.0，数据库软件My SQL，组态图形软件graph及报表系统TMAKE，以上软件除日常维护外，还需协助采购人绘制新的图形或报表，修改数据库。

③10KV开闭所电力监控系统硬件维护内容：前置工作站、终端服务器、通信管理机、子站交换机、光纤收发器、UPS、保护装置、智能仪表、通讯电缆。

④10KV开闭所电力监控系统软件维护内容：电力监控软件Super-2000 SCADA/EMS V3.0，前置通讯软件Super-CCM.（10KV开闭所：1#、2#、3#、4#、5#、6#）

⑤400V配电室电力监控系统硬件维护内容：前置工作站、终端服务器、通信管理机、子站交换机、光纤收发器、UPS、智能仪表、通讯电缆、变压器温控器。

⑥400V配电室电力监控系统软件维护内容：电力监控软件Super-2000 SCADA/EMS V3.0，前置通讯软件Super-CCM.（400V配电室有主楼A区、主楼B区、主楼C区、图书馆1楼、图书馆4楼、图书馆6楼、科研楼1、科研楼2、品学楼、立人楼、剧场、商业街、一食堂、二食堂、综合楼、5号科研楼、创新中心、经管楼、电科院、校医院、本科10栋一二段、本科10栋三四段、本科20栋、硕士7栋、硕士11栋、硕士15栋、硕士18栋、硕士22栋、2号博士公寓、体育场、体育馆、体育中心、游泳馆、1号博士公寓、四号科研楼A、四号科研楼B、四号科研楼C、四号科研楼核高基、学生公寓五期、幼儿园箱变、六号科研楼1ES、六号科研楼2ES、国际菁蓉中心（9个配电房）、学生公寓六期（硕士公寓）、宣邦楼）

⑦光纤环网及3个分中心网络节点设备维护。

⑧清水河校区电力监控系统向清水河校区能源管理系统数据传输接口维护。

（二）服务需求

1.总体要求：

1)	各个校区配电监控系统的维保设备的日常环境清洁维护、日常运行、维护、应急突发维修，确保系统正常运行。

2)	确保配电监控系统通讯专网正常运行。

3)	随时响应校方运行管理部门对系统提出的需求，如制作数据报表，制作监控画面。

4)	若有新增间隔或出线，待新增完毕，配套的设备监控数据需要随时接入原监控系统。

5)	提供校区用电报表，如电度量月报，负荷月报。

6)	提供每月巡检月报，设备运行月报。

7)	提供各校区低压电网运行半年报、年报表。

8)	对存在故障或隐患的地方提出维保建议或方案。

9)	提供技术培训相关工作。

10）《电子科技大学2024-2025年度双校区配电监控系统运行维护服务合同》中的其他有关内容。

2.服务期内，白天确保双校区各有1名维修人员在校区服务。确保有1名管理人员在校区协调管理服务。

3.白天10分钟内对校方管理部门的报修做出响应，30分钟内达到报修载明的区域，开展维修服务工作。

4.对报修实地排查，明确维修方案，按管理部门批准的方案开展维修。

5.维修过程中，接受采购人管理部门的管理。

6.每月报送维修维护工作量报表，每季度提交维护运行报告。

7.无条件协助采购人管理部门排查相关隐患，提出维护、改造建议或方案。

8.在保维服务期内需遵守采购人制定的设施设备维保服务考核标准，如下:

设施设备维保服务考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队管理 | 1、维保单位常驻人员需持证上岗，提供单位聘用证明，进出楼宇需工作证件齐全，服从甲方及校内楼栋管理人员管理； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 2、维保单位常驻人员合同履行期间需到甲方校内指定地点完成考勤打卡（打卡时间上午：9:30，配电监控系统维护标段各校区每周至少2人次），请假需有本公司开具证明； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 3、维保单位常驻人员未按要求穿着劳防用品、严禁酒后作业，公共场所内吸烟； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 4、维保单位需加强常驻人员培训，严禁发生盗窃事件； | 发生一次扣5分 |
|  |  | 5、维修单位需严格按维修团队清单配置人员，不得随意更换项目维修人员。若确需更换，需提前7天通知甲方，得到甲方认可后才能进行更换，同时做好工作交接； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 6、维保单位常驻人员违反学校后勤保障部及维修服务中心相关管理规定； | 发生一次扣5分 |
|  |  | 7、维修现场管理不规范，维修后存在遗留问题，产生不良影响造成使用或管理部门投诉； | 发生一次扣3分 |
|  |  | 8、维保单位常驻人员与师生发生争吵。 | 发生一次扣5分 |
| 2 | 日常维保考核 | 1、原则上每季度进行一次多方联合检查，接到甲方通知后未按时派人参加； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 2、季度检查中维保单位未按合同细则及维保手册要求实施维修保养工作； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 3、维保单位负责设备区域内发现日常维护不到位行为（包括：大量杂草、落叶、烟头等杂物，设备严重锈蚀、长期漏水、漏液、线路裸露等情况）； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 4、维保单位负责区域内发现日常维修不规范行为（包括：螺栓未归位、设备盖板门锁未复位，维修后旧件未按要求放置到指定位置，防护保温未及时恢复）。 | 发生一次扣2分 |
| 3 | 服务质量 | 1、维保单位常驻人员因工作不规范，造成设备故障或影响到设备运行； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 2、维保单位各类申报结算表单、维修单、未按实际工作内容填写或填写不规范； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 3、未按要求及时提供季度工作报告； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 4、维保单位接到通知后，未派人按时参加相关检查或会议； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 5、维保管理范围内，同一设备在一月内同一故障是否存在再次发生的情况； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 6、维保单位判断故障失误或维保手册要求做好备品条件、必要工器具等原因影响维保维修进度，造成维修周期延长或设备、系统故障； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 7、维保单位处理一般故障时，邀请非合同公司人员协助处理。 | 发生一次扣1分 |
|  |  | 8、严禁私自向师生收取维修费用或索取好处（好评、感谢信等） | 发生一次扣3分 |
| 4 | 服务响应 | 1、维保单位未按合同承诺时间完成日常维修、应急维修并没有合理书面解释的； | 发生一次扣4分 |
|  |  | 2、维保单位接到任务后超出合同约定时间抵达现场、提供技术支持。 | 发生一次扣4分 |
| 5 | 安全管理 | 1、维保单位开展维修作业时，安全的预防和保护措施不到位，安全生产工具和器具配置不齐全，特殊作业的维修人员无上岗证，无安全保护装置； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 2、维保单位使用机械作业或登高、高空作业时，未按规范操作； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 3、维保单位使用气体、气瓶时，无人看管或不及时回收处置。 | 发生一次扣2分 |
| 6 | 合同履行 | 1、维保单位未按合同约定及时开具相应票据，配合学校结算； | 发生一次扣3分 |
|  |  | 2、合同到期前，配合甲方完成与接收单位的移交，在验收移交过程中发现一处未经甲方确认的故障。 | 发生一次扣3分 |
| 7 | 维保优良 | 1、季度检查过程中无扣分项发生； | 单次加2分 |
|  |  | 2、日常维保过程中获得师生书面好评或表扬信； | 单次加0.5分 |
|  |  | 3、积极配合甲方在接收设备过程中发现未经甲方确认的合同维修按实收费项设备缺陷。 | 一处加0.5分 |
| 备注： | 1、年度维保考核总分为100分，每季度联合检查后进行一次维保考核得分确认，单个合同期结束时进行考核得分累计。合同期结束，年度维保考核累计得分低于60分全额扣除合同中最后一次支付的年度维保服务包干费，累计得分低于80分扣除合同中最后一次支付的年度维保服务包干费的50%，累计得分高于80分每扣一分扣除合同中最后一次支付的年度维保服务包干费的2%。 |  |  |
|  | 2、维保单位驻点人员因工作不规范，造成我方经济损失的，全部由维保单位承担。 |  |  |

（三）年度维保服务包干费费用以内的器件及耗材清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤收发器 | 百兆单模 |
| 2 | 光纤收发器 | 百兆多模 |
| 3 | 光纤尾纤 | FC、SC、ST |
| 4 | 光纤跳线 | FC、SC、ST |
| 5 | 鼠标 | 光电USB接口 |
| 6 | 键盘 | USB接口 |
| 7 | 网线 | 百兆超5类 |
| 8 | 机柜PDU | 6位 |
| 9 | 空气开关 | 20A |
| 10 | 通信端子 | 2.5平方 |
| 11 | 通信电缆 | RVVP 2*0.75 |
| 12 | UPS | 3KVA |
| 13 | UPS | 6KVA |
| 14 | 电源线 | 2.5平方 |

注：常规维护所需器件及耗材（包含不限于上表中器件及耗材）的成本均包含在年度维保服务包干费报价中。

（四）按实收费维修项目清单

1）按实收费维修项目清单

| 序号 | 维修清单内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维修项目单价（元） | 维修项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控电脑 | IPC-610L | 台 | 3 | 8500 | 25500 |
| 2 | 显示器 | 24寸液晶 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
| 3 | UPS蓄电池 | 12V | 个 | 10 | 800 | 8000 |
| 4 | 多功能仪表 | DEP-961S | 个 | 10 | 1250 | 12500 |
| 5 | UPS主机 | C3KS | 台 | 3 | 4500 | 13500 |
| 6 | UPS主机 | C6KS | 台 | 3 | 6500 | 19500 |
| 7 | 线路保护 | DEP-571N | 套 | 3 | 8500 | 25500 |
| 8 | 变压器保护 | DEP-536N | 套 | 3 | 8500 | 25500 |
| 9 | PT保护 | DEP-557N | 套 | 3 | 8500 | 25500 |
| 10 | 综合测控装置 | DEP-612N | 套 | 3 | 8500 | 25500 |
| 11 | 通讯管理机 | DEP-765N | 套 | 1 | 21000 | 21000 |
| 12 | 机柜 | 标准网络机柜42U | 套 | 1 | 4000 | 4000 |
| 13 | 交换机 | S5700系列 | 套 | 5 | 4000 | 20000 |
| 合计(元） |  |  |  | 230000 |  |  |

2）按实收费维修项目报价清单（无需应答报价清单，于响应文件中完整报出视为已应答）

| 序号 | 维修清单内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维修项目单价（元） | 维修项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控电脑 | IPC-610L | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 显示器 | 24寸液晶 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | UPS蓄电池 | 12V | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 多功能仪表 | DEP-961S | 个 | 10 |  |  |
| 5 | UPS主机 | C3KS | 台 | 3 |  |  |
| 6 | UPS主机 | C6KS | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 线路保护 | DEP-571N | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 变压器保护 | DEP-536N | 套 | 3 |  |  |
| 9 | PT保护 | DEP-557N | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 综合测控装置 | DEP-612N | 套 | 3 |  |  |
| 11 | 通讯管理机 | DEP-765N | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 机柜 | 标准网络机柜42U | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 交换机 | S5700系列 | 套 | 5 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1、本表所列维护维修项目为项目合同按实收费项目清单，维护期内按实申报、结算，合同内按实收费项目清单维修项目以外的设备维修费用均包含在年度维保服务包干费用报价中，不在另行收取任何费用。

2、按实收费维修项目价格包含但不限于器件费、人工、运输、机械使用费、管理费、税金等，采购人不再支付其他费用。

3、供应商应完整、合理的填报相对应的维修项目单价、合价及总价。报价清单总价不得高于清单总价， 报价清单单项维修项目单价不得高于清单单项维修项目单价15%，（于响应文件中报出，否则视为有效性、完整性和响应程度审查不通过）。

4、维护服务过程中，如涉及上述表中的维护维修项目时，成交供应商不能以任何理由拒绝维护维修。

【02包】2024-2025年清水河校区空气源热泵热水供应系统维护

- （一）维保内容及范围

1.总体要求：

（1）负责设备的日常环境清洁维护。

（2）负责系统室主机设备的日常维护、应急维修；

（3）负责系统水泵、控制系统、机组管网系统等的日常维护、应急维修；

（4）负责系统日常运行的监控、巡查、运行记录汇总。

2.确保热泵热水供应系统正常运行，开展维护保养、应急维修、换季检修的工作。

3.服务期内，白天确保有2名维修人员在校区服务。确保有1名管理人员在校区协调管理服务。

4.白天10分钟内对校方管理部门的报修做出响应，30分钟内达到报修载明的区域，开展维修服务工作。

5. 对报修实地排查，明确维修方案，按管理部门批准的方案开展维修。

6.维修过程中，接受采购人管理部门的管理。

7.每月报送维修维护工作量报表，每季度提交维护运行报告。

8.协助采购人管理部门排查相关隐患，给出维护、改造建议或方案，为管理部门提供决策帮助。

9.供应商拟派遣的维保人员（至少2人）须具有《中华人民共和国特种作业操作证》（制冷与空调作业）。

10.《电子科技大学2024-2025年度清水河校区空气源热泵热水供应系统维护服务合同》中的其他有关内容。

11.在保维服务期内需遵守采购人制定的设施设备维保服务考核标准，如下

设施设备维保服务考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队管理 | 1、维保单位常驻人员需持证上岗，提供单位聘用证明，进出楼宇需工作证件齐全，服从甲方及校内楼栋管理人员管理； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 2、维保单位常驻人员合同履行期间需到甲方校内指定地点完成考勤打卡（打卡时间上午：9:30，清水河校区空气源热泵热水供应标段每天至少2人次），请假需有本公司开具证明； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 3、维保单位常驻人员未按要求穿着劳防用品、严禁酒后作业，公共场所内吸烟； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 4、维保单位需加强常驻人员培训，严禁发生盗窃事件； | 发生一次扣5分 |
|  |  | 5、维修单位需严格按维修团队清单配置人员，不得随意更换项目维修人员。若确需更换，需提前7天通知甲方，得到甲方认可后才能进行更换，同时做好工作交接； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 6、维保单位常驻人员违反学校后勤保障部及维修服务中心相关管理规定； | 发生一次扣5分 |
|  |  | 7、维修现场管理不规范，维修后存在遗留问题，产生不良影响造成使用或管理部门投诉； | 发生一次扣3分 |
|  |  | 8、维保单位常驻人员与师生发生争吵。 | 发生一次扣5分 |
| 2 | 日常维保考核 | 1、原则上每季度进行一次多方联合检查，接到甲方通知后未按时派人参加； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 2、季度检查中维保单位未按合同细则及维保手册要求实施维修保养工作； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 3、维保单位负责设备区域内发现日常维护不到位行为（包括：大量杂草、落叶、烟头等杂物，设备严重锈蚀、长期漏水、漏液、线路裸露等情况）； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 4、维保单位负责区域内发现日常维修不规范行为（包括：螺栓未归位、设备盖板门锁未复位，维修后旧件未按要求放置到指定位置，防护保温未及时恢复）。 | 发生一次扣2分 |
| 3 | 服务质量 | 1、维保单位常驻人员因工作不规范，造成设备故障或影响到设备运行； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 2、维保单位各类申报结算表单、维修单、未按实际工作内容填写或填写不规范； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 3、未按要求及时提供季度工作报告； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 4、维保单位接到通知后，未派人按时参加相关检查或会议； | 发生一次扣1分 |
|  |  | 5、维保管理范围内，同一设备在一月内同一故障是否存在再次发生的情况； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 6、维保单位判断故障失误或维保手册要求做好备品条件、必要工器具等原因影响维保维修进度，造成维修周期延长或设备、系统故障； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 7、维保单位处理一般故障时，邀请非合同公司人员协助处理。 | 发生一次扣1分 |
|  |  | 8、严禁私自向师生收取维修费用或索取好处（好评、感谢信等） | 发生一次扣3分 |
| 4 | 服务响应 | 1、维保单位未按合同承诺时间完成日常维修、应急维修并没有合理书面解释的； | 发生一次扣4分 |
|  |  | 2、维保单位接到任务后超出合同约定时间抵达现场、提供技术支持。 | 发生一次扣4分 |
| 5 | 安全管理 | 1、维保单位开展维修作业时，安全的预防和保护措施不到位，安全生产工具和器具配置不齐全，特殊作业的维修人员无上岗证，无安全保护装置； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 2、维保单位使用机械作业或登高、高空作业时，未按规范操作； | 发生一次扣2分 |
|  |  | 3、维保单位使用气体、气瓶时，无人看管或不及时回收处置。 | 发生一次扣2分 |
| 6 | 合同履行 | 1、维保单位未按合同约定及时开具相应票据，配合学校结算； | 发生一次扣3分 |
|  |  | 2、合同到期前，配合甲方完成与接收单位的移交，在验收移交过程中发现一处未经甲方确认的故障。 | 发生一次扣3分 |
| 7 | 维保优良 | 1、季度检查过程中无扣分项发生； | 单次加2分 |
|  |  | 2、日常维保过程中获得师生书面好评或表扬信； | 单次加0.5分 |
|  |  | 3、积极配合甲方在接收设备过程中发现未经甲方确认的合同维修按实收费项设备缺陷。 | 一处加0.5分 |
| 备注： | 1、年度维保考核总分为100分，每季度联合检查后进行一次维保考核得分确认，单个合同期结束时进行考核得分累计。合同期结束，年度维保考核累计得分低于60分全额扣除合同中最后一次支付的年度维保服务包干费，累计得分低于80分扣除合同中最后一次支付的年度维保服务包干费的50%，累计得分高于80分每扣一分扣除合同中最后一次支付的年度维保服务包干费的2%。 |  |  |
|  | 2、维保单位驻点人员因工作不规范，造成我方经济损失的，全部由维保单位承担。 |  |  |

（二）年度维保服务包干费费用以内的器件及耗材清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德继电器LADN22C 24V | 只 |
| 2 | 施耐德继电器MY2N-J 24VDC | 只 |
| 3 | 变压器E48-23-29 | 根 |
| 4 | 过滤器 | 根 |
| 5 | 电加热带 | 根 |
| 6 | 铜闸阀DN32以下 | 根 |
| 7 | 铜球阀DN32以下 | 根 |
| 8 | 端子接线排 | 根 |
| 9 | 冷媒加液阀 | 根 |
| 10 | Y型三通 | 个 |
| 11 | T型三通 | 个 |
| 12 | 开关电源 | 只 |
| 13 | 电磁阀DN40以下 | 个 |
| 14 | 橡胶软接DN40以下 | 个 |
| 15 | 手柄蝶阀DN40以下 | 个 |
| 16 | 止回阀DN40以下 | 个 |
| 17 | 进出水软管DN40以下 | 根 |
| 18 | 温度计0-100℃ | 只 |
| 19 | 压力表1.6mpa | 个 |
| 20 | 排气阀DN32 | 个 |
| 21 | 断路保护器32A以下 | 个 |
| 22 | 风机电容 | 只 |
| 23 | 中间继电器 | 只 |
| 24 | 电源端子台 | 根 |
| 25 | 485转232双接头 | 只 |
| 26 | 单向阀 | 只 |
| 27 | 温度传感器 | 只 |
| 28 | 高低压控制开关 | 只 |
| 29 | 系统高压软管 | 根 |
| 30 | 水温传感器 | 根 |
| 31 | 压缩机隔音棉 | 副 |

注：常规维护所需器件及耗材（包含不限于上表中器件及耗材）的成本均包含

（三）合同内按实收费维修项目清单

1、按实收费维修项目清单

| 序号 | 项目分类 | 清单内容 | 单位 | 数量 | 维修项目单价（元） | 维修项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组主机 | 抽真空、氮气保压 | 台次 | 1 | 1500 | 1500 |
| 2 | 机组主机 | 储液器 | 个 | 1 | 1700 | 1700 |
| 3 | 机组主机 | 电子膨胀阀 | 只 | 1 | 1500 | 1500 |
| 4 | 机组主机 | 风扇电机YDK370-6G04 | 只 | 1 | 1300 | 1300 |
| 5 | 机组主机 | 风扇叶轮590*180*15mm | 只 | 1 | 800 | 800 |
| 6 | 机组主机 | 干燥过滤器组件 | 只 | 1 | 1200 | 1200 |
| 7 | 机组主机 | 检漏、填充冷媒 | 台次 | 1 | 1000 | 1000 |
| 8 | 机组主机 | 控制电路板ZG10P | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 9 | 机组主机 | 控制器 | 个 | 1 | 980 | 980 |
| 10 | 机组主机 | 气液分离器 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 11 | 机组主机 | 清理冷媒系统 | 台次 | 1 | 1000 | 1000 |
| 12 | 机组主机 | 热交换器 | 组 | 1 | 2500 | 2500 |
| 13 | 机组主机 | 热力膨胀阀BAE4HCA | 只 | 1 | 2800 | 2800 |
| 14 | 机组主机 | 四通阀 | 个 | 1 | 2200 | 2200 |
| 15 | 机组主机 | 套管式换热器10匹、12匹 | 组 | 1 | 5500 | 5500 |
| 16 | 机组主机 | 压缩机VR125KS-TFP-522 | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
| 17 | 机组主机 | 压缩机ZW61KA-TFP-522 | 只 | 1 | 8000 | 8000 |
| 18 | 机组主机 | 药物清洗换热器 | 台次 | 1 | 1000 | 1000 |
| 19 | 机组主机 | 药物清洗蒸发器 | 台次 | 1 | 1000 | 1000 |
| 20 | 机组水泵 | 格兰富水泵电机线圈 | 个 | 1 | 670 | 670 |
| 21 | 机组水泵 | 格兰富水泵密封圈 | 个 | 1 | 590 | 590 |
| 22 | 机组水泵 | 格兰富水泵轴承 | 套 | 1 | 860 | 860 |
| 23 | 机组水泵 | 格兰富循环水泵3-15kw | 台 | 1 | 32500 | 32500 |
| 24 | 机组水泵 | 水泵电机维修3-11kw | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 25 | 机组水泵 | 威乐水泵电机线圈 | 个 | 1 | 670 | 670 |
| 26 | 机组水泵 | 威乐水泵密封圈 | 个 | 1 | 890 | 890 |
| 27 | 机组水泵 | 威乐水泵轴承 | 套 | 1 | 860 | 860 |
| 28 | 机组水泵 | 威乐循环水泵3-11kw | 台 | 1 | 32500 | 32500 |
| 29 | 机组控制系统 | ABB变频器11kw | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
| 30 | 机组控制系统 | ABB变频器3kw | 台 | 1 | 2800 | 2800 |
| 31 | 机组控制系统 | ABB变频器5.5kw | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 32 | 机组控制系统 | ABB变频器7.5kw | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 33 | 机组控制系统 | 多功能电表DTSD1000 | 只 | 1 | 1000 | 1000 |
| 34 | 机组控制系统 | 交流接触器 | 只 | 1 | 650 | 650 |
| 35 | 机组控制系统 | 开关电源模块NES-50-24 | 只 | 1 | 650 | 650 |
| 36 | 机组控制系统 | 嵌入式一体化触摸屏TPC7032Ki | 只 | 1 | 5000 | 5000 |
| 37 | 机组控制系统 | 施耐德磁力接触器LC1D32M7C | 只 | 1 | 2200 | 2200 |
| 38 | 机组控制系统 | 施耐德断路器NSC160S | 只 | 1 | 1100 | 1100 |
| 39 | 机组控制系统 | 施耐德断路器NSX160F | 只 | 1 | 1100 | 1100 |
| 40 | 机组控制系统 | 施耐德隔离开关250A | 个 | 1 | 860 | 860 |
| 41 | 机组控制系统 | 通讯模块 | 只 | 1 | 1290 | 1290 |
| 42 | 机组控制系统 | 温度变送器CWDZ33-01-A1 | 只 | 1 | 880 | 880 |
| 43 | 机组控制系统 | 西门子PLC主模块 | 只 | 1 | 5000 | 5000 |
| 44 | 机组控制系统 | 西门子PLC子模块 | 只 | 1 | 3000 | 3000 |
| 45 | 机组控制系统 | 西门子控制器KTP700BASIC | 只 | 1 | 1800 | 1800 |
| 46 | 机组控制系统 | 相序继电器 | 只 | 1 | 800 | 800 |
| 47 | 机组控制系统 | 压差电磁阀 | 只 | 1 | 1800 | 1800 |
| 48 | 机组控制系统 | 压力变送器PCM300 | 只 | 1 | 850 | 850 |
| 49 | 机组控制系统 | 液位变送器（4-20mA 0-3m ） | 只 | 1 | 960 | 960 |
| 50 | 机组管道 | 补水电磁阀（DN50） | 只 | 1 | 750 | 750 |
| 51 | 机组管道 | 补水电磁阀（DN80) | 只 | 1 | 1380 | 1380 |
| 52 | 机组管道 | 补水电磁阀DN40 | 只 | 1 | 680 | 680 |
| 53 | 机组管道 | 补水电磁阀DN65 | 只 | 1 | 900 | 900 |
| 54 | 机组管道 | 补水膨胀罐 | 个 | 1 | 3600 | 3600 |
| 55 | 机组管道 | 不锈钢球形软接DN80 | 个 | 1 | 700 | 700 |
| 56 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN100 | 个 | 1 | 1400 | 1400 |
| 57 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN50 | 个 | 1 | 650 | 650 |
| 58 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN65 | 个 | 1 | 850 | 850 |
| 59 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN80 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 60 | 机组管道 | 电子水表LXLY-65 | 只 | 1 | 2000 | 2000 |
| 61 | 机组管道 | 球形橡胶软接DN65 | 个 | 1 | 480 | 480 |
| 62 | 机组管道 | 球形橡胶软接DN80 | 个 | 1 | 400 | 400 |
| 63 | 机组管道 | 手柄蝶阀DN65 | 个 | 1 | 450 | 450 |
| 64 | 机组管道 | 手柄蝶阀DN80 | 个 | 1 | 500 | 500 |
| 65 | 机组管道 | 铜闸阀DN65 | 个 | 1 | 500 | 500 |
| 合计（元） |  |  |  | 190000 |  |  |

2.按实收费维修项目报价清单（无需应答报价清单，于响应文件中完整报出视为已应答）

| 序号 | 项目分类 | 清单内容 | 单位 | 数量 | 维修项目单价（元） | 维修项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组主机 | 抽真空、氮气保压 | 台次 | 1 |  |  |
| 2 | 机组主机 | 储液器 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 机组主机 | 电子膨胀阀 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 机组主机 | 风扇电机YDK370-6G04 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 机组主机 | 风扇叶轮590*180*15mm | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 机组主机 | 干燥过滤器组件 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 机组主机 | 检漏、填充冷媒 | 台次 | 1 |  |  |
| 8 | 机组主机 | 控制电路板ZG10P | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 机组主机 | 控制器 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 机组主机 | 气液分离器 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 机组主机 | 清理冷媒系统 | 台次 | 1 |  |  |
| 12 | 机组主机 | 热交换器 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 机组主机 | 热力膨胀阀BAE4HCA | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 机组主机 | 四通阀 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 机组主机 | 套管式换热器10匹、12匹 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 机组主机 | 压缩机VR125KS-TFP-522 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 机组主机 | 压缩机ZW61KA-TFP-522 | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 机组主机 | 药物清洗换热器 | 台次 | 1 |  |  |
| 19 | 机组主机 | 药物清洗蒸发器 | 台次 | 1 |  |  |
| 20 | 机组水泵 | 格兰富水泵电机线圈 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 机组水泵 | 格兰富水泵密封圈 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 机组水泵 | 格兰富水泵轴承 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 机组水泵 | 格兰富循环水泵3-15kw | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 机组水泵 | 水泵电机维修3-11kw | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 机组水泵 | 威乐水泵电机线圈 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 机组水泵 | 威乐水泵密封圈 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 机组水泵 | 威乐水泵轴承 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 机组水泵 | 威乐循环水泵3-11kw | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 机组控制系统 | ABB变频器11kw | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 机组控制系统 | ABB变频器3kw | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 机组控制系统 | ABB变频器5.5kw | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 机组控制系统 | ABB变频器7.5kw | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 机组控制系统 | 多功能电表DTSD1000 | 只 | 1 |  |  |
| 34 | 机组控制系统 | 交流接触器 | 只 | 1 |  |  |
| 35 | 机组控制系统 | 开关电源模块NES-50-24 | 只 | 1 |  |  |
| 36 | 机组控制系统 | 嵌入式一体化触摸屏TPC7032Ki | 只 | 1 |  |  |
| 37 | 机组控制系统 | 施耐德磁力接触器LC1D32M7C | 只 | 1 |  |  |
| 38 | 机组控制系统 | 施耐德断路器NSC160S | 只 | 1 |  |  |
| 39 | 机组控制系统 | 施耐德断路器NSX160F | 只 | 1 |  |  |
| 40 | 机组控制系统 | 施耐德隔离开关250A | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 机组控制系统 | 通讯模块 | 只 | 1 |  |  |
| 42 | 机组控制系统 | 温度变送器CWDZ33-01-A1 | 只 | 1 |  |  |
| 43 | 机组控制系统 | 西门子PLC主模块 | 只 | 1 |  |  |
| 44 | 机组控制系统 | 西门子PLC子模块 | 只 | 1 |  |  |
| 45 | 机组控制系统 | 西门子控制器KTP700BASIC | 只 | 1 |  |  |
| 46 | 机组控制系统 | 相序继电器 | 只 | 1 |  |  |
| 47 | 机组控制系统 | 压差电磁阀 | 只 | 1 |  |  |
| 48 | 机组控制系统 | 压力变送器PCM300 | 只 | 1 |  |  |
| 49 | 机组控制系统 | 液位变送器（4-20mA 0-3m ） | 只 | 1 |  |  |
| 50 | 机组管道 | 补水电磁阀（DN50） | 只 | 1 |  |  |
| 51 | 机组管道 | 补水电磁阀（DN80) | 只 | 1 |  |  |
| 52 | 机组管道 | 补水电磁阀DN40 | 只 | 1 |  |  |
| 53 | 机组管道 | 补水电磁阀DN65 | 只 | 1 |  |  |
| 54 | 机组管道 | 补水膨胀罐 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 机组管道 | 不锈钢球形软接DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 机组管道 | 不锈钢止回阀DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 机组管道 | 电子水表LXLY-65 | 只 | 1 |  |  |
| 61 | 机组管道 | 球形橡胶软接DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 机组管道 | 球形橡胶软接DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 机组管道 | 手柄蝶阀DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 机组管道 | 手柄蝶阀DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 机组管道 | 铜闸阀DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1、本表所列维护维修项目为项目合同按实收费项目清单，维护期内按实申报、结算，合同内按实收费项目清单维修项目以外的设备维修费用均包含在年度维保服务包干费用报价中，不在另行收取任何费用 。

2、按实收费维修项目价格包含但不限于器件费、人工、运输、机械使用费、管理费、税金等，采购人不再支付其他费用。

3、供应商应完整、合理的填报相对应的维修项目单价、合价及总价。报价清单总价不得高于清单总价， 报价清单单项维修项目单价不得高于清单单项维修项目单价15%，（于响应文件中报出，否则视为有效性、完整性和响应程度审查不通过）。

4、维护服务过程中，如涉及上述表中的维护维修项目时，成交供应商不能以任何理由拒绝维护维修。

★三、采购合同内容条款（本项要求应在商务应答表中进行应答）

【01包】

1、维护服务周期：合同签订生效后至2025年8月20日。

2、付款方式：合同签订生效后7个工作日内，支付30％年度维保服务包干费；2024年11月20后支付40％年度维保服务包干费；2025年8月20日维保服务期满，经维保服务考核、验收、移交完成后7个工作日内，进行最后一次年度维保服务包干费结算后进行支付；在维保服务期中，属于合同按实收费维修项目清单的维修项目，按实申报、结算、支付（7个工作日内），合同内按实收费项目清单维修项目以外的设备维修费用均包含在年度维保服务包干费用报价中，不在另行收取任何费用。注：每期付款前，供应商需开具等额且符合采购人财务要求的发票。

3、服务地点：电子科技大学双校区。

4、验收要求：严格按照采购文件的要求、供应商的响应文件及承诺、采购人内控相关要求以及本项目合同约定标准进行验收。

【02包】

1、维护服务周期：合同签订生效后至2025年4月20日 。

2、付款方式：合同签订生效后7个工作日内，支付30％年度维保服务包干费；2024年11月20后支付40％年度维保服务包干费；2025年4月20日维保服务期满，经维保服务考核、验收、移交完成后7个工作日内，进行最后一次年度维保服务包干费结算后进行支付；在维保服务期中，属于合同按实收费维修项目清单的维修项目，按实申报、结算、支付（7个工作日内），合同内按实收费项目清单维修项目以外的设备维修费用均包含在年度维保服务包干费用报价中，不在另行收取任何费用。注：每期付款前，供应商需开具等额且符合采购人财务要求的发票。

3、服务地点：电子科技大学清水河校区。

4、验收要求：严格按照采购文件的要求、供应商的响应文件及承诺、采购人内控相关要求以及本项目合同约定标准进行验收。

四、其他要求

【01包】

1、提供服务方案包含：①项目针对性维护方案、②人员配备、③设备材料投入、④响应时间、⑤操作流程规范、⑥维护质量控制、⑦安全措施应急预案。

2、对配电监控系统类维护进行分析阐述，包含①系统运行特点、②系统运行风险点、③具体防控措施。

3、提供夜间紧急故障处理到达现场时间、提供重大活动现场值班服务。

【02包】

1、提供服务方案包含：①项目针对性维护方案、②人员配备、③设备材料投入、④响应时间、⑤操作流程规范、⑥维护质量控制、⑦安全措施应急预案

2、对空气源热泵热水供应系统类维护进行分析阐述，包含①系统构成、②结构特点、③运行方式、④运行特点、⑤运行风险点、⑥具体防控措施；

3、提供夜间紧急故障处理到达现场时间、提供重大活动现场值班服务。

注：

- 本章中技术、服务要求以及合同内容条款为可能实质性变动的内容。

- 本章标注“★”要求为本项目实质性要求，未经采购人允许（磋商后变动），不允许有负偏离。

- 以上要求中的“注”、“备注”、“其他说明”均需响应和应答。