| 一、 | 速冻冷冻库设备部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 开启式单机双级变频螺杆机组 | 2016 | 台 | 2 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 1420 | 台 | 2 |
| 3 | 辅助贮液器 | 5.0 | 台 | 1 |
| 4 | 循环泵组 | 10.0 | 台 | 1 |
| 5 | 速冻机 | 3T/H | 台 | 1 |
| 6 | 集中控制柜 | PLC | 台 | 1 |
| 7 | 铝合金蒸发器 | LP25 | 米 | 6600 |
| 8 | AMG阀门 | RV | 批 | 1 |
| 9 | 电磁阀 | EVR | 只 | 10 |
| 10 | 连接钢管 | Ф32-273 | KG | 10000 |
| 11 | 电线（柜下） | / | 套 | 1 |
| 12 | 聚氨酯保温管 | / | M3 | 20 |
| 13 | 保温装饰 | 铝板 | M2 | 400 |
| 14 | 制冷剂 | R507A | 瓶 | 1200 |
| 15 | 冷冻油 | 专用 | L | 800 |
| 16 | 型钢 | / | T | 5 |
| 17 | 电缆桥架 | / | 套 | 1 |
| 18 | 辅材 | / | 批 | 1 |

一、采购清单

二、包装间设备部分

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷机组 | 15M | 台 | 2 |
| 2 | 冷风机 | ≥25KW | 台 | 2 |
| 3 | 电控箱 | NAK | 台 | 2 |
| 4 | 膨胀阀 | TGEX | 只 | 2 |
| 5 | 连接铜管 | 6/10/12/35 | kg | 80 |
| 6 | 连接铜管保温 | 35 | 根 | 16 |
| 7 | 制冷剂 | R507A | 瓶 | 6 |
| 8 | 冷冻油 | 3GS | 瓶 | 2 |
| 9 | 扎带 | / | 卷 | 24 |
| 10 | 型钢吊杆 | / | 项 | 2 |
| 11 | 电缆 | / | 项 | 2 |
| 12 | 辅材 | / | 项 | 2 |

三、冷冻库保温部分

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：聚氨酯冷库板墙板、顶板部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | B1级双彩钢聚氨酯夹芯板 | 200MM | m2 | 2274.5 | 冷库 |
| 2 | B1级双彩钢聚氨酯夹芯板 | 150MM | m2 | 237.37 | 冷库隔墙 |
| 第二部分:排管吊杆、冷库板固定、保温、密封等附配件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊杆 | M12 | 支 | 450 | 排管 |
| 2 | PU发泡胶 | / | 套 | 450 | 排管吊杆隔冷 |
| 3 | PVC管、水泥 | / | 支 | 450 | 排管吊杆断冷、防火 |
| 4 | 吊杆 | M12 | 支 | 450 | 冷库吊杆 |
| 5 | 吊杆附件 | / | 支 | 450 | 螺母垫片挡片密封胶 |
| 6 | 聚氨酯发泡料 | / | kg | 200 | 库板连接缝隙 |
| 7 | 库板配件 | / | M2 | 2511.9 | 彩钢包件、尼龙螺栓、C钢 |
| 8 | PU发泡胶 | / | M2 | 2511.9 | 用于库板缝隙填充 |
| 9 | 玻璃胶 | / | M2 | 2511.9 | 用于库板缝密封 |
| 第三部分：冷库门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动不锈钢冷库平移门 | LKM2427 | 扇 | 2 | 厚150MM、加热、防撞 |
| 2 | 平开门 | LKM0921 | 扇 | 2 | / |
| 3 | 不锈钢离心空气幕 | M2400 | 台 | 2 | 冷冻库 |

- 四、加工设备部分

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次清洗机 | 速冻机配套 | 台 | 1 |
| 2 | 二次清洗机 | 速冻机配套 | 台 | 1 |
| 3 | 去毛发机 | 速冻机配套 | 台 | 1 |
| 4 | 输送机 | 速冻机配套 | 台 | 1 |
| 5 | 灯检台 | DJ1X2-3 | 台 | 2 |
| 6 | 提升门 | M2430 | 台 | 1 |
| 7 | 海绵门封 | M2430 | 台 | 1 |
| 8 | 自由门 | M2427 | 台 | 1 |
| 9 | 卸货平台 | / | 台 | 1 |

二、技术参数及要求

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单机双级变频螺杆机组 | - 开启式单机双级变频螺杆机组 - 制冷剂: R507A 3、有效期≥10万小时工作时间 4、制冷量: ≥319.75KW（冷凝温度35[℃]、蒸发温度-40[℃]） 5、冷凝器负荷:≥486.3KW 6、总轴功率: ≤200.5KW 7、板式经济器、板式油冷却器、变频启动、变频运行、无级能量调节 8、全自动PLC控制柜，可远程通讯 9、其他：压缩机转子采用锻钢材质； |
| 2 | 蒸发冷凝器 | 1、排热量：≥1420kw； 2、蒸发式冷凝器配置的总电机功率：≥14KW/台； 3、蒸发式冷凝器的外型尺寸（长*宽*高） 4、水泵：数量1台；流量≥150m3/h扬程5米；额定功率3kw；水泵电机防护等级IP55； 5、风机：数量2台；单台风机的风量/额定功率≥78000m3/h / 5.5kw ；风机电机防护等级IP55；叶片材质高强度纤维；风机外壳整体热浸锌；风机传动机构的结构特点直联式； 6、换热管：蛇形盘管，整体热浸锌；管径/标准Φ25mm /碳钢；蒸发式冷凝器喷淋头的结构特点大流量防堵塞提篮式喷嘴； 7、箱体：蒸发式冷凝器水箱、外构板的材质AZ150；厚度≥2㎜； 8、水电子除垢仪：1台×ADL-5W/100W； |
| 3 | 低压循环桶泵机组 | 1、选用1台卧式低压循环桶，≥容积10M3，设计年限20年，内置不锈钢滤网挡液板； 2、配备3台屏蔽泵流量≥12.5M3/H扬程40M；二用一备； 3、配置AMG手动阀件、过滤器、自动旁通阀； 4、配置有液位传感器、进口电子节流阀；高液位报警、安全阀等； 5、氟泵配品牌压差控制器，压力传感器； 6、配置全自动集油器； 7、配置可编程控制器； 8、配置触控屏； 9、 配置远传接口； |
| 4 | 速冻机 | 1、网带速冻机产品 2、冻品：裸冻草莓 3、产量：≥3000kg/h 4、库体尺寸：19640x4740x4120mm 5、耗冷量：≥580Kw 6、库内温度：-35℃ 7、进料温度：≤+25℃ 8、出料温度：≤-15℃ 9、冻结时间：25～45min可调 10、网带：网带材料食品级不锈钢SUS304；网带调速方式通过变频器无级调节；网带厚度≥10mm；输送滑道不锈钢； 11、设备动力：减速机形式摆线减速机；变频器驱动； 12、保温库体：库板厚度≥120mm；库体外板0.5mm压棱；库体内板0.5mm压棱；库板容重40±2kg/m³；库门4个 13、框架：不锈钢制作 14蒸发器：蒸发管铝管；融霜方式水冲霜；翅片材料铝翅片；翅片厚度0.42mm；管壁厚3.0mm； - 15、风机：电机防护等级IP54；风机功率及数量15KW*6台+11KW*6台；风叶材质铸铝；风箱材质不锈钢； - 16、电控柜：不锈钢壳体； |
| 5 | 铝合金蒸发器 | 1、使用温度：120~-45℃ 2、设计压力：2.0Mpa 3、气密试验：2.5Mpa 4、铝翅片管规格：￠25*1.5（3.0）（≧1.5mm） 5、材质：铝合金6063 6、翅片与管连接方式：一次压铸成型 7、翅片与管连接面：R4 8、翅片管外表处理：防腐蚀抗氧化镀层厚度为8~12mm |
| 6 | 聚氨酯保温板 | - 聚氨酯保温板发泡密度40Kg/m3±2热导率≦0.022W/m·k，尺寸稳定性≦±1%，闭孔率≧95%，抗压强度≧0.16Mpa，吸水率≦4%，平整度±5mm； - 2、聚氨酯夹心，防火等级B1，白灰色。 3、保温板的板面要保持光滑平整，不能有翘曲、划伤、凹凸不平的缺陷 4、保温板墙板与顶板，墙板与地面，墙面垂直相交处等阴阳角必须做成圆角／弧形过渡，以满足食品卫生要求 5、阴阳角材料：铝合金阴阳园角条 6、聚氨酯泡沫材料物理及机械性能的实际使用指标全部满足: 1)、导热系数λ≤0.024W/m·K 2)、密度38～42KG/cm3 3)、抗压强度≥160 Kpa 4)、吸水率%（V/V）≤4 5)、防火性能符合国家消防C-S3,d0,t1相关标准 - 7、冷库库板： 200MM/150MM |
| 7 | 其他 | - 1、机组现场安装； - 2、机组对外接口配对法兰及螺栓、地脚螺栓、减振垫 - 3、撬块之外的管道、制冷辅机连线等。 - 4、虹吸贮液器 - 5、桶泵供液装置 - 6、PLC集控系统 - 7、远程监控系统 - 8、制冷剂R507A - 9、压花铝保护的聚氨酯保温管 - 10、系统阀门 |

注：1.本项目的参数为实质性要求，如不满足作无效投标处理。

- 2.报价产品的技术性能、参数配置等于或高于本谈判文件要求的，都视作满足谈判文件的要求。