## Sheet1
泡沫灭火剂参数
名称 | 修订参数 | 数量
A类泡沫灭火剂（MJABP型） | 1.凝固点≤- 25℃。 2.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相。 3.比流动性：温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。 4.PH值：6.0-9.5。 5.腐蚀率：Q235A钢片：≤15.0 3A21铝片：≤15.0。 6.表面张力：混合比为1.0%时≤30.0。 7.润湿性：混合比为1.0%时≤20.0S。 8. 25%析液时间：符合GB27897-2011要求。25％析液时间越长，泡沫越稳定。25％析液时间长的隔热防护泡沫，其泡沫黏附能力强，隔热防护时间长、效果好。 9.隔热防护性能：符合GB27897-2011要求。25％析液时间越长，泡沫越稳定。25％析液时间长的隔热防护泡沫，其泡沫黏附能力强，隔热防护时间长、效果好。 10.灭A类火性能：灭火时间不大于90s，且停止施加泡沫10min内没有可见的火焰。 11.附加性能要求：灭非水溶性液体或性能：强施放灭火时间≤3min，25%抗烧时间：≥10min。 12.整体性能必须符合GB27897-2011要求，提供型式检验报告。检测报告内容齐全不缺页，未提供完整型式试验检测报告的，视为未提供。 13.产品包装符合应急管理部消防救援局关于泡沫灭火剂包装标识同型的相关要求。 14.灭火剂有效期：≥2年。 15.提供一升样品封存（用于供货时对比验收）。 | 2
水成膜泡沫灭火剂 （6%型） | 1.凝固点≤- 27℃。 2、抗冻结、融化性：无可见分参和非均相。 3、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的粘度值不大于标准参比液的粘度值。 4、PH值：温度处理前后：6.0-9.5。 5、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］腐蚀率：Q235A钢片：≤15.0 3A21铝片：≤15.0.越小越好。 6、发泡倍数：与特征值的偏差不大于 1.0 或不大于特征值的 20％，按上述二个差值中较大者判定。 7、25%析液时间/min：25％析液时间越长，泡沫越稳定。25％析液时间长的隔热防护泡沫，其泡沫黏附能力强，隔热防护时间长、效果好。 8、表面张力：GB/T 15308－2006要求 与特征值的偏差 a不大于 10％ 。 9、界面张力：GB/T 15308－2006要求与特征值的偏差不大于 1.0 mN/m 或不大于特征值的 10％，按上述二个差值中较大者判定。 10、灭火性能： 灭火级别 IA级 强施放：灭火时间：≤3min 抗烧时间：≥10min 。 11.整体性能必须符合GB27897-2011要求，提供相应型式检验报告。检测报告内容齐全不缺页，未提供完整型式试验检测报告的，视为未提供。 12.产品包装符合应急管理部消防救援局关于泡沫灭火剂包装标识同型的相关要求。 13.灭火剂有效期：≥3年。 14.提供一升样品封存（用于供货时对比验收）。 | 90
抗醇性水成膜泡沫灭火剂（6%型） | 1.凝固点≤- 27℃。 2、抗冻结、融化性：无可见分参和非均相。 3、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的粘度值不大于标准参比液的粘度值。 4、PH值：温度处理前后：6.0-9.5。 5、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］腐蚀率：Q235A钢片：≤15.0 3A21铝片：≤15.0.越小越好。 6、发泡倍数：与特征值的偏差不大于 1.0 或不大于特征值的 20％，按上述二个差值中较大者判定。 7、25%析液时间/min：25％析液时间越长，泡沫越稳定。25％析液时间长的隔热防护泡沫，其泡沫黏附能力强，隔热防护时间长、效果好。 8、表面张力：GB/T 15308－2006要求 与特征值的偏差 a不大于 10％ 。 9、界面张力：GB/T 15308－2006要求与特征值的偏差不大于 1.0 mN/m 或不大于特征值的 10％，按上述二个差值中较大者判定。 10、灭火性能：达到AR I灭火时间：≤3min 抗烧B级，时间：≥10min 。 11.整体性能必须符合GB27897-2011要求，提供相应型式检验报告。检测报告内容齐全不缺页，未提供完整型式试验检测报告的，视为未提供。 12.产品包装符合应急管理部消防救援局关于泡沫灭火剂包装标识同型的相关要求。 13.灭火剂有效期：≥3年。 14.提供一升样品封存（用于供货时对比验收）。 | 50
高倍数泡沫灭火剂 （6%型） | 1、凝固点：-27℃。 2、抗冻结、融化性：无可见分参和非均相。 3、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的粘度值不大于标准参比液的粘度值。 4、PH值：温度处理前后：6.0-9.5。 5、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］腐蚀率：Q235A钢片：≤15.0 3A21铝片：≤15.0.越小越好。 6、发泡倍数：≥201。 7、50%析液时间/min：≥10min，与特征值的偏差不大于 20％。 8、灭火时间：≤150S。 9.整体性能必须符合GB27897-2011要求，提供相应型式检验报告。检测报告内容齐全不缺页，未提供完整型式试验检测报告的，视为未提供。 10.产品包装符合应急管理部消防救援局关于泡沫灭火剂包装标识同型的相关要求。 11.灭火剂有效期：≥3年。 12.提供一升样品封存（用于供货时对比验收）。 | 5
合计 |  | 147