一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	4
	政府采购鼓励
节能产品
	优先采购节能产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”；

	5
	政府采购鼓励
环保产品
	优先采购环保产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”；



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
1、货款支付方式：
（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：合同签订时中标人须缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金；需方在货到验收合格后，凭验收报告支付100%合同款项；履约保证金在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题办理无息退还手续。
（2）境外供货的设备，凭装运单据支付90%的货款，余款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告议付。
3、保证金交款帐户信息：
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223
请备注“xxxxx项目履约保证金” 
2、货款的结算：
（1）国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223
（2）需需方办理进口手续的进口设备货款，由需方委托指定的外贸公司与中标人指定的境外供应商签订外贸合同后按合同付款。
3、履约保证金的退还：
（1）履约保证金在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题办理无息退还手续。
（2）联系人：浙江大学采购中心刘老师：0571-88981170。
三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	质保期
	2年

	服务标准
	质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

	服务效率
	合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过1个工作日内解决故障。

	交付时间和地点
	交付时间：合同签订后60日内完成供货。
交货地点：采购人指定地点。

	验收标准
	1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。
2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。
3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。
4.验收费用由中标人承担。

	其他技术、服务要求
	1.培训：
1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。
1.2 中标人应提供相应的培训计划。
1.3 标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。
2.技术支持：
中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.指导安装调试：
3.1 指导安装地点：采购人指定地点。
3.2 指导安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。
3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。
3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。
3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。


四、技术要求：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	工艺设备及材料

	一、吸收系统

	1
	#1吸收塔
（核心产品）
	1
	座
	吸收塔直径φ2.4m 总高H=20m, 304复合板衬玻璃鳞片，只提供材料，由采购人委托加工。

	2
	#2吸收塔
	1
	座
	吸收塔直径φ2.4m 总高H=20m, 304复合板衬玻璃鳞片，只提供材料，由采购人委托加工。

	3
	#3吸收塔
	1
	座
	吸收塔直径φ2.4m，总高H=30m(含塔顶直排烟囱),材质：304复合板衬玻璃鳞片，只提供材料，由采购人委托加工。

	4
	人孔及附件
	1
	批
	DN600\DN800。

	5
	塔内喷淋层
	15
	套
	覆盖面积φ2.4m，喷淋母管DN100，材质2205 。

	6
	喷嘴
	90
	只
	2寸轴流式喷嘴，流量：12m³/h，0.7Bar，材质2205。

	7
	除雾器
	1
	套
	2级板式除雾器，材质PP，包括冲洗附件。

	8
	增效合金托盘
	2
	套
	多孔增效塔盘，直径φ2.4m，材质2205。

	9
	喷淋循环泵A/B
	2
	台
	卧式离心泵Q=648m³/h,H=21.5m。    

	10
	喷淋循环泵C/D
	2
	台
	卧式离心泵Q=432m³/h,H=25.5m。

	二、烟气系统

	1
	增压风机
	1
	台
	变频离心风机，风量15000m3/h 风压2500Pa,不锈钢壳体。

	2
	烟道
	1
	套
	304复合板衬玻璃鳞片。

	3
	挡板门
	1
	台
	碳钢，电动，DN250。

	4
	止回挡板
	1
	台
	碳钢，DN250。

	三、KOH溶液制备系统

	1
	KOH料仓
	1
	座
	304不锈钢。

	2
	手动插板阀
	1
	台
	DN200。

	3
	星型给料机
	1
	台
	1t/h，DN200，工频。

	4
	KOH溶解罐
	1
	只
	容积6m³，304复合板。

	5
	KOH溶解罐搅拌器
	1
	台
	顶进式。

	6
	KOH溶液供应泵
	2
	台
	Q=20m³/h, H=15m。

	7
	电动起吊葫芦
	1
	台
	1t。

	四、液氧系统

	1
	液氧储罐
	座
	1
	有效容积10m³。

	2
	液氧气化器
	套
	1
	气化能力700Nm³/h。

	五、活性分子发脱硝系统

	1
	活性分子空气混合器
	1
	套
	316L材质。

	2
	稀释风机
	2
	台
	Q=500Nm³/h P=8000Pa。

	六、废液储存及排放系统

	1
	废液外排泵
	1
	台
	Q=8m³/h,H=15m。

	2
	排水坑泵
	1
	台
	Q=8m³/h,H=15m。

	七、工艺水及冷却水系统

	1
	机械冷却水塔
	1
	套
	冷却水量175t/h。

	2
	循环冷却水泵
	2
	台
	Q=140m3/h，H=25m。

	3
	除雾器冲洗水泵
	1
	台
	Q=20m3/h，H=45m。

	八、其他

	1
	平台扶梯
	1
	批
	镀锌格栅板平台。

	2
	油漆
	1
	批
	2底2面。

	3
	防腐
	1
	批
	低温玻璃鳞片防腐(含材料及施工)。

	4
	管道
	1
	批
	碳钢衬胶。

	5
	阀门
	1
	批
	/

	电气部分设备及材料

	一、配电部分

	1
	干式变压器
	1
	台
	SCB11-1000/10/0.4kV 10±2x2.5% Ud=6%  D,yn11 1000kvA。

	2
	低压进线柜
	1
	面
	2200×800×800mm，元器件国产优质；内含1600A框架断路器1台。

	3
	低压馈线柜
	1
	面
	2200×800×800mm，元器件国产优质；内含框架断路器2台。

	4
	低压馈线柜
	3
	面
	2200×800×800mm，元器件国产优质；内含塑壳断路器多台。

	5
	低压电容柜
	1
	面
	300kva。

	6
	低压母线桥
	1
	套
	TMY-1600A。

	二、照明检修部分

	1
	光控照明箱
	1
	台
	配套。

	2
	检修箱
	1
	台
	配套。

	3
	安全变压器箱
	2
	台
	配套。

	4
	三防工厂灯
	30
	套
	100W。

	5
	电线
	1500
	米
	BV-500-2.5mm2。

	6
	电线
	500
	米
	BV-500-4.0mm2。

	三、敷设部分

	1
	高压动力电缆
	350
	米
	ZRC-YJV-8.7/10kV-3*120。

	2
	低压动力电缆
	60
	米
	ZRC-YJV-0.6/1kV-3*240+1*120。

	3
	低压动力电缆
	120
	米
	ZRC-YJV-0.6/1kV-3*70。

	4
	低压动力电缆
	60
	米
	ZRC-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16。

	5
	低压动力电缆
	300
	米
	ZRC-YJV-0.6/1kV-4*4~4*6。

	6
	低压动力电缆
	100
	米
	ZRC-YJV-0.6/1kV-4*10。

	7
	控制电缆
	800
	米
	ZRC-KVVP-0.45/0.75kV- 5*1.5。

	8
	控制电缆
	500
	米
	ZRC-KVVP-0.45/0.75kV- 10*1.5。

	9
	计算机电缆
	500
	米
	ZRC-DJYPVP-0.3/0.5kV-4*2*1.0 。

	10
	电缆桥架
	40
	套
	热浸锌钢制，600X150，400X150，200X100，L=2m。

	11
	电缆支架等附件
	1
	批
	∠50X50X5。

	12
	金属软管
	1
	批
	/

	13
	热镀锌钢管
	1
	批
	DN100，DN50，D40，DN25。

	14
	电缆防火
	1
	批
	/

	四、安装材料

	1
	事故按钮
	4
	套
	/

	热控部分设备及材料

	1
	脱硝系统DCS
	1
	套
	1、AI:41;AO:2;DI:106;DO:45;RTD:1;PI:3;总共：198（不含15%备用量）；
2、通讯模块与2台臭氧发生器PLC通讯。共1台操作员站（兼工程师站），1台打印机。带电源回路。

	2
	仪表

	2.1
	压力变送器
	1
	台
	/

	2.2
	液位变送器
	3
	台
	/

	2.4
	热电阻
	1
	支
	/

	2.5
	就地压力表
	30
	个
	/

	3
	CEMS

	3.1
	净烟气
	1
	套
	NOX/O2/温度/压力/流量。

	4
	阀门及管材

	4.1
	仪表阀门
	1
	批
	1Cr18Ni9Ti不锈钢。

	4.2
	安装钢材
	1
	批
	/

	4.3
	不锈钢管    ø14X2
	1
	批
	1Cr18Ni9Ti。

	4.4
	不锈钢管ø8X1
	1
	批
	1Cr18Ni9Ti。

	4.5
	风压取样器
	1
	批
	1Cr18Ni9Ti不锈钢。

	4.6
	防尘挠性管
	1
	批
	/

	4.7
	防尘挠性管及接头
	1
	批
	/

	4.8
	镀锌水煤气管
	1
	批
	/

	4.9
	热镀锌桥架
	1
	批
	200X100,L=2000。

	4.10
	控制电缆   
	0.5
	KM
	ZRC-YJV 3X1.5、4X1.5。

	4.11
	控制电缆    
	1
	KM
	ZRC-KVVP 4X1.0、8X1.0、10X1.0、14X1.0。

	4.12
	计算机电缆  
	1
	KM
	ZRC-DJYPVP 1×2×1.0、 1×3×1.0、 3×2×1.0、5×2×1.0、5×3×1.0。

	4.13
	接地电缆      
	1
	批
	VV  1X50。

	4.14
	通讯电缆
	0.2
	KM
	/


注：
1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一准、规范。
3.具体参数详见设计图纸，设计图纸请联系徐老师（电话：15168215162）现场查看，图纸不能带走不能拍照。
[bookmark: _GoBack]

