污水处理站第三方检测参数（预算35万元）
第三方检测机构需具有检验检测机构的资质认定证书，可以出具真实有效并且可通过环保备案的检测报告，检测标准符合国家标准，服务期限为一年。
服务监测项目:

有组织废气:恶臭(GB/T14675-1993)、氨(氨气)(HJ 533-2009)、硫化氢(硫化氢亚甲基蓝分光光度法(B))

无组织废气:甲烷(HJ604-2017)、恶臭(GB/T14675-1993)、氨(氨气)(HJ533-2009)、氯、硫化氢(硫化氢亚甲基蓝分光光度法(B))

废水:五日生化需氧量(HJ505-2009)、阴离子表面活性剂(GB7494-1987)、石油类(HJ637-2018)、动植物油(HJ637-2018)、挥发酚(HJ 503-2009)、氰化物(HJ484-2009)、粪大肠菌群(HJ347.2-2018)、悬浮物(GB11901-1989)、化学需氧量(HJ 828-2017)、PH值(HJ 1147-2020)

监测点位:

有组织废气:DA001污水站臭气排放口;无组织废气:污水处理站周界;废水:DW001医院总排放口

监测频次:

有组织废气:三次/天，一天/季;无组织废气:四次/天，一天/季;

废水:五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、氰化物(四次/天，一天/季)、粪大肠菌群(四次/天，一天/月)悬浮物、化学需氧量(四次/天，一天/周)PH值(四次/天，一天/月)
