# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项  目  号：CQS25C00545

# 采购执行编号：1708-BZ2500400557AF

# 招标项目名称：重庆市人民医院两江院区和中山院区层流净化系统等维保服务

# 采购人：重庆市人民医院

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二五年五月

目  录

第一篇 投标邀请书	3

一、招标项目内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格要求	3

四、投标、开标有关说明	3

五、投标保证金	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	5

七、投标有关规定	5

八、联系方式	5

九、现场踏勘	6

第二篇 项目服务需求	7

一、招标项目一览表	7

二、服务范围、要求及标准	7

三、招标项目服务需求	7

第三篇  项目商务需求	19

一、服务期、服务地点及验收方式	19

二、报价要求	19

三、付款方式	23

五、培训	24

六、劳动争议	24

七、违约责任	24

八、其他商务要求	24

第四篇  资格审查及评标办法	25

一、资格审查及符合性审查	25

二、评标方法	26

三、评标标准	26

四、无效投标条款	28

五、废标条款	29

第五篇  投标人须知	30

一、投标人	30

二、招标文件	30

三、投标文件	30

四、开标	32

五、评标	32

六、定标	32

七、中标	33

八、询问、质疑和投诉	33

九、采购代理服务费	34

十、交易服务费	35

十一、签订合同	35

十二、项目验收	35

十三、政府采购信用融资	36

第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）	37

一、合同主要条款	37

二、政府采购合同（格式）	39

第七篇  投标文件格式	41

一、经济文件	42

二、服务文件	44

三、商务文件	46

四、其他	49

第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市人民医院（以下简称：采购人）的委托，对重庆市人民医院两江院区和中山院区层流净化系统等维保服务项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| # 项目名称（标的名称） | # 最高限价 # （万元） | # 投标保证金 # （万元） | # 中标人数量 # （名） | # 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 重庆市人民医院两江院区和中山院区层流净化系统等维保服务 | # 215 | # 4 | # 1 | # 其他未列明行业 |

二、资金来源

财政预算资金，预算金额为215.01万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，服务承接企业应为中小企业（包括中型、小型、微型企业，须提供“中小企业声明函”）或监狱企业（提供“监狱企业证明文件”）或残疾人福利性单位（提供“残疾人福利性单位声明函”）。

注：

①“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

②“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其（服务承接企业）属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

③“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其（服务承接企业）出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2025年6月4日北京时间10:00

（七）开标时间：2025年6月4日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

### （一）投标保证金递交（下列两种方式，任选其一）

### 1.转账（汇款）方式

### 1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

### 投标保证金账户：

### 户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

### 开户行：建设银行重庆中山路支行

### 账号：6232813760001758134

### 银行行号：请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。

### 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。

### 1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### 2.投标保证金保函方式

### 2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。

### 2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

### 2.3投标保证金保函须随投标文件一并密封递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

### （二）保证金退还方式

### 1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

### 2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

### （一）采购人：重庆市人民医院

联系人：邓月婷

电  话：023-63390461

地  址：重庆市渝北区星光大道118号

### （二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：谢沛诘  马诗雨  许雪梅

电  话：023-67707022  67707169  67706703

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

九、现场踏勘

（一）采购人不组织集中踏勘，各潜在投标人可在踏勘时间内自行前往项目现场踏勘，以便于潜在投标人更加了解项目实施地点环境等具体要求，提高报价准确性。各潜在投标人踏勘费用自理。

（二）踏勘人员不超过2人，须携带本人身份证并自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密等相关规定。潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在投标人参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。无论潜在投标人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本合同实施项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

（三）踏勘时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前（工作日9:30-12:00，14:30-17:00）

（四）踏勘地点：重庆市两江新区星光大道118号和渝中区中山一路312号

（五）踏勘联系人及联系方式：肖颖  023-63390886

第二篇 项目服务需求

### “※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

一、招标项目一览表

| # 项目名称（标的名称） | # 数量/单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 重庆市人民医院两江院区和中山院区层流净化系统等维保服务 | # 1项 | # “中小企业声明函”中所涉及的标的名称及其对应的所属行业需按照本表和第一篇第一条“招标项目内容”进行填写。 |

注：本表可不在《服务条款差异表》中进行填报。

二、服务范围、要求及标准

- （一）服务范围：两江院区和中山院区的洁净手术部、ICU的空调通风系统（空气循环处理机组及其自动控制系统），给排水系统，温度湿度控制系统，电加热器控制系统，冷热源室外主机系统，医用气体系统、层流手术室、ICU的医用中心供氧系统、医用中心负压系统、医用压缩空气系统、麻醉废气排放系统等，电动门（包括配套气密门系统、电动感应门以及气密门），手术室中央控制屏，供电照明系统，强弱电系统，洁净手术室内配套设备（空调控制面板、药品柜、看片箱、书写台、恒温箱等）、洗手池等水电设施系统等。（注：医疗设备不在此维保范围之内。）

### （二）服务要求：按要求配置人员提供驻场维保，确保两院区空调系统及相关服务内容范围内的设备系统正常运行、按需求保养、及时排除故障、巡视巡查等。

（三）服务标准：按照国家和重庆市现行相关规范及采购人要求提供维保服务，并达到合格标准。

三、招标项目服务需求

（一）服务具体范围

### 1.两江院区服务范围

### 1.1手术室共 33 间净化手术室：其中百级 7 间，万级 20 间，普通手术室 6 间；十万级 ICU 病房 1 个，普通 CCU 病房 1 个，消毒供应中心 1 个，静配中心1个，二楼检验科微生物室1个，六A层净化实验室，层流净化区域内的医气等。

### 1.2风机盘管 164 台，排风机 100 台，除湿机组 5 台，加湿器 30 台，设备间降温机组3台，新风处理机组12台，净化机组共计26台，精密空调等。

### 2.中山院区服务范围：

### 2.1手术室共有14间净化手术室：其中有1间百级、4间万级（1个负压）、9间普通手术间；1个恢复室，1个交换间，1个供应室，层流净化部分风机盘管84台等。

### 2.2 1台四管制风冷热泵机组和1台二管制风冷热泵机组，层流净化系统水处理，自吸新风循环机组12台，新风机组6台，深度除湿室外机1台，净化机组共计13台等。

### （二）维保设备清单

### 1.两江院区层流净化系统

| 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 投入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机组 | 南京天加 | 台 | 12 | 2019.12 |
| 循环机组 | 南京天加 | 台 | 19 | 2019.12 |
| 循环机组 | 德国罗伯特 | 台 | 7 | 2019.12 |
| 排风机 | 江苏双菊 | 台 | 100 | 2019.12 |
| 盘管风机 | 南京天加 | 台 | 164 | 2019.12 |
| 加湿器 | 嘉乐斯乐 | 台 | 30 | 2019.12 |
| 除湿机组 | 南京天加 | 台 | 5 | 2019.12 |
| 设备间降温机组 | 美的空调 | 台 | 3 | 2019.12 |

### 2.中山院区层流净化空调系统

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| REBENG-02两管制风冷热泵机组TCA201XHF | 1 | 台 |
| REBENG-01四管制风冷热泵机组TCA201XHF | 1 | 台 |
| SB-1立式循环水泵一用一备 | 2 | 台 |
| SB-2、3立式循环水泵一用一备 | 4 | 台 |
| 风机盘管机组 | 84 | 台 |
| 循环机组 | 13 | 台 |
| 自吸新风循环机组 | 12 | 台 |
| 新风机组 | 6 | 台 |
| 深度除湿室外机 | 1 | 台 |
| 消毒器 吸顶式600m3/h | 29 | 台 |
| 排风机 | 38 | 台 |

### 备注：维保设备包含但不仅限于上述两份清单列出的内容。另，维保服务期内如有新增的设备，均属于维保范围。

### （三）层流净化系统服务要求

### 1.依据

### 1.1 GB/T 51454-2023《医院建筑运行维护技术标准》；

### 1.2 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》；

### 1.3 GB 51039-2014《综合医院建筑设计标准》；

### 1.4 WS/T 368—2012《医院空气净化管理规范》；

### 1.5 GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》；

### 1.6 GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》；

### 1.7 WS310.1-2016 《医院消毒供应中心》第1部分：管理规范；

### 1.8 《重症医学科医疗质量控制中心安全管理规范》；

### 1.9 《重症医学科建设与管理指南(试行)》；

### 1.10 《静脉用药集中调配质量管理规范》（卫办医政发〔2010〕62号）；

### 1.11 《重庆市医疗机构静脉用药调配中心（室）验收标准》；

### 1.12  WS 435-2013《医院医用气体系统运行管理》；

### 1.13  GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；

### 1.14 《重症医学专业医疗质量控制指标（2024年版）》 ；

### 1.15  GB/T 42392-2023 《洁净手术部通用技术要求》；

### 1.16  T/CAME 2—2019《医院洁净手术部运行维护与管理规范》；

### 1.17  国家相关法律法规。

### 2.日常主要工作要求

### 2.1维保人员需进行24小时运维巡检；其中，每两小时对净化手术室空调运行情况进行巡视并作好记录，保证温湿度在正常控制范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。接到故障报修电话，15分钟内到场解决处理，如无法立即处理应采取应急措施，保证手术室当期手术的正常完成后再处理。如遇技术难题，应在保证当期手术正常完成的情况下，2小时内增派技术人员前来快速解决，住院医技楼洁净系统故障及时通知与监管质保单位修复。

### 2.2维保人员按照上述规范执行各项清洗、检测、维护保养等，并对所有操作均必须有及时详细的记录。两江院区白天在岗的维保人员数量不得低于2人，夜间在岗的维保人员数量不得低于1人；中山院区白天在岗的维保人员数量不得低于1人，夜间在岗的维保人员数量不得低于1人。

3.质量要求：

3.1维护管理：维修所用主要配件必须是符合国家标准的合格产品。

3.2运行管理：巡查规范,手术室、净化间微环境符合国家规范，设备、设施正常运行。

3.3人员管理：值守维修人员严格执行GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》及医院维护管理要求。按照采购人管理要求着工作服，佩戴工作证。

3.4档案管理：定期监测，记录完整，档案按要求进行归档，并对监测报告进行归纳，中标人、采购人各保留壹份。

3.5质量管理：a、层流效果检查：每天通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每月对洁净间的正负压力进行监测并记录；监控高效过滤器的使用状况并记录；所有检查应符合洁净手术室国家标准。b、中标人建立相应管理制度，关键环节操作流程（如：层流、压差检测流程，送风柜清洗消毒流程等）、质控标准、质控指标、各级工作人员岗位职责；制定年度（每季度、每半年、每年）工作计划、培训计划，并有实施方案和相关工作文档记录；每月召开质控会议，完善相关记录，对发现问题及时整改。

- 4.中标人按照每三个月为一个周期自行检测，一年一次自行委托具备检验检测资质（CMA）的第三方检测机构对净化区域的尘埃粒子、换气次数、温湿度、噪音、照度等项目进行检测，检测结果由双方签字确认备案，并提交一份检测合格报告递交给采购人存档；所涉及的检测费用包含在投标报价中。

- 5.在维护保养期间因中标人违约而造成采购人系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，中标人须承担相应的赔偿责任照价赔偿，如因中标人原因造成严重后果将依法追究相应的法律责任。

### 6.中标人承担医院消防安全管理要求和人身及财产安全管理要求责任，因中标人原因发生一切责任事故由中标人承担全部责任。如因中标人原因造成严重后果将依法追究相应的法律责任。

（四）根据医院感染预防与控制要求需要完成的工作

1、依据《WS/T368-2012医院空气净化管理规范》，投标人应按规范标准执行）

2、空气处理机组、新风机组每周检查，保持清洁，有积尘、絮状物及时清洗。

3、新风机组粗效滤网清洁1次/7天；粗效过滤器清洁1次/周，更换1次/1月～3月；中效过滤器每周检查，更换1次/3个月；亚高效过滤器每月检查，更换1次/半年；过滤网（过滤器）发现污染和堵塞及时清洁或更换。末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上直接更换。（以上所有过滤器更换频次需根据实际使用情况更换）

4、排风机组中的中效过滤器每月检查，更换1次/3个月，每发现污染和堵塞及时更换。

5、回风口过滤网清洁1次/周，用500mg/L含氯消毒剂擦拭回风口过滤网及其内表面，过滤网更换1次/年，如遇特殊污染，及时更换；回风口中效过虑器每周检查，更换1次/3月。

6、一旦发现使用洁净技术病区有疑似传染病医院感染暴发，应立即关闭空调，进行开窗通风，同时对病区空气、回风口、空调设备、送风管路消毒。

7、洁净度（尘埃粒子数）的检测1次/3月（自检），检测合格后的检测报告每季度交给采购人管理部门便于存档。

8、由采购人和中标人共同确定并委托具备检验检测资质的第三方检测机构每年对净化区域的尘埃粒子、换气次数进行1次检测，并取得检测合格报告（检测报告需提交1份交采购人存档），费用由中标人支付并包含在投标报价内；如检测不合格，由中标人负责整改至合格，并进行第二次检测，且检测费用全部由中标人支付。若维保期间发生感染等特殊情况，由采购人安排具备检验检测资质的第三方检测机构对净化区域的尘埃粒子、换气次数进行检测，若检测结果合格，则由采购人支付检测费用；若检测结果为不合格，则中标人需按照采购人要求进行整改，并由第三方检测机构重新进行检测，以此类推，直至检测合格并取得检测报告，由此产生的所有费用以及因院感导致的经济损失及相应责任均由中标人承担。

9、中标人应制定运行手册，用于维保人员巡视检查并记录，且中标人应保存维护保养过程中的影像资料及水印照片交采购人存档。

10、接水盘投放消毒灭菌药剂，并且换季处理疏通所有冷凝水管及接水盘杂质。

11、每月完成一次各个机房的环境卫生清洁（如机柜内外、管道壁除尘等）。

12、其他服务内容及频次详见下表

| 一、空气处理机组（新风机组和循环机组）系统： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 检查新风机组内部卫生情况并作定期清洁维护 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 检查和处理新风、排风的卫生情况并作定期清洁维护 |  |  |  |
| 3 |  | 检查循环机组内部清洁情况并作定期清洁维护 |  |  |  |
| 4 |  | 空气处理机组箱门、壁板密封性检查 |  |  |  |
| 5 |  | 紫外线灭菌灯表面卫生、故障情况检查以及维护 |  |  |  |
| 6 |  | 空调机组冷、热水盘管检查保养 |  |  |  |
| 7 |  | 机组密封性情况检查 |  |  |  |
| 8 |  | 送风机轴承有无磨损及润滑油泄漏的检查及维护 |  |  |  |
| 9 |  | 送风机轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护 |  |  |  |
| 10 |  | 机组皮带松动情况及张力的检查及维护 |  |  |  |
| 11 |  | 空气处理机组压差感应器的检测及维护 |  |  |  |
| 12 |  | 空气处理机组温湿度传感器检测及维护 |  |  |  |
| 13 |  | 空气处理机组加湿器的检查、清洁、维护 |  |  |  |
| 14 |  | 清洗冷凝水排水口，保证不得有污物、死水 |  |  |  |
| 15 |  | 定期对每个洁净手术室进行正压、负压房间压力检测 |  |  |  |
| 16 |  | 定期对洁净手术部、ICU区域进行温湿度校正及监测 |  |  |  |
| 二、水系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 电动三通阀外观及运行状况检查 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 供水管水过滤器检查、清洗 |  |  |  |
| 3 |  | 电磁阀检查、清洗 |  |  |  |
| 4 |  | 温度计的检测以及维护 |  |  |  |
| 5 |  | 水管道进出水阀门目前使用情况检查 |  |  |  |
| 6 |  | 水系统的管道内的水，在每年过度季节更换两次，避免水中杂物沉积 |  |  |  |
| 7 |  | 对水管道及管道配件进行检查和防腐蚀处理 |  |  |  |
| 三、电力系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 强弱电系统运行情况检查以及维护 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 动力电箱分电箱螺栓松紧检查以及维护 |  |  |  |
| 3 |  | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验检测及维护 |  |  |  |
| 4 |  | 应急照明（UPS）电池组定期充放电检测及维护 |  |  |  |
| 5 |  | 控制系统空气开关检查及调试 |  |  |  |
| 6 |  | 控制系统交流接触器检查及调试 |  |  |  |
| 7 |  | 控制模式转换及调试 |  |  |  |
| 8 |  | 控制柜全面清洁及维护 |  |  |  |
| 四、装饰系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 气密灯盘气密性检查 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 透光板使用情况检查 |  |  |  |
| 3 |  | T8或T5灯管照明使用情况检查 |  |  |  |
| 4 |  | 开关插座检测 |  |  |  |
| 5 |  | 洁净手术室中心照度检测 |  |  |  |
| 6 |  | 地面装饰面层完好性检查 |  |  |  |
| 7 |  | 墙体装饰面层完好性检查 |  |  |  |
| 8 |  | 吊顶装饰面层完好性检查 |  |  |  |
| 五、内嵌设备及门体系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 电动感应门控制器、电机检查及调试 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 电动感应门皮带、脚轮运行检查及调试 |  |  |  |
| 3 |  | 电动感应门密封性检查及调试 |  |  |  |
| 4 |  | 电动感应门门体及门手柄检查及调试 |  |  |  |
| 5 |  | 单开或双开气密门密封条检查及调试 |  |  |  |
| 6 |  | 单开或双开气密门门体及门把手检查及调试 |  |  |  |
| 7 |  | 单开或双开气密门五金配件检查及调试 |  |  |  |
| 8 |  | 洗手池感应器和龙头检查及调试 |  |  |  |
| 9 |  | 洗手池龙头定期清洗 |  |  |  |
| 10 |  | 内嵌设备的五金件及门把手使用情况检查及调试 |  |  |  |
| 11 |  | 内嵌观片箱、书写台使用照明度检查及调试 |  |  |  |
| 六、洁净手术部、ICU净化区域送风和回风系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 洁净区域内送风天花的层流效果检测以及更换报告 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 洁净区域内回风口过滤器的检查及维护 |  |  |  |
| 3 |  | 洁净区域内排风口过滤网的检查及维护 |  |  |  |
| 4 |  | 洁净区内各级用房的净化状态，配合医院做数据检测 |  |  |  |
| 5 |  | 洁净区域内控制面板的检测及调试 |  |  |  |
| 6 |  | 空气处理机组系统亚高效、高效过滤器的检测及维护 |  |  |  |
| 七、弱电系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 手术室、ICU呼叫系统检查及调试 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 手术室、ICU的自动化控制系统检查及调试 |  |  |  |
| 3 |  | 电话、网络、背景音乐、手术示教系统检查及调试 |  |  |  |
| 4 |  | 控制系统程序检测及调试 |  |  |  |
| 5 |  | 摄像头、监控矩阵系统检查及调试 |  |  |  |
| 八、电极加湿器系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 清除加湿罐中所有水垢和淤泥 |  | 每 月 二 次 |  |
| 2 |  | 敲打加热电极，清除电极上的水垢 |  |  |  |
| 3 |  | 检查加湿桶上部的水位探测器，并作定期维护 |  |  |  |
| 4 |  | 冲洗蒸汽桶中的过滤器 |  |  |  |
| 5 |  | 对加湿系统的导电率进行检测调试 |  |  |  |
| 6 |  | 检查加湿器进水阀，出水阀是否工作 |  |  |  |
| 7 |  | 检查加湿罐是否能正常工作 |  | 每年查看是否更换 |  |
| 九、医用气体系统： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  |  |  |
| 1 |  | 医用中心供氧系统 |  | 每 月 二 次 |  |
|  |  | 管道、阀门定期检查及调试 |  |  |  |
|  |  | 氧气压力表箱、二级稳压箱、氧气流量计定期维护 |  |  |  |
|  |  | 氧气终端定期检查维护 |  |  |  |
| 2 |  | 医用中心吸引、压缩空气系统 |  |  |  |
|  |  | 管道、阀门、压力表箱定期检查及调试 |  |  |  |
|  |  | 吸引及压缩空气终端定期检测及调试 |  |  |  |
| 3 |  | 手术部麻醉废气系统终端、管网、站房等的检查维护 |  |  |  |
| 4 |  | 输液天轨和输液小车的检查及调试 |  |  |  |
| 5 |  | 氧气、笑气等系统包括气体站房、管道、终端的检测 |  |  |  |
| 6 |  | 对设备带的开关、插座、终端、呼叫、照明定期维护 |  |  |  |
| 7 |  | 对二氧化碳气体的站房、管道、终端进行定期维护 |  |  |  |
| 8 |  | 负压吸引气体管道维修维护 |  | 每 月 二 次 |  |
| 9 |  | 压缩空气气体管道维修维护 |  |  |  |
| 10 |  | 废弃排放主机（1台）清洗排气口（每月），控制系统维护 |  |  |  |
| 11 |  | 笑气汇流排（1台）每周检查连接管使用情况，定期测试降压系统。 |  | 每 周 一 次 |  |
| 12 |  | 二氧化碳汇流排（1台）每周检查连接管使用情况，定期测试降压系统。 |  |  |  |
| 13 |  | 手术室气体端口（8个）每月定期清洗检查 |  | 每 月 一 次 |  |
| 14 |  | 主机管道维护（6个）每月定期清洗管道灰尘，检查是否有漏点。 |  |  |  |
| 十、手术室和重症监护室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组系统 |  | 1、补充系统冷媒 |  |  |
| 2 |  |  | 2、更换润滑油，检查更换滤芯、过滤网 |  |  |
| 3 |  |  | 3、清洗冷凝器（清洗后冷凝饱和温度在2℃以内） |  | 每 月 二 次 |
| 4 |  |  | 4、检查维护电气系统（清洁接触器触点，检测各线路绝缘等） |  |  |
| 5 |  |  | 5、检查维护机组报警及保护系统（需要模拟试验各控制点） |  |  |
| 6 |  |  | 6、机组外观清洁，蒸发器保温检查 |  |  |
| 7 |  |  | 7、机组调试，记录运行参数 |  |  |
| 8 | 冷冻水系统 |  | 1、清洗全部冷冻水系统，并作预膜和缓蚀处理（换热温差在2℃以内） |  |  |
| 9 |  |  | 2、清洗过滤器杂物 |  |  |
| 10 |  |  | 3、检查维护水泵和补水系统 |  |  |
| 11 |  |  | 4、冷却水管表面除锈和防锈保温处理 |  |  |
| 12 |  |  | 5、日常清洁、保养，使水质达到国标 |  |  |
| 十一、行业规范依据或服务标准 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |  |  |
| 2 |  | 《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012 |  |  |  |
| 备注： 单独购置的医用设备，如:麻醉机、呼吸机、手术床、吊塔、无影灯等非净化系统内的医疗设备不在此维保范围之内。 |  |  |  |  |  |

（五）净化机组运行管理要求

1、机组运行管理

1.1 按照技术文件要求完成设备的维护保养、应急维修、巡视检查等工作。

1.2 空调运行工值班守则

1.2.1要按规定的班次值班，不能迟到、早退、无故缺勤，不能私自调班、顶班，因故不能值班者必须向主管领导请假；

1.2.2要了解值班期间的室外气象情况和室内负荷情况，从安全、经济的角度，参照有关规定拟出值班期间的运行调节方案，并认真实施，努力使空调区域的温湿度控制在符合要求的数值范围内；

1.2.3需把停止的空调系统运行起来时，在开机前要对有关设备与装置进行检查，做好运行前的准备工作，如无异常情况，准备工作也已就绪才可开机；

1.2.4开机要严格按照操作规程规定的操作程序认真、正确地操作，严禁违章操作，各设备启动后应马上巡视一次，观察设备运转是否正常；

1.2.5需手动停止空调系统运行时，要严格按照操作规程规定的操作程序认真、正确地进行操作，停机后还要进行必要的检查，消除不安全隐患；

1.2.6当多台(套)同类设备只需要部分投入运行时，要注意合理搭配、轮流运行；

1.2.7认真做好每两小时一次的运行记录，读数要准确，填写要清楚。

1.2.8按照巡回检查制度的要求，对空调系统的各设备、装置进行巡回检查；

1.2.9不能擅离职守，不能睡觉，不能做与值班工作无关的事情；要勤巡视、勤检查、勤调节；注意倾听运转设备的声音，感测设备的温度，观察仪表的指示情况，发现问题或故障要及时处理，并在运行记录表上做好详细记录，重大的及处理不了的问题和故障要立即向上级主管报告；

1.2.10必须搞好环境卫生，保持值班室和机房的整洁，并按有关制度的规定做好空调系统的维护保养工作；

1.2.11值班期间不得饮酒，不准在值班室和机房内吸烟；

1.2.12要严格按交接班制度进行交接班。

1.2.13按院方要求做好机组标识标牌。

2、值班交接班制度

2.1接班人员必须提前15分钟进岗接班，对上班情况应了解清楚，并办理好交接班手续方可下班。

2.2值班人员应按巡查表认真填写巡查内容，发现问题及时解决，当班出现的问题无特殊原因不留给下一班，并做好记录。

2.3 值班人员必须在交接班前做好机房的环境卫生工作。

2.4接班人员若因故迟到，值班人员应坚守岗位，待接班人员到达后，办理完交接班手续后方可下班。

2.5按职责范围，交接双方共同巡视、检查主要设备，核对交班前的最后一次记录数据；

2.6交接班过程中如发现问题或故障，双方应共同处理，待处理完后再办理交接班手续；

2.7在下班前必须做好机房、控制室场的清洁工作。

2.8主动向接班人员交待本班运转及调节情况，做好上班与下班的服务工作。

3、对交班人员的要求：

3.1做好交班准备工作，认真填写交接班记录表上的“本班运行情况及特别留言”；

3.2要向接班人员简要介绍本班运行情况、应注意的问题和需要继续进行的工作并须明确回答接班人员提出的问题，办完交接检查并在交接班记录表上签字后，方可下班；

3.3接班人员未到之前不能离岗，并要及时向主管领导报告；

3.4发现接班人员有醉酒现象或其他神志不清的表现不能交班，并立即报告主管领导，听候处理意见；

4、对接班人员的要求：

4.1上班前不能饮酒，要在规定的接班时间前到达接班地点，

4.2因故不能上班或要迟到，应提前请假或通知交班人员；

4.3要认真听取交班人员的情况介绍，进行交接检查，在交接班记录表上签字后即开始上班；

4.4发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查中发现问题，应向交班人员提出询问，如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果，接班人员可拒绝接班，并立即报主管领导处理。

5.出现下列情况不得交接班：

5.1设备紧急维修未处理完毕时；

5.2接班人员未经部门领导同意，擅自找人替班时；

5.3接班人员出现醉酒、神智不清的状况而又一时无其他接班人员时；

5.4交接班工作有不清楚的问题时；

6、机房管理制度

6.1非工作人员进人机房须经上级领导批准，并由机房管理人员或运行值班人员陪同，并做好登记记录；

6.2机房内的设备由运行值班人员负责操作，其他人员不得擅自操作；

6.3不得擅自更改机房内的各种设备、管道；

6.4保持机房干净、整洁、无积尘，通风、照明良好，门窗开启灵活，消防设施完备；

6.5机房内不准堆放易燃易爆品和杂物，不准吸烟。

7、经济节能运行措施

7.1加强系统的堵漏和保温工作，杜绝跑、冒、滴、漏，维护好管道的保温层，减少热损失；

7.2根据能耗监测平台提供的运行数据，对设备进行相应调节，尽可能使设备在较高效率范围内工作；

7.3新风系统使用量，在夏、冬季要维持在设计或规定要求的最低值；在春、秋季则要根据室内外情况尽可能多地使用，甚至全部使用；

7.4确保自控系统的良好工作状态，发挥其快速、及时的调控作用；

8、经过甲方现场专业管理人员实地检查空调设备任然存在问题，维保单位应积极配合调试合同范围内的所有空调设备达到正常运行及各项指标数据正常。

9、全年维保结束后提交所有设备年度维保报告。每月初提交前一月工作报告，包含应急处理记录，日常维护记录，清洗消毒记录等，并整理成册，交设备监控组备存。

10、由采购人和中标人共同确定并委托具备检验检测资质的第三方检测机构对安全阀、压力容器、压力表进行检测（每年2次），经检测合格并出具检测报告，所需费用包含在投标报价内。

（六）过滤器

1.维保期间所涉及的过滤器更换，均由中标人负责。

2.技术要求

2.1板式中效：1.2mm铝型材外框，进口熔喷过滤材料，加密封条。

2.2袋式中效：1.2mm铝型材外框，厚度21 mm。进口熔喷过滤材料，加密封条。

2.3初效：初效棉280G，厚20MM，1.2mm厚铝型材外框，龙骨式，折间距32mm。加密封条。

2.4高效：铝框，超细玻璃纤维滤纸，1.2mm铝型材外框，密褶式结构，阻燃聚氨酯密封胶，EVA热熔胶分隔胶。双面保护网板，双侧EPDM密封条。且高效过滤器安装完成后，须由采购人和中标人共同确定并委托具备检验检测资质的第三方检测机构对手术间尘埃粒子、换气次数、温湿度进行检测，经检测合格并出具检测报告；其费用由中标人负责并包含在投标报价内。

2.5亚高效：超细玻璃纤维滤纸，1.2 mm 铝板外框，V型结构，2-4V。密褶式结构，阻燃聚氨酯密封胶，EVA热熔胶分隔胶。

（七)负责对系统内使用的情报面板进行维修，所产生的费用包含在投标报价内。

- ※（八）服务团队人员要求

1.本项目设项目负责人1名，需具备贰级及以上注册建造师（机电专业）或中级及以上工程师证书（机电或暖通专业）；当出现紧急情况时，应立即响应并快速到达现场（1小时内）。

2.所有派驻医院的维保团队（含两江院区维保小组和中山院区维保小组）必须具备相应工种的《中华人民共和国特种设备管理和作业人员证》，作业项目：快开门式压力容器操作（R1）；《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别为：制冷与空调作业、电工作业（低压电工作业）、焊接与热切割作业证、高处作业。若所派人员不按相关规定持证上岗的，一切后果由中标人自行承担。

3.维保单位对该项目应配备总人数不低于6人。

| 序号 | 院区 | 类别 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区 | 项目经理 | 1人 | / |
| 2 | 两江院区 | 驻场维保小组 | 不低于3人 | 该维保小组至少具有制冷与空调作业证，和低压电工作业证（一人多证或多人多证均可） |
| 3 | 中山院区 | 驻场维保小组 | 不低于2人 | 该维保小组至少具有制冷与空调作业证，和低压电工作业证（一人多证或多人多证均可） |

注：1.提供服务团队人员名单（内容至少包含姓名、职责分工、身份证复印件）。

2.提供人员证书复印件及人员在投标单位缴纳的2024年12月至投标截止时间任意一个月社保证明材料复印件并加盖投标人公章。（因公司成立时间或员工入职时间不足1月的，可提供劳动（务）合同复印件）。

4.在维保期间，若遇紧急故障情况（如爆管、主机设备异常等）且现有派驻的服务团队人员数量不足以应对的情况下，中标人应在1小时内无条件增派人员到达采购人指定现场配合处理故障。

5.中标人不得随意更换驻场维保人员，若因特殊情况需要更换，须经采购人同意后方可进行更换；驻场维保人员若不能满足采购人实际需求，采购人有权要求中标人及时更换调配。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

一、服务期、服务地点及验收方式

※（一）服务期：采购合同签订后服务3年。

### （二）服务地点：两江新区星光大道118号（两江院区）和渝中区中山一路312号（中山院区）采购人指定地点。

### （三）验收方式：

### 由采购人按照每季度对中标人进行验收考核。

1.中标人应执行国家、行业相关标准，医院相关规定，岗位及其他国家要求持证上岗的岗位，必须持证上岗，若发现未持证上岗的情况，罚款1000元/次；且中标人需承担全部的经济责任和法律责任。

2.故障处理及时率：对于采购人通知的故障报修工单，中标人应在30分钟内到达现场开展维修，一般故障处理应在2-4小时内完成修复，针对超时故障，中标人应提前向管理部门报备，提出解决方案，并承诺故障修复时限，得到采购人认可，若中标人未按照以上要求执行，每次罚款200元。

3.运维工作满意度考评：采购人每季度一次收集运维工作意见，从设备完好率、维修及时性、服务态度、保养清洁四个方面进行考评，并督促中标人完成相应整改；考评后，若出现1个“不合格”考评，每次每项扣除维保费500元，写书面整改措施并立即整改到位；若连续两次满意度考评出现2个或以上“不合格”，采购人有权解除合同。

4.未按照合同要求，日常记录不完整、不合格的发现一次，扣除当季维保费300元。

5.未按照合同或招标要求完成相关工作的，若造成采购方经济损失及法律责任，由中标人承担全部经济损失及法律责任。

6.因中标人原因在服务过程中发生院内感染事故，扣除当季维保费1000元。造成安全责任事故，由中标人承担全部经济及法律责任。

7.中标人按照投标文件中配置的各类人员按时到岗，不得随意更换专职维保主管，如需更换，须书面申请并经采购方审批后方可更换，否则扣除当季维保费1000元。

8.中标人按照投标文件中配置的岗位情况提供服务人员；在规定的工作时间内保证岗位人员在岗，如发现脱岗或缺岗情况，每次每人扣除当季维保费200元；如一个月内累计发生三人次及以上脱岗情况，采购方有权解除合同。

9.因中标人原因造成采购方及第三方重大损失或造成严重社会影响的，应承担造成的经济责任和法律责任，同时采购方有权解除合同并追究中标人的违约责任。

二、报价要求

### 1.本次报价须为人民币报价，包括人工费、材料费（含过滤器，维保所需更换的设备及配件）、安装费、调试费、维修维护费、废物清除费、检验检测费、运输费、保险费、培训费、税费等完成本项目服务内容的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 2.本次净化空调系统的初、中、高效、亚高效的过滤器用量：

- 2.1两江院区初、中效过滤器用量

| 序号 | 名称 | 型号规格（MM） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F5中效板式过滤器（F5代表新风机板式等级） | 497*318*96 | 只 | 136 |
| 2 | F5中效板式过滤器 | 797*320*96 | 只 | 164 |
| 3 | F5中效板式过滤器 | 1097*320*96 | 只 | 112 |
| 4 | F5中效板式过滤器 | 255*320*46 | 只 | 4 |
| 5 | F5中效板式过滤器 | 1097*320*46 | 只 | 12 |
| 6 | F5中效板式过滤器 | 847*320*46 | 只 | 4 |
| 7 | F5中效板式过滤器 | 493*320*46 | 只 | 8 |
| 8 | F5中效板式过滤器 | 993*320*46 | 只 | 4 |
| 9 | F5中效板式过滤器 | 673*320*46 | 只 | 4 |
| 10 | F5中效板式过滤器 | 723*320*46 | 只 | 4 |
| 11 | F5中效板式过滤器 | 823**320*46 | 只 | 4 |
| 12 | F5中效板式过滤器 | 1083*320*46 | 只 | 4 |
| 13 | F6中效袋式过滤器（F6代表中效袋式过滤器等级） | 592*592*381 7P | 只 | 200 |
| 14 | F6中效袋式过滤器 | 494*592*381 5P | 只 | 16 |
| 15 | F6中效袋式过滤器 | 291*592*381 3P | 只 | 48 |
| 16 | F8中效袋式过滤器（F8代表中效袋式过滤器等级） | 287*592*550 4P | 只 | 176 |
| 17 | F8中效袋式过滤器 | 287*490*550 4P | 只 | 68 |
| 18 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*550 8P | 只 | 232 |
| 19 | F8中效袋式过滤器 | 592*490*550 8P | 只 | 96 |
| 20 | F8中效袋式过滤器 | 287*287*550 4P | 只 | 4 |
| 21 | F8中效袋式过滤器 | 490*490*550 5P | 只 | 32 |
| 22 | F7中效袋式过滤器（F7代表中效袋式过滤器等级） | 592*592*600 6P | 只 | 100 |
| 23 | F7中效袋式过滤器 | 287*592*600 2P | 只 | 20 |
| 24 | G4粗效板式过滤器（G4代表初效袋式过滤器等级） | 290*493*46 | 只 | 24 |
| 25 | G4粗效板式过滤器 | 493*493*46 | 只 | 24 |
| 26 | G4粗效板式过滤器 | 595*595*46 | 只 | 152 |
| 27 | G4粗效板式过滤器 | 290*595*46 | 只 | 88 |
| 28 | G4粗效板式过滤器 | 493*595*46 | 只 | 16 |
| 29 | G4粗效袋式过滤器 6P | 592*592*350 6P | 只 | 456 |
| 30 | G3粗效板式过滤器（G3代表初效板式过滤器等级） | 592*592*46 | 只 | 200 |
| 31 | G3粗效板式过滤器 | 494*592*46 | 只 | 16 |
| 32 | G3粗效板式过滤器 | 291*592*46 | 只 | 48 |
| 小计(只） |  |  |  | 2476 |

- 两江院区初、中效一次消耗619个，一年更换四次消耗2476个，三年消耗7428个。

- 2.2两江院区亚高效过滤器用量

| 33 | H10亚高效过滤器（H10代表亚高效过滤器等级） | 490*592*292 | 只 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | H10亚高效过滤器 | 592*592*292 | 只 | 40 |
| 35 | H10亚高效过滤器 | 287*592*292 | 只 | 34 |
| 小计(只） |  |  |  | 106 |

- 两江院区亚高效一次消耗53个，一年更换二次消耗106个，三年消耗318个。

- 2.3两江院区高效过滤器用量

| 36 | H13高效过滤器（H13代表高效过滤器等级） | 1097*320*96 | 只 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | H13高效过滤器H13（H3代表高效过滤器等级） | 497*318*96 | 只 | 1 |
| 38 | H13高效过滤器 | 610*610*90 | 只 | 68 |
| 39 | H13高效过滤器 | 484*484*90 | 只 | 97 |
| 40 | H13高效过滤器 | 340*340*90 | 只 | 21 |
| 41 | H13高效过滤器 | 610*290*292 | 只 | 80 |
| 42 | H13高效过滤器 | 610*610*292 | 只 | 28 |
| 43 | H13高效过滤器 | 493*320*46 | 只 | 3 |
| 小计(只） |  |  |  | 322 |

- 两江院区高效过滤器三年更换一次，三年总用量322个。

- 2.4中山院区初、中效过滤器用量

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*595*46 | 32 | 个 |
| 2 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*595*46 | 6 | 个 |
| 3 | 初效过滤器 | 板式 G4 595*595*46 | 2 | 个 |
| 4 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*493*46 | 1 | 个 |
| 5 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381 | 42 | 个 |
| 6 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381 | 7 | 个 |
| 7 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381 | 2 | 个 |
| 8 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*490*381 | 1 | 个 |
| 9 | 中效过滤器 | 827*327*20 | 9 | 个 |
| 10 | 中效过滤器 | 1127*327*20 | 9 | 个 |
| 11 | 中效过滤器 | 527*327*20 | 45 | 个 |
| 12 | 下回风口 | 1200*400（初效） | 9 | 个 |
| 13 | 下回风口 | 900*400（初效） | 9 | 个 |
| 14 | 下回风口 | 600*400*350（中效） | 43 | 个 |
| 15 | 下排风口 | 900*400（初效） | 4 | 个 |
| 16 | 顶排风口 | 600*600（初效） | 32 | 个 |
| 17 | 顶排风口 | 400*400（初效） | 24 | 个 |
| 小计 |  |  | 277 | 个 |

- 中山院区初、中效一次消耗277个，一年更换四次消耗1108个，三年消耗3324个。

- 2.5中山院区亚高效过滤器用量

| 18 | 亚高效过滤器 | 密褶式 E10 592*592*292 | 4 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 密褶式 E10 287*592*292 | 2 | 个 |
| 20 |  | 密褶式 E10 287*490*292 | 2 | 个 |
| 21 |  | 密褶式 E10 592*490*292 | 4 | 个 |
| 小计 |  |  | 12 | 个 |

- 中山院区亚高效一次消耗6个，一年更换二次消耗12个，三年消耗36个。

- 2.6中山院区高效过滤器用量

| 22 | 高效送风口 | 600*600 | 12 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 高效送风口 | 400*400 | 16 | 个 |
| 24 | 高效过滤器 | 800*270*69 | 2 | 个 |
| 25 | 高效过滤器 | 827*327*20 | 4 | 个 |
| 26 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 12 | 个 |
| 27 | 高效过滤器 | 290*290*90 | 16 | 个 |
| 28 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 11 | 个 |
| 29 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 6 | 个 |
| 30 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 23 | 个 |
| 31 | 高效过滤器 | 610*305*290 | 4 | 个 |
| 32 | 高效过滤器 | 587*811*69 | 8 | 个 |
| 33 | 高效过滤器 | 596*911*69 | 2 | 个 |
| 小计 |  |  | 116 | 个 |

- 中山院区高效三年一换，共116个。

- 2.7上述内容为采购人结合院区情况所列数量。采购合同签订后三个月内，中标人应完成服务期首年所需过滤器采购并提交采购人验收；合同签订次年前三个月内，中标人提前完成当年过滤器采购，并提交采购人验收；以此类推。

- 3.维保期间所需更换的设备及配件

- 3.1设备及配件明细

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术灯24V电源 | 台 | 2 |  |
| 2 | 380交流接触器 | 台 | 6 |  |
| 3 | 电动门控制器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 电动门滑动轮 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电动门限位轮 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电动门皮带轮 | 个 | 2 |  |
| 7 | 气体终端密封圈 | 个 | 20 |  |
| 8 | 温度表 | 个 |  | 不锈钢 |
| 9 | 压力表 | 个 | 155 |  |
| 10 | 手动扎阀 | 个 | 8 | 黄铜 |
| 11 | 380V空气漏电开关 | 台 | 4 | 线圈电压 |
| 12 | 380V热继电器 | 台 | 4 | 线圈电压 |
| 13 | 220V时间继电器 | 个 | 4 | 线圈电压 |
| 14 | 24V中间继电器 | 个 | 10 | 线圈电压 |
| 15 | 220V空气开关 | 台 | 4 |  |
| 16 | 220V漏电保护器 | 台 | 4 |  |
| 17 | 风机皮带 | 条 | 40 |  |
| 18 | 紫外线灯管 | 根 | 20 |  |
| 19 | 风压开关 | 个 | 20 |  |
| 20 | LED照明灯管 | 根 | 8 |  |
| 21 | 盘管风机电机 | 个 | 4 |  |
| 22 | 软接DN20 | 条 | 10 |  |
| 23 | DN20闸阀 | 个 | 10 |  |
| 24 | 电动二通阀DN20 | 个 | 20 |  |
| 25 | 盘管风机控制面板 | 个 | 40 |  |
| 26 | 负压终端 | 个 | 5 |  |
| 27 | 氧气终端 | 个 | 5 |  |
| 28 | 空气终端 | 个 | 5 |  |
| 29 | 二氧化碳终端 | 个 | 5 |  |
| 30 | 废弃排放终端 | 个 | 5 |  |
| 31 | 手术室插座、开关 | 个 | 20 |  |
| 32 | 电动门防夹感应探头 | 个 | 10 |  |
| 33 | 情报面板 | 块 | 20 |  |
| 34 | 温湿度传感器 | 个 | 10 |  |
| 35 | 洗手池感应水龙头 | 个 | 6 |  |
| 36 | 制冷剂R410A | 罐 | 10 |  |
| 备注：以上是2024年的材料消耗明细，仅供投标人参考。 |  |  |  |  |

### 3.2上述内容为采购人结合院区情况所列品类及数量，仅供投标人参考；维保期间所需更换的设备及配件单价低于1000元（含）的，由中标人负责采购并包含在投标报价内；单价高于1000元的，由采购人负责采购或者采购人委托中标人进行采购（费用由采购人支付，不包含在投标报价内），由中标人负责更换。

三、付款方式

合同期限为3年，维保费用以“先服务，后付款”的方式，按季度进行支付。中标人完全履行合同义务且经采购人验收合格后，向采购人提交付款申请并开具季度服务费用金额的发票；采购人在收到发票后的5个工作日内，按程序办理支付手续（若有考核和违约扣款的，则扣除对应的费用）。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

中标人应及时对项目团队人员进行专业培训，培训内容包含不限于应急故障响应、日常设施操作流程、设施设备位置快速查找，故障问题处理方法的改进，服务态度提升，特殊问题的处理措施等等。

六、劳动争议

1.中标人须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。在中标人制作及成果交付过程中，如发生工伤事故或财产损失的，或因中标人合同行为造成他人人身财产损害及权益受损的，由中标人承担责任；因中标人合同行为造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由中标人自行承担。

2.在中标人履约过程中、因中标人履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担，均由中标人自行应对和负责。

3.中标人履约行为造成（包括但不限于）中标人人员工伤工亡及财产损失、造成采购人或第三人人身损害、财产损失或权益损失等，由中标人承担法律责任（民事责任、行政责任、刑事责任）。

七、违约责任

中标人在采购活动中所作书面承诺、或提供的投标文件如有虚假不实内容，采购人有权在合同履行阶段单方解除合同（采购人不承担任何违约责任），并向行政主管部门如实汇报要求追究中标人法律责任，且中标人须向采购人偿还已支付的合同款项。

八、其他商务要求

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出。

（二）其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

### （一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

### （二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇 服务商务需求”，有一条不满足的（第二篇中“※”号标注的部分除外），服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分 （50%） | 10 | - 1.投标人按照采购文件要求并结合自身对项目实施的分析和措施设置，按周、月、季度、半年、年规划设施设备的维修保养实施方案及其对应的工作计划，内容应包含： - 1.进场交接方案； - 2.日常巡检； - 3.维修流程 - 4.设备保养流程等； 方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得7分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得4分； 方案包含上述内容不全或内容存在3处瑕疵的或未提供得0分。 | 提供方案，格式自定。 注：以下任意一种情形属于1处瑕疵： ①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； ②方案内容表述前后矛盾； ③方案内容无连贯性； ④方案内容存在逻辑漏洞； ⑤常识错误； ⑥服务措施保障安排并不适用本项目特性 ⑦非专门针对本项目制定； ⑧方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑨现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  |  | 10 | - 2.投标人提供本项目的员工管理方案，方案内容为： - 1.人员招募 - 2.培训 - 3.上岗 - 4.培养教育 - 5.日常管理 方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得7分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得4分； 方案包含上述内容不全或内容存在3处瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 3.投标人提供服务质量安全保障方案，方案内容为： - 1.质量安全保障制度 - 2.标准操作流程 - 3.人员服务质量考核制度 - 4.评价制度。 方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得7分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得4分； 方案包含上述内容不全或内容存在3处瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 4.投标人提供设施设备检测方案，方案内容为： - 1.净化设施维护保养检测的流程及计划 - 2.院感防控措施方案 - 3.维保常用备品备件方案。 方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得7分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得4分； 方案包含上述内容不全或内容存在3处瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 5.应急维修方案 - 投标人按照采购文件要求并结合自身对项目情况的理解提供应急维修方案，方案内容为： - 1.应急维修方案 - 2.风险预测； 3.风险预测应对方案（包含应急响应处置流程、人员安排等）； 4.应急设备方案。 方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得7分； 方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得4分； 方案包含上述内容不全或内容存在3处瑕疵的或未提供得0分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 20 | 2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人签订的层流净化手术室维保或层流净化手术室建设的合同业绩，提供一个合同计5分，满分为20分。 注：同一业主单位的合同业绩只计分一次。 | ①提供合同复印件及合同甲方出具的证明材料，加盖投标人公章。 ②若投标人所提供的合同复印件未明确包含层流净化维保或层流净化手术室建设内容，则应同步提交合同甲方出具的证明材料。 注：上述甲方出具的证明材料是指有甲方公章或者其内设机构印章的扫描件、复印件、传真件、照片、原件均可） |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

### （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

### （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目服务需求；项目商务需求；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。。

### （二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

### （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期与投标有效期一致。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和开标一览表规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

### （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照服务部分得分由高到低的顺序排列；服务部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

### （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

### （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

### （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业的免收采购代理服务费。

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

- 合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方即采购人。

1.2乙方即中标人。

1.3合同是指由甲乙双方按照采购需求和采购实施计划文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在乙方全面履行合同义务后，甲方应支付给乙方的金额。

1.5技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.服务内容

合同包括以下内容：服务要求、服务标准等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括人工费、材料费（含过滤器，维保所需更换的设备及配件）、安装费、调试费、维修维护费、废物清除费、检验检测费、运输费、保险费、培训费、税费等完成本项目服务内容的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务及货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1同本项目“第三篇 商务条款”中关于验收方式的约定。

8.索赔

8.1凡因乙方原因出现差错或未按规定时间完成委托任务或其他原因给甲方或第三方造成损失的，甲方将按照有关规定进行索赔。

9.知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2经当事人两次协商后不能达成协议的，协商不成向采购人所在地有管辖权的人民法院按中华人民共和国的有关法律法规及诉讼程序处理。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由甲乙双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由甲乙双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

## 重庆市政府采购合同

## （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式： |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向采购人所在地有管辖权的人民法院按中华人民共和国的有关法律法规及诉讼程序处理。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日             签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）服务方案

（三）第二篇、第四篇要求的服务部分其他证明材料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）第三篇、第四篇要求的其他商务部分证明材料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
|  |  | 1项 |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  | / |  |  |  |
| # 9 |  |  | / |  |  |  |
| # 10 |  |  | / |  |  |  |
| # 11 |  | …… | / |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、服务文件

（一）服务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）。

- 服务方案（自拟）

（三）第二篇、第四篇要求的服务部分其他证明材料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）第三篇、第四篇要求的其他商务部分证明材料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市人民医院的重庆市人民医院两江院区和中山院区层流净化系统等维保服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员/人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

# 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）