复旦大学附属华山医院虹桥院区净化区域及非净化区域空调系统过滤器更换维护保养招标文件澄清

1. [bookmark: _Hlk106389575]手术室高效过滤器明细表中， 厚度为80mm的使用玻纤无隔板高效过滤器,其它使用镀锌框铝隔板高效过滤器。
2. [bookmark: _Hlk106389320][bookmark: _Hlk106389426][bookmark: _Hlk106387936][bookmark: _Hlk106388821][bookmark: _Hlk106387858][bookmark: _Hlk106389484]ICU、中心供应室等洁净区域，厚度为80mm的使用玻纤无隔板高效过滤器，其它使用镀锌框铝隔板高效过滤器。
3. 手术室回风口、排风口中效、高效过滤器明细表中，标注高效H13的使用玻纤无隔板高效过滤器，标注中效F7的使用铝框镀锌龙骨架合成纤维的中效过滤器。
4. 手术室、ICU B病区、ICU C病区净化空调过滤器明细表，使用镀锌框大风量过滤器。
5. 手术室回风口、排风口粗效过滤网清洗及更换明细表中，尼龙网包边是选用5mm厚度。
6. 净化空调新风粗效过滤网清洗及更换明细表中，尼龙网包边是选用5mm厚度。
7. [bookmark: _GoBack]ICU、中心供应室、PCR实验室等回风口、排风口粗效过滤网清洗及更换明细表中，尼龙网包边是选用5mm厚度。
8. 投标截止时间和开标时间不变，投标地点不变。
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