预公告版

福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建师范大学旗山校区实验动物中心

扩建项目（SPF级洁净实验室建设）

备案编号：K-SDU-GK-202204-B1393-ZXFZ

项目编号：[3500]ZXFZ[GK]2022017

采购人： 福建师范大学

代理机构：福建省智信招标有限公司

2022年04月

第一章   投标邀请

福建省智信招标有限公司采用公开招标方式组织福建师范大学旗山校区实验动物中心扩建项目（SPF级洁净实验室建设）（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-SDU-GK-202204-B1393-ZXFZ。

2、项目编号：[3500]ZXFZ[GK]2022017。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品：适用于（所有采购包），按照财库[2019]19号文所附品目清单执行；环境标志产品：适用于（所有采购包）,按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。小型、微型企业，适用于（所有采购包）。监狱企业，适用于（所有采购包）。促进残疾人就业，适用于（所有采购包）。信用记录，适用于（所有采购包），按照下列规定执行：（1）投标人针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为投标文件无效。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“查询结果”）。若查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。其他政策：详见招标文件。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资格要求1 | 投标人应具有有效的安全生产许可证。须提供证书复印件。 |
| 资格要求2 | 投标人应具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质。须提供证书复印件。 |
| 资格要求3 | 投标人应具有建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，或具有建筑装饰装修工程设计与施工二级（或以上）资质。须提供证书复印件。 |
| 资格要求4 | 投标人针对本项目拟派出的项目经理应具有二级（或以上）注册建造师证书，并取得建筑施工企业项目负责人安全B证。须提供证书复印件。 |
| 强制性节能认证产品 | 根据财库〔2019〕19号、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求，投标人在投标时须提供所投品目号1-1序号36、37、38空调器由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则按无效投标处理。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：福建师范大学

地址：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号

联系方法：高老师，0591-22867617

12、代理机构：福建省智信招标有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

联系方法：郑雪妹、何敏捷、廖丽松，0591-88318332、87530730、87616211转810

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省智信招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 采购包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 实验动物中心SPF洁净实验室建设（设备部分） | 否 | 1（项） | 3,912,043.0000 | 6850000 | 68500 |
|  | 1-2 | 实验动物中心SPF洁净实验室建设（工程部分） | 否 | 1（批） | 2,937,957.0000 |  |  |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： （1）潜在投标人可自愿进行实地考察，各种可预见问题投标人均应考虑到，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于今后在服务中可能造成费用增加的，各投标人应综合考虑在投标报价内。采购人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，实地考察所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。未在规定时间内进行实地考察的潜在投标人，在中标后不得以此为理由要求额外增加项目费用。 （2）参加实地考察的人员应符合上级及学校疫情防控要求，体温正常且持有48小时内核酸检测阴性证明。考察人员在本项目网上获取招标文件截止时间后的第一个工作日当天17:00前通过“平安福师大”微信公众号，点击“服务”选择“访客预约”。实地考察日期选择网上获取招标文件截止时间后的第二个工作日上午09:00-12:00、下午14:00-17:00（北京时间），其余时间不予接待。 （3）实地考察地址：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号福建师范大学；联系人:高老师，联系电话：0591-22867617。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）0份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 本项目推荐项目包1中标候选人数为1家。 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分得分均相同的，则按“商务部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分、商务部分得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家； |
| 7 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 8 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建省智信招标有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 9 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 10 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 11 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：收费标准：以采购包中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算收取代理服务费，收费费率标准如下：中标金额在100万元以下的部分，收费费率标准1.05%；中标金额在100-500万元的部分，收费费率标准 0.77%；中标金额在500-1000万元的部分，收费费率标准 0.56%。收取方式：中标人应按规定的标准以银行转账等方式一次性向招标代理机构缴清。 缴纳代理费账户信息：开户名：福建省智信招标有限公司，开户行：中国光大银行福州市杨桥支行，账号：087739120100304037933。 （3）质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准】。 （4）根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 （5）无效投标及废标条款：以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 ①出现投标人须知前附表2关于电子招标投标活动的专门规定中投标无效规定的； ②出现第三章投标无效规定的； ③出现第四章投标无效规定的；④出现第五章招标内容及要求投标无效规定的；⑤出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的；⑥符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；⑦出现影响采购公正的违法、违规行为的；⑧投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；⑨因重大变故，采购任务取消的。 (6) 本项目中标人与采购人签订合同时须使用福建师范大学合同范本，具体下载地址：http://zcc.fjnu.edu.cn/e1/af/c8852a188847/page.htm，合同范本各条款的详细内容要求请自行下载查看。 （7）根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许[2021]7号）规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。上述四类资质证书统一延期后的有效期，可以在住建部全国建筑市场监管公共服务平台和福建省住房和城乡建设厅官网（http://zjt.fujian.gov.cn/）按照路径“首页>办事服务>福建省建设行业信息公开平台”查询。各级资质审批部门不再受理上述四类资质证书有效期延续申请事项。 （8）根据福州市疫情防控要求，2022年4月10日起进入公共场所，需持48小时内核酸检测阴性证明方可进入，请各投标人提前准备好核酸检测阴性证明，防止影响自身参加投标。各投标人要密切关注各地的疫情防控特别是现场准入、管理要求，疫情防控要求有变动的，以当地主管部门最新文件为准。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：出现《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》中规定的视为串标情形的，将按照《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》进行处理。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省智信招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省智信招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省智信招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省智信招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省智信招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省智信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省智信招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省智信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省智信招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省智信招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省智信招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省智信招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省智信招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省智信招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省智信招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省智信招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加现场开标会的投标人应签到。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省智信招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省智信招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省智信招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省智信招标有限公司提出询问，福建省智信招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省智信招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省智信招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省智信招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省智信招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 c.投标截止标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资格要求1 | 投标人应具有有效的安全生产许可证。须提供证书复印件。 |
| 资格要求2 | 投标人应具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质。须提供证书复印件。 |
| 资格要求3 | 投标人应具有建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，或具有建筑装饰装修工程设计与施工二级（或以上）资质。须提供证书复印件。 |
| 资格要求4 | 投标人针对本项目拟派出的项目经理应具有二级（或以上）注册建造师证书，并取得建筑施工企业项目负责人安全B证。须提供证书复印件。 |
| 强制性节能认证产品 | 根据财库〔2019〕19号、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求，投标人在投标时须提供所投品目号1-1序号36、37、38空调器由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则按无效投标处理。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省智信招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省智信招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省智信招标有限公司统一对外发布。

②对福建省智信招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

招标文件第五章第二款“技术和服务要求”标注“★”的技术服务要求出现负偏离的。

技术和商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的。

招标文件第五章第三款“商务条件”响应有任一项不满足招标文件要求的。

投标报价超出招标文件规定的最高限价的。

投标人未按招标文件提供分项报价的。

投标人样品上出现投标人公司的相关标记的。

属于招标文件规定的符合性审查不合格情形的。

技术符合性

明细

招标文件第五章第二款“技术和服务要求”标注“★”的技术服务要求出现负偏离的。

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的。

投标人样品上出现投标人公司的相关标记的。

属于招标文件规定的符合性审查不合格情形的。

商务符合性

明细

招标文件第五章第三款“商务条件”响应有任一项不满足招标文件要求的。

商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。

属于招标文件规定的符合性审查不合格情形的。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分得分均相同的，则按“商务部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分、商务部分得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 项目包1采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | （一）报价要求：（1）投标人须对第五章“二、技术和服务要求”品目号1-1、品目号1-2（第二部分工程量清单）中各序号进行分项报价，其中品目号1-2有规定各序号单价、序号总价的最高限价，各投标人投标报价不得超过相应序号的最高限价，且各品目号、采购包投标总价不得超过《采购标的一览表中》各品目号预算、采购包预算。 （2）上述分项报价,投标人须在福建省政府采购网上公开信息系统中电子投标文件的价格扣除部分（小型、微型企业，监狱企业，残疾人）或加分项部分（优先类节能产品、环境标志产品）上传分项报价表。 （3）未按以上（1）、（2）要求报价的，视为报价部分符合性审查不合格，按无效投标处理（注：资格及资信证明部分、技术商务部分不得出现报价有关的内容，否则按无效投标处理）。 （二）经采购人确认，本项目非专门面向中小企业预留采购份额。1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为10%；工程项目为 3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 2%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。若同一采购包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予10%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。本采购包为货物类采购项目，投标人须对本项目中全部货物的制造商进行声明【具体货物清单详见招标文件第五章《招标内容及要求》的采购清单，不含品目号1-2实验动物中心SPF洁净实验室建设（工程部分）】，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、响应情况 | 37 | 根据各投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中各项要求的响应承诺情况，由评委按以下标准进行评议并评分：（1）完全满足招标文件要求的得37分； （2）技术参数中标注“★”号的为重要技术指标（共5项），不允许负偏离，否则按无效投标处理。 （3）技术参数中标注“▲”号的参数，每负偏离一项扣3分（共4个评分项，合计12分）； （4）技术参数中标注“△”号的参数，出现负偏离扣1分（共1个评分项，合计1分）； （5）品目号1-1 A、门窗设备、C、自控设备、D、空调设备及E、通风设备的技术参数（不含标注符号的参数）按一项计算，任一参数负偏离视同整项技术参数负偏离，出现负偏离扣3分（共1个评分项，合计3分）。 （6）品目号1-1 B、大型设备（序号5-序号18），以每个序号产品作为一个评分项（不含标注符号的参数），每个序号产品对应的技术参数全部满足招标文件要求的得21分，每个序号产品任一参数出现负偏离的扣1.5分（即序号5-序号18，共14个评分项，合计21分）。 【注：正偏离不加分。招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】。 |
| 2、产品配置情况 | 3 | 评委根据各投标人提供的投标设备、材料的配置情况进行评分：配置完整、质量性能好且有详细说明的得3分；配置完整、质量性能较好且有较为详细说明的得2分；质量性能一般或仅附表格未做详细说明的得1分；配置不完整或未提供的不得分。 |
| 3、总体实施方案 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的总体实施方案（至少包括施工进度计划、设备进场计划、施工程序、施工工艺及技术措施），由评委进行评分：方案描述详细具体、合理可行实用的得3分；方案描述较为详细具体、基本合理可行的得2分；方案描述内容过于简单且可行性一般的得1分；未提供方案的本项不得分。 |
| 4、关键步骤的思路和要点 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的针对本项目施工的关键步骤的思路和要点情况，由评委进行评分：描述详细具体、合理可行实用的得3分；描述较为详细具体、基本合理可行的得2分；描述内容过于简单且可行性一般的得1分；未提供的本项不得分。 |
| 5、优化方案 | 2 | 5.1根据各投标人针对本项目提供的品目号1-1序号7一体扰流喷淋除臭设备的优化方案（至少包括：若纳米半导体光催化段只是部分设备，如何全面将设备运行过程整体优化，提升除臭性能指标等），由评委进行评分：方案描述详细具体、合理可行实用的得2分；方案描述较为详细具体、基本合理可行的得1分；方案描述内容过于简单且可行性一般的得0.5分；未提供方案的本项不得分。 |
|  | 2 | 5.2根据各投标人针对本项目提供的品目号1-1序号10、序号11无间段运行洁净空气送风处理机组的优化方案（至少包括：空气处理机组的进一步优化配置、实验动物屏障系统的温（湿）度及智能控制性能的技术参数的优化等），由评委进行评分：方案描述详细具体、合理可行实用的得2分；方案描述较为详细具体、基本合理可行的得1分；方案描述内容过于简单且可行性一般的得0.5分；未提供方案的本项不得分。 |
| 6、项目深化设计方案 | 3 | 投标人根据本项目的项目设计图纸，提供项目深化设计方案（至少包括设计理念、设计功能、深化设计的具体内容等）由评委进行评分：方案描述详细具体、合理可行实用的得3分；方案描述较为详细具体、基本合理可行的得2分；方案描述内容过于简单且可行性一般的得1分；未提供方案的本项不得分。 |
| 7、样品质量 | 2 | 评委根据各投标人提供环氧刚玉的样品材质、制作水平、表面硬度、美观度情况进行评分：样品光滑度好、无毛刺、抗损坏性能高、表面漆膜坚实、硬度高、耐磨且美观的得2分；样品光滑度一般，有毛刺，抗损坏性能一般，表面漆膜硬度一般的得1分，未提供样品的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3 | 根据各投标人提供自2019年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以验收报告时间为准），由投标人自身已完成的同类业绩情况由评委进行打分：每提供一份合格的业绩得0.5分，最多得3分。投标人须同时提供该业绩项目的①中标/成交公告（提供相关网站中标 /成交公告的下载网页并注明网址）、②中标/成交通知书复印件、③采购合同文本复印件、④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的证明文件复印件，上述项目业绩证明材料所有材料缺一不可，否则不得分。 注：本项评分与“2、满意度评价”出现同一项目不重复得分。 |
| 2、满意度评价 | 2 | 根据各投标人提供自2019年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以验收报告时间为准），由投标人自身已完成的同类项目满意度评价情况，由评委进行打分：每提供一份满意度评价为满意或优秀等类似肯定评价的得0.5分，最多得2分。投标人须同时提供该项目的①中标/成交公告、②采购合同文本复印件、③该项目已经采购人验收合格的证明文件复印件、④加盖业主单位公章的满意度评价证明材料，否则不得分。 注：本项评分与“1、业绩”出现同一项目不重复得分。 |
| 3、技术负责人 | 2 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具有高级职称和注册工程师（如公用设备/暖通空调/动力/电气等相关专业的注册工程师）的得2分； 投标人拟投入本项目的技术负责人具有高级职称或注册工程师（如公用设备/暖通空调/动力/电气等相关专业的注册工程师）的得1分。 投标人须提供证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。满分2分。 注：本项评分不累计得分。 |
| 4、质保期 | 2 | 根据各投标人对本项目提供质保期的承诺情况由评委进行评分，在招标文件要求的基础上每延长一年(针对整个采购包，三年不加分)得1分，最多得2分。投标人须提供承诺，否则不得分。 |
| 5、售后服务方案 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含但不限于售后服务内容、响应方式、质量保证）情况，由评委进行评分：售后服务方案详细合理、切实可行的得2分，售后服务方案较为详细、基本合理可行的得1分，售后服务方案内容过于简单且可行性一般的得0.5分，未提供的本项不得分。 |
| 6、售后维修时间 | 2 | 评委根据投标人针对本项目提供的售后维修时间情况进行评分：能在接到采购人现场维修通知后，可以在6个小时内派出≥2名售后服务人员到达现场提供维修服务的得2分；能在接到采购人现场维修通知后，可以在10个小时内派出1名售后维修人员到达现场提供维修服务的得1分。须提供承诺书，否则不得分。 |
| 7、相关专利 | 2 | 评委根据投标人具有与本项目相关的专利证书(包括发明专利与实用新型专利等)进行评分：每提供一个专利证书的得0.5分，满分2分，须提供有效的证书复印件，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 优先类节能产品、环境标志产品 | 6.8 | （一）报价要求：（1）投标人须对第五章“二、技术和服务要求”品目号1-1、品目号1-2（第二部分工程量清单）中各序号进行分项报价，其中品目号1-2有规定各序号单价、序号总价的最高限价，各投标人投标报价不得超过相应序号的最高限价，且各品目号、采购包投标总价不得超过《采购标的一览表中》各品目号预算、采购包预算。 （2）上述分项报价,投标人须在福建省政府采购网上公开信息系统中电子投标文件的价格扣除部分（小型、微型企业，监狱企业，残疾人）或加分项部分（优先类节能产品、环境标志产品）上传分项报价表。 （3）未按以上（1）、（2）要求报价的，视为报价部分符合性审查不合格，按无效投标处理（注：资格及资信证明部分、技术商务部分不得出现报价有关的内容，否则按无效投标处理）。 （二）采用综合评分法时，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一采购包内的节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。其他详见招标文件第七章。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.本次采购项目投标设备必须为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名 称、品 牌型号、制造 商 标识、产地、出厂日期、出厂序列号等)。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。国家有CCC强制性规定的产品，还必须符合国家 CCC 强制性认证规定。

2.投标人必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装 品 牌产品，若投标人所投产品国家有强制性要求认证的，则投标人应提供通过认证的产品进行投标。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规，软件必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全责。若因此给采购人造成损失的，投标人还要负赔偿责任。所提供的工程质量应符合国家现行的《工程施工质量验收规范》合格标准。

3.本项目核心产品为二、技术和服务要求中B、大型设备（洁净级别）中序号9四管制多功能冷热水机组，若提供相同品 牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品 牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定确定一家投标人作为中标候选人推荐。

4.本项目的技术参数规格尺寸等数值没有规定范围的，允许±3%的偏差。

5.报价要求：

（1）投标人须对第五章“二、技术和服务要求”品目号1-1、品目号1-2（第二部分工程量清单）中各序号进行分项报价，其中品目号1-2有规定各序号单价、序号总价的最高限价，各投标人投标报价不得超过相应序号的最高限价，且各品目号、采购包投标总价不得超过《采购标的一览表中》各品目号预算、采购包预算。

（2）上述分项报价,投标人须在福建省政府采购网上公开信息系统中电子投标文件的价格扣除部分（小型、微型企业，监狱企业，残疾人）或加分项部分（优先类节能产品、环境标志产品）上传分项报价表。

（3）未按以上（1）、（2）要求报价的，视为报价部分符合性审查不合格，按无效投标处理（注：资格及资信证明部分、技术商务部分不得出现报价有关的内容，否则按无效投标处理）。

6.投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★（一）本项目中标人必须配合采购人做好SPF级洁净实验室建设验收的相关工作，取得第三方检测机构出具的符合国家最新标准要求的实验动物设施环境检测报告和通过省 级科技主管部门行政管理部门的验收。投标人须对上述内容提供承诺函，否则按无效投标处理。

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货 物 名 称 | 技术参数及要求 | 计量单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号1-1实验动物中心SPF洁净实验室建设（设备部分） |  |  |  |  |  |
| A、门窗设备 （洁净级别） |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净钢板门（成型门） | (1)冷轧钢板移门(带观察窗) ，TM1022，门框及门扇为冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm； (2)带闭门器（隐藏式）、观察窗、门地密封条、扫地条（隐藏式）； (3)1000mm*2200mm*50mm。 | 樘 | 12.000 |  |
| 2 | 洁净钢板门 | (1)M1022单开门； (2)洁净钢质门(带观察窗)； (3)含五金及配件； (4)1000mm*2200mm*50mm。 | 樘 | 18.000 |  |
| 3 | 洁净钢板门 | (1)M1222子母门； (2)洁净钢质门(带观察窗)； (3)含五金及配件； (4)1200mm*2200mm*50mm。 | 樘 | 6.000 |  |
| 4 | 洁净钢板门 | (1)M1522双开门； (2)洁净钢质门(带观察窗)； (3)含五金及配件； (4)1500mm*2200mm*50mm。 | 樘 | 2.000 |  |
| B、大型设备 （洁净级别） |  |  |  |  |  |
| 5 | 脉动真空灭菌器（下沉式） | (1)主体结构：下沉式，应确保地面硬化处理效果，设备使用过程不发生下陷情况；环形加强筋结构，内腔强度和稳定 性更高；内壳采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设 计寿命10年及以上（20000次灭菌循环）； (2)密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥13个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离； (3)门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路； (4)设 计压力：≥0.3Mpa，设 计温度：≥144℃，容积≥1.38升； (5)控制系统：采用PLC控制器控制程序运行，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）； (6)触摸屏：与PLC同品 牌，≥7寸64K真彩触摸屏；分辨率：分辨率为≥800×480；控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，具有多级控制保护、帮助功能； (7)管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行； (8)程序选择：设备应有≥121℃饲料灭菌、≥121℃塑料物品灭菌、≥134℃金属物品灭菌、≥134℃织物灭菌、≥121℃开口容器液体灭菌、≥121℃固体废弃物灭菌、≥134℃垫料灭菌、≥134℃塑料物品灭菌、≥121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序（须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明）。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，须提供程序选择及运行界面照片证明；灭菌具有数据存储功能，灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数； (9)隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，须提供设备密封结构的照片证明； (10)设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度≦45℃； (11)气动阀门：符合产品配套需求； (12)抽空装置：可直连式水环真空泵，噪音低、稳定 性好，真空泵安装； （13）换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长； （14）降噪系统：带有节水降噪装置； （15）水回收装置：带有换热器水回收系统，节约能源； （16）管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理； （17）消毒车：消毒车整体使用304不锈钢加工成型。 | 台 | 1.000 |  |
| 6 | 低温消毒传递舱 | (1)外形尺寸≤(1845mm×2016mm×2354mm)（5000型），内室尺寸≥(1205mm×1844mm×2174mm)（5000型），下沉式，应确保地面硬化处理效果，设备使用过程不发生下陷情况； ▲(2)消毒方式：至少3面消毒，具有紫外线照射消毒功能、过氧化氢气体消毒功能（一体式）、通风功能，可使用任意一种方式消毒，也可在使用紫外线照射消毒时，使用其他消毒方式； (3)紫外灯照射消毒：紫外线灯管功率≥40W，紫外线强度：≥100μW/c㎡； (4)过氧化氢使用要求：H2O2溶液浓度：30-35%；H2O2溶液储存量≥500mL；H2O2溶液用量可调； (5)程序选择：预设内置消毒传递程序：金属类传递程序、卫生用具消毒程序、饲料包传递程序、动物传递程序、IVC主机消毒程序、IVC笼架消毒程序及自定义程序，须提供设备显示屏实际程序照片证明； (6)高效性：消毒消亡率应≥90%，灭菌应达到10-6无菌保证水平； (7)控制系统：配≧10寸彩色触摸屏，实时显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数，且消毒完成自动提示； (8)配通风机，排出残留消毒剂，配优质品 牌的温湿度传感器，实时监测舱体内温湿度； (9)配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度； (10)记录方式：设备带有打印机，对消毒过程中的参数、工艺过程数据进行记录打印； ★(11)高效过滤器带有压差监控、PAO检漏放烟口及检测口，传递舱内应达到A级净化水平； (12)密封门：手动平开式密封门，门的开度可达110°。整体应采用304不锈钢，双门通道型设 计，双门互锁，应有防紫外线可视中空玻璃视窗；采用主动充气胶条密封方式进行密封； (13)舱体：SUS316L镜面板，板厚≥2mm，采用非焊接方式固定； (14)管路系统：采用304卫生级管路。 （15）过氧化氢排残系统：具备排残风机和管路，可在60min内将舱内过氧化氢浓度降低到安全范围内（＜1mg/m3）； （16）安全保障系统：具备过氧化氢危险警示、舱外紧急停止、舱内人员逃生功能。 | 台 | 1.000 |  |
| 7 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)纳米半导体光催化+气液扰流喷淋；包含：进风段、纳米半导体光催化段、扰流段、喷淋段、除雾段、出风段等功能段位； (2)外形尺寸≤（长*宽*高）(mm):4950*1413*2800，体积≥30L； （3）设备工作重量≤1490kg；设备电压220V/50Hz/AC；日耗水量≤1.0t；风阻≤550pa；装置运行环境可在-30℃-50℃环境下正常工作；箱体的框架结构和箱体壁板等，冬季应无冷桥现象；整个箱体及检修门应具有良好的气密性，无漏风和冷桥现象，箱体密闭性好无漏风； （4）处理风量≥30000m3/h，总功率≥4.4kW； （5）设备顶面设防堵塞措施。装置箱体的壁板、顶板和底板，均采用304不锈钢，板材厚度≥1.5mm。装置的所有金属配件均采用304不锈钢材质； （6）装置壳体寿命期≥10年； ▲（7）纳米半导体光催化段：最高功率≤3.65KW,且可在全开、开50%、全关之间选择；臭氧泄漏量应≤160μg/m3（须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明）； （8）气液扰流段最高功率≤0.75KW,有不低于350mm高度的填料，应有不低于30个喷淋头，以保证溶解吸收效率。内部填料应采用直径为Φ50mm的PP材质多面空心球；孔隙率：≥91%，比表面积:≥200m2/m3，堆积密度：≥105Kg/m3；孔隙率：≥91% ，比表面积:≥200m2/m3，堆积密度：≥105Kg/m3； （9）智能控制系统（DDC控制，HMI通讯接口），软件系统终身免费使用，每台设备自带一套控制，触摸屏操作，屏上可显示设备运行的工作参数（水位、泵口水压等）（须提供触摸屏界面图片证明）； （10）设备运行中，除消耗水、电之外，设备无其他耗材； △（11）设备须通过中国环境保护产品认证，认证标准符合《环保产品认证实施规则 除臭设备》（CCAEPI-RG-Q-046）；处理后的外排气体浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），须提供中国环境保护产品认证证书复印件； （12）所投一体扰流喷淋除臭设备应是用于实验动物设施，且除臭效果可达标（须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明）。 | 台 | 1.000 |  |
| 8 | 洁净电热蒸汽发生器 | 洁净电热蒸汽发生器为脉动真空灭菌器及其他设备提供蒸汽源； （1）电热管功率：≤60KW； （2）额定蒸发量：≥80Kg/h； （3）功能要求：具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动保护和过电流自动保护的控制功能； （4）工作压力：最大工作压力≥0.65 Mpa；最高蒸汽温度：≥168℃；设 计寿命：≥8年； （5）材质：设备器身为SUS304不锈钢材质锅炉专用材质20G无缝钢管； （6）控制：具有电热管单、双组自动转换、手动进水、手动排污功能； （7）设备占地面积：≤0.5m2； （8）压力控制：应采用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源，同时触发低水位报警指示灯； （9）应具有加热保护，当加热管发生无水干烧情况时可自动切断加热电源，同时触发声光报警提醒用户，保护安全； （10）应具有过电流保护功能，工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害； （11）应具有注水超时保护功能，注水泵持续工作，一定时间内未检测到水位信号，则应切断加水泵电源并报警，防止加水不停引起危险，同时保护加水泵； （12）应具有自动排污功能，加热管每累计加热一定时间后，自动排污阀打开一定时间，定期自动排出的水中的沉淀物，延长加热管寿命，提高蒸汽洁净度，定期排污周期时间应可调； （13）作面板应设有急停开关，发生异常时按下，切断设备供电。 | 台 | 2.000 |  |
| 9 | 四管制多功能冷热水机组 | ▲(1)单冷制冷量：≥222kW，COP≥3；单热制热量：≥240kW，COP≥3。水流量≥35CMH，水阻力≤44kPa；同时供冷供热：制冷量：≥220kW，制热量：≥280kW，综合能效比≥8，蒸发侧水流量≥38CMH，水阻力≤32kPa，冷凝侧热回收水流量≥48CMH，水压降≤50kPa。接管尺寸DN100，法兰连接，制冷剂：环保冷媒，外形尺寸：≤3300mm*2300mm*2300mm，运行重量≤3750kg，电源：380V/3N~/50H。热回收进出水温度40/45℃，带水流开关、水泵连锁、橡胶减震垫； (2)带通讯接口RS485，开放通讯协议，远程开关、制冷制热容量控制、进出水温度显示和进水温度控制、智能除霜、制冷机停机和风扇变速控制、电气启动自检、故障显示、故障记录等功能； (3)户外型：机组框架和底盘均由加厚镀锌钢制彩钢板制成，外涂环氧树脂，防腐防锈；面板由优质合金制作； (4)带自动除霜功能，确保冬季安全可靠稳定供热；冷冻水进出口温度：12/7度；热水进出口温度：40/45度； (5)运行模式：满足五种空调使用工况，即单独夏季制冷、单独冬季制热、同时制冷制热、制冷+热回收（制冷优先）、制热+冷回收（制热优先）； ★(6) 压缩机，多机头多回路，制冷量调节范围：25%、50%、75%、100%四级调节单台；单台整机机组需要制冷的同时提供空调热水，无需外置设备自动平衡冷热量，不允许直接混用或通过换热器混用；不允许热泵热回收机组；不允许不能满足五种运行模式的其它热泵机组作为替代设备； （7）IPLV≥4.25，须提供中国能效标识网备案信息证明。 | 台 | 2.000 |  |
| 10 | 无间段运行洁净空气送风处理机组 | (1)双通道空调机组MAU-1F-01，含安装及调试； ★(2)机组风量：≥22800m3/h，功率：≥22kw，（变频）制冷量≥380KW,制热量≥150KW,电热加湿≥125kg/h，机外余压：≥1000pa，换气次数≥20次/h；功能段组成：粗中效过滤段(G4)+电预热段+风机段+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+电极加湿器+出风； (3)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤30kw)； (4)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)。 | 台 | 1.000 |  |
| 11 | 无间段运行洁净空气送风处理机组 | (1)单通道新风空调机组PAU-1F-01，含安装及调试； (2)机组风量：≥1800m3/h，功率：≥3kw （变频），制冷量≥22KW,制热量≥12kW,干蒸汽加湿≥10kg/h，机外余压：≥300pa，换气次数≥20次/h；功能段组成：粗中效过滤段(G4)+电预热段+风机段+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+电极加湿器+出风段； (3)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤3kw)； (4)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)。 | 台 | 1.000 |  |
| 12 | 无间段运行洁净空气排风处理机组 | (1)双通道排风机箱PF-1F-01，含安装及调试； (2)机组风量：≥22000m3/h，机外余压≥900pa，功率≥18kw（变频），换气次数≥20次/h；放置于屋面，左右叠加； (3)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤30kw)； (4)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)； (5)温度控制20-27摄氏度，控制湿度40%-70%。 | 台 | 1.000 |  |
| 13 | 无间段运行洁净空气排风处理机组 | (1)单通道变频排风机组PF-1F-02，含安装及调试； (2)机组风量：≥3300m3/h ，机外余压≥800pa，功率≥18kw（变频）,换气次数≥20次/h； (3)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤30kw)； (4)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)。 | 台 | 1.000 |  |
| 14 | 无间段运行洁净空气排风处理机组 | (1)连接除臭设备单通道排风机组PJK-1F-01，含安装及调试； (2)组风量≥26000m3/h，机外余压≥550Pa,电机功率≥15kW,换气次数≥20次/h； (3)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤30kw)； (4)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)。 | 台 | 1.000 |  |
| 15 | 离心式泵 | (1)冷冻水循环泵CCWP-RF-01~03； (2)流量≥45T/H； (3)扬程≥30米； (4)输入功率:≥11KW； (5)减震垫； (6)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤13kw)。 (7)交流异步机负载调试(低压笼型，刀开关控制)。 | 台 | 3.000 |  |
| 16 | 离心式泵 | (1)热水循环泵CHWP-RF-01~02； (2)流量≥50T/H； (3)扬程≥30米； (4)输入功率: ≥11KW； (5)减震垫； (6)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤13kw)； (7)交流异步机负载调试(低压笼型，刀开关控制)。 | 台 | 2.000 |  |
| 17 | 冷水系统定压补水装置 | (1)含立式隔膜式气压罐容积≥0.4m3，设 计压力≥1.0MPa，自带补水泵（流量≥1.5m3/小时）、补水箱（≥0.5m3）、全自动软水器（处理水量≥1T/H）及水泵水箱软水器之间阀门管路； (2)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤3kw)； (3)交流异步机负载调试(低压笼型，刀开关控制)； (4)变频控制柜。 | 台 | 1.000 |  |
| 18 | 热水系统定压补水装置 | (1)含立式隔膜式气压罐容积≥0.4m3 ，设 计压力≥1.0MPa，自带补水泵（流量≥1.5m3/小时）、补水箱（≥0.5m3）、全自动软水器（处理水量≥1T/H）及水泵水箱软水器之间阀门管路； (2)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤3kw)； (3)交流异步机负载调试(低压笼型，刀开关控制)； (4)变频控制柜。 | 台 | 1.000 |  |
| C、自控设备（洁净级别） |  |  |  |  |  |
| 19 | 控制器 | DDC控制器AC24V供电，不少于8个通用IO点，含DI/DO/AO点，含安装及调试。 | 台 | 1.000 |  |
| 20 | 控制器 | 控制模块，AC24V供电，不少于8个通用IO点，含DO/AO点，含安装及调试。 | 台 | 13.000 |  |
| 21 | 传感器 | 房间压差传感器（含面板显示功能），DC24V,4~20mA，量程0-100 PA,含安装及调试。 | 支 | 17.000 |  |
| 22 | 传感器 | 房间温湿度传感器（含面板显示功能），DC24V,4~20mA，量程温度：-5~55，湿度0-100% ，温度/湿度精度：±0.5℃/±4％RH，含安装及调试。 | 支 | 8.000 |  |
| 23 | 控制器 | DDC控制柜≥（1800*800*400）mm，含内部成套，变压器，开关，线槽，导轨等,含安装及调试。 | 台 | 1.000 |  |
| 24 | 传感器 | 风管温湿度传感器，DC24V,0-10v，量程温度：0~50 ,湿度0-100%,含安装及调试。 | 支 | 2.000 |  |
| 25 | 传感器 | 滤网压差传感器，无源触点，50-500pa，含安装及调试。 | 支 | 2.000 |  |
| 26 | 传感器 | 风机压差传感器，无源触点，50-500pa，含安装及调试。 | 支 | 4.000 |  |
| 27 | 传感器 | 送风风速变送器，DC24V,4~20mA，量程：0~15m/s，含安装及调试。 | 支 | 1.000 |  |
| 28 | 传感器 | 排风风速变送器DC24V,4~20mA，量程：0~15m/s，含安装及调试。 | 支 | 1.000 |  |
| 29 | 电动调节阀执行器 | （1）三通冷水阀门，AC24V供电，带位置反馈，0-10v，直行程，含安装及调试。阀门行程：20mm/40mm； （2）阀门泄漏率相对于KVS：A-AB:0-0.02%；B-AB:0-1%； （3）阀门流量特性：等百分比； （4）阀门可调比：50:1； （5）允许的工作压力：PN16； （6）介质：热水高达130℃，冷冻水可低至2℃； | 个 | 1.000 |  |
| 30 | 控制器 | 新风阀执行器，AC24V供电，带位置反馈，10NM，含安装及调试。 | 台 | 1.000 |  |
| 31 | 控制器 | 送风阀执行器，AC24V供电，带位置反馈，10NM，含安装及调试。 | 台 | 1.000 |  |
| 32 | 控制器 | 房间排风风阀执行器AC24V供电，带位置反馈，0-10v，10NM，含安装及调试。 | 台 | 5.000 |  |
| 33 | 控制器 | 房间送风风阀执行器，AC24V供电，带位置反馈，10NM，含安装及调试。 | 台 | 11.000 |  |
| 34 | 交换机 | 16口交换机，含安装及调试。 | 台 | 2.000 |  |
| 35 | 系统软件 | 组态软件开发运行不低于5000个IO点，带历史记录及报表功能，含安装及调试，预留端口满足智能化接口要求。 | 套 | 1.000 |  |
| D、空调设备 （洁净级别） |  |  |  |  |  |
| 36 | 空调器 | (1)两面出风室内天花机，制冷量≥2.2kw 制热量≥2.5kw，额定功率≥100w, 220V/50Hz附带冷凝水提升泵,水泵扬程≥850mm； (2)吸顶安装。 | 台 | 4.000 |  |
| 37 | 空调器 | (1)四面出风室内天花机，制冷量≥7.1kw 制热量≥8kw，额定功率≥210w ,220V/50Hz附带冷凝水提升泵,水泵扬程≥850mm； (2)吸顶安装。 | 台 | 3.000 |  |
| 38 | 空调器 | (1)变冷媒流量多联机室外机 制冷量≥33.5kw，制热量≥37.5kw,380V/50Hz 额定功率≥10.8kw，≥12HP； (2)落地安装； (3)减振垫。 | 台 | 1.000 |  |
| E、通风设备 （洁净级别） |  |  |  |  |  |
| 39 | 离心式通风机 | (1)高温防排烟离心风机，机组风量≥20000m3/h，机外余压≥650Pa,电机功率≥11kW； (2)吊装； (3)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤13kw)； (4)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)。 | 台 | 1.000 |  |
| 40 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口≤（2000×1200L）,风量≥18000 m3/h。 | 个 | 1.000 |  |
| 41 | 铝及铝合金风口、散流器 | 板式排烟口≤（800mm×600mm），风量≥ 15000m3/h； 带远程控制缆绳及执行器。 | 个 | 1.000 |  |
| 42 | 直蓬式净化一体机 | (1)大风量高静压直蓬机，后回风尺寸≥（860mm×770mm×430mm）(不带回风箱)，中档风量≥860m3/h，制冷量≥5750w，制热量≥8390w，输入功率≥280w，标准静压≥130pa，最大静压≥180pa； (2)吊顶安装； (3)型钢支吊架； (4)低压电器装置接线(风机盘管接线)。 | 台 | 1.000 |  |
| 43 | 轴流通风机 | (1)管道风机PF-1F-03吊顶安装； (2)机组风量：≥500m3/h，机外余压≥150pa，功率≥0.4kw； (3)型钢支吊架； (4)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw)； (5)交流异步机负载调试(低压笼型，刀开关控制)。 | 台 | 1.000 |  |
| 44 | 静压箱 | (1)双高效送风箱，额定风量(高风量型)≥1600CMH,过滤器(H13)≥（610mm×305mm×295mm）,接管尺寸≥（500mm×250mm）； (2)型钢支吊架。 | 个 | 16.000 |  |
| 45 | 静压箱 | (1)双高效送风箱，额定风量(高风量型)3300CMH ，过滤器(H13)≥（610mm×610mm×295mm）,接管尺寸≥（500mm×500mm）； (2)型钢支吊架。 | 个 | 6.000 |  |
| 46 | 静压箱 | (1)双高效送风箱，额定风量(高风量型)800CMH ，过滤器(H13)≥（610mm×305mm×220mm）,接管尺寸≥（320mm×250mm）； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 |  |
| 47 | 除湿机 | 采用国内品 牌的手推式除湿机，服务区域:饲/垫料间，除湿量≥2.0kg/h，适用面积50-80m2 ，功率≥0.78KW，220V，长×宽×高(mm):≥（550mm×500mm×825mm）。 | 台 | 1.000 |  |
| 48 | 消声器 | 微穿孔板消声器≥（1600mm×500mm） 型钢支吊架。 | 个 | 1.000 |  |
| 49 | 铝及铝合金风口、散流器 | 带阀方形散流器风口，额定风量：≥1350CMH,尺寸≥（475mm×475mm）。 | 个 | 2.000 |  |
| 50 | 铝及铝合金风口、散流器 | 带阀方形散流器风口，额定风量：≥700CMH,尺寸≥（375mm×375mm）。 | 个 | 2.000 |  |
| 51 | 铝及铝合金风口、散流器 | 袋式亚高效送风口，额定风量≥1000m3/h 亚高效过滤器尺寸(长×宽×厚mmx袋数)≥（484mm×484mm×220mm×8mm），初阻力≤120Pa,过滤效率≥98%。 | 个 | 22.000 |  |
| 52 | 铝及铝合金风口、散流器 | 袋式亚高效送风口，额定风量≥1500m3/h 亚高效过滤器尺寸(长×宽×厚mmx袋数)≥（630mm×630mm×220mm×10mm），初阻力≤120Pa,过滤效率≥98%。 | 个 | 3.000 |  |
| 53 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)袋式亚高效送风口,额定风量≥500m3/h,亚高效过滤器尺寸(长×宽×厚mmx袋数)≥（320mm×320mm×220mm×5mm）, 初阻力≤120Pa,过滤效率≥98%。 | 个 | 23.000 |  |
| 54 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶回排风口尺寸≥（400mm×300mm）,额定风量≥650m3/h,风速≥1.5m/s。 | 个 | 11.000 |  |
| 55 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶回排风口尺寸≥（600mm×250mm）,额定风量≥800m3/h， 风速≥1.5m/s。 | 个 | 3.000 |  |
| 56 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶回排风口尺寸≥（600mm×600mm）,额定风量≥1900m3/h,风速≥1.5m/s。 | 个 | 4.000 |  |
| 57 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口尺寸≥（400mm×200mm），风量≥500m3/h。 | 个 | 1.000 |  |
| 58 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口尺寸≥（4000mm×1000mm），风量≥25000m3/h。 | 个 | 1.000 |  |
| 59 | 铝及铝合金风口、散流器 | 齿轮回(排)风口，额定风量≥500CMH，风口尺寸(mm×mm)≥（476×198），颈尺寸(mm×mm)≥（528×250），接管尺寸(mm×mm)≥（250×160）。 | 个 | 58.000 |  |
| 60 | 风淋室 | 成品风淋室≥（1400W*1000D*2100H），柜体采用≥1.2mm厚304拉丝不锈钢板制。 | 台 | 1.000 |  |
| 61 | 传递窗 | 传递窗尺寸≥（600W*600D*600H），三面杀菌电子互锁、紫外灯孔板防护,离地900安装≥1.2mm SUS304拉丝不锈钢。 | 个 | 3.000 |  |
| 62 | 快速笼盒清洗机 | (1)用于对大小鼠笼盒、盒盖、金属网架的全自动清洗。 (2)适应电源：380VAC，50Hz，功率≤43KW（电加热）。 (3)设备外形尺寸≤（2000mm×880mm×2240mm），清洗舱尺寸≥（1590mm×780mm×1150mm）。 ▲(4)单次清洗程序运行时间≤6分钟，每次清洗一代小鼠笼盒的数量不低于40个。 (5)开门方式：上下对开式密封门，下拉式开门结构，打开以后，能自然的形成一个工作平台，可推拉放置清洗篮筐。 (6)采用主动膨胀充气胶条密封，双观察视窗结构，可方便观察物品的清洗状态； (7)清洗架≥2个专用清洗架，用于笼盒的清洗装载。 (8)舱体内带有照明灯，便于观察内部物品清洗情况。 (9)循环泵的水压≥2.0bar, 清洗舱内部装有三层喷射臂：上部喷射臂、中部喷射臂和下部喷射臂，清洗喷头的总数量不低于68个。 (10)采用品 牌的彩色触摸式控制屏加PLC控制系统，中文操作界面，能够实时显示清洗时的工艺流程及相关清洗参数。 (11)具有节水设 计：设备的终末漂洗用水能回收用于下一次的清洗用水。 (12)设备的密封门未关闭时，清洗程序应无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门。 (13)清洗舱的材质采用316L不锈钢镜面板。 (14)清洗舱的外部贴有隔热保温材料，减少热量散失，降低设备运行噪音。 (15)管路系统采用304不锈钢卫生级管路，布置于设备单侧，易于后期的维修。 | 台 | 1.000 |  |

★品目号1-2实验动物中心SPF洁净实验室建设（工程部分）

第一部分：工程质量设 计依据和技术标准

| 1 | GB50736-2012 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设 计规范》 |
| --- | --- | --- |
| 2 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 3 | GB/T14295-2019 | 《空气过滤器》 |
| 4 | GB/T13554-2020 | 《高效空气过滤器》 |
| 5 | GB50015-2019 | 《建筑给排水设 计规范》 |
| 6 | GB50242-2002 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 |
| 7 | GB50016-2018 | 《建筑设 计防火规范》 |
| 8 | GB50222-2017 | 《建筑内部装修设 计防火规范》 |
| 9 | GB50054-2011 | 《低压配电设 计规范》 |
| 10 | GB50055-2011 | 《通用用电设备配电设 计规范》 |
| 11 | JGJ16-2019 | 《民用建筑电气设 计规范》 |
| 12 | GB50591-2010 | 《洁净室施工及验收规范》 |
| 13 | GB50395-2007 | 《视频安防监控系统工程设 计规范》 |
| 14 | GB50312-2007 | 《综合布线系统工程验收规范》 |
| 15 | GB50314-2015 | 《智能建筑设 计标准》 |
| 16 | GB50034-2013 | 《建筑照明设 计标准》 |
| 17 | GB50029-2014 | 《压缩空气站设 计规范》 |
| 18 | GB50316-2008 | 《工业金属管道设 计规范》 |
| 19 | GB50189-2015 | 《公共建筑节能设 计标准》 |

注：以上设 计依据和技术标准若有变更的，以最新的设 计依据和技术标准为准。

第二部分：工程量清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数及要求 | 计量单位 | 数量 | 序号单价最高限价（元） | 序号总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、电气工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | (1)配电箱A1AL； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 6019.46 | 6019.46 |
| 2 | 配电箱 | (1)配电箱A1SB； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 8837.12 | 8837.12 |
| 3 | 配电箱 | (1)配电箱A1AD； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 12508.50 | 12508.50 |
| 4 | 配电箱 | (1)配电箱APFJ01； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 54613.03 | 54613.03 |
| 5 | 配电箱 | (1)配电箱APFJ02； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 64323.11 | 64323.11 |
| 6 | 配电箱 | (1)配电箱APFJ03； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 59866.43 | 59866.43 |
| 7 | 配电箱 | (1)配电箱PYAEP1； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 15649.62 | 15649.62 |
| 8 | 配电箱 | (1)配电箱ALE； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 7960.47 | 7960.47 |
| 9 | 配电箱 | (1)冷热水机组自带控制箱CH-RF-01（仅计取安装费）； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 239.58 | 239.58 |
| 10 | 配电箱 | (1)冷热水机组自带控制箱CH-RF-02（仅计取安装费）； (2)壁挂。 | 台 | 1.000 | 239.58 | 239.58 |
| 11 | 荧光灯 | (1)LED平板灯20W； (2)吸顶安装。 | 套 | 39.000 | 421.70 | 16446.30 |
| 12 | 荧光灯 | (1)LED平板灯38W； (2)吸顶安装。 | 套 | 25.000 | 597.19 | 14929.75 |
| 13 | 荧光灯 | (1)LED平板灯48W； (2)吸顶安装。 | 套 | 21.000 | 600.38 | 12607.98 |
| 14 | 荧光灯 | (1)单管荧光灯； (2)吸顶安装。 | 套 | 16.000 | 91.08 | 1457.28 |
| 15 | 荧光灯 | (1)单管应急荧光灯； (2)吸顶安装。 | 套 | 2.000 | 125.68 | 251.36 |
| 16 | 装饰灯 | (1)安全出口灯 自带储能装置应急指示灯 自带电池供电时间≥90min； (2)墙壁式安装。 | 套 | 5.000 | 103.94 | 519.70 |
| 17 | 装饰灯 | (1)单面单向疏散指示灯 自带储能装置应急指示灯 自带电池供电时间≥90min； (2)嵌入式安装。 | 套 | 6.000 | 108.24 | 649.44 |
| 18 | 装饰灯 | (1)36V应急照明筒灯3W； (2)吸顶安装。 | 套 | 8.000 | 233.24 | 1865.92 |
| 19 | 装饰灯 | (2)吸顶安装。 | 套 | 8.000 | 177.34 | 1418.72 |
| 20 | 医疗专用灯 | (1)紫外线杀菌灯TUV25W。 | 套 | 30.000 | 254.08 | 7622.40 |
| 21 | 医疗专用灯 | (1)紫外线杀菌灯TUV36W。 | 套 | 31.000 | 339.16 | 10513.96 |
| 22 | 插座 | (1)单相二、三孔插座 10A； (2)暗装。 | 个 | 6.000 | 25.33 | 151.98 |
| 23 | 插座 | (1)单相二、三孔防水插座 10A； (2)暗装。 | 个 | 109.000 | 28.05 | 3057.45 |
| 24 | 插座 | (1)单相二、三孔防水插座 16A； (2)暗装。 | 个 | 1.000 | 30.83 | 30.83 |
| 25 | 照明开关 | (1)暗装单极开关。 | 个 | 8.000 | 21.54 | 172.32 |
| 26 | 照明开关 | (1)紫外灯照明开关220v,10A 带定时功能,带警示标识。 | 个 | 16.000 | 23.73 | 379.68 |
| 27 | 照明开关 | (1)暗装双极开关。 | 个 | 27.000 | 24.64 | 665.28 |
| 28 | 照明开关 | (1)暗装三极开关。 | 个 | 1.000 | 29.82 | 29.82 |
| 29 | 照明开关 | (1)暗装单极双控开关。 | 个 | 10.000 | 25.94 | 259.40 |
| 30 | 控制开关 | (1)名 称:空调调速开关（仅计取安装费）。 | 个 | 8.000 | 17.39 | 139.12 |
| 31 | 照明开关 | (1)调光器； (2)暗装。 | 个 | 7.000 | 18.52 | 129.64 |
| 32 | 接线盒 | (1)灯头盒安装； (2)金属； (3)暗装。 | 个 | 191.000 | 7.46 | 1424.86 |
| 33 | 接线盒 | (1)开关插座盒； (2)金属； (3)暗装。 | 个 | 186.000 | 7.64 | 1421.04 |
| 34 | 配管 | (1)JDG20； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 961.540 | 20.22 | 19442.34 |
| 35 | 配管 | (1)JDG25； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 18.220 | 23.25 | 423.61 |
| 36 | 配管 | (1)JDG20； (2)暗配； (3)防腐接地刷油。 | m | 250.900 | 14.63 | 3670.67 |
| 37 | 配管 | (1)JDG25； (2)暗配； (3)防腐接地刷油。 | m | 3.800 | 18.62 | 70.76 |
| 38 | 配管 | (1)SC20； (2)暗配； (3)防腐接地刷油。 | m | 133.700 | 19.88 | 2657.96 |
| 39 | 配管 | (1)SC100； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 6.670 | 118.34 | 789.33 |
| 40 | 配管 | (1)SC50； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 13.200 | 56.63 | 747.52 |
| 41 | 配管 | (1)SC40； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 21.630 | 48.17 | 1041.92 |
| 42 | 配管 | (1)SC32； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 4.240 | 39.45 | 167.27 |
| 43 | 配管 | (1)SC25； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 15.220 | 33.38 | 508.04 |
| 44 | 桥架 | (1)金属桥架安装； (2)MR-200*100； (3)接地跨接。 | m | 62.230 | 102.26 | 6363.64 |
| 45 | 桥架 | (1)金属防雨桥架安装； (2)MR-200*100； (3)接地跨接。 | m | 39.030 | 123.07 | 4803.42 |
| 46 | 桥架 | (1)金属防雨桥架安装； (2)MR-100*100； (3)接地跨接。 | m | 12.330 | 74.21 | 915.01 |
| 47 | 桥架 | (1)金属桥架安装； (2)MR-800*200； (3)接地跨接。 | m | 55.220 | 480.86 | 26553.09 |
| 48 | 防火堵洞 | (1)防火堵料(墙板)。 | 处 | 1.000 | 104.95 | 104.95 |
| 49 | 铁构件 | (1)一般铁构件制作安装； (2)防腐刷油。 | kg | 129.540 | 19.96 | 2585.62 |
| 50 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作安装； (2)防腐刷油。 | kg | 295.500 | 17.91 | 5292.41 |
| 51 | 配线 | (1)管内穿铜芯照明线； (2)WDN-BYJ-2.5。 | m | 50.610 | 4.37 | 221.17 |
| 52 | 配线 | (1)管内穿铜芯照明线； (2)WDZAN-BYJ-2.5。 | m | 273.400 | 4.74 | 1295.92 |
| 53 | 配线 | (1)管内穿铜芯照明线； (2)WDZ-BYJ-2.5。 | m | 3533.800 | 4.68 | 16538.18 |
| 54 | 配线 | (1)线槽配线； (2)WDZAN-BYJ-2.5。 | m | 26.240 | 4.19 | 109.95 |
| 55 | 配线 | (1)线槽配线； (2)WDZ-BYJ-2.5。 | m | 3766.260 | 4.15 | 15629.98 |
| 56 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)WDZBN-RYS-2×1.5。 | m | 136.700 | 5.58 | 762.79 |
| 57 | 配线 | (1)线槽配线； (2)WDZBN-RYS-2×1.5。 | m | 13.120 | 5.19 | 68.09 |
| 58 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)NG-A(BTLY)-5×10。 | m | 54.760 | 84.05 | 4602.58 |
| 59 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)NG-A(BTLY)-5×16。 | m | 93.580 | 118.29 | 11069.58 |
| 60 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDN-YJY-4×6。 | m | 7.420 | 36.35 | 269.72 |
| 61 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY22-4×185+1×95。 | m | 497.680 | 777.00 | 386697.36 |
| 62 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×10。 | m | 97.390 | 50.62 | 4929.88 |
| 63 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×120+1×70。 | m | 32.240 | 501.09 | 16155.14 |
| 64 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×16。 | m | 83.050 | 73.06 | 6067.63 |
| 65 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×185+1×150。 | m | 5.430 | 789.19 | 4285.30 |
| 66 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×185+1×90。 | m | 6.780 | 748.70 | 5076.19 |
| 67 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×4。 | m | 52.250 | 26.54 | 1386.72 |
| 68 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×50+1×25。 | m | 5.270 | 211.79 | 1116.13 |
| 69 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×6。 | m | 100.960 | 34.31 | 3463.94 |
| 70 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-4×70+1×35。 | m | 68.400 | 295.24 | 20194.42 |
| 71 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-5×10。 | m | 42.060 | 60.63 | 2550.10 |
| 72 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-5×16。 | m | 3.860 | 88.81 | 342.81 |
| 73 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-5×2.5。 | m | 60.320 | 24.91 | 1502.57 |
| 74 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-5×4。 | m | 38.060 | 32.31 | 1229.72 |
| 75 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设； (2)WDZ-YJY-5×6。 | m | 15.780 | 41.41 | 653.45 |
| 76 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤16mm2； (2)名 称:电力电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下； (6)五芯电缆头。 | 个 | 2.000 | 121.94 | 243.88 |
| 77 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤16mm2； (2)名 称:电力电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下； (6)四芯电缆头。 | 个 | 10.000 | 97.57 | 975.70 |
| 78 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤50mm2； (2)名 称:电力电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下； (6)五芯电缆头。 | 个 | 2.000 | 232.53 | 465.06 |
| 79 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤70mm2； (2)名 称:电力电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下； (6)五芯电缆头。 | 个 | 8.000 | 275.68 | 2205.44 |
| 80 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤240mm2； (2)名 称:电力电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下； (6)五芯电缆头。 | 个 | 22.000 | 565.03 | 12430.66 |
| 81 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2； (2)名 称:矿物电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下。 | 个 | 2.000 | 197.89 | 395.78 |
| 82 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤16mm2； (2)名 称:矿物电缆头； (3)安装部位:室内； (4)材质、类型:铜芯； (5)电压等级(kV):1KV以下； (6)五芯电缆头。 | 个 | 2.000 | 212.14 | 424.28 |
| 83 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电)。 | 系统 | 4.000 | 332.96 | 1331.84 |
| 84 | 自动投入装置 | (1)双电源配电箱切换调试。 | 套 | 2.000 | 469.58 | 939.16 |
| 85 | 配管 | (1)KDG20； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 986.370 | 17.99 | 17744.80 |
| 86 | 桥架 | (1)金属桥架安装； (2)MR-200*100； (3)接地跨接。 | m | 48.220 | 102.26 | 4930.98 |
| 87 | 桥架 | (1)金属桥架安装； (2)MR-100*100； (3)接地跨接。 | m | 52.900 | 66.89 | 3538.48 |
| 88 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVV-2x1.0。 | m | 544.270 | 5.20 | 2830.20 |
| 89 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVVP-2x1.0。 | m | 978.180 | 5.22 | 5106.10 |
| 90 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVVP-3x1.0。 | m | 489.630 | 6.97 | 3412.72 |
| 91 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVVP-4x1.0。 | m | 752.890 | 9.46 | 7122.34 |
| 92 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVVP-6x1.0。 | m | 1852.900 | 13.37 | 24773.27 |
| 93 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVV-8x1.0。 | m | 661.770 | 17.22 | 11395.68 |
| 94 | 配线 | (1)管内穿多芯软导线； (2)RVSP-2x1.0。 | m | 213.650 | 4.65 | 993.47 |
| 95 | 铁构件 | (1)一般铁构件制作安装； (2)防腐刷油。 | kg | 111.600 | 19.81 | 2210.80 |
| 96 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作安装； (2)防腐刷油。 | kg | 65.160 | 17.96 | 1170.27 |
| B、纯水工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 不锈钢管 | (1)316L不锈钢管，卡压连接DN15； (2)酸洗钝化消毒。 | m | 5.020 | 47.26 | 237.25 |
| 98 | 不锈钢管 | (1)316L不锈钢管，卡压连接DN32； (2)酸洗钝化消毒。 | m | 128.100 | 81.97 | 10500.36 |
| 99 | 螺纹法兰阀门 | (1)不锈钢U型管及隔膜阀DN15； (2)法兰连接。 | 个 | 10.000 | 241.09 | 2410.90 |
| 100 | 螺纹法兰阀门 | (1)不锈钢球阀DN15； (2)法兰连接。 | 个 | 10.000 | 54.61 | 546.10 |
| 101 | 螺纹法兰阀门 | (1)不锈钢球阀DN32； (2)法兰连接。 | 个 | 2.000 | 108.23 | 216.46 |
| 102 | 法兰 | (1)不锈钢平焊法兰DN20。 | 副 | 20.000 | 73.36 | 1467.20 |
| 103 | 法兰 | (1)不锈钢平焊法兰DN32。 | 副 | 2.000 | 113.63 | 227.26 |
| C、给水工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 塑料管 | (1)聚丙烯管(PP-R),S5系列,公称压力为1.25MPa De25； (2)室内给水； (3)热熔连接； (4)管道试压试验、消毒。 | m | 8.620 | 29.69 | 255.93 |
| 105 | 塑料管 | (1)聚丙烯管(PP-R),S5系列,公称压力为1.25MPa De32； (2)室内给水； (3)热熔连接； (4)管道试压试验、消毒。 | m | 12.020 | 35.89 | 431.40 |
| 106 | 塑料管 | (1)聚丙烯管(PP-R),S5系列,公称压力为1.25MPa De40； (2)室内给水； (3)热熔连接； (4)管道试压试验、消毒。 | m | 16.730 | 43.52 | 728.09 |
| 107 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下)； (2)20mm厚。 | m3 | 0.063 | 1928.41 | 121.49 |
| 108 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径20mm以内)。 | 个 | 1.000 | 21.71 | 21.71 |
| 109 | 螺纹阀门 | (1)铜质球阀DN20； (2)螺纹连接； (3)1.25Mpa。 | 个 | 2.000 | 69.38 | 138.76 |
| 110 | 螺纹阀门 | (1)铜质球阀DN25； (2)螺纹连接； (3)1.25Mpa。 | 个 | 3.000 | 88.01 | 264.03 |
| 111 | 螺纹阀门 | (1)铜质球阀DN32； (2)螺纹连接； (3)1.25Mpa。 | 个 | 2.000 | 115.16 | 230.32 |
| 112 | 螺纹阀门 | (1)倒流防止器DN25； (2)螺纹连接； (3)1.25Mpa。 | 个 | 1.000 | 374.93 | 374.93 |
| 113 | 热水器、开水炉 | (1)容积式电热水器3kw 80L； (2)挂式。 | 台 | 1.000 | 2312.62 | 2312.62 |
| 114 | 水表 | (1)远传水表DN32； (2)螺纹连接。 | 组 | 1.000 | 502.45 | 502.45 |
| 115 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内)。 | 个 | 1.000 | 7.82 | 7.82 |
| D、空调工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 设备支架 | (1)设备支架制作(单件重量50kg以内)； (2)型钢。 | kg | 20.000 | 11.82 | 236.40 |
| 117 | 金属结构刷油 | (1)名 称:金属结构刷油； (2)除锈级别: 轻锈； (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆； (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍。 | kg | 20.000 | 2.38 | 47.60 |
| 118 | 铜管 | (1)脱脂铜管Φ6.35； (2)承插银焊连接。 | m | 12.240 | 41.25 | 504.90 |
| 119 | 铜管 | (1)脱脂铜管Φ9.52； (2)承插银焊连接。 | m | 36.460 | 46.29 | 1687.73 |
| 120 | 铜管 | (1)脱脂铜管Φ12.7； (2)承插银焊连接。 | m | 14.970 | 50.99 | 763.32 |
| 121 | 铜管 | (1)脱脂铜管Φ19.05； (2)承插银焊连接。 | m | 15.710 | 63.74 | 1001.36 |
| 122 | 铜管 | (1)脱脂铜管Φ25.4； (2)承插银焊连接。 | m | 11.000 | 77.78 | 855.58 |
| 123 | 铜管 | (1)冷媒管铜分支器(公称直径20mm以内)。 | m | 3.000 | 64.94 | 194.82 |
| 124 | 铜管 | (1)冷媒管铜分支器(公称直径25mm以内)。 | m | 2.000 | 77.29 | 154.58 |
| 125 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下)； (2)20mm厚。 | m3 | 0.969 | 1928.42 | 1868.64 |
| 126 | 加注冷媒 | (1)加注冷媒R410A。 | kg | 6.000 | 45.67 | 274.02 |
| 127 | 钢管 | (1)镀锌钢管DN25； (2)螺纹连接； (3)室内空调凝结水； (4)灌水试验。 | m | 23.800 | 47.95 | 1141.21 |
| 128 | 钢管 | (1)镀锌钢管DN32； (2)螺纹连接； (3)室内空调凝结水； (4)灌水试验。 | m | 16.500 | 52.80 | 871.20 |
| 129 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试。 | 系统 | 1.000 | 86.18 | 86.18 |
| E、通风工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边≤1000mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥1mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 42.950 | 170.64 | 7328.99 |
| 131 | 碳钢阀门 | (1)280度防火阀1000×400； (2)型钢吊架。 | 个 | 2.000 | 1544.90 | 3089.80 |
| 132 | 柔性接口 | (1)风管软接制作、安装； (2)帆布。 | m2 | 0.672 | 437.71 | 294.14 |
| 133 | 设备支架 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架≤50kg)。 | kg | 10.000 | 15.55 | 155.50 |
| 134 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管道支架； (2)除锈级别:手工除锈，一般钢结构，轻锈； (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆； (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍。 | kg | 21.560 | 2.38 | 51.31 |
| 135 | 不锈钢板风管制作安装 | (1)规格:长边长≤200mm； (2)材质:不锈钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥2mm； (5)接口形式:电弧焊； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 33.350 | 956.87 | 31911.61 |
| 136 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤320mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:圆形； (4)板材厚度:≥0.5mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 0.730 | 201.93 | 147.41 |
| 137 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥0.5mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 313.000 | 193.56 | 60584.28 |
| 138 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥0.6mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 88.290 | 159.83 | 14111.39 |
| 139 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥0.75mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 464.260 | 154.71 | 71825.66 |
| 140 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥1.0mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 32.170 | 176.21 | 5668.68 |
| 141 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm； (2)材质:镀锌薄钢板； (3)形状:矩形； (4)板材厚度:≥1.2mm； (5)接口形式:咬口连接； (6)管件、法兰等附件及支架设 计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装。 | m2 | 69.880 | 207.36 | 14490.32 |
| 142 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程。 | 系统 | 1.000 | 8798.15 | 8798.15 |
| 143 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管道支架； (2)除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈； (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆； (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍。 | kg | 5487.620 | 2.38 | 13060.54 |
| 144 | 柔性接口 | (1)风管软接制作、安装； (2)帆布。 | m2 | 0.230 | 437.70 | 100.67 |
| 145 | 风扇 | (1)卫生间排气扇； (2)接线。 | 台 | 1.000 | 382.96 | 382.96 |
| 146 | 碳钢阀门 | (1)70度防火阀(1600×500)mm； (2)型钢吊架。 | 个 | 1.000 | 1331.83 | 1331.83 |
| 147 | 碳钢阀门 | (1)70度防火阀1600×630； (2)型钢吊架。 | 个 | 1.000 | 1532.26 | 1532.26 |
| 148 | 碳钢阀门 | (1)70度防火阀400×320； (2)型钢吊架。 | 个 | 1.000 | 812.31 | 812.31 |
| 149 | 碳钢阀门 | (1)70度防火阀500×400； (2)型钢吊架。 | 个 | 2.000 | 926.03 | 1852.06 |
| 150 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀160×120； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 | 404.88 | 809.76 |
| 151 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀160×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 6.000 | 418.83 | 2512.98 |
| 152 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀320×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 492.78 | 492.78 |
| 153 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀320×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 523.24 | 523.24 |
| 154 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀500×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 8.000 | 586.68 | 4693.44 |
| 155 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀500×400； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 675.63 | 675.63 |
| 156 | 碳钢阀门 | (1)电动密闭阀500×500； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 | 711.14 | 1422.28 |
| 157 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀250×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 9.000 | 1083.97 | 9755.73 |
| 158 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀320×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 9.000 | 1149.95 | 10349.55 |
| 159 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀320×200； (2)型钢支吊架。 | 个 | 8.000 | 1193.08 | 9544.64 |
| 160 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀320×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1246.36 | 1246.36 |
| 161 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀400×200； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1270.47 | 1270.47 |
| 162 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀500×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 | 1429.04 | 2858.08 |
| 163 | 碳钢阀门 | (1)定风量阀500×500； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1769.17 | 1769.17 |
| 164 | 碳钢阀门 | (1)手动碟阀160×120； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 | 191.75 | 383.50 |
| 165 | 碳钢阀门 | (1)手动碟阀160×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 6.000 | 200.63 | 1203.78 |
| 166 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀1600×500； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1045.07 | 1045.07 |
| 167 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀250×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 99.000 | 299.48 | 29648.52 |
| 168 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀320×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 28.000 | 319.79 | 8954.12 |
| 169 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀320×200； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 333.74 | 333.74 |
| 170 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀320×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 5.000 | 360.39 | 1801.95 |
| 171 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀400×200； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 | 357.84 | 715.68 |
| 172 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀400×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 3.000 | 385.76 | 1157.28 |
| 173 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀400×320； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 411.13 | 411.13 |
| 174 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀500×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 8.000 | 417.48 | 3339.84 |
| 175 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀500×320； (2)型钢支吊架。 | 个 | 2.000 | 444.11 | 888.22 |
| 176 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀500×500； (2)型钢支吊架。 | 个 | 3.000 | 512.62 | 1537.86 |
| 177 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀630×320； (2)型钢支吊架。 | 个 | 3.000 | 487.25 | 1461.75 |
| 178 | 碳钢阀门 | (1)手动对开多叶调节阀800×800； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 774.15 | 774.15 |
| 179 | 碳钢阀门 | (1)双位定风量阀250×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 23.000 | 1083.97 | 24931.31 |
| 180 | 碳钢阀门 | (1)双位定风量阀320×160； (2)型钢支吊架。 | 个 | 4.000 | 1149.95 | 4599.80 |
| 181 | 碳钢阀门 | (1)双位定风量阀320×200； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1193.08 | 1193.08 |
| 182 | 碳钢阀门 | (1)双位定风量阀400×200； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1270.47 | 1270.47 |
| 183 | 碳钢阀门 | (1)双位定风量阀400×250； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1327.55 | 1327.55 |
| 184 | 碳钢阀门 | (1)止回阀500×400； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 440.99 | 440.99 |
| 185 | 碳钢阀门 | (1)止回阀800×800； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 744.00 | 744.00 |
| 186 | 碳钢阀门 | (1)粗效过滤段1800×800； (2)型钢支吊架。 | 个 | 1.000 | 1194.50 | 1194.50 |
| 187 | 柔性接口 | (1)弯头导流叶片及其他(弯头导流叶片)。 | m2 | 8.138 | 275.51 | 2242.10 |
| 188 | 通风管道绝热 | (1)风管橡塑板保温； (2)30mm厚。 | m3 | 31.339 | 1665.31 | 52189.15 |
| F、空调水工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 钢管 | (1)无缝钢管DN32； (2)电弧焊连接； (3)室内空调水； (4)水压试验、水冲洗。 | m | 11.260 | 39.60 | 445.90 |
| 190 | 钢管 | (1)无缝钢管DN40； (2)电弧焊连接； (3)室内空调水； (4)水压试验、水冲洗。 | m | 27.660 | 44.94 | 1243.04 |
| 191 | 钢管 | (1)无缝钢管DN80； (2)电弧焊连接； (3)室内空调水； (4)水压试验、水冲洗。 | m | 20.650 | 82.55 | 1704.66 |
| 192 | 钢管 | (1)无缝钢管DN100； (2)电弧焊连接； (3)室内空调水； (4)水压试验、水冲洗。 | m | 96.640 | 106.54 | 10296.03 |
| 193 | 钢管 | (1)无缝钢管DN125； (2)电弧焊连接； (3)室内空调水； (4)水压试验、水冲洗。 | m | 36.090 | 148.13 | 5346.01 |
| 194 | 管道刷油 | (1)手工除管道轻锈； (2)防锈漆、调和漆各2遍。 | m2 | 59.410 | 23.75 | 1410.99 |
| 195 | 管道支架 | (1)材质:型钢； (2)管架形式:一般管架。 | kg | 108.430 | 19.67 | 2132.82 |
| 196 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构； (2)除锈级别:手工除轻锈； (3)油漆品种:红色调和漆、底漆； (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍。 | kg | 108.430 | 2.38 | 258.06 |
| 197 | 焊接法兰阀门 | (1)电磁阀DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 4.000 | 1714.35 | 6857.40 |
| 198 | 电动调节阀执行机构 | (1)电动三通调节阀DN32。 | 个 | 1.000 | 4207.85 | 4207.85 |
| 199 | 电动调节阀执行机构 | (1)电动三通调节阀DN40。 | 个 | 1.000 | 5361.03 | 5361.03 |
| 200 | 电动调节阀执行机构 | (1)电动三通调节阀DN100。 | 个 | 2.000 | 21881.18 | 43762.36 |
| 201 | 焊接法兰阀门 | (1)蝶阀DN32； (2)法兰连接。 | 个 | 5.000 | 127.17 | 635.85 |
| 202 | 焊接法兰阀门 | (1)蝶阀DN40； (2)法兰连接。 | 个 | 5.000 | 150.77 | 753.85 |
| 203 | 焊接法兰阀门 | (1)蝶阀DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 30.000 | 298.44 | 8953.20 |
| 204 | 焊接法兰阀门 | (1)蝶阀DN125； (2)法兰连接。 | 个 | 2.000 | 402.49 | 804.98 |
| 205 | 螺纹阀门 | (1)排气阀DN25； (2)螺纹连接。 | 个 | 4.000 | 94.97 | 379.88 |
| 206 | 焊接法兰阀门 | (1)闸阀DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 5.000 | 665.87 | 3329.35 |
| 207 | 焊接法兰阀门 | (1)止回阀DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 5.000 | 473.90 | 2369.50 |
| 208 | 焊接法兰阀门 | (1)过滤器DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 11.000 | 665.87 | 7324.57 |
| 209 | 焊接法兰阀门 | (1)过滤器DN32； (2)法兰连接。 | 个 | 1.000 | 159.71 | 159.71 |
| 210 | 焊接法兰阀门 | (1)过滤器DN40； (2)法兰连接。 | 个 | 1.000 | 224.23 | 224.23 |
| 211 | 软接头(软管) | (1)软接头DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 22.000 | 309.18 | 6801.96 |
| 212 | 软接头(软管) | (1)软接头DN40； (2)法兰连接。 | 个 | 2.000 | 183.90 | 367.80 |
| 213 | 软接头(软管) | (1)软接头DN32； (2)法兰连接。 | 个 | 2.000 | 154.71 | 309.42 |
| 214 | 焊接法兰阀门 | (1)靶式流量计DN100； (2)法兰连接。 | 个 | 4.000 | 1117.38 | 4469.52 |
| 215 | 温度仪表 | (1)普通温度计。 | 支 | 21.000 | 119.57 | 2510.97 |
| 216 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)； (2)取源部件制作安装(压力表弯安装)； (3)仪表阀门安装与研磨(内螺纹阀门 碳钢)。 | 台 | 31.000 | 260.73 | 8082.63 |
| 217 | 法兰 | (1)碳钢平焊法兰安装(公称直径32mm以内)。 | 副 | 4.000 | 61.21 | 244.84 |
| 218 | 法兰 | (1)碳钢平焊法兰安装(公称直径40mm以内)。 | 副 | 4.000 | 74.84 | 299.36 |
| 219 | 法兰 | (1)碳钢平焊法兰安装(公称直径100mm以内)。 | 副 | 49.000 | 183.58 | 8995.42 |
| 220 | 法兰 | (1)碳钢平焊法兰安装(公称直径125mm以内)。 | 副 | 2.000 | 238.12 | 476.24 |
| 221 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下)。 (2)25mm厚。 | m3 | 0.122 | 1928.44 | 235.27 |
| 222 | 管道绝热 | (1)橡塑板安装(管道、风管)(管道 DN125mm以内)； (2)32mm厚。 | m3 | 1.745 | 1624.27 | 2834.35 |
| 223 | 阀门绝热 | (1)橡塑板安装(阀门、法兰)(阀门 DN125mm以下)； (2)32mm厚。 | 个 | 95.000 | 39.44 | 3746.80 |
| 224 | 法兰绝热 | (1)橡塑板安装(阀门、法兰)(法兰 DN125mm以下)； (2)32mm厚。 | m3 | 59.000 | 36.04 | 2126.36 |
| 225 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铁皮保护层，涂抹密封胶)； (2)0.75mm镀锌钢板。 | m2 | 29.705 | 57.79 | 1716.65 |
| 226 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铁皮保护层，涂抹密封胶)； (2)0.5mm镀锌钢板。 | m2 | 29.705 | 41.93 | 1245.53 |
| 227 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道)。 | m2 | 29.705 | 23.53 | 698.96 |
| 228 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1.000 | 1954.22 | 1954.22 |
| G、综合布线工程 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 配线架 | (1)110配线架。 | 架 | 1.000 | 338.49 | 338.49 |
| 230 | 配线架 | (1)12口光缆配线架。 | 架 | 1.000 | 313.38 | 313.38 |
| 231 | 配线架 | (1)24口配线架。 | 架 | 5.000 | 804.56 | 4022.80 |
| 232 | 机柜、机架 | (1)IT柜； (2)落地安装。 | 台 | 1.000 | 1700.49 | 1700.49 |
| 233 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆)。 | 链路 | 53.000 | 14.06 | 745.18 |
| 234 | 双绞线缆 | (1)管内穿放； (2)UTP-CAT6。 | m | 556.520 | 5.38 | 2994.08 |
| 235 | 双绞线缆 | (1)桥架内布放； (2)CAT6。 | m | 1721.626 | 5.04 | 8677.00 |
| 236 | 光缆 | (1)线槽内穿放； (2)8芯室内单模光纤。 | m | 42.210 | 9.86 | 416.19 |
| 237 | 大对数电缆 | (1)线槽内布放； (2)50对大对数电缆。 | m | 42.210 | 41.14 | 1736.52 |
| 238 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤)。 | 链路/点 | 2.000 | 24.00 | 48.00 |
| 239 | 插座 | (1)PDU插座。 | 个 | 1.000 | 80.25 | 80.25 |
| 240 | 信息插座 | (1)六类非屏蔽数据单孔插座； (2)信息底盒。 | 个 | 27.000 | 66.70 | 1800.90 |
| 241 | 信息插座 | (1)六类非屏蔽语音单孔插座； (2)信息底盒。 | 个 | 26.000 | 73.11 | 1900.86 |
| 242 | 交换机 | (1)48口交换机。 | 台 | 2.000 | 3375.65 | 6751.30 |
| 243 | 配管 | (1)JDG20； (2)明配； (3)防腐接地刷油。 | m | 144.861 | 20.96 | 3036.29 |
| 244 | 配管 | (1)JDG20； (2)暗配； (3)防腐接地刷油。 | m | 70.490 | 15.02 | 1058.76 |
| 245 | 跳线 | (1)RJ45/RJ11语音跳线。 | 条 | 26.000 | 34.60 | 899.60 |
| 246 | 跳线 | (1)六类RJ45/RJ45数据跳线。 | 条 | 27.000 | 34.60 | 934.20 |
| 247 | 光纤连接 | (1)光纤连接(熔接法 单模)。 | 芯 | 16.000 | 87.41 | 1398.56 |
| H、气体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢管10×1.5； (2)焊接连接； (3)管道空气吹扫。 | m | 69.190 | 38.96 | 2695.64 |
| 249 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢管14×2.0； (2)焊接连接； (3)管道空气吹扫。 | m | 23.500 | 45.46 | 1068.31 |
| 250 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢管20×2.0； (2)焊接连接； (3)管道空气吹扫。 | m | 27.330 | 52.07 | 1423.07 |
| 251 | 不锈钢管 | (1)304不锈钢管25×2.0； (2)焊接连接； (3)管道空气吹扫。 | m | 23.500 | 60.12 | 1412.82 |
| 252 | 螺纹阀门 | (1)不锈钢内螺纹球阀DN15； (2)螺纹连接。 | 个 | 25.000 | 56.94 | 1423.50 |
| 253 | 螺纹阀门 | (1)不锈钢内螺纹球阀DN25； (2)螺纹连接。 | 个 | 4.000 | 79.23 | 316.92 |
| 254 | 螺纹阀门 | (1)不锈钢止回阀DN25； (2)螺纹连接。 | 个 | 1.000 | 148.56 | 148.56 |
| 255 | 螺纹法兰阀门 | (1)不锈钢球阀DN15； (2)法兰连接。 | 个 | 10.000 | 56.40 | 564.00 |
| 256 | 螺纹法兰阀门 | (1)不锈钢球阀DN32； (2)法兰连接。 | 个 | 2.000 | 110.32 | 220.64 |
| 257 | 气体喷头 | (1)快速插拔自闭型气体终端插头。 | 个 | 23.000 | 107.65 | 2475.95 |
| 258 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)； (2)取源部件制作安装(压力表弯安装)； (3)仪表阀门安装与研磨(内螺纹阀门 不锈钢)。 | 台 | 3.000 | 280.94 | 842.82 |
| 259 | 螺纹阀门 | (1)精密过滤器(三级过滤) 0.01ppm(除油、除水) DN25； (2)螺纹连接。 | 个 | 1.000 | 148.56 | 148.56 |
| 260 | 回转式螺杆压缩机 | (1)微油螺杆式空压机(自带储气罐、干燥机、前后过滤器、油水分离器等) P≥0.7MPa，N≥5.5K，L≥0.8m/min3； (2)空压机系统调试(锅炉蒸发量≤50t/h)。 | 台 | 1.000 | 50830.83 | 50830.83 |
| 261 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机，功率≤13kw)； (2)交流异步机负载调试(低压笼型，电磁控制)。 | 台 | 1.000 | 150.54 | 150.54 |
| I、楼地面工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 自流坪楼地面 | (1)自流平环氧胶泥，强度达标后表面打磨。 | m2 | 441.790 | 36.40 | 16081.16 |
| 263 | 塑料板楼地面 | (1)采用PVC防滑地板或彩砂材质楼地面铺设，地板等级要求：抗化学性、抗菌防霉、无方向性。 （2）采用PVC防滑地板至少要满足：洁净区域内的地面采用≥2mm厚同质透芯PVC卷材地板，铺设PVC地板前采用2mm-5mm厚自流平进行平整度找平。专用粘结剂黏贴；PVC卷材地板防火等级要符合：GB18586-2001要求。 | m2 | 441.790 | 181.70 | 80273.24 |
| 264 | 环氧刚玉 | (1)环氧刚玉地面； (2)环氧渗透层+环氧底涂+环氧中途+石英砂2遍+环氧补浆着色+耐刮擦聚氨酯透明层罩面面涂。 | m2 | 191.319 | 36.40 | 186404.01 |
| 265 | 环氧刚玉踢脚线 | (1)环氧刚玉踢脚线 H=100mm。 | m2 | 11.890 | 974.31 | 11584.55 |
| 266 | 塑料板踢脚线 | (1)成品PVC踢脚线 H=100mm。 | m2 | 42.577 | 159.3 | 6782.52 |
| J、内墙柱面工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 金属隔断 | (1)50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板，单面涂PVDF涂料； (2)含阴角条、铝型材地槽、抽芯铆钉等构件。 | m2 | 546.040 | 499.32 | 272648.69 |
| 268 | 金属隔断 | (1)50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板，双面涂PVDF涂料； (2)含阴角条、铝型材地槽、抽芯铆钉等构件。 | m2 | 396.150 | 512.77 | 203133.84 |
| 269 | 金属装饰线 | (1)1.0SU304拉丝不锈钢防撞带，宽100mm； (2)专用胶粘贴。 | m | 85.896 | 57.70 | 4956.20 |
| K、天棚工程（洁净级别） |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 天棚吊顶 | (1)U型轻钢龙骨上人型； (2)Φ8吊杆 间距1200mm； (3)50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板； (4)单面涂PVDF涂料。 | m2 | 488.170 | 548.87 | 267941.87 |
| 271 | 钢平台 | (1)马道。 | t | 4.364 | 9998.82 | 43634.85 |
| 272 | 天棚吊顶 | (1)马道； (2)50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板； (3)面涂PVDF涂料。 | m2 | 63.091 | 460.30 | 29040.79 |
| 273 | 暂列金 | 为固定金额，不可变动 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 274 | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 | 24477 | 24477 |
| 275 | 工程其他费用（含措施费等） | 工程其他费用（含措施费等） | 项 | 1 | 30020.64 | 30020.64 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号福建师范大学（具体以采购人指定地点为准）。
2、交付时间：合同生效之日起120个工作日内验收合格并交付使用。因采购人原因或不可抗力等因素导致的交付延迟，交付期顺延。
3、交付条件：验收合格。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：3%。说明：中标人在签订政府采购合同前向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金，该履约保证金于质量保证期满后且中标人无违约前提下无息退还(本项目为非专门面向中小企业的政府采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效证明文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的2%)。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件、中标人投标文件及合同约定执行。工程部分验收按采购人有关管理部门相关规定执行，工程质量符合国家现行的《工程施工质量验收规范》合格标准。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 第1期：①工程部分：装饰材料进场安装完成，经采购人组织验收合格，付款至合同工程部分的70%。 ②设备部分：设备完成安装，试运行后采购人组织设备验收合格，支付至合同设备部分总价的70%。 注：中标人向采购人出具的税务发票(对应金额发票)必须是正式合法且采购人当地税务部门能认可，中标人应保证采购人在使用时不受第三方的指控。 |
| 2 | 30 | 第2期：①工程部分：验收合格经工程结算审核后付款至合同工程部分的100%。（注：工程部分的实际结算金额以采购人委托的第三方审计机构出具的审计结果为准。） ②设备部分：项目全部安装完成，具有第三方检测机构出具的符合国家最新标准要求的实验动物设施环境检测报告，配合学校取得省 级科技厅颁发的实验动物使用许可证，且经审计完成，付款至合同设备部分总价的100%。 注：中标人向采购人出具的税务发票(对应金额发票)必须是正式合法且采购人当地税务部门能认可，中标人应保证采购人在使用时不受第三方的指控。 |

8、基本要求

8.1 投标人应根据采购人提供的参 考图纸、资料、以及国家规范和标准对招标范围内的洁净装饰工程（包括轻质隔墙）、净化空调系统工程、照明配电系统、自控控制系统、送（排）风系统及辅助设施等，各投标人应以招标文件中的设 计图纸为基础进行仔细核对，实现上述总体项目要求。

8.2对设备安装进度、质量、安全、环保、安装人员管理等承担全部责任。

8.3遵守设备安装现场各项管理制度，服从采购人的管理，做好责任范围内的现场文明施工及卫生清理工作。

8.4及时向采购人提供设备安装进度计划及进度报表，并对报表的正确性、完整性负主要责任。

8.5做好各项安全防范措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如有发生，承担所造成事故的一切责任。

8.6严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行安装，确保质量。

8.7本项目为全包项目，投标人应根据招标人提供的设 计方案及施工图纸进行投标报价，投标报价应为全包价；在合同实施期间，其合同价格不受市场价格及政策性价格的调整而增减，除非合同另有规定。投标所报的单价和总价应包括：设备和材料、检测费用、施工设备、调试及验收、暂列金（50000元为固定金额，不可变动）、安全文明施工费、工程其他费用（含措施费等）、劳务、管理、安装、施工、维护、保险、利 润、税款及合同包含的奉献、责任等所有的费用,其中第三方检测机构对实验动物设施环境检测费用第一次由采购人全额支付，若第一次检测不合格，后续产生的检测费用由中标人全额支付。

9、货物包装方式

9.1 包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

9.2 方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

10、施工及设备安装要求

10.1 中标人须按照经确认的施工图纸负责装修施工、设备安装、调试及试运行。采购人提供设备存放场地，设备装卸、安装时所需的水电、脚手架等措施费用全部由中标人承担。

10.2 中标人在施工期间必须制定切实可行的安全措施，确保设备安装和装修作业期间减小对现有实验动物和实验人员的环境影响，特别是噪声影响。

10.3中标人应对净化实验室的装修、安装、调试、试运行负责，直至验收合格，系统验收单位由采购人指 定，中标人承担所有的验收费用。

10.4 未经采购人同意不得将设备委托第三方进行安装。

10.5 设备验收安装合格，交付采购人使用以前的设备保护及费用由中标人负责。

10.6 在完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行防锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐处理。

10.7 设备到达前，中标人应提供安装前期准备书面通知，并协助采购人做好安装前准备。

10.8 设备到达后，中标人及时安排有经验的工程技术人员到现场。安装、调试仪器，设备安装完成。

10.9 到货后由中标人的技术人员到现场免费进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

11、设备检验标准

11.1 验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

11.2 出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指 定的供货地点。

11.3 到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料(包括但不限于设备配置文档等)、及安装、报告等文档汇集成册交付项目单位。

11.4 试运行：货物安装部署完成后，中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，转入为期1个月的试运行。试运行结束后，中标人应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。经采购人同意后，采购人和中标人共同进行设备的验收。

11.5最终验收：采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供 应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

12、项目验收

12.1采购人最终用户负责货物清点和验收。中标人所提供的货物安装调试完成并且运行稳定后，采购人最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品 牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。

12.2对于特殊或需依据检测结果做出结论的项目应邀请国家认可的质量检测机构或部门参与验收。

12.3验收结果经采购人、中标人双方确认后，采购人、中标人双方代表必须按《福建师范大学货物与服务采购验收单》上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名，采购人最终用户加盖单位公章后，提交相关主管部门备案。

12.4如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向中标人提出索赔。

12.5异议期：货物验收后10个工作日内采购人对货物有异议的，中标人应在2个工作日内负责解决，否则视为中标人根本违约。

13、整体项目验收要求

13.1 产品保护

项目完成后，中标人负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行为止。在安装过程，如将土建结构或其它设备损坏，中标人需负责修理或赔偿损失。

13.2验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规范及合同要求；

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可；

（3）所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交；

（4）系统在交由采购人使用之前通过消防部门验收（如需要）；

（5）系统在交由采购人使用之前必须通过省 级科技主管部门行政管理部门的验收；

（6）整套施工图纸及技术文件都已提交并得到接受。

13.3 验收方法

（1）项目完成后，中标人必须按照实验动物设施建筑技术规范国家标准GB 50447-2008和GB14925-2010《实验动物环境及设施》的要求进行自检，并填报实验动物设施检测记录用表（附录A）和实验动物设施工程验收项目（附录B），脉动真空灭菌器取得《特种设备使用登记证》。中标人邀请符合要求的第三方检测机构（检测机构需采购人认可，检测费用由中标人承担）对氨气和硫化氢进行检测，模拟生成动物房常见的氨气和硫化氢（两种气体可同时生成和检测），通过对除臭系统进风管道臭气浓度的测试，以及对除臭系统出风口臭气浓度的测试，检测设备的处理效果必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准，并出具检测报告。

（2）中标人自检结束后，采购人邀请有资质的第三方检测机构进行检测，并出具的实验动物设施环境检测报告（符合国家最新标准）。

备注：上述国家标准有变更的，以最新的标准为准。

14、技术培训

14.1 中标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费的培训。

14.2 中标人负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验，同时提供不少于一周的使用培训。

14.3 提供免费操作和维护培训及相关的技术资料。

15、所需提供资料

15.1 如获中标，中标人应向采购人提供以下中文或中英文对照的技术资料（但不限于这些资料），技术资料均一式肆份：

（1）设备（或器件）的系统原理图，系统功能说明；

（2）设备（或器件）的系统安装线路图及配置图；

（3）安装手册；操作手册；维修手册；

（4）使用说明书

（5）设备安装、调试等安装调试资料

（6）施工标准及技术规范；

（7）出厂明细表(装箱单)

（8）其他必需的技术资料。

15.2 项目文件

全套项目实施文档（包括：隐蔽工程、接线、施工图纸、设备、材料、安装等文件）

（1）系统测试文件

（2）用户培训文件

（3）系统维护文件

（4）质量保证文件

（5）竣工验收文件

16、质保期和售后 服务

16.1 保修期：整体项目至少质保三年（从验收合格后之日起开始计算），质保期内中标人对所有配置提供保修服务，人工、配件、交通等任何费用全免。质保期内每半年进行一次巡查检修。质保期满后应提供至少两年免人工费的维保服务。

16.2 中标人应设置暖通、智能系统维修点，提供7×24小时的电话咨询服务，维修点需提供足够的备件以适应维修需要，质保期内一切维修或更换零配件服务均应是免费的。

16.3 维修保养事项应包括但不限于以下的项目：

（1）为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备进行维修或更换工作。

（2）提供维修保养记录书，以便采购人工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等纪录。

（3）按照以下要求安排定期维修及检查：

a.对所有系统设备进行例行检查；

b.清理所有主要设备；

c.调试所有设备；

d.替换所有不正常的机电设备。

（4）无论在正常工作时间或非正常工作时间收到采购人紧急事故报警时，中标人须在12小时之内作出有效的回应到现场进行抢修工作。

（5）在系统试运行的第一个月，中标人必须安排驻现场人员作应急指导。

16.4质保期后的服务要求

（1）保修期间设备发生故障，中标人应在2小时内对采购人的服务要求做出响应，如未能解决，应在12小时内派人到现场进行维修。

（2）质保期内应制定周、月、季、年维修保养计划，并按对计划对设备进行定期维保与巡检。

（3）质量保证期结束后，中标人仍应提供优良的售后 服务。在采购人提出问题后2小时内给予答复，接到采购人维修通知后1个工作日内必须到达现场。

（4）免费保修期结束后，中标人更换配件时只能收配件成本费，各配件的折扣价格应在投标文件中注明。

（5）各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售 后服务承诺。

17、违约责任

17.1采购人在中标人将合同清单上的货物运达指 定地点15个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，中标人有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿中标人损失。

17.2中标人所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收；同时，中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

17.3中标人不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰的标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部货款外，同时中标人还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

17.4中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

17.5因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

17.6因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

18、其他

18.1中标人须无条件接受采购人委托的监理单位、质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。因中标人施工不当造成的质量问题而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失均由中标人负责。

18.2在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

18.3本章中未尽的技术条件和要求，均按有关国家标准和行业标准执行。

18.4本章中所发生的一切费用均应包含在投标总价中。

18.5本招标文件所附图纸（见附件），如果出现图纸中的数据与本章不一致时，以本章招标内容及要求为准。

18.6投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装产品，投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。

19、本项目中标人与采购人签订合同时须使用福建师范大学合同范本，具体下载地址：http://zcc.fjnu.edu.cn/e1/af/c8852a188847/page.htm，合同范本各条款的详细内容要求请自行下载查看。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

关于样品的规定：

（1）投标人需提供的样品：环氧刚玉1面（尺寸：150mm*150mm，尺寸允许±1%范围内偏离）；

（2）样品须在提交投标文件截止时间前送达福建省智信招标有限公司指 定地点并安装完毕，办理样品签到手续。逾期送达或未在规定时间内安装完毕并完成登记的样品均不予接收。样品由招标代 理单位现场编号供评标委员会评标。

（3）投标人样品须有序排列，样品均应粘贴标签，上面标明货物名 称、采购包、品目号等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。样品上不得出现投标人公司的相关标记，否则按无效投标处理。

（4）采购人有权对中标人的样品封存保留作为验收依据,若所提供实物与样品不符，则采购人有权退货，按合同规定进行赔偿或采购人暂时使用中标人提供的与样品不符的货物直至中标人重新提供与样品相符的货物直至采购人满意为止。

（5）未中标人提供的样品须接到招标代 理公司通知的当日内办理样品退回手续，未在规定时间内取回样品的，若发生样品损毁丢失后果自负。

（6）评标过程中对样品可能造成的损坏由投标人自行承担。

注：若本次招标需复议，评标委员会对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                                        联系方法：
纳税人识别号：                                   纳税人识别号：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：            （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：            （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：           （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：           （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

###### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

###### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件

- 福建师大实验动物中心扩建SPF级洁净装修和设备设计图.rar