第三章  技术文件
1、项目说明

1.1 项目简介

中国散裂中子源（简称CSNS）是一台中等规模的高通量散裂中子源，作为国家基础型的大科学工程之一，是国家国民经济及社会发展“十二五”规划中“科技创新能力建设重点”项目之一。该工程建设地点位于广东省东莞市松山湖园区中子源路一号，已于2018年8月完成国家验收。
中国散裂中子源二期（CSNS-II）工程作为散裂中子源的延续和提升，将进一步扩展探针独特优势，实现超宽振动能谱和超高能量分辨，开展凝聚态物质微观结构和动力学的原位、高精度测量，为材料科学技术、凝聚态物理、化学化工、资源环境、新能源、生命科学等领域的前沿研究和高新技术产业应用提供强有力手段，促进在上述领域实现重大突破。

本项目是对靶站水冷却系统所需波纹管截止阀164台的公开招标。
本项目投标人需设计制造靶站水冷却系统波纹管截止阀，采购人负责提供阀门的技术规格要求，投标人负责根据采购人提供阀门的技术规格要求完成设备图册设计、加工制造、出厂测试验收、包装运输等，并在采购人CSNS施工现场验收合格后交付采购人。

  1.2 采购需求

项目是对靶站水冷却系统所需波纹管截止阀164台的公开招标。
1.3采购人提供的条件
采购人负责提供《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》。
1.4采购人提供相关使用文件
采购人提供的所有文件的要求中，若投标人发现任何矛盾或问题，应及时以书面形式通知采购人，采购人所作的修改或决定将以书面形式通知投标人。

投标人对本技术说明细节若有不清楚之处，采购人在合同生效后，可以提供补充技术说明。
如投标人未及时提出，则本技术协议或采购人提供的其他文件中一切描述不详或歧义而造成的返工、改造等费用全部由投标人承担，造成设备延期交付的责任由投标人承担。
2、技术要求

本章节所列的技术要求中，加星号（★）项为必须满足的指标，正偏离不加分，不满足的投标文件将被拒绝。

技术要求详见《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》及表2-1。
2.1工作内容和双方责任

2.1.1采购人责任

(1)
提供技术规格要求，相关参数若进行修改，应及时通知投标人。

(2)
评审投标人的制造计划和制造工艺方案；

(3)
对制造过程中的关键点进行质量跟踪，与投标人及时反馈沟通。

(4)
审核质量检测技术方案，并配合参与投标人质量检测过程。

(5)
到货后对阀门进行开箱检查，无明显损坏。 

2.1.2投标人责任

(1)
提交项目组织及管理计划。

(2)
提交进度计划及质量控制计划。

(3)
提交具体加工工艺方案及质量检测技术方案。

(4)
负责阀门的制造。

(5)
记录加工、处理及检测过程中的测量数据，并提交相应文件报告。

(6)
负责为采购人人员现场跟踪提供条件。

(7)
定期提交项目进展报告。

(8)
对于已经确定的参数和指标，若加工图纸需要修改、或工艺方案需要变动，以及加工、处理过程中出现问题，应及时向采购人反映，提供改进建议，并且只有在得到采购人同意后才可进行下一步的加工或处理。

2.2阀门指标要求
表2-1 技术指标
	序号
	技术要求
	具体指标

	1
	阀体材质
	 S30403锻件

	2
	紧固件材质
	奥氏体不锈钢304/316系列

	3
	限制和禁止项
	阀门中禁止采用碳钢金属部件

	★4
	电动驱动装置要求
	额定电压为三相AC380V

	
	
	电动驱动装置所有载流部分与外壳间的绝缘电阻应不低于5MΩ

	
	
	手、电动切换机构应灵活可靠，电动时手轮不得转动

	
	
	电动驱动装置应能承受频率为50Hz，电压为 2Un+1000V的正弦交流电，历时为1min的介电试验。在实验过程中不应发生绝缘击穿，表面闪络，泄漏电流明显增大或电压突然下降等现象

	
	
	电动驱动装置的启动转矩和最大转矩应大于最大控制转矩，但不得超过最大控制转矩的1.8倍

	
	
	最大控制转矩不应小于公称转矩，最小控制转矩不得大于最大控制转矩的 50%

	
	
	核安全级别：1E级

	5
	阀门辐射剂量要求
	30年累计剂量：≥2.5x105Gy

	6
	阀门的出厂试验和检验要求
	按照《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》相关要求执行

	7
	清洁度要求
	A类清洁度

	8
	阀门外漏要求
	小于 1×10-8Pa·m3/s

	9
	阀门内漏要求
	A级（0泄漏）

	10
	焊接人员要求
	焊接人员须要持有国家核安全局颁发的《民用核安全设备焊接人员证》；

注：以上证书投标时需提供证书复印件。

	11
	无损人员要求
	无损人员需要持有国家核安全局颁发的《民用核安全设备无损检验人员证》（检测方法包含LT、PT、VT、UT注：以上证书投标时需提供证书复印件。

	★12
	场地要求
	投标人承诺在国家核安全局批准的民用核安全设备设计、制造许可证活动场所进行制造。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）


注：表中所列带★的技术要求均不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件而被否决。
2.3 阀门的包装、运输和安装
2.3.1
包装

要求投标人负责164台阀门的包装和交付。包装要求能够抵御恶劣天气和冲击，适合于空运或陆运等长途运输方式，并能够使用标准起重工具（叉车、起重机）进行运输，否则，投标人须在投标文件中对运输要求给出规定。投标人对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

2.3.2
运输

要求投标人负责164台阀门的运输和保险，直到采购人安装现场。计划发货前两周，要求投标人应将实际交货日期通知采购人。如果运输和安装过程中导致设备损坏，责任由投标人承担，要求投标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并在1个月内完成设备修复。

2.4
技术资料
合同签订后，供方需根据合同进度提供如下技术资料：
参见《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》等中规定的由投标人提供的文件； 

出厂测试报告、验收报告及设备研制总结报告；

设备安装及使用说明书以及安装、使用和维修需要的全部技术资料；

其他可以提供的其他资料；

前述各类文件应提供纸质版四份，并提供电子版（光盘）；

采购人对投标人所提资料的完整性、准确性和真实性进行复核。如发现所提资料不符合要求，投标人需及时修改并重新提交；对于错误文件采购人将拒绝验收。
3、项目交付进度及其他
3.1交付进度

阀门采用整体一起交付的方式，全部制造完成，并通过出厂测试后，需要把全部阀门运送至广东省东莞市松山湖园区中子源路1号中国散裂中子源园区。

表3-1进度计划表
	序号
	项  目
	完成时间
	备注

	1
	完成设计评审
	合同签订1个月内
	

	2
	完成材料采购(阀体、波纹管、电动驱动装置等)
	合同签订3个月内
	

	3
	完成所有阀门加工制造、出厂验收
	合同签订7个月内
	

	4
	运输至采购人指定地点并完成最终验收
	合同签订8个月内
	


3.2其他要求：

1）交货地点：广东省东莞市松山湖园区中子源路1号中国散裂中子源园区。

2）交付方式：投标人承担所有设备的包装、标记和运输工作，并承担相应费用。

4、评审与测试验收
4.1
设计评审
要求投标人根据采购人提供的《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》，进行工艺方案的制定，并由投标人组织工艺评审，邀请采购人及相关专家参加，由采购人最终确认后方可进行下一步工作。工艺方案评审内容如下：
质保大纲及控制点

阀门制造工艺及检验方案；

设备运输方案；

详细的设备投产进度计划（应符合本项目合同的“进度计划表”要求）。

4.2验收标准：

依据本章技术要求（如合同签订时采购人有调整，或投标人投标时有偏离，以调整和偏离后的技术要求为准）。
4.3出厂验收

设备制造完成后，投标人应进行出厂验收，并通知采购人参加。投标人在设备制造过程中和完工后，应按规定标准对阀门进行各项检验和试验，提出检验报告，并对报告的正确性和完整性负责。
阀门质量合格、性能指标均达到设计要求、资料完整齐全视为阀门出厂验收合格。出厂验收时，投标人对制造的每台设备至少应向甲方提供下列技术文件：

（1） 制造工艺图或制造工艺卡；

（2） 原材料质量检验证明文件、采购来源证明文件及复验文件；

（3） 焊接、组装等工艺记录；

（4） 标准中允许制造厂选择的项目的记录；

（5） 本项目合同第二节“技术指标及要求”的各项检测及试验记录。

双方确认出厂检测结果符合验收标准，则验收合格。出厂验收合格且采购人签字认可后方可出厂。

4.4最终验收

设备运抵交货地点后，采购人进行最终验收，验收内容包括：

资料验收：投标人应于采购人验收前向采购人提供以下资料：

参见《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》等中规定的由投标人提供的文件； 

制造总结及出厂验收报告；

设备安装及使用说明书以及安装、使用和维修需要的全部技术资料；

其他可以提供的其他资料；

前述各类文件应提供纸质版四份，并提供电子版（光盘）；

采购人对投标人所提资料的完整性、准确性和真实性进行复核。如发现所提资料不符合要求，投标人需及时修改并重新提交；对于错误文件采购人将拒绝验收。
外观验收：产品外观洁净，目测无损伤、无运输磕碰等，如发现存在由于运输产生的产品损坏，采购人有权拒绝接收。

资料齐全且外观通过验收视为最终验收合格。

5.质保与售后服务
7.1 全部设备自最终验收合格并现场使用（2028年5月）之日起免费保修12个月，保修期外投标人终身提供有偿维修服务。

7.2 在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，投标人负责免费维修和免费更换零部件。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，设备生产商提供终身维修；投标人应于接到采购人维修通知后24小时内（法定假期除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，投标人应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

7.3投标人应派相关技术人员前往采购人现场指导安装、并完成调试。

6、其他技术文件
《CSNS-II靶站水冷却系统波纹管截止阀技术规格书》为独立电子文件，随本招标文件一起提供。
