# 第8包采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院通州院区配置信息化软硬件设备、项目设计及监理，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备及软件的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备及软件前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见下文。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8-1 | 机房工程专用设备及光纤租赁 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后，采购人出具交货通知后，45天内交货、施工工期60天。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

投标人需提供原厂质保，硬件产品需提供5年（60个月）的免费维修保障期，软件需提供2年（24个月）的免费维修保障期，免费维修保障期自项目通过验收之日开始计算。在保修期内，除人为或不可抗力引起的设备故障外，均予以免费修理、更换零配件。保修期内提供7*24小时响应服务。在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，立即给予答复，并委派合格的维修工程师到用户现场进行维修，不收取维修、配件费用以及其他费用。（投标人需提供原厂承诺函）

五、采购标的物验收标准

1、设备调试完成并运行稳定10个工作日后，设备安装、调试达到技术规范书规定的指标后，招标方对设备材料安装项目进行初验；

2、验收前，投标方应按照合同或协调会备忘录提出具体详细的验收流程及测试方案，并在前一个月提交给招标方确认后形成验收文件，验收及测试所需的相关设施由投标方提供（如测试仪表、工器具、连接缆线等）。

3、如初步验收测试结果证明合同设备满足技术规范书及投标应答的有关规定，由双方共同签署初验合格证书。

4、相关设备产品的文档齐全，在验收后提交给使用方。

5、机房环境需满足2.0版本三级等保要求。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第8包 品目8-1机房工程专用设备及光纤租赁

一、采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 机房电气系统设备 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  |  |  |
| 1.1 | UPSATS切换柜 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 空调ATS切换柜 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | UPS输入输出柜 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 配综合配电柜 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | UPS市电ATS切换柜 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 空调动力ATS切换柜 | 台 | 1 |  |
| 1.7 | UPS输入输出柜 | 台 | 2 |  |
| 1.8 | 市电ATS切换柜 | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 空调配电柜 | 台 | 1 |  |
| 1.10 | UPS输入输出柜 | 台 | 2 |  |
| （二） | 机房通风空调系统设备 |  |  |  |
| 1 | 机房专用空调 |  |  |  |
| 1.1 | 机房环境空调 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 值班室空调 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | UPS间空调 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 环境空调 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | UPS间空调 | 台 | 2 |  |
| 1.6 | 机房及UPS间空调 | 台 | 2 |  |
| 1.7 | 列间空调 | 台 | 8 | 核心产品 |
| 1.8 | 冷热通道封闭天窗单通道 | 套 | 2 |  |
| 1.9 | 冷热通道封闭天窗单通道 | 套 | 1 |  |
| 1.10 | 列间空调 | 台 | 4 |  |
| 1.11 | 冷热通道封闭天窗单通道 | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 列间空调 | 台 | 2 |  |
| (三） | 机房智能化系统设备 |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 智能配电监控软件 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 精密配电监测接口软件 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 通信模块 | 台 | 6 |  |
| 1.4 | 智能UPS监控软件 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 电压内阻监测模块 | 个 | 568 |  |
| 1.6 | TC模块 | 个 | 15 |  |
| 1.7 | 电流传感器 | 台 | 15 |  |
| 1.8 | 转换模块 | 台 | 15 |  |
| 1.9 | 智能蓄电池监控软件 | 套 | 1 |  |
| 1.10 | 通信模块 | 台 | 23 |  |
| 1.11 | 智能空调监控软件 | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 定位漏水控制器 | 台 | 1 |  |
| 1.13 | 引出线 | 个 | 4 |  |
| 1.14 | 定位感应绳 | 个 | 5 |  |
| 1.15 | 终止端 | 个 | 4 |  |
| 1.16 | 智能漏水监控软件 | 套 | 1 |  |
| 1.17 | 水浸传感器 | 个 | 8 |  |
| 1.18 | 不定位感应绳 | 个 | 1 |  |
| 1.19 | 不定位感应绳 | 个 | 7 |  |
| 1.20 | 开关量采集模块 | 个 | 6 |  |
| 1.21 | 温湿度传感器 | 个 | 49 |  |
| 1.22 | 温湿度管理软件 | 套 | 1 |  |
| 1.23 | 开关量采集模块 | 个 | 3 |  |
| 1.24 | 氢气变送器 | 个 | 8 |  |
| 1.25 | 氢气监测软件 | 套 | 1 |  |
| 1.26 | 监控主机 | 台 | 1 |  |
| 1.27 | 串口服务器 | 台 | 6 |  |
| 1.28 | AZY-DCMS数据中心综合管理组态软件V1.0 | 套 | 1 |  |
| 1.29 | 语音卡 | 台 | 1 |  |
| 1.30 | 电话语音报警系统 | 套 | 1 |  |
| 1.31 | 短信猫 | 台 | 1 |  |
| 1.32 | 短信报警软件 | 套 | 1 |  |
| 1.33 | 智能手机APP监控软件 | 套 | 1 |  |
| 1.34 | 机房监控客户端软件 | 套 | 1 |  |
| 1.35 | 信号采集箱 | 个 | 6 |  |
| 2 | 机房安防系统 |  |  |  |
| 2.1 | 300万像素网络半球 | 台 | 26 |  |
| （四） | 机房机柜及其他 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 48 |  |
| 2 | 弱电网络柜 | 台 | 2 |  |
| 3 | 精密配电柜 | 台 | 2 |  |
| 4 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 台 | 2 |  |
| 5 | 服务器机柜 | 台 | 34 |  |
| 6 | 弱电网络柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 精密配电柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 服务器机柜 | 台 | 14 |  |
| 10 | 弱电网络柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 精密配电柜 | 台 | 1 |  |
| 12 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 台 | 1 |  |
| （五） | 机房装修改造 |  |  |  |
| 1 | 机房装修改造、部分配套设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五 | 光纤租用费 |  |  |  |
| 1 | 祼光纤租赁-链路1 | 公里/年 | 48 |  |
| 2 | 祼光纤租赁-链路2 | 公里/年 | 75 |  |

- 项目背景及建设目标

  - 项目建设背景

安贞医院始建于1984年4月14日，是以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，专科特色突出，在中国心血管领域处于领军地位，多学科综合实力强劲。医院始终坚持公益性，围绕“一核两翼”战略布局，以“强专科，优综合”为方向，坚持医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，建设国内一流、国际知名的高水平创新型医院。

为加强北京城市副中心配套医疗卫生设施建设，提升通州区医疗卫生服务能力，2017年北京市政府正式决定在通州区宋庄镇建设安贞医院通州院区，形成“一院两址”的发展新格局。

近年来，人口聚集、生态环境容量不足、交通拥堵、大气污染等“大城市病”问题已成为影响北京市可持续发展的重大问题。2014年2月习近平总书记来京视察，指出治理北京市“大城市病”，必须以疏解非首都功能为先导和突破口，实现京津冀协同发展。此后，国家和北京市相继出台了《京津冀协同规划发展纲要》、《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻〈京津冀协同规划发展纲要〉的意见》、《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》等一系列文件，有效推动了京津冀协同发展以及北京市非首都功能疏解的进程。

京津冀协同发展战略的核心，就是有序疏解北京非首都功能。因此，《京津冀协同发展规划纲要》提出，一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育医疗等公共服务功能以及部分行政性、事业性服务机构作为非首都功能是近阶段的重点疏解任务。

通州区是北京市中心城区功能疏解的重点承载区，必须要加强公共服务和基础设施的建设，提升新城承载力，医疗就是其中一项重要内容。通州区常住人口167.5万人，通州区全区医疗卫生机构共计616家，编制床位5694张、实有床位4113张，每千常住人口编制床位数和实有床位数分别为3.40张和2.46张，远低于全市6.24张、5.90张的平均水平，在全市16个区中分列倒数第二位和倒数第一位。在人力资源方面，通州区每千常住人口卫生人员数7.72人、每千常住人口卫技人员数6.10人、每千常住人口执业（助理）医师数2.35人、每千常住人口注册护士数2.32人，在全市16个区中均位列倒数第一。整体医疗资源匮乏、供给能力不足，已成为通州区发展进程中的“短板”。为此，《通州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，医疗机构配置形成“243”格局——整建制引进2所三甲医院，全面完成4个区域医疗中心和3所专科医院建设，实现每千人拥有医疗机构床位数达到6张，打造与北京城市副中心及京津冀协同发展相适应的医疗卫生服务体系。

安贞医院现已成为集医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，是首都医科大学第六临床医学院。2012年3月13日，安贞医院总床位数由1062张增至1500张，功能定位为“三个一”，即“一家以治疗心肺血管疾病为特色的大型三级甲等综合性医院，一个区域医疗中心，一个国家心血管疾病医学中心”。

朝阳院区地处三环与四环之间，院内已无发展空间，持续增长的医疗服务需求与现状基础设施间的矛盾日益突出。一是心脏外科、心血管内科等卫生部重点学科以及小儿心脏中心、呼吸内科、胸外科、神经内科和抢救中心等重点科室发展空间受限，制约相关医疗技术的发展，在一定程度上影响医院实现“三个一”的总体目标；二是由于医疗需求旺盛、就医人流量大，造成医疗流程不顺畅、绿地面积匮乏等问题不断突显，存在一定的医疗安全隐患；三是医院作为优质医疗资源，已产生明显的“虹吸现象”，给中心城带来大量人流、交通和环境压力，成为中心城功能和人口疏解的关键。因此，从医院自身发展而言，亟需新的发展空间，进行资源的调整优化，推动朝阳院区部疑难重症和高端医疗技术的进一步发展，促进安贞医院整体健康可持续发展。

基于上述背景，北京市政府决定建设安贞医院通州院区，朝阳院区编制床位从1500张缩减至900张、疏解600张，通州院区设置床位1300张。本项目建设是落实《京津冀协同发展规划纲要》的具体措施，是医院向中心城外疏解、优质医疗资源均衡配置的重大突破，是北京城市副中心建设的重要医疗保障，是实现京津冀协同发展的重要举措。

  - 建设目标

通过本信息化项目建设满足安贞医院通州院区2024年4月开业对业务信息系统的需求，支撑医疗、医技、管理、协同等业务的正常开展，支撑安贞医院以下指标的实现。

| 项目 | 朝阳院区 | 通州院区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床位数（张数） | 900 | 1300 | 2200 |
| 重症床位数（张数） | 170 | 260 | 430 |
| 年门急诊量（人次） | 1400000 | 1200000 | 2600000 |
| 年出院人数（人次） | 40000 | 70000 | 110000 |
| 年外科手术（例数） | 13500 | 17500 | 31000 |
| 年综外手术（例数） | 9000 | 9000 | 18000 |
| 年心外科手术（例数） | 4500 | 8500 | 13000 |
| 年冠脉造影（例数） | 11000 | 20000 | 31000 |
| 年PCI（例数） | 5000 | 15000 | 20000 |
| 平均住院日（天数） | 7 | 6.5 |  |

（注：本次信息化建设为信息化基础建设。未来通州院区为安贞医院主院区，信息化系统采用在通州院区一体化部署，信息化建设“标准统一 接口统一 界面统一 业务流程统一 数据统一”，两个院区业务访问通州院区系统，数据存储在通州院区，所以需要两个院区的业务量数据作为信息系统设计支撑。）

通过本项目建设，实现安贞医院“一院两址”信息化管理，多院区信息“平台化”。构建覆盖两个院区，连接基层医疗机构，辐射边远地区援助的医疗信息化支撑体系；结合安贞朝阳院区信息化现状，整合多院区信息系统，实现诊疗、运营、科研等数据的跨院区共享。为实现多院区一体化协同发展提供全面的信息化支撑。

通州院区建设将在充分复用安贞朝阳院区现有信息系统的基础上，通过信息系统平移、改造和新建等方式开展。本项目顺利建设将促进安贞通州新建院安全高效地运转、为患者提供便捷的服务、提升医疗质量、提高经营管理水平、增强综合实力，体现医院公益性，贯彻落实医药卫生体制改革的各项任务提供坚实的信息化保障。

通过本项目建设，能完善互联网+医疗体系，优化医疗线上线下“一体化”服务。以互联网医院建设为契机，整合线上线下资源，规范和促进健康医疗新模式形成发展和应用，实现线上线下医疗质量同质化管理和控制。大力推进网上咨询、诊疗、预约、支付、检查检验申请并实现结果查询、随访跟踪、健康管理等服务应用；利用新兴信息技术支持就医流程优化、人工智能辅助诊断等医疗服务模式的创新发展。

通过本项目建设，可完善医院运营管理，实现医院管理“科学化”。探索智慧医院标准、管理规范和质量控制方式方法，提升现代化医院信息治理能力，加快临床信息与管理信息的深度融合。提升数据支撑管理决策的水平，健全对医疗、药品、耗材等关键管理环节的监测机制，协同医疗服务价格、医保支付、药品使用等业务信息，提升医院科学治理能力。

通过本项目建设，将优化医疗业务的数字化流程，实现医院“智慧化”。以国家相关规范和标准为基础，开展智慧医院建设，使安贞医院整体信息化水平达到电子病历功能应用水平分级六级、互联互通成熟度五乙要求、医院智慧服务四级，按照通州新建院统一规划、朝阳院区逐步替代的原则，引导和推动医院的智慧化建设达到国内一流、国际领先水平。

我院未来信息化建设需要结合医院现状，秉承“强专科，大综合”，以“心血管”为特色，以急诊急救为支撑，各学科协同发展的医院发展战略，遵循“顶层设计、整合资源”的建设策略，借鉴信息化建设的先进技术经验，充分运用现代信息技术提升医院临床医疗、医技辅助、运营管理、科研教学和信息集成的整体能力，为实现“国内一流、国际知名的人民满意的研究型医院”提供信息化支撑。

  - 项目建设内容

  - 机房建设

- 项目建设内容：

- 主机房 388㎡、UPS间96㎡。

- 备份机房：备份机房148㎡、UPS间47㎡

- 消控及监控中心：消防控制机房79.2㎡、UPS间42.2㎡、机电管理中心286㎡

- 项目范围：

安贞医院机房工程建设主要由以下几个子系统组成：

- 机房装修子系统；

- 机房电气子系统；

- 综合布线子系统；

- 防雷与接地子系统；

- 机房环境监控子系统；

- 空调系统。

其中地面工程中地面找平、防尘漆、静电地板铺设；接地环网、接地铜箔由其他项目实施。

- 采购清单及技术参数

  - 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 配置要求（技术参数或组件） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房电气系统设备 |  |  |  |
| 1.1 | UPSATS切换柜 | 1.名称:UPSATS切换柜； 2.规格:尺寸：1000*1000*2000mm(W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；输入空开630A/3P*2个；含630A/ATS、智能电表主路检测、防雷；分路空开：UPS输入空开630A/3P*2个；输出空开：32A/3P*2个；63A/3P*2个；63A/2P*3个 | 台 | 1 |
| 1.2 | 空调ATS切换柜 | 1.名称:空调ATS切换柜； 2.规格:尺寸：1000*1000*2000mm(W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；输入空开630A/3P*2个；含630A/ATS、智能电表主路检测、防雷分路空开配置：输出空开100A/3P*8个；输出空开：63A/3P*7个； | 台 | 1 |
| 1.3 | UPS输入输出柜 | 1.名称:UPS输入输出柜； 2.规格:尺寸：1000*1000*2000mm（W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致，含智能电表主路检测、防雷空开配置：UPS输入输出开关630A/3P*2个；维修旁路开关630A/3P*1个；分路输出空开：250A/3P*4个；100A/3P*4个； | 台 | 2 |
| 1.4 | 配综合配电柜 | 1.名称:电话机房配电柜； 2.规格:尺寸：600*600*2000mm(W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、参照图纸 | 台 | 1 |
| 1.5 | UPS市电ATS切换柜 | 1.名称:UPS市电ATS切换柜； 2.规格:尺寸：800*850*2000mm(W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；输入空开630A/3P*2个，含630A/ATS、智能电表主路检测、防雷分路空开配置：UPS输入空开400A/3P*2个；分路空开：32A/3P*2个；63A/3P*2个；63A/2P*3个 | 台 | 1 |
| 1.6 | 空调动力ATS切换柜 | 1.名称:空调动力ATS切换柜； 2.规格:尺寸：800*850*2000mm(W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；输入空开400A/3P*2个；含400A/ATS、智能电表显示、防雷分路空开配置：输出空开：100A/3P*4个；32A/3P*3个；63A/3P*3个； | 台 | 1 |
| 1.7 | UPS输入输出柜 | 1.名称:UPS输入输出柜； 2.规格:尺寸：800*850*2000mm（W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；含智能电表主路检测、防雷；空开配置：UPS输入输出开关400A/3P*2个；维修旁路开关400A/3P*1个；分路输出空开：250A/3P*2个；100A/3P*3个； | 台 | 2 |
| 1.8 | 市电ATS切换柜 | 1.名称:市电ATS切换柜； 2.规格:尺寸：800*850*2000mm(W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；输入空开400A/3P*2个；含400A/ATS、智能电表主路检测、防雷；分路空开配置：空调输入空开250A/3P*1个；UPS输入空开200A/3P*2个；输出空开：32A/3P*2个；63A/3P*2个；63A/2P*3个 | 台 | 1 |
| 1.9 | 空调配电柜 | 1.名称:空调配电柜； 2.规格:尺寸：800*850*2000mm(W*D*H)颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；输入开关：250A3P*1个、智能电表显示、防雷；分路空开配置：输出空开：100A/3P*2个；32A/3P*1个；63A/3P*3个； | 台 | 1 |
| 1.10 | UPS输入输出柜 | 1.名称:UPS输入输出柜； 2.规格:尺寸：800*850*2000mm（W*D*H)；颜色FH-211、上下进线、开门方向同UPS一致；含智能电表主路检测、防雷；空开配置：UPS输入输出开关200A/3P*2个；维修旁路开关200A/3P*1个；分路开关：200A/3P*1个；100A/3P*1个；63A/3P*2个； | 台 | 2 |
| 二 | 机房通风空调系统设备 |  |  |  |
| 1.1 | 机房环境空调 | 45KW空调，上送风，风冷恒温恒湿 | 台 | 1 |
| 1.2 | 值班室空调 | 制冷量12.5KW 上送风 | 台 | 1 |
| 1.3 | UPS间空调 | 制冷量20KW 上送风 | 台 | 2 |
| 1.4 | 环境空调 | 22KW空调，上送风 | 台 | 1 |
| 1.5 | UPS间空调 | 12.5KW，上送风 | 台 | 2 |
| 1.6 | 机房及UPS间空调 | 12.5KW 上送风 | 台 | 2 |
| 1.7 | 列间空调 | 制冷量45-50kW带氟泵列间空调，双路供电，每套微模块配置2台带加热加湿，2台单冷精密空调，行级安装，含室外机。变频压缩机制冷量动态调节避免凝露，室内EC风机风量自动调节，室外变频风机自动调节，内置冷媒压力温度传感器，电子膨胀阀。 | 台 | 8 |
| 1.8 | 冷热通道封闭天窗单通道 | 单排12个共计4排48个机柜位，两侧配套电动通道门、固定及翻转天窗组件，通道照明、状态LED灯，机柜地脚灯，可检测模块内温湿度、烟感、水浸及模块中设备等 | 套 | 2 |
| 1.9 | 冷热通道封闭天窗单通道 | 单排17个共计2排34个机柜位，两侧配套电动通道门、固定及翻转天窗组件，通道照明、状态LED灯，机柜地脚灯，可检测模块内温湿度、烟感、水浸及模块中设备等 | 套 | 1 |
| 1.10 | 列间空调 | 制冷量60-65kW带氟泵列间空调，双路供电，每套微模块配置2台带加热加湿，2台单冷精密空调，行级安装，含室外机。变频压缩机制冷量动态调节避免凝露，室内EC风机风量自动调节，室外变频风机自动调节，内置冷媒压力温度传感器，电子膨胀阀。 | 台 | 4 |
| 1.11 | 冷热通道封闭天窗单通道 | 单排7台共计2排14个机柜位，两侧配套电动通道门、固定及翻转天窗组件，通道照明、状态LED灯，机柜地脚灯，可检测模块内温湿度、烟感、水浸及模块中设备等 | 套 | 1 |
| 1.12 | 列间空调 | 制冷量40-45kW带氟泵列间空调，双路供电，每套微模块配置2台带加热加湿，2台单冷精密空调，行级安装，含室外机。变频压缩机制冷量动态调节避免凝露，室内EC风机风量自动调节，室外变频风机自动调节，内置冷媒压力温度传感器，电子膨胀阀。 | 台 | 2 |
| 三 | 机房智能化系统设备 |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 智能配电监控软件 | 全套供配电柜电量检测 | 套 | 1 |
| 1.2 | 精密配电监测接口软件 | 精密列头配电柜电量监测 | 套 | 1 |
| 1.3 | 通信模块 | UPS监测通讯模块 | 台 | 6 |
| 1.4 | 智能UPS监控软件 | UPS监测组态软件模块 | 套 | 1 |
| 1.5 | 电压内阻监测模块 | 电池监测前端采集模块 | 个 | 568 |
| 1.6 | TC模块 | 电池监测前端采集模块 | 个 | 15 |
| 1.7 | 电流传感器 | 电池监测前端采集模块 | 台 | 15 |
| 1.8 | 转换模块 | 电池监测通讯模块 | 台 | 15 |
| 1.9 | 智能蓄电池监控软件 | 电池监测组态软件模块 | 套 | 1 |
| 1.10 | 通信模块 | 空调采集通讯模块 | 台 | 23 |
| 1.11 | 智能空调监控软件 | 空调软件组态模块 | 套 | 1 |
| 1.12 | 定位漏水控制器 | 漏水检测控制模块 | 台 | 1 |
| 1.13 | 引出线 | 漏水检测接口模块 | 个 | 4 |
| 1.14 | 定位感应绳 | 漏水监测前端采集 | 个 | 5 |
| 1.15 | 终止端 | 漏水监测前端采集 | 个 | 4 |
| 1.16 | 智能漏水监控软件 | 漏水监测组态软件模块 | 套 | 1 |
| 1.17 | 水浸传感器 | 非定位漏水监测前端传感器 | 个 | 8 |
| 1.18 | 不定位感应绳 | 非定位漏水监测前端采集器 | 个 | 1 |
| 1.19 | 不定位感应绳 | 非定位漏水监测前端采集器 | 个 | 7 |
| 1.20 | 开关量采集模块 | 漏水监测开关量采集模块 | 个 | 6 |
| 1.21 | 温湿度传感器 | 温湿度监测前端采集模块 | 个 | 49 |
| 1.22 | 温湿度管理软件 | 温湿度监测组态软件模块 | 套 | 1 |
| 1.23 | 开关量采集模块 | 消防前端采集模块 | 个 | 3 |
| 1.24 | 氢气变送器 | 消防前端采集模块 | 个 | 8 |
| 1.25 | 氢气监测软件 | 消防监测组态软件模块 | 套 | 1 |
| 1.26 | 监控主机 | 1.名称:监控主机；2.类别:/8G内存/1T硬盘 | 台 | 1 |
| 1.27 | 串口服务器 | 串口服务器，前端采集数据汇总 | 台 | 6 |
| 1.28 | 数据中心综合管理组态软件 | 机房动力环境集中监控软件 | 套 | 1 |
| 1.29 | 语音卡 | 1.名称:语音卡； 2.需甲方提供固定号码的直拨电话线至监控主机 | 台 | 1 |
| 1.30 | 电话语音报警系统 | 自动语音报警模块 | 套 | 1 |
| 1.31 | 短信猫 | 1.名称:短信猫； 2.规格:需甲方提供实名制SIM卡并充值、监控主机处信号好 | 台 | 1 |
| 1.32 | 短信报警软件 | 自动短信报警软件模块 | 套 | 1 |
| 1.33 | 智能手机APP监控软件 | 手机APP机房设备监测软件模块 | 套 | 1 |
| 1.34 | 机房监控客户端软件 | 远程客户端机房设备监测软件模块 | 套 | 1 |
| 1.35 | 信号采集箱 | 前端采集器汇总采集传输设备 | 个 | 6 |
| 2 | 机房安防系统 |  |  |  |
| 2.1 | 300万像素网络半球 | 300万像素网络半球 | 台 | 26 |
| 四 | 机房机柜及其他 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 机柜规格：42U 600*1200；实际尺寸600*1200（含门）*2000mm；机柜含前单开网孔门，单点锁舌；后双开网孔门，上下滚轮连杆；含4pcs 19英寸功能立柱；机柜后部左侧含1pcs桥架式垂直理线单元；机柜后部左右各配置一套PDU安装支架，适配本次PDU。机柜主体部件板材厚度：网孔门1.5mm；侧门1.0mm；框架立柱1.5mm；顶底框1.5mm；横梁1.5mm；方孔条2.0mm；气流管理附件1.2mm | 台 | 48 |
| 2 | 弱电网络柜 | 机柜规格：42U 600*1200；实际尺寸600*1200（含门）*2000mm；机柜含前单开网孔门，单点锁舌；后双开网孔门，上下滚轮连杆；含4pcs 19英寸功能立柱；机柜后部左侧含1pcs桥架式垂直理线单元；机柜后部左右各配置一套PDU安装支架，适配本次PDU。机柜主体部件板材厚度：网孔门1.5mm；侧门1.0mm；框架立柱1.5mm；顶底框1.5mm；横梁1.5mm；方孔条2.0mm；气流管理附件1.2mm | 台 | 2 |
| 3 | 精密配电柜 | 双路250A/3P进线，输出58路40A/1P，带C级防雷，带7英寸显示屏，主路支路监控 | 台 | 2 |
| 4 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 台 | 2 |
| 5 | 服务器机柜 | 机柜规格：42U 600*1200；实际尺寸600*1200（含门）*2000mm；机柜含前单开网孔门，单点锁舌；后双开网孔门，上下滚轮连杆；含4pcs 19英寸功能立柱；机柜后部左侧含1pcs桥架式垂直理线单元；机柜后部左右各配置一套PDU安装支架，适配本次PDU。机柜主体部件板材厚度：网孔门1.5mm；侧门1.0mm；框架立柱1.5mm；顶底框1.5mm；横梁1.5mm；方孔条2.0mm；气流管理附件1.2mm | 台 | 34 |
| 6 | 弱电网络柜 | 机柜规格：42U 600*1200；实际尺寸600*1200（含门）*2000mm；机柜含前单开网孔门，单点锁舌；后双开网孔门，上下滚轮连杆；含4pcs 19英寸功能立柱；机柜后部左侧含1pcs桥架式垂直理线单元；机柜后部左右各配置一套PDU安装支架，适配本次PDU。机柜主体部件板材厚度：网孔门1.5mm；侧门1.0mm；框架立柱1.5mm；顶底框1.5mm；横梁1.5mm；方孔条2.0mm；气流管理附件1.2mm | 台 | 1 |
| 7 | 精密配电柜 | 双路250A/3P进线，输出78路40A/1P，带C级防雷，带7英寸显示屏，主路支路监控 | 台 | 1 |
| 8 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 台 | 1 |
| 9 | 服务器机柜 | 机柜规格：42U 600*1200；实际尺寸600*1200（含门）*2000mm；机柜含前单开网孔门，单点锁舌；后双开网孔门，上下滚轮连杆；含4pcs 19英寸功能立柱；机柜后部左侧含1pcs桥架式垂直理线单元；机柜后部左右各配置一套PDU安装支架，适配本次PDU。机柜主体部件板材厚度：网孔门1.5mm；侧门1.0mm；框架立柱1.5mm；顶底框1.5mm；横梁1.5mm；方孔条2.0mm；气流管理附件1.2mm | 台 | 14 |
| 10 | 弱电网络柜 | 机柜规格：42U 600*1200；实际尺寸600*1200（含门）*2000mm；机柜含前单开网孔门，单点锁舌；后双开网孔门，上下滚轮连杆；含4pcs 19英寸功能立柱；机柜后部左侧含1pcs桥架式垂直理线单元；机柜后部左右各配置一套PDU安装支架，适配本次PDU。机柜主体部件板材厚度：网孔门1.5mm；侧门1.0mm；框架立柱1.5mm；顶底框1.5mm；横梁1.5mm；方孔条2.0mm；气流管理附件1.2mm | 台 | 1 |
| 11 | 精密配电柜 | 双路160A/3P进线，输出34路40A/1P，带C级防雷，带7英寸显示屏，主路支路监控 | 台 | 1 |
| 12 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 43英寸智慧大屏以及门盒组件 | 台 | 1 |
| （五） | 机房装修改造 |  |  |  |
| 1 | 机房装修改造、部分配套设备安装调试 | 机房装修改造，设备安装 | 项 | 1 |
| 五 | 光纤租用费 |  |  |  |
| 1 | 祼光纤租赁-链路1 | 路由1 | 公里/年 | 48 |
| 2 | 祼光纤租赁-链路2 | 路由2 | 公里/年 | 75 |

  - 各系统要求和参数

- 装饰工程

1.2.1机房装修工程

主机房、备份机房和消控及监控中心，按照B级标准机房设计。UPS间墙面2次腻子找平，打磨光滑后，墙面涂刷白色乳胶漆。装修主要包括地板、吊顶、墙、柱面等内容，装修色彩以浅色为基本色。室内装饰设计和施工必须满足机房的洁净度和特殊介质的存放要求，装饰材料质量必须符合国内优质标准，且主要材料均应为市场同类产品中的高端产品，所选材料应具备良好的阻燃、防火性能；安全耐用、不易变形；气密性好、不起尘、易清洁、抗静电、无毒、美观适用、安装容易、维修方便等性能；并能满足机房长期使用的要求。

1.2.2装修内容

- 地面工程：地面防尘漆、全钢防静电地板铺设安装。（其他项目施工）

- 墙面工程：内墙方钢龙骨安装、彩钢墙板装饰、不锈钢踢脚线安装。

- 吊顶工程：根据净高情况或改为开放式吊顶，原顶喷黑色防尘漆。消控机房和UPS间采用微孔铝扣板吊顶。

1.2.3材料选择

根据规范，室内装修应采用非燃烧材料（燃烧性能A级）或难燃材料（燃烧性能B1级），当设有火灾自动报警装置或自动灭火系统时，除顶棚外其它装修材料燃烧性能等级可降低一级。机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变，并在一定温度、湿度作用下变型小的材料，材料的耐火性能应符合《高层民用建筑设计防火规范》中A级标准。

- 天花及吊顶

中心机房及UPS间、灾备机房及UPS间，不做吊顶，原顶轻质石膏粉打底，二次腻子找平，打磨光滑后喷黑色防尘漆。

消控中心机房及UPS间采用60*60微孔铝扣板吊顶。吊顶高度距静电地板净高不少于3米。

- 墙、柱面

墙柱面采用钢龙骨彩钢板（0.6mm厚）饰面，局部采用钢龙骨水泥纤维板（12mm厚）隔断喷白色防尘乳胶漆。隔断安装时要求墙面平整、简洁大方，长期使用不变形，安装牢固、平整，中间填岩棉。

方钢龙骨要求如下：

预埋8*180*80镀锌钢板，竖向采用80*80*2@610mm;横向80*40*2.5。50角码固定。所用方钢镀锌层厚度不少于75μm。

水泥纤维板技术要求如下：

防火绝缘：不燃A级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

彩钢板技术要求如下：

装饰性彩钢板：0.6mm厚彩钢薄板，彩色均匀耐久，制作安装过程中彩面贴有保护性塑料薄膜，彩面完整，无须修饰。

产品特点：

a.用热镀锌钢板为基板的彩色涂层板，其锌层重量90/90（g/㎡），具有防褪色、耐气候、抗粉化、光泽性强等优点。

b.用热镀铝锌钢板为基板的抗静电彩色涂层板，具有镀55%Al-Zn钢板的耐腐蚀性、优良的耐候性和防尘性，有助于保护室内环境的清洁，其防静电阻抗为：1.0×105-1.0×109（Ω）

安装工艺性好：彩色复合板可灵活拼装组合，不需吊装机械，可多次装拆，重复使用。省材，省时。

内部填充材料：岩棉、石膏板（玻镁板）。

乳胶漆技术要求如下：

乳胶漆应当执行由国家环境保护总局1999年3月23日批准，并于同日实施的标准HJBZ4—1999《环境标志产品技术要求水性涂料》。其基本要求为：

产品质量必须有符合国家规定的产品质量标准（若无国家标准，则必须执行行业标准）。

企业污染物排放必须有符合国家或地方规定的污染物排放标准。

HJBZ4—1999规定的技术内容有以下3部分。

a.产品中的挥发性有机物（VOC）含量应小于250g/L。

b.对挥发性有机物（VOC）作了定义：指任何参加气相光化学反应的有机化合物；

产品生产过程中，不得人为添加含有重金属的化合物，总含量应小于500mg/kg（以铅计）；

c.生产过程中，不得人为添加甲醛及其甲醛的聚合物，含量应小于500mg/kg。

- 地面

地面602×602×35（厚度不小于35mm）全钢瓷面防静电活动地板，活动地板下水泥砂浆找平，铺设20厚橡塑保温棉。全钢瓷面防静电活动地板技术要求如下：

全钢瓷面防静电活动地板，规格为602×602×35（厚度不小于35mm），活动地板应符合《计算机机房活动地板技术条件》的要求，性能达到A级标准，集中荷载大于5kN/ m²，均布荷载大于17500N/m²。分布合理数量的风口地板。根据招标方地板承重施工情况，地板与地面高度500-1000mm，净高：地板下面至保温层上面高度大于450mm。现场切割的地板，周边做到光滑无毛刺，并按原产品的技术指标要求作相应处理。地板安装前需对地面进行防尘处理。活动地板下部作为安装电源引线管槽，线槽均应采用1.5mm以上厚度镀锌金属线槽。地板下支架均要做好防静电接地处理，由地板厂家配套提供接地编织铜带，编织铜带与地板支架进行可靠连接，编织铜带网格间距1.2m，每个机房最少两处与工艺接地铜排可靠连接。放置空调、设备的地方需要做承重架或散力架。

1.2.4.防尘处理

为满足设备对含尘量的较高要求，主材选用不起尘的材料外，地面还需进行防尘处理。

1.2.5.防火处理

主材为非燃性或难燃性材料外，其它材料尽可能选用难燃性材料。

1.2.6色彩及美观

室内色彩应以简洁、淡雅、宁静为主色调，墙面和地板的接缝应保持在一条直线上。

1.2.7踢角线、腰线和门套。

所有墙面下部均用1.2mm厚100高哑光304不锈钢做踢角线。彩钢板和水泥纤维板结合处采用1.2mm厚100高哑光304不锈钢做腰线。门套采用1.2mm厚100高哑光304不锈钢包边。

1.2.8孔洞

各类孔洞在不影响结构的前提下，沿梁边、柱边设置，尽量使走线柜与墙柱平齐。通过围护结构或楼板的孔洞，根据不同的情况，应采取防水、防火、防潮、防虫等措施。楼面管井在每层启用处及未启用处均用相应耐火等级的防火密封材料封堵，墙壁及隔断穿孔洞处均用相应耐火极限的非燃烧材料封堵。

1.2.9承重、加固、防移措施

对于机房内大型设备如：精密空调、配电柜、UPS主机，一般是将柜体固定在角钢支架上，支架固定在地面上。UPS电池间要进行钢结构加固承重处理。

1.2.10门

机房入口采用双钢制防火门、UPS间至主区域采用双钢制防火门，门的安装由其他项目负责。

2机房电气工程

2.1电气项目内容

2.1.1工程概述

本工程主要负责本次项目涉及的3个机房、UPS间B级机房内走线架、尾纤槽、电力电缆（列头柜至UPS室）、防火封堵等。

主要包含以下内容：

- 管线、桥架工程：电线电缆主干金属桥架槽敷设、空调供电桥架敷设、照明支路穿线管敷设、插座支路穿线管敷设。

- 电线、电缆工程：设备电缆敷设、机柜电缆敷设、监控室电缆敷设、照明支路敷设、插座支路敷设、控制线路安装。

- 设备安装工程：配电柜安装、列头柜、照明灯具安装、通风设备安装、防火阀安装、新风机安装、开关插座安装、排烟机安装。

2.1.2配电、UPS负荷计算

1、生产机房设备负荷计算

（1）	计算机设备用电负荷 48台机柜/6kw，共计288KW,去除网络设备、配线机柜乘以0.8系数（UPS总电源）： 230KW。

PΣ＝230KW

UPS按20%盈余计算　总功率＝276KW

现IT配电设计：630A

生产机房动力用电负荷计算

（1）机房列间空调系统: 160KW。

（2）辅助设备（照明、消防、插座）：20KW。

（3）UPS间空调及其他　40KW

PΣ＝220KW

按20%盈余计算　总功率＝264KW

现动力配电设计：500A供电

2、备份机房设备负荷计算

计算机设备用电负荷 34台机柜/6kw，共计204KW,去除网络设备、配线机柜乘以0.8系数（UPS总电源）： 163KW。

PΣ＝163KW

UPS按20%盈余计算　总功率＝195KW

现IT配电设计：500A

生产机房动力用电负荷计算

（1）机房列间空调系统: 108KW。

（2）辅助设备（照明、消防、插座）：20KW。

（3）UPS间空调及其他　40KW

PΣ＝168KW

按20%盈余计算　总功率＝200KW

现动力配电设计：400A供电

3、消控机房设备负荷计算

（1）计算机设备用电负荷 14台机柜/6kw，共计84KW。去除网络设备、配线机柜乘以0.8系数（UPS总电源）67.2kw

PΣ＝67KW

UPS按20%盈余计算　总功率＝80KW

现配电设计：160A

消控机房动力用电负荷计算

（1）机房列间空调系统: 40KW。

（2）辅助设备（照明、消防、插座）：20KW。

（3）UPS间空调及其他　10KW

（4）大屏及其他  20KW

PΣ＝90KW

按20%盈余计算　总功率＝108KW

现动力配电设计：200A供电。

由于消控中心用电量比较小动力和IT供电公用一个400A ATS配电柜。

2.1.3机房电气工艺设计

设计依据

根据现场特点及要求，应在机房内建立计算机设备不间断电供系统，按照国家有关标准，即为一级负荷采取一类供电。同时计算机电源条件应满足计算机设备运行的国家标准。按《电子计算机机房设计规范》（GB50174---93），电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方式（是否联网）等情况，可划分为A、B、C三级(见表2.1)，如下表：

供电电源质量分级

| 项目 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围(%) | ±2 | ±5 | +7-13 |
| 稳态频率偏移范围(%) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 电压波形畸变率(%) | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
| 允许断电持续时间(ms) | 0-4 | 4-200 | 200-1500 |

另外，电子设备电气事故的大多数原因是过大的谐波电流和谐波电压、过大的对地泄漏电流、以及电源电压的扰动。在此方面，我国有关标准规范尚未与国际标准规范接轨，但设计中仍应采取防范措施。

2.1.4生产、备份、消控机房配电系统设计方案

数据中心供配电按B级数据中心进行设计，采用双台UPS+市电双回路供电系统。配电系统满足世界主流计算机厂商及计算机外围设备厂商的产品安装需求。

市电输入：由双路市电经ATS切换为配电系统提供供电。当双路市电输入电源同时出现故障时，UPS自动切换到蓄电池组供电，为IT设备提供可靠的电源。UPS系统配置手动维修旁路，当UPS整机维护检修时，可以将开关打到手动维修旁路位置，将UPS移出。正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态，避免由于误操作引起电气事故。

IT机柜末端供电：所有的IT机柜配置二条总输入电流为32A、16口国标插座的PDU,这二条PDU分别取自UPS1输出端和UPS2输出端；IT机柜PDU通过ZR-RVV-3×6mm2阻燃电线接入到列头配电柜。

2.1.5配电路由

1、设计内容

各机房以独立的两条来自不同变压器的YJV240 4+1电缆 380V、50Hz、TN-S（三相五线）电源系统放射式为生产、备份机房设备供电。设备包括计算机设备、网络设备等（UPS设备）、列间空调、照明、消防、普通维修市电等部分由独立的双路电源供电。

2、供电方式及电源引入

在机房内建立计算机设备不停电供电系统采用双市电、UPS\蓄电池设备方式供电。

3、机房区供配电系统组成

机房供配电系统由两部份组成：计算机设备供电（UPS）系统、机房辅助设备供电系统，分别由独立的配电柜控制：计算机设备用电由UPS配电柜控制，辅助设备用电由市电配电柜控制。

全部设置一个低压配电柜，放置在UPS室中。

1)动力配电柜：对空调、新排风、照明、动力插座进行控制；

市电总柜主开关上加MX（分励脱扣）和OF装置，消防动作后切断非消防电源供电的用电设备。在配电室门口墙面上设一紧急跳闸按钮必要是可手切断进线电源，紧急跳闸按钮设玻璃罩防护，开启先击碎玻璃，防止误操作。

3).配线：要求UPS输出配电线路全部采用防潮、阻燃软电缆配线，主路由为机柜上金属网格线槽，分支为镀锌电线管，并应留有1/3以上余量。

机柜PDU采用ZR-RVV电缆由列头柜引至机柜，安装位置及高度应能方便使用。

2.1.6辅助设备用电系统

为了防止机房辅助设备在启动、制动及在正常运行时可能对计算机系统构成的干扰，《电子计算机机房设计规范》规定：“机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统供电”。因此机房内空调、照明、新风机、临时维修电器等设备直接采用市电电源，电源为三相五线。本方案将上述用电设备自成体系，与计算机设备电源相互独立，形成辅助设备供配电系统。照明系统在火灾报警时应有消防联动控制回路。

空调、照明、新风等设备用电开关、均安装在市电配电柜内。维修和测试设备采用单相二、三极五孔插座（市电）。

市电插座主要用于维修设备用电，为便于区分，全部安装在墙面 。

2.1.7备用供电系统

当机房正常市电供电中断时，由UPS供电；UPS设计为延时15至30分钟。

2.1.8线路敷设

机房总电源电缆引至机房动力配电柜总开关上，由动力配电柜向UPS供电；UPS输出至机房UPS配电柜主开关，由UPS配电柜向各计算机设备供电。具体请参见各配电系统图（PM11）。

机房内市电、UPS电源走线架空配电走线槽，分别独立安装于各自的金属线槽（管）内；线槽（管）上应作识别标记；插座面板也应相互区别；通信线缆桥架布于架空弱电配线槽。线槽、线管接头两端均用6mm2接地线就近连至保护地接地箱上，所有电源线均在金属管槽内敷设，具有良好的屏蔽效果。

为保证电源运行时三相能基本平衡，应尽可能将单相负荷均匀分配在各相上，机房低压配电系统三相负荷不平衡度应控制在5-20%。为防止闪电雷击及过电压带来的危害，机房电源进线应采用桥架内铺设电缆；机房专用动力配电箱内低压配电母线上应装设分级浪涌抑制器，用以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲。

架空配线槽敷设电源线时，应尽可能远离信号线，并避免并排敷设。

导线选择：导线的载流能力一定大于断路器的额定电流值。导线或电缆应按低压配电系统的额定电压、电力负荷、敷设环境及其与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求，选择合适的型号和截面面积。本机房内所有绝缘电线和电缆选择耐压500V以上的GB--BV铜芯产品。

电线颜色区分：相线：黄、绿、红

零线：黑或蓝。地线：黄绿色（双色线）

由于漏电保护开关灵敏度较高（微安级），易引起线路经常掉电，这对于计算机和通信系统、精密空调系统等正常运转是不利的，故机房内UPS电源、空调通风设备等线路不加装漏电保护开关。

配电室安装两台带玻璃门基业配电柜。投标设备需为原厂品牌柜型。开关柜必须为原厂生产，不得使用贴牌、授权或转包代工生产，生产过程中业主方有权前往监造。招标人有权指定柜体颜色。

框架断路器要求采用电子脱扣器，抽出式结构，连接、试验、抽出的三个位置均可锁定。框架断路器额定短路分断能力不小于50kA；框架断路器要求本体带液晶屏显示的控制单元。塑壳断路器400A-630A要求采用电子脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时电流保护的现场整定功能，额定短路分断能力不小于35kA；100A-250A要求采用热磁脱扣器，具备长延时、瞬时电流保护的现场整定功能，额定短路分断能力不小于35kA；63A及以下使用微型断路器，分断能力不小于6kA。

配电柜具有防浪涌、防雷击过流保护能力。

配电柜内设置电流表、电压表、频率表、以便检查电源电压、电流、三相间平衡关系和电源输出频率变化。

配电柜内根据计算机设备及辅助设备的不同要求，设置了中线和接地线。设备安装运行后零地电位差<1V。

配电柜内采用的母线、接线排、各种电缆、导线、中性线、接地线等符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号，线缆均采用阻燃型。

配电柜内各种开关、手柄、操作按钮，标志清楚，防止使用中出现误操作。

配电柜绝缘性能符合国家标准，要求不小于0.5 MΩ。

2.1.9线管和线槽的敷设

1.总体要求

(1)走线架及支吊架应采用网格式全金属或铝合金材质制作，走线架所用材质性能、支吊架用型材材质性能、铝合金板材材质性能应符合国家现行有关标准。

(2)走线架段与段之间的拼接应为物理连接，严禁采用焊接。

(3)走线架支架、连接片等安装附件应具有通用性、匹配性，规格尺寸具有标准性。

(4)走线架的安装要求简单方便。

2.外观要求

(1)本次招标走线架宽度主要为300mm、600mm两种规格。走线架的结构形式为全开放式裸架。

(2)龙骨和横档均采用不小于45mm*31mm的型材，自重一般不小于1.5KG/米，投标方应提供所投产品铝型材的尺寸及自重。

(3)走线架横档间隔不大于250mm。

(4)走线架及安装附件外部需平整光滑无划痕，经过镀涂处理的结构件不应露出底材，镀层应均匀，无漏镀，不应存在肉眼可分辨的色差、留痕。内部不应有锐边毛刺或损伤电缆绝缘凸出部分。

(5)所有铆接点要求牢固不松动，表面光滑无毛刺。请投标方应答是否满足。

(6)室内走线架应采用中温磷化、静电喷塑、抗耐磨老化的处理方法。

(7)走线架表面应清洁，不允许有斑点、污迹、裂纹、起皮、腐蚀和气泡存在。

(8)安装构件应尺寸准确，安全牢固。

3.尺寸偏差

(1)宽度偏差按标准公差IT16（GB1800-79）级。

(2)水平度误差±5mm，吊挂间隔误差±5mm，垂直度为±1度。

(3)主梁之间的一字与T字连接间隙不允许超出1mm，主梁连接的垂直度为±1mm。

(4)横档的安装，间距为250mm，间隔误差小于±3mm。

4.安装方式

(1)走线架加固方式分为房顶吊挂、冷通道上安装、对地支撑等。

(2)吊挂和冷通道上安装间隔为不大于1500mm，列端段长度小于1500mm时可只在列端安装1次。

(3)吊挂点如与楼顶钢梁冲突，需采用二级吊挂过渡，一级采用角钢绕开顶梁，高度截止梁下100mm，二级采用铝合金吊挂与水平走线架连接。

5.承载要求

(1)走线架的静载荷承载能力不小于250kg/米的均匀载荷，试验后，变形量不大于5mm。投标方应提本次招标走线架的最小均匀载荷（以公斤为单位）。

(2)各种型式支、吊架，应能承受走线架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。连接板、连接螺栓等受力附件，应与走线架本体结构强度相适应。

(3)走线架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200。吊架横档或侧壁固定的托臂在承受额定荷载时的最大挠度值与其长度之比，不应大于1/100。

(4)各种不同类型的支吊架应能承受相应规格、梯架的额定均布载荷，满足强度、刚度及稳定度的要求。经负载试验后，支吊架不应有明显的永久变形，焊口或螺栓连接处不应有裂纹、变形损害，卡式托壁不应有下滑。

6.接地要求

走线架与机房接地汇接线应可靠连接，等电位连接及接地连接等附件由走线架投标方提供。

7.标准件

(1)投标方需测算和提供走线架安装过程中所需所有材料（含螺杆、水平支撑件等）。

(2)普通螺栓材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢，铆钉等紧固件材料应符合《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》GB715标准。

(3)标准件的机械强度应符合GB/T3098.1和GB/T3098.2，试验方法参照GB/T3098.1和GB/T3098.2的试验方法。不锈钢紧固件锁紧力矩要求，试验方法为用带读数的扭矩扳手进行测试。

(4)走线架主桥架与列桥架交汇主桥架横撑中间再加横撑使之成“田”字形，便于线缆拐弯。

(5)走线架构件连接时，螺栓采用国标膨胀螺栓不得小于8*80-100（国标JB/ZQ4763-2006）。走线架组装采用的“螺栓”指的是成套的普通六角头螺栓，包含螺母和垫圈。

网格式走线架结构及性能要求

一、表面处理要求

1）表面电镀蓝白锌，锌层厚度8-12μm；2）按GB/T 9286 -1998《色漆清漆漆膜的划格试验》进行涂层附着力试验，要求所有试样上的涂层都应100％附着；3）主材按GB/T 2423.17-2008通过155h中性盐雾试验，测试后无起泡、脱落、生锈等现象出现；4）经电镀锌处理结构件不应露出底材，镀层应光滑均匀致密，无漏镀、气泡、起皮、花斑和凸起等现象，不应存在肉眼可分辨的色差、留痕；5）紧固件的锌层厚度，≤M6时是6µm，M8-12时为9µm，≥M14时为12µm。

二、尺寸及承重要求

网格式走线架的网格尺寸≤50mm*100mm，高度105mm,宽度400mm,安装跨距1.5m，安全承载能力120kg/m。承载负荷后的走线架绕度d≤P/200（P-跨距）

三、安装辅材要求

所有桥架的水平弯通，变径和三通等，根据使用说明书，都可以由客户结合现场情况就地制作完成，并采用连接件和螺栓加以固定，而非铆、焊等连接方式，做到施工100%对环境友好；连接附件的表面处理类型和电缆桥架相同；吊装部分所用材料一致；辅材按GB/T 2423.17标准通过155h中性盐雾试验无红绣；按GB/T 9286进行涂层附着力试验，所有试样上的涂层都100％附着.

吊杆可承受垂直方向拉力不低于1000公斤/沿米；走线架结构件与房顶或顶梁吊挂时，使用吊杆规格为M8-M14；走线架主走线架与列走线架交汇须有专门配件连接，保证网格结构、便于线缆拐弯。

四、连接要求

1）网格焊点：表面平滑均匀，网格焊点无漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、夹渣、弧坑、焊瘤等缺陷；焊接处无虚焊存在，连接件受拉不易断裂或弯曲；

2）连接配件：紧密牢固，没有错位、偏斜、裂纹等缺陷，没有能损伤电缆的突起毛刺。

2.1.10光纤槽道安装要求

1. 总体要求

(1)光纤槽道主要由光纤直槽、接头、三通/四通、转接头、弯槽以及出纤口等部件组成，非梯式结构。

(2)光纤槽道（直槽和配件优先选用金属材料、也可选用阻燃ABS材料）、接头、三通/四通、转接头、弯槽以及出纤口为阻燃ABS材料或金属材料。所用塑料件应采用低烟无卤的塑料材料，其低烟无卤应满足表2.1-1要求， 其阻燃等级应达到GB/T2408-2008中FV-0级，并提供第三方检测机构（通过CMA和CNAS认证）的检测报告。金属材料可无需阻燃等级。

表2.1-1   低烟无卤性能指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟密度（25kW/m²，无焰） | / | ≤312 |
| 2 | 卤化氢气体含量 | mg/g | ≤5 |
| 3 | 燃烧气体PH值 | / | ≥4 |
| 4 | 燃烧气体电导率 | μs/cm | ≤100 |

(3)本次招标尾纤槽产品基本外形尺寸如表2.1-2所示。投标方提供各档产品尺寸偏差应符合标准公差MT5（GB/14486-2008）级。

表2.1-2    光纤槽道系列产品规格表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （高*宽） |  |
| 1 | 光纤槽道 | 100mm*120mm |  |
| 2 |  | 100mm*240mm |  |

(4)光纤槽道的加固方式应为吊挂加固和对走线架支撑加固，不应有设备顶部支撑加固。

(5)连接附件所用钢板应符合国家现行有关标准。连接用螺母、螺栓、垫圈、自攻螺丝等紧固件，可采用碳钢或不锈钢材质，其技术质量应符合国家现行有关标准。碳钢制紧固件表面应经防腐处理，其技术质量应符合国家现行有关标准。

(6) 光纤槽道打弯处需采用成品弯头。

2. 结构性能要求

(1)光纤槽

- 光纤槽为U型的直通槽道，相同规格的截面形状都应相似。

- 三通、四通和弯槽提供变换光纤走向接口。

(2) 出纤口

- 列槽道出纤口位置灵活，应能满足任意位置出纤的需要。

- 光纤出槽口构件应能满足光纤出槽最小曲率半径R≥37.5mm。

- 光纤出槽和其他线缆发生交叉时，槽道系统应具备相应的保护部件。

- 出槽口和设备机架垂直距离较远时，应加装相应的保护槽道或波纹管，不得使光纤裸露过长。波纹管制品燃烧性能等级应达到GB/T2408-2008中FV-2级，并提供第三方检测机构（通过CMA和CNAS认证）的检测报告。

(3)三通/四通

三通/四通提供光纤不同方向的走线接口，三通/四通、弯槽提供转角处过渡圆角应能满足光纤最小曲率半径R≥37.5mm。

(4)转接头

转接头应能满足本次招标产品不同尺寸槽口之间的转换，投标方应提供详细转换槽口的尺寸。

(5)弯槽

弯槽为变向光纤槽，可改变水平方向的角度和竖直方向的高度。

(6)光纤槽道加固要求

- 加固组件包括支架、螺杆、螺杆与走线架的连接件，支撑件的螺杆可以固定在走线架上或机房房顶上，使槽道被可靠连接和紧固，加固点不能有松动和脱落。

- 对走线架支撑加固可以是侧面支撑，也可以是架中部支撑。

- 直通槽道一般每隔1000mm做1次加固，相邻加固点间隔不超过1000mm。

- 槽道接头、三通/四通、弯槽、转换头等部件，在其直段部分应增加固定加固点。

3. 材质要求

(1)光纤槽道所用塑料的材质性能应符合国家现行有关标准。

(2)投标方提供所投产品的直槽部分塑料允许最小板材厚度见表2.1-3。

表2.1-3  允许最小板材厚度 单位：毫米

| 光纤槽道尺寸（mm） | 允许最小板材厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100mm*120mm | 2.0mm |  |
| 100mm*240mm | 2.2mm |  |

4. 颜色及外观

(1)光纤槽道色泽均匀，外表面平整、光滑、洁净，无飞边、暗泡、收缩、凹陷或机械损伤等缺陷。光纤槽道的颜色采用明黄色（PANTONE 102 U），不同部件间应无明显的色差，也可由用户自行规定，槽道内应光滑，平整，不得有螺钉等任何尖锐突出部分或部件。

(2)槽道产品上应标有耐久、清晰的型号、厂名（或商标）等标志。试验后标志仍应保持清晰可辨。

(3)安装尺寸偏差应满足水平度误差±5mm，吊挂间隔误差±5mm，垂直度为±1度

5. 使用条件

(1)环境条件

- 工作温度：-25℃～＋55℃

- 相对湿度：≤85％(+30℃)。

- 运输

包装合格的产品能经受运输的试验要求，试验结束后应能符合下列要求：产品完整，产品表面及零部件不应有机械损伤，紧固件不得松脱。

包装后的产品，可用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具正常运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

(2) 贮存条件

产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在， 贮存温度为-25℃～+55℃、相对湿度不大于85%，包装箱应存放在距地面高度大于300mm、距墙面距离大于200mm的货架上。

(3)检验条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15℃-35℃，相对湿度不大于75％，大气压力为80kPa-106kPa。

6. 抗震要求

光纤槽道的防震设计应符合YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》要求。

光纤槽道应能承受振动试验，按GB/T2423.10- 2008方法进行试验，细节如下：经过振幅为1.0mm、振动频率为10-50Hz的震动试验。

7. 机械负载性能要求

(1)光纤槽道除了能承受其本身的重量外，还应能承受光纤的负载。通常用额定均布载荷来表示光纤槽道的承载能力，在支撑跨距为1.0 m，按简支梁计算的条件下，光纤槽道额定均布载荷应符合表2.1-4规定。投标方应提供所投产品的均布载荷、挠度值以及相关的第三方机构（通过CMA和CNAS认证）检测报告。

表2.1-4    光纤槽道额定均布载荷表

| 槽道规格（槽底宽 mm） | 支撑跨距（m） | 额定均布载荷（kg/m） | 挠度值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100mm*120mm | 1.0 | 20 | ≤5 |
| 100mm*240mm |  | 20 |  |

(2)支吊架额定均布载荷

各种不同类型的支吊架应能承受相应规格、梯架的额定均布载荷，满足强度、刚度及稳定度的要求。经负载试验后，支吊架不应有明显的永久变形，焊口或螺栓连接处不应有裂纹、变形损害，卡式托壁不应有下滑。

8. 人工防护能力

(1)交变湿热试验要求

经交变湿热试验后，钢材表面防护层应不低于JB/T 6743-1993表6规定的2级要求。

(2)防腐试验要求

经盐雾试验后，钢材表面防护层应不低于JB/T 6743-1993表6规定的3级要求；铝材表面防护层应不低于CECS106：2000表3.3.6-2规定的3级要求。

(3)高低温试验要求

光纤槽道能承受高低温试验，试验后，试样不产生形变、裂痕或脆断。

(4)冲击试验要求

光纤槽道能承受规定条件下的老化、冲击试验。试验后，试样不产生裂痕或脆断。

9. 使用寿命

光纤槽道使用寿命不小于25年。

2.1.11电力电缆安装要求

1.总体要求

(1)型号：

电缆型号由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号5个部分组成，其构成应符合YD/T 1173-2010中的规定。

(2)电缆规格：

需提供标称面积为1-200mm2的1芯，标称面积为1-300mm2的2芯、3芯、3+1芯、4芯、4+1芯、3+2芯、5芯的铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（ZA-RVV 1000）。

(3)使用特性：

电缆额定工作电压为600/1000V。电缆导体的长期工作温度应不大于70℃。

最小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，耐火型为电缆外径的12倍；铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

(4)外观

电缆外观不得有变形、裂纹及污迹，标志要清晰。

2.导体

(1)导体材料应采用分别符合GB/T 3953中规定的TR型圆铜单线和GB/T 4910中规定的镀锡圆铜单线。

(2)导体中单线的最大直径和导体20℃时的最大直流电阻应符合规范要求，投标人给出本工程使用电缆的载流量具体数值。

(3)导体应进行绞合，不允许整股接头，股线中的单线允许接头，但相邻两个接头的间距应不小于10m。

3.隔离层

(1)阻燃型电缆的导体表面允许有非吸湿性材料的隔离层。

(2)耐火型电缆的导体表面应有耐火隔离层，其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。

4.绝缘层

(1)绝缘层材料：电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯材料应符合电缆的要求，绝缘应紧密地挤包在线芯上，且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见的气孔和砂眼等缺陷。

(2)绝缘层性能：电缆绝缘层的机械物理性能应符合规范要求。

(3)绝缘线芯色别：每根绝缘线芯应用颜色标志识别，标志方法应符合下表规定。240V高压直流用电缆采用棕色（﹢）、浅蓝色（-）。

| 芯 数 | 色 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主线芯 | 第四、五芯 |  |
| 1 | 任意（优先黑色） |  |  |
| 2 | 红、浅蓝 |  |  |
| 3 | 红、黄、绿 |  |  |
| 4、3+1 | 红、黄、绿 | 浅蓝 |  |
| 4+1、3+2、5 | 红、黄、绿 | 浅蓝 | 黑 |

(4)绝缘工频交流火花试验电压：电缆绝缘线芯应经受GB/T 3048.9中规定的工频交流50Hz的高压火花试验作为工序中间检查。

5.成缆

两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆（标称截面为6mm2及以下的两芯电缆允许做成平行或半圆型）。阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整，缆芯表面应用阻燃带作叠盖绕包；耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整，缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。

6.护套

(1)护套材料：电缆护套用阻燃聚氯乙烯材料应符合电缆的要求。

(2)电缆护套的机械物理性能：电缆护套的机械物理性能要求应符合相关规范要求，投标人需给出具体数值。

(3)接地电缆采用黄绿花色。

7.标志要求

(1)产品标志：电缆表面应有制造厂名、产品型号和计米长度的连续标志。标志应清晰，应符合GB/T6995.3中的规定。标志应耐擦，应符合GB/T6995.1中第4条的规定。

(2)标志的连续性：一个完整的标志的末端与下一个标志的始端的间距应是：护套应不超过：500mm；绝缘应不超过200mm。

(3)产品标记：加工订货时应标明电缆产品标记，它由电缆的型号、额定电压和规格组成。

8.施工要求

(1)各类电力电缆和电源线（不同电压等级）、射频线、保护地线、传输线、控制线应分开敷设，避免在同一线槽内，不要互相缠绕，要平行走线。如在同一线槽内，需保证安全安全距离，具体要求见《电力工程电缆设计规范》（GB50217）和《通信电源设备安装工程规范》（YD/T 5040）相关章节。

(2)所有电力电缆（含电源线）与铜鼻子要紧固连接，并用使用热缩套管或优质绝缘材料封紧，没有裸露的铜线。

(3)电源线每隔4米及转弯处要有标签，标签上要标明线径、长度、路由和工程名称，标签设置需在同一高度。

(4)电源线性能要求和颜色选择符合《通信电源用阻燃耐火软电缆》（YD/T 1173）相关要求。

(5)电源线、信号线铠装、屏蔽等金属外层两端均须可靠接地。

2.1.12机房辅助配电设计

机房辅助配电主要要求

1、项目概述

本工程主要负责各B级机房的照明灯具（不包含冷池内灯具，冷池内照明由冷池厂家配套）、智能照明控制系统、触摸开关、灯槽、空调配电屏、电力电缆（含配电箱至冷池照明）及桥架等设备材料。

2、.照明灯具材料要求

1．机房为双管2*16W的一体型 LED节能型照明灯具（带灯罩及透光膜，透光率不小于90%，宽度不小于15cm），功率因数大于0.9，显色指数（Ra）不小于80，灯具安装方式为在配套的灯槽内安装。

2. 机房设置部分应急照明，应急照明采用配电箱集中EPS供电的方式，应急照明灯具平时作为正常照明的一部分，但当正常照明失电时应能靠EPS继续照明，且照明时间不小于90分钟。

3．机房设置正常照明配电箱，正常照明配电箱电源引自UPS间综合配电柜；应急照明电源引自变配电室设置的应急照明配电箱或UPS配电柜。

4.正常照明灯具采用智能控制方式，机房门口设置智能控制面板；封闭冷通道采用智能控制与红外感应开关结合的方式；应急照明采用分散就地开关控制方式，开关采用单联单控挠板式开关。

5.照明采用WDZA-BYJ-2x2.5+BYJR2.5线缆，穿JDG20管敷设至照明灯槽灯具，如与风管或者气消管道位置冲突，照明线管可作适当绕行，导线绝缘强度为450V/750V。应急防爆疏散等消防设备的供电回路采用耐火型线缆。

6、智能照明控制系统应包含：触摸开关、12寸触摸屏、红外感应开关、可编程控制器等。

2.1.13配电柜技术要求及安装要求

1.要求配电柜柜体结实稳固，外壳采用经过防腐处理的钢板，表面处理采用聚脂环氧粉防腐层等，屏内的全部构件均采用敷铝锌板，面板喷塑，外观整洁美观。配电柜全部柜架及内层隔板应用高质量敷铝锌钢板组成，钢板厚度不小于2mm；

2．柜门应开启灵活，开启角度不小于120度。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施；

3. 配电柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；所有框架零件均应免维护；

4. 配电柜的进出线方式：上进上出；

5. 柜体上下部应留有通风口装置；

6. 配电柜内所选用断路器须通过国家3C认证，请提供相应品牌；并应经国家认可的检验机构进行型式试验合格，且通过省级以上鉴定；

7. 配电柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保护电路的连续性；

8. 配电柜内母线应防止电弧放电和人体接触，柜内的母线材料选用含铜量不低于99.99%铜材料做成，其截面积由供货商选定，除必须承载的电流外，还应满足柜内所承受的动稳定和热稳定要求、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求，母线接点应镀银并且防腐处理

9. 配电柜内接线端子材质采用铜材并适用于连接铜导线。端子应有与外接导线进行连接的紧固件如弹簧压片、紧固螺钉等，紧固螺钉应有自锁结构及防丢失功能，并满足导体在额定电流及短路电流时的接触压力及电流通过能力。端子的接触电阻小于0.8欧姆。

10. 配电柜相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。

11. 配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列柜面偏差不应大于5mm。

2.1.14电力电缆及桥架安装要求

1．电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

2．金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

（1） 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

（2） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。

（3）电缆槽道段间连接采用铜芯线互联，段间过桥连接采用防松垫圈连接固定，所有金属线槽应采用镀锌材料。

3． 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置；

4. 电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径见下表：

| 序号 | 电缆种类 | 最小弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆 | 10D |
| 2 | 交联聚氯乙烯电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |
| 注：D为电缆外径，聚乙烯护套电缆弯曲半径参照表中第2条。 |  |  |

5.  电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m；垂直安装的支架间距不大于2m；

6.  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施；

7. 桥架内电缆敷设应符合下列规定：

（1）大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点；

（2）电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处等做密封处理；

（3）电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔

5-10m处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于下表

的规定。

电缆固定点的间距（mm）

| 电缆种类 |  | 固定点的间距 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

8. 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

要求：机房区内照明的设计按主机房平均照度300—500Lx取值。

3综合布线子系统

3.1数据中心架构

3.1.1网络布线拓扑结构

根据不同功能将有源设备和配线产品分开，划分为核心交换机区、主配线区、水平配线区、交换机区、服务器区（包含小型机）、（SAN交换机区）、存储配线区以及存储区。

根据网络架构的变化，目前主要流行的水平布线系统即从接入层交换至设备端口之前的布线有两种方式，一种是顶部机架设计TOR（Top of Rack）,另一种是结束行设计EOR（End of Row），EOR比较适合于密度不是很高，机房路由变更多，管理要求较高的数据中心应用，其对应于两层物理架构。TOR架构更适合应用于机架密度要求高，路由变更较少、管理要求低的数据中心。

EOR架构是目前数据中心最常用的架构方式，每列机柜第一个机柜作为网络接入交换设备与布线配线汇集区，通过水平线缆以永久链路的方式连接设备机柜内的设备。

3.1.2各区域划分及配线方式

1、服务器区

通过网络拓扑结构及网络布线拓扑可看出，服务器区连接SAN配线区及水平配线区，小型机区连接连接水平配线区，小型机区的连接方式和服务区类似，服务器区主要放置服务器及小型机。

上图中可以服务器区域一般包含服务器机柜，交换设备柜和配线柜三部分。其中服务器双网卡一个网口互连到服务器机柜的配线架,然后通过水平链路映射到配线柜(列头柜)内和交换机映射的端口在配线柜中交叉连接;另一个网络端口互连到服务器柜中的光纤配线架,然后映射到存储设备柜列的配线柜中。对服务器机柜布线每台服务器机柜使用1个24口铜缆配线架用于连接至水平配线区，使用1个24芯或2个12芯耦合器盒连接至SAN配线区。每个小型机区的机柜配置1个24口配线架或48芯光纤连接至水平配线区。在水平配线区配线架内完成与交换机映射配线架之间的跳接。

2、SAN配线区

SAN配线区负责服务器机柜与存储机柜之间的数据交互。FC SAN交换机将两种设备连接在一起。分别由服务器机柜、存储机柜及SAN交换机机柜，共3种不同功能配线架组合在SAN配线区，通过二次配线（交连）将服务器端口、存储端口连接在FC SAN交换机端口上。

存储区域同样包含三部分，分别为存储设备柜，交换设备柜和配线柜。根据设备布线把服务器设备柜的光端口，存储设备的光端口以及存储交换设备的光端口全部映射在存储区域的配线柜中，方便设备管理。可以根据需要将SAN交换机机柜放置在两个SAN配线柜中间，根据服务器光纤端口数量在配线柜中配置服务器光纤配线架，根据存储光纤端口数量在配线柜中配置存储光纤配线架且都保有一定预留，LC SAN交换机将端口延伸至LC SAN配线柜中。跳接动作在配线架之间完成。

配线柜中的服务器光配线架与远端服务器机柜之间的连接以及本配线柜中的存储光配线架与远端的存储机柜之间的连接都是通过MTP干线光缆进行连接，干线两端两端配置高密度MTP盒。（原理图参照上图）

交换机柜中的LC SAN交换机端口延伸至配线柜FC SAN交换机映射配线架上，MTP干线电缆一端为MTP高密度接口，用于连接MTP，另一端为LC端口用于连接LC SAN交换机光口。

3、水平区配线区

水平配线区负责服务器机柜与网络交换机交互。通过二次配线方式将用于管理跳线的配选区域单独分出机柜。

机柜内交换机端口延伸至水平配线柜，作为交换机映射配线架。图中虚框外的配线区域，上半部分为个服务器机柜连接至此配线区域的铜缆点位。跳接动作在配线柜内完成。交换机机柜内设置2个光纤配线箱，对于数据中心可靠性要求，采用双链路方式。分别连接至主配线区主、备两个配线箱中。

通过双配线模式（二次配线）将端口固定连接延伸至主配线区域的另外一组光纤或铜缆配线架，将原有的配线架端口直接跳接交换机端口的单配线模式转化为在主配线区的两组配线架之间的跳接。这种双配线模式是目前数据中心机房较多使用的，不但方便插拔和管理，同时也能提高系统的安全性。

配线柜中的主、备核心交换机映射光配线架与远端交换机机柜之间的连接通过MTP干线光缆进行连接，干线两端两端配置高密度MTP盒。

主备核心交换机柜中的交换机端口延伸至主配线柜的映射配线架上，OM3干线电缆一端，另一端为LC端口用于连接主备核心交换机光口。

3.1.3综合布线项目设计

本方案中选用的六类非屏蔽低烟无卤双绞线、室内OM3和OS2光缆、及相关配件，既可满足用户需求，又可为用户节约投资，可获得最佳的性价比。本设计方案包含工作区子系统、水平子系统、管理子系统等部分。本方案中所有的信息插座均为电话、终端、网络通用设计（RJ45），接终端或接网络由用户根据需要自由选择。我们为用户提供的标准 RJ45 信息出口，可兼容并支持各种电话、传真、计算机网络及计算机系统。

本方案采用列头柜方式。

机房分为生产网接入、主机房、安防中心、消防中心机房。

配线架到交换机的设备跳线（六类非屏蔽跳线和光纤跳线）

生产网接入：

从生产网接入间1（占1 个机柜位置）、生产网接入间2（占1 个机柜位置）到网络机房总配线柜，分别连接2 根24 芯万兆多模OM3光缆、24根六类非屏蔽双绞线。

主机房：

主机房分为存储设备、小型机、虚拟服务器、普通服务器区。

存储设备：每个存储机柜连接2 根12 芯万兆多模OM3和OS2单模光缆主机房存储列头柜（SAN）、24 根六类非屏蔽双绞线到网络机房列头柜。

小型机区：每个存储机柜连接2 根12 芯万兆多模OM3和OS2单模光缆主机房存储列头柜（SAN）、24 根六类非屏蔽双绞线到网络机房列头柜。

虚拟服务器区：每个存储机柜连接2 根12 芯万兆多模OM3和OS2单模光缆主机房存储列头柜（SAN）、24 根六类非屏蔽双绞线到网络机房列头柜。

普通服务器区（接存储）区：每个存储机柜连接2 根12 芯万兆多模OM3和OS2单模光缆主机房存储列头柜、24 根六类非屏蔽双绞线到网络机房列头柜。

弱电列头柜：共3个弱电列头柜（每个弱电列头柜占1个机柜位置），每个弱电列头柜连接2 根24 芯万兆多模OM3光缆、24根六类非屏蔽双绞线到网络机房总配线柜。

弱电井的数据和语音主干不在本工程范围内，由大楼弱电项目负责。

综合布线系统采用上走线的方式，线槽采用开放式网格式金属桥架。在网络式金属桥架内光纤和铜缆用隔板分开敷设。

设备机柜的信息点要求敷设到位。

综合布线的端到端,包括所有的连接硬件和线缆均应满足ANSI/TIA/EIA 568B铜缆双绞线六类标准的指标水平,同时还应满足ANSI/TIA/EIA 569A,ANSI/TIA/EIA –607标准,并达到千兆网络要求。

在线缆的两端和配线架、面板上必须做好各类易识别的标志。综合布线的电气防护、接地：布线全部开放式金属桥架。金属桥架、钢管应作可靠接地连接。

3.2综合布线产品要求

3.2.1六类非屏蔽LSZH线缆

护套材料： LSZH

导体线规：23AWG。

导体材质：无氧铜

线缆结构：U/UTP，十字骨架

特性阻抗:100 ±15 Ohm；

传播延迟值：<536 ns/100m；

延迟偏差：≤45 ns；

绝缘阻抗≥5000MΩ*km；

最小弯曲半径：32mm（操作），64mm（安装）

最大拉力：100N

包装方式：305m/箱

工作温度：-20-60℃

执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926

防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准

满足低烟无卤标准IEC61034和IEC60754：烟密度≥90%，PH值≥5.0，电导率≤1

获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的六类线缆单体测试报告；

3.2.2室内OM3 LSZH线缆

具有重量轻、柔软性、易剥离

具有高柔软性，紧套光纤光缆之间可直接连接，无需过渡接头盒及尾纤，无需清洗防水油膏，因而敷设成本低。

护套材料：LSZH（低烟无卤）

加强材料：高级芳纶纱

短期拉伸（N）≥ 600长期拉伸（N）≥  200

最小静态弯曲半径（mm）≥10D

光缆单根垂直燃烧满足标准要求.

护套断裂伸长率≥150%

适用温度 -20℃～+60℃

芯数：4-24芯

可支持 1G 传输 1km，10G 传输 300m，支持向下兼容。

纤芯衰耗≤3.5dB/km@850 nm，纤芯衰耗≤1.5dB/km@1300 nm；

最大满注入带宽≥1500MHz-km@850nm

最小有效带宽≥2000MHz-km@850nm

符合YD/T1258.4-2005室内光缆系列第四部分多芯光缆

获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

获得高新技术企业，并提供证书查询。

获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的单体测试报告；

获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的300米光纤信道测试报告；

获得符合ISO 14025标准要求PEP证书（产品环境概况生态护照）

3.2.3光纤配线架

全新一代的快速卡扣式设计,免螺丝快速安装；

模块化抽屉,限位开工停止30度坡度，安全又方便操作和维护。

通过透明的亚克力盖板，对配线架内的熔接和绕线一目了然，方便安装和维护。

带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个

可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用,

并可更换模块盒实现光铜混合；

最大容量：376芯MTP适配器；96 芯 LC 适配器；48 芯 SC 适配器；24 芯 ST 适配器

端口专用标识，方便运维

执行标准：ISO/IEC11801，EN50173

获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

获得高新技术企业，并提供证书查询。

获得有线通信质量监督检验中心出具的测试报告；

3.2.4光纤适配器

采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能；

陶瓷插套由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 < 0.3dB；

环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤0.1dB.

提供多种接头，分别有SC、ST、LC、MTP，适用于多模和单模连接器，应用于光纤通信系统。

单模适配器为蓝色，多模适配器为灰色，通过颜色管理方便客户区分不同网络。

ST 6芯一组，SC有 6芯和12芯一组，LC有6芯、12芯、24芯一组，MTP有4端口一组，方便客户随意搭配。

获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

获得高新技术企业，并提供证书查询。

3.2.5 OS2多模尾纤

工业标准100%光学测试—确保可靠性；

低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求；

高质量陶瓷插芯提供低插入损耗和高同心度；

对紧套光缆和光纤配件进行颜色管理，方便施工和维护

全部采用UPC精密研磨工艺，保证了低插入损耗和高回波损耗性能

插入损耗：≤0.2dB, 回波损耗：≥35dB

震动实验附加损耗≤0.1 dB

温度循环附加损耗≤0.1 dB

符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793

获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

获得高新技术企业，并提供证书查询。

提供有线通信质量监督检验中心出具的测试报告；

3.2.6 OM3多模光纤跳线

工业标准100%光学测试—确保可靠性；

低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求；

高质量陶瓷插芯提供低插入损耗和耐用性；

插入损耗：≤0.25dB, 回波损耗：≥35dB

震动实验附加损耗≤0.1 dB

温度循环附加损耗≤0.1 dB

符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793

获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

获得高新技术企业，并提供证书查询。

提供有线通信质量监督检验中心出具的测试报告；

3.2.7六类RJ45非屏蔽配线架

模块盒一键弹出设计，方便安装与运维

可提供密封小挡板,增加整体美观，减少灰尘侵入

配线架与模块落槽式安装，安装和维护无需任何工具

配线架直接卡扣式安装，无需卡簧螺丝紧固，无需任何工具，方便安装和维护。

配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地

配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地，安装维护简单。或者用导线接到机柜的接地铜排上。

前端理线器优化跳线走线方式，标识管理与可调角度设计

背面的自带理线器，方便管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线，同时保证前端取出模块拉伸线缆时不损伤线缆表皮，保证弯曲半径；

支持光铜混用，最多可安装4个光纤配线盒，最大支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。

正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理；

直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等；

采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤.

1U高度，提供24和48口模块安装位

获得信息产业有线通信产品质量监督检验中心检验报告

获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

获得高新技术企业，并提供证书查询。

3.2.8六类非屏蔽跳线：

水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能；

水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能；

提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便；

采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。

通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。

采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。

插拔次数大于等于1500次.

传输带宽六类250MHz；

标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准

护套材料：PVC(聚氯乙烯)

工作温度：-20到60℃

提供信息产业有线通信质量监督检验中心出具的单体和链路测试报告；

获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的100米六节点信道认证报告

3.2.9线缆理线器

采用全塑胶ABS料，弹性好，强度高；

配有防尘盖，有助与跳线的保护，并能使配线架美观大方；

理线器容纳最多可达到48根4对线缆。

盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作。

3.3冷通道产品

3.3.1冷通道和机柜技术要求

表1：冷通道及机柜清单

| 序号 | 项目 | 用途 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42U服务器机柜（600*1200*2000）mm | 服务器/IT设备 | 台 | 100 |
| 2 | 机柜冷通道（含电动移门、天窗） | 配套 | 组 | 4 |

主要工作内容

1）要求

满足UPTIME tier3等级要求。满足国家规范、行业规范、地方法规，能通过当地建委、消防及其他部门的检查及验收。投标人在中标后，若根据投标方案进行深化设计，最终设计方案（图纸）须经设计认可，方可实施。（深化设计图纸，不应产生经济变更，如出现则由中标单位承担）。中标单位需对最终方案负责。

投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范的要求。

投标人应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本规范未列出和/或数目不足，投标人仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

设备制造、安装、运行应符合下述规范和标准，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。

| GB/T3047.6-2007标准 | 电子设备台式机箱基本尺寸 |
| --- | --- |
| ANSI/EIA RS-310-D | 服务器机柜行业标准 |
| YD/T 5139-2019 | 有线接入网设备安装工程设计规范 |
| GB 51194-2016 | 通信电源设备安装设计规范 |
| YD5098-2005 | 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 |
| YD5039-2016 | 通信工程建设环境保护技术规定 |
| YD/T 694-2004 | 总配线架 |
| YD/T 1537-2006 | 通信系统用户外机柜一般要求 |
| GBT 19520.16-2015 | 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 |
| GBT 18663.1-2008 | 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 |

所有标准、规范均应采用最新的现行版本和标准号。如各标准有不一致处以标准较高者为准。用于IDC机房的机柜，其采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方法均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的相关标准。

运行环境

1)  工作环境：－5℃～＋50℃

2)  贮存温度：－30℃～＋60℃

3)  工作相对湿度：不大于80％（＋30℃时）

4)  贮存相对湿度：≤90％-96％（40℃±2℃时）

5)  大气压力：76-106kpa

6)  运输：火车、轮船、汽车和飞机等交通工具的正常运输。经包装的产品能适应于正常运输条件，不会出现有损设备外观及性能的情况。

场地其他相关条件

1)	场地海拔高度：投标设备及其所有的部件、仪器、工具等组件均能适应安装位置所在的海拔高度，而不影响指示的性能。

2)	抗震性能：本工程抗震设计分类为乙类，设备应当能承受指定级别的地震运动的作用。即当发生指定的地震活动时，装置仍保持原位，无部件脱离。发生地震后，装置能够完全正常工作。

投标人资格审查：

1)	各供应商提供厂家出具的原厂证明，不允许授权外协和委托生产。

2)	提供质量保证体系ISO9001质量保证体系认证、环境管理体系ISO14001 认证、OHSAS 18001职业安全卫生管理体系等企业认证资质。

3)	提供机柜及冷通道主要核心原材料的产地及厂家信息。

机柜及冷通道技术要求

机柜尺寸

（1）采用前进风后出风机柜，使用以下规格：

2000mm×600mm×1200mm（高度（H）×宽度（W）×深度（D））

机柜需保证标准42U净使用高度。机柜内可安装19英寸设备，满足常规的服务器和网络设备。

（2）表面处理：机柜表面应进行防酸、防霉、防锈等处理。

（3）表面颜色：机柜外观颜色为亚光砂纹黑（RAL7021）。机柜表面机架表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应 100％附着、抗冲击，安全防护达到 IP20 标准。表面喷塑厚度应达到60-100μm，表面喷塑硬度应大于2H，附着力应达到1级国际标准，附着力、硬度、耐冲击三项需提供第三方权威机构检测报告。非喷塑部件应采用符合防锈防腐要求的镀锌/镀铝锌材料，符合国家标准。

外观与结构

▲（1）结构形式：机柜采用拼接框架式结构，免焊接工艺，避免焊接可能造成的脱焊、锈蚀、爆漆等风险。前后左右门均可免工具拆卸，且便于安装。机柜要求轻巧，结构坚固，灵动多变。机柜内设置横条以加强牢固。

（2）材料选择：机柜所选用的材料应全部选用耐火材料，且强度稳固，耐用，外观结构正常，无变形，紧固件松动现象，具有一定的抗震能力。

（3）钢板厚度/材质/表面处理：

机柜整体框架等承重受力部位板厚度不少于1.5mm,表面喷塑处理，应选用高强度冷轧板材料。

机柜内立柱（方孔条）板厚度不少于2.0mm,应优先考虑机柜整体导电连续性，采用高强度镀锌板，避免喷塑带来的接地不可靠风险，颜色为材料金属原色。

机柜前后网孔门板厚不少于1.5mm，侧板板厚不少于1.0mm。

其余装饰配件板厚不少于1.2mm。

（4）前门：机柜设置前门，机柜前门应采用带锁单开门，六角网孔门，通风率需达到80%以上，保证门板不变形；带有缓冲减震胶垫。

（5）后门：为保证良好的散热效果，后门采用带锁双开，六角网孔门，通风率需达到80%以上，保证门板不变形。

（6）气流管理附件：机柜内前立柱与侧门之间必须密封，保证气流只从前部方孔条设备安装区域进入。

（7）底部：机柜底板为全封闭，预留相应的出线孔，配有密封橡胶圈或毛刷。

（8）顶部：

机柜顶部的前面为封闭，防止冷风泄漏。

预留进线孔，进线孔应不少于5个，采用封堵式设计且利于将不同种类电缆通过进线孔分开，直径不小于80mm。

（9）门锁：前后门均配置旋转把手锁。前门采用单点锁，后门采用上下拉杆式天地锁。提供通用钥匙。

（10）机柜前门立柱需要有具体U数标示，U数从下往上进行标示。

（11）侧板：列头、列尾的机柜需设有侧板，保证外部外观封闭；列头柜与机柜相邻侧需配置侧板，保证电气安全性；列间空调与机柜相邻侧需配置侧板。

（12）并柜：提供相应的并柜套件，柜体之间不应有明显的透光缝隙。。

（13）走线装置：机柜后部两侧需提供走线/理线装置，理线走线槽不少于三槽道设计,需满足强电/弱电/光纤三类线缆分别布放需求。

（14）后部布局：机柜后部两侧需提供走线/理线装置，理线宽度不少于100mm，装置应方便线缆捆扎固定；后部两侧需提供竖向PDU安装背板。

（15）框架静载能承重：机柜及其层板具有足够的刚性和韧性，不会在设备安装后出现晃动和结构件变形，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲。

（16）机柜静态承载≥250kg，并提供具有CNAS资质的第三方检测机构的检测报告。机柜满足抗8、9级烈度地震并提供具有CNAS资质的第三方检测机构的检测报告。

（17）保护地接地：机柜底部应配有相应的接地装置，在使用中可以通过接地螺栓将保护地接至机房接地铜排。接地螺栓应与机柜壳体保持良好的电气连接，达到导电效果。机柜的每个门和柜体用接地线相连。

（18）机柜需要带配套的螺丝、螺母，供后期设备安装。

（19）机柜19英寸内立柱（方孔条）间距正常值450mm。

冷通道：

电动平开式通道门，通道宽度1200mm。

表面处理;机柜表面应进行防酸、防霉、防锈等处理。

表面颜色：与机柜外观相同，部分装饰罩等外观可以厂家特色进行选择。

材料选择：通道的主体承载结构部件板厚不小于2.0mm；天窗、移门等常规活动部件板厚不小于1.5mm；外围装饰灯部件板厚不小于1.5mm；天窗、移门的透光/观察部采用5mm高透光钢化玻璃，透光率＞90%。

密封：结构支架与机架之间立柱、顶部、门和门框等缝隙，包含公差产生的缝隙，需要预先安装相应封堵措施（包含毛刷、密封胶条等各种方式可选），避免漏风。

电动移门：

冷通道移门门适用1200mm宽通道，需采用自动平移门设计，指纹+刷卡控制, 内侧含手动按钮，控制移门,在门禁失效的情况下，可通过物理开启通道门， 以保证通道内部人员的逃生顺畅。

封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于8mm

冷通道地面（ 地板） 上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等， 以便人员设备进出便利。

门框一侧安装嵌入式安装43英寸的显示屏， 供微模块内容呈现使用。

通道照明：通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装，顺冷通道方向排布,投标人提供三色灯光控制逻辑说明文件

冷通道天窗/围板：

通道工作状态时即天窗闭合时，通道最顶部距离静电地板高度不得高于2200mm。

天窗需抬高布置，反转打开时天窗低端距离静电地板高度不小于2000mm，确保天窗打开时不影响机柜开关门

可翻转天窗消防联动控制模块须为被动式，用于控制冷池封闭顶棚的开合，磁力锁断电，冷通道活动顶棚自动打开，消防气体弥漫进冷池内，达到消防的目的。当消防解除，数据中心回复通电后无需人工合闸自动上电，仅需手动合上顶棚，冷通道恢复封闭状态

通道头、末尾布置固定天窗，预留可安装采集、监控等单元的位置与孔位。

封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和80度以上全部开启，请提供相应的第三方权威机构出具的证明材料。

3.3.2智能配电列头柜

1、技术指标

1.1 使用方式及环境

设备在户内安装使用

设备将在下列条件下运行

环境温度：最高气温 +40℃，日平均气温  +30℃；

最低气温  -10℃

相对湿度：≤95％（+20℃）；

≤95％（+40℃）；

海拨高度： 1000米

水平加速度≤0.3g

垂直加速度≤0.15g

周围空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。

1.2 适用技术标准:

应符合国家及行业的相关标准。

《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》GB7251.12-2013

1.3开关柜技术参数

电气设备额定电压：400V

额定频率：50Hz

相数：三相（三相五线制）

额定电流：水平母线详见一次电路图

垂直母线:应大于柜内开关容量要求

额定绝缘电压：500V

额定短时耐受电流（1s）：10kA

绝缘电阻： 10MΩ

1.4  柜体结构

（1）列头柜为前开门，侧板、顶板加网孔散热。低压断路器和微断均装于柜的前面，柜下加装地脚孔，固定式落地安装柜体。

（2）开关柜全部柜架及四周门板、侧板采用优质冷轧钢板组成，内部分隔板也应用相同品质板材，并用钢板包成独立固定的结构，开关柜外部及内面板作静电喷涂。

（3）柜体前后门厚度≥2.0mm，整体强度满足抗震要求。结构设计应保证操作、运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作。

（4）列头柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。要求布线合理，各带电线端头的连接要合理，并有明显的危险标志,柜内各分路结构清晰，方便区分标识以及接线操作。柜内裸露的汇流母线排需加绝缘层或外护套（板）进行保护，同时应采用不同颜色区分。

（5）每台配电柜柜内安装开关后留出的空位要充分考虑远期扩容增加开关的方便。

（6）柜体的颜色同机柜，由招标方选定（投标方不应已颜色的调整而改变报价）。

1.4.1外壳

外壳防护等级不小于IP20。垂直母线采用绝缘保护，防止偶然接触，打开门后其内部防护等级达IP20。

每回路出线均应标出回路名称。

柜顶部提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。

1.4.2  隔离耐压：输入与输出之间2500VDC/1min；电源与输入之间2500VDC/1min；电源与输出之间2500VDC/1min；

1.4.3母线

本列头柜采用三相五线制，母线应选用国标T2电解铜材制造，导电率不低于97%，纯度不低于99.95，并提供权威机构出具的检测报告%。

根据招标图纸选择铜母线的规格，要求N线截面应与相线相同，PE线界面应为50%相线界面。选用的铜母线载流量不得小于图纸要求。每段母线末端预留连接孔，以便增加新配电柜等设备时母线延伸连接。PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。

柜内铜排要求：主路和分路铜排截面积≥90mm2,保护地排和零线排截面积（除去接线孔占用面积后的净面积）不小于主路铜排截面积，且铜排配置孔位个数≥列头柜输出端分路数。

1.4.4进出线方式

各柜均为电缆上进、上出线方式。

1.4.5  柜内相排应有相序标识。

1.5  主要元件

1.5.1  低压塑壳断路器

1.5.1.1  低压塑壳断路器塑壳提供原厂直供证明。所有的断路器均应带有与断路器同品牌的一付干接点和一付故障接点引至仪表上传。

1.5.1.2 断路器极数：3P。

1.5.1.3 塑壳断路器额定极限时的短路分断容量：≥ 50kA。

1.5.1.4塑壳断路器≥400A采用电子脱扣器，＜400A采用热磁式脱扣器。断路器均具有两段保护特性(过载长延时、短路瞬时)，且保护值均可进行现场整定。详见相关系统图。

1.5.1.5 要求断路器在50℃以下及反向馈电时均不降容，零飞弧。

1.5.1.6 断路器一、二次回路安全隔离，附件可现场安装。

1.5.2  微型断路器

1.5.2.1 断路器额定极限时的短路分断容量：≥ 10kA。

输入输出分路配置

电源类型：交流电源，输入400V，输出220V；

电流容量：总电源电流容量配置及分路电源容量配置应符合国家规范要求；

1.5.3  过电压保护装置

此装置与交流电引入的电力线采用并联连接，提供有效的高能浪涌电流的分流及高频衰减。安装在所有机房列头配电柜的输入端。卖方所提出的任何替代指标应不劣于本技术规范书的要求，避雷器配置远程指示触点。

1.5.3.1  类型、容量：三相四线，输入端主备2路均需配置优质品牌浪涌保护器，最大通流容量不小于40kA。

1.5.3.2  额定电压：220/380V。

1.5.3.3  额定频率：50Hz5%。

1.5.3.4  响应时间：25ns。

1.5.3.5  最大持续工作电压（MCOV）不小于正常电压125%（475V）。

1.5.36  残压峰值：≤1000V （标称放电电流/线，8/20s）。

1.5.3.7  状态指示：提供设备状态指示，具有输出接点。

1.5.3.8  能提供至少下列模式电压浪涌保护：相对地（L-E），中对地（N-E）四个保护。

1.5.3.9  应具有多次浪涌抑制能力（标称放电电流/线、8/20s模拟雷电冲击电流不小于20次）。

1.5.3.10  状态指示：提供设备状态指示。具有输出接点。

1.5.3.11  此设备不可产生能感知的磁场，并可直接用于电脑机房。

1.5.3.12 安装方式：设备机壳内，进线端。

1..5.3.13浪涌抑制器的设计、测试、制作及安装须符合国际电工委员会(IEC)的有关标准。

1.5.3.14浪涌抑制器应有短路保护功能，防止因自身短路引起电源系统的短路，但不能影响浪涌抑制器的正常泄流。

1.6  绝缘水平

工频耐受电压（有效值）2kV	1min

控制和辅助回路工频耐受电压（有效值）	1.5kV

1.7  允许温升

在环境温度不高于+35℃时,在额定频率下长期通过额定电流。其温升不应超过下列数值:

空气中铜触头	65K

外壳及支架20K

1.8爬电距离和电气间隙

列柜中各带电回路之间以及带电零件之间的爬电距离和电气间隙应符合GB/T4943-2001的规定。

1.9 监视功能要求

监控反应要求：监控系统轮询一次，所有主路和支路的状态及报警小于1秒。其他数据小于3秒。

基本要求：电源列柜应配置电流监测与告警装置，提供RS485和以太网多种智能接口通讯方式。所有信息通过一个接口上传。电源列柜告警系统可向上级监控中心发送告警数据，同时发出声光告警。其通信接口和通信协议应符合YD/T1363.3-2005的有关规定。

总输入和各输出分路监控模块分开的方式，可通过仅增加分路监控模块来实现系统扩容

监测仪表掉电后，复电能够保证数据和设置参数不丢失；

接口的具体监控内容至少应包括总输入电流、总输入电压、总输入功率、总输入电度计量、各分路电流、输入电源故障、分路开关状态、各分路电量计量以及电力质量情况（可选）。

所有监控信息及告警数据应具备本地储存功能，历史数据在系统完全无电状况下应能继续保存。

母线监测参数：

三相输入电压、电流、频率

视在功率、有功功率、功率因数（测量范围-0.5-0-0.5）

主路开关状态、故障状态、防雷器开关状态和防雷器失效状态

谐波百分比、负载百分比

电量（可根据客户需要按月计量等）

三相不平衡度

支路监测参数

支路额定电流、实际电流

支路负载百分比

支路开关状态（辅助触点检测）

报警信号：

主路欠压、过压报警

主路电流越限告警（高限及低限）

主路频率越限告警

主路缺相告警

支路开关故障跳闸

支路电流越线告警：（60%，80%，阀值可调）

柜内温度信号及超限报警

电流监测功能：电源列柜应能对每个回路的总输入电流以及每个输出分路电流进行监测，并以形象直观方式（如LCD、LED 等）集中显示。显示值包括各网络机柜A 路电流（功率）、B 路电流（功率）、A＋B 总电流（功率）以及电度计量（可选）等。显示值精确到0.1A（0.01kVA），刷新频率不低于1次／s。其中用于电流测量的互感器、霍尔传感器或分流器精度应不低于0.5级，二次侧应采用试验型端子，应适用于所连继电器、电表和仪表。进线回路精度要求：电压0.5%，电流0.5%，电能1%，功率1%。出线回路精度要求：电流0.5%，电能1%，功率1%。用于电流测量的互感器应不低于0.2%。电能数据需采用计量芯片或同等不受负载性质影响的芯片采集计量。以上精度要求包含了考虑谐波等综合因数的影响。

告警功能：

智能监测装置够根据预先设定的保护值，对主进线及分支回路实现两级（上限、上上限，下限、下下限）告警，并在人机界面的触摸屏幕上显示故障信息，装置本体发出声光告警功能，声音告警可通过触摸屏手动解除，光告警必须在故障告警应能自动恢复。告警门限应能根据需要进行设置。告警信息分为提示告警、重要告警和紧急告警三级，用户可对告警信息的告警级别进行调整。当出现提示告警时，指示灯颜色依然为绿色，无报警声，触摸屏显示告警信息。当出现重要告警时，指示灯变为黄色，蜂鸣器间隙告警。当出现紧急告警时，指示灯变为红色，蜂鸣器长鸣。

声光报警信号，且具有重复性告警不阻塞功能，即原已发出的告警信号未消除而人为地关断了告警声信号期间，又产生新的告警信号时，会再次自动地发出声告警信号。

主要检测的需要及时告警的参量主要有：主进线回路的输入过压、欠压、过负荷、低负荷（均为两级报警）报警，输入频率超限报警、缺相报警、开关跳闸报警，零线过电流报警等；各分支回路的两级过负荷报警（上限、上上限）、两级低负荷报警（下限、下上限）、开关异常断开报警。

具有实时报警显示与事件记录功能，方便判断与查询故障类型，并可记录5000条以上历史信息；所有数据断电能够长期保存。

采集监测装置需支持输入输出开关的通断故障SOE事件记录，检测时间小于1S。每个微断开关通道至少可以累计记录10条。

显示与操作： 电流监测及告警显示屏可以安装在柜门上或柜内上方便于观察操作处；告警指示灯应安装在柜门上或柜门上方柜体框架上。当无告警指示灯时，电流监测及告警显示屏宜安装在柜门上。

配备人机界面：

人机界面采用触摸屏控制，控制面板显示器应不小于7英寸。 优于32位500MHz CPU，具有强大的通信和数据处理能力，事件处理及时、准确，集成度高。

本地人机界面须直观显示列头柜的系统图及实时的断路器状态（实时刷新），界面显示的受电机柜编号须保证与机柜一一对应。

4 防雷与接地子系统

4.1防雷系统设计

机房建立防雷及接地系统是保护电子系统通信、电源线路、信息设备及人身安全的重要技术手段，是确保计算机系统稳定、可靠运行必不可缺少的技术环节，是机房建设及运行管理工作的重要组成部分。 方案的制定，目的是提供出一套完整而易于操作的防雷和接地系统解决方案予以实施，从而达到使机房系统安全运行的效果。

本方案的设计依据：

- IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》

- GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

- VDE0675《过电压保护器》

- GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》

- GB-50174-93《计算机机房设计规范》

- GB2887-2000《计算机场地通用技术条件》

4.2瞬态过电压（SPD）保护设计

电源保护必须是多级的，对电子设备电源部分雷电保护而言，至少应采取泄流型SPD与限压型SPD前后两级进行保护。 信号SPD应满足信号传输频率、工作电平、网络类型的需要，同时接口应与被保护设备兼容。 信号SPD由于串接在线路中，在选用时应选用插入损耗较小的SPD。

- 电源系统防雷措施

- 根据国际标准IEC1312-2规定，电源系统必须采用不少于三级的分流限压措施。在合理的避雷器和设备的配置下，只有三级防雷才能保证设备上的残压小于电源设备耐压试验值。其单相模块容通量为25KA。变压器外壳、低压侧的交流零线及与变压器相连的电力电缆的金属外护层就近接地。

4.3 机房接地系统

4.3.1接地方式

- 计算机系统的直流地：如交换机48V电源设备汇流条正极的接地，电子系统零电位接地，系统地阻一般要求小于2；

- 交流工作地：地阻不宜大于4；

- 安全保护地：地阻不应大于4；

- 防雷保护地：地阻不应大于10；

当采用综合接地时，取上述最小地阻值。

4.3.2机房内接地系统与大厦接地等电位连接

- 在防静电地板下，用4×40ｍｍ紫铜排做纵横网格状基准电位网。

- 机房内各设备的保护地、交流工作地用导线以最短的距离与网格连接；所有单相三孔插座的接“地”孔全部用导线以最短距离连接到配电柜基准电位排上；二次配电柜的“PE”汇流排以BVV-10mm2导线以最短距离连接到网格上。

- 所有金属线管、线槽、隔断、龙骨均作等电位连接。

- 机房内电缆及线槽布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁。 机房内金属线管或线槽须有良好的等电位和接地连接。

5 机房环境监控子系统

5.1环境监控施工概述

随着计算机技术的发展和普及，计算机系统数量与日俱增，配套的环境设备也日益增多，计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备（供配电、 UPS、空调、消防、保安等）必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障，就会影响计算机系统运行，对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁，如事故严重又不能及时处理，就可能损坏硬件设备，造成严重后果。一旦系统出现故障，造成的经济损失是不可估量的。

机房场地设备监控系统是相当重要的，为实现机房设备的统一监控，减轻机房维护人员负担，提高系统的可靠性，实现机房的科学管理，现采用机房动力环境集中监控系统。

计算机房集中监控系统，采用方便的组态界面，用户通过几天的培训，就可以自行运用组态系统，确保了系统可靠性，稳定性及易维护性。

在系统网络结构上，我们采用最新的现场总线技术－LONWORKS网络组成系统硬件平台，相比传统的RS485传输，系统的扩展性、控制能力大大增强。

5.2系统组成

系统由组态综合管理软件、监控主机、智能模块、协议转换模块、信号处理模块及智能采集设备等组成。为了增强系统的功能，用户可根据需要选择配置多媒体声卡、智能电话语音卡等设备。

5.2.1监控主机

监控主机（宜采用工控机）是本地系统的监控中心，在windows下运行。根据用户需要可在监控主机内加配多媒体声卡、智能电话语音卡、网卡、设备驱动卡等配件。低压配电系统、UPS电源系统、空调系统、环境系统等运行状态及环境系统状态，以机架式1U、服务器4核 Intel志强系列或更高性能处理器、内存≥16GB、功率500W,100V-240V交流自适应、硬盘≥2T.

5.2.2智能模块

智能模块用于采集控制模拟量、开关量等信号，将信号传输给监控主机，并接受监控主机的控制信号。智能模块分为四种，即智能模拟量采集模块，智能开关量采集模块，智能控制输出模块，智能测控单元。监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求。

监控采集器应采用双网卡设计，可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；

监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性，须提供相应证明材料，加盖厂家公章。

采集器采用插槽式可扩展设计，具备四个插槽。插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。

采集器CPU不低于Intel Celeron Core 2.08G。使用Linux系统，具备优良的采集和信号处理能力，内存不少于4G，硬盘不少于32G。

接口和处理能力：接入智能设备的处理能力不少于64个，IT设备接入和管理不少于40个，可管理ACS串口设备不少于32个，支持1路IPC（IP Camera）摄像头接入或NVR方式下4路摄像机接入。接口和设备的数量须提供证明材料，加盖厂家公章。

采集器应具备千兆光纤接口，满足远距离组网的需求。须提供证明材料，加盖厂家公章。

为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间精密制冷单元、冷通道顶板开启控制器等）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址。

系统使用的所有采集器和传感器等设备，必须是成熟可靠的量产设备，与微模块为同一厂家生产，产品需满足CE或UL或FCC认证。提供证书扫描件并加盖公章。可以远传。智能测控模块可独立运行，采集控制各种设备。系统采用智能模块实现对非智能设备的监控。

5.2.3监控对象

- 供配电系统

监视机房的重要配电开关，监视开关是否跳闸或断电等状态非常必要，一旦开关跳闸断电，计算机系统立即停止工作，将造成整个系统崩溃，如不尽快处理造成的损失将无法估计。当开关跳闸或断电时，系统自动切换到相应的运行画面，同时发出多媒体语音和电话语音报警，通知管理员尽快处理，并事件记录到系统中。包括市电总输入开关、UPS输入开关、UPS输出开关、并机输出开关、精密空调开关

配电柜：监测参数如下：

电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数等参数，通过电量仪对线路参数的实时测量，可分析出机房的用电特点，增强管理能力，简化日常维护记录工作；在市电停电、发电来电时，可远端观察发电电源质量，甚至可扩展为根据电源质量自行决定是否自动投入运行（需增加执行机构）。

通过对配电柜主开关的分、合闸状态进行监控，对配电系统运行状态一目了然，可迅速发现故障点。

- UPS电源监控

通过UPS对外的通讯接口，监控UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。系统可全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数如：UPS输入功率、电压、电流和频率；UPS输出功率、电压、电流和频率等，一旦UPS报警，将自动切换到相关画面。越限参数将变色，并伴随有报警声音，有相应的处理提示，可根据用户需要设置电话语音通知。对于重要的参数，可作曲线记录，可查询一年内的曲线，并可显示选定某天的最大值，最小值，使管理人员对UPS的状况有全面的了解。对于直流电源的监控，也是相同的原理。UPS均通过串行网关与LONWORKS总线相连。

- 精密空调监控

通过空调对外接口，系统可实时、全面诊断空调状况，监控各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等） 的运行状态与参数，并可远程修改空调设置参数（温度与湿度）与开关空调、包括各种调试参数，系统一旦有报警，将自动切换到相关画面。越限参数将变色，并伴随有报警声音，有相应的处理提示，及相关处理提示。对重要参数，可作曲线记录，用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故障，也可以通过系统检测出来，及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障，可按用户要求加设电源电话语音报警。

- 温湿度监控

通过温湿度传感器对机房温湿度数据的采集，经过模拟量输入模块，把采集来的信息传送到LONWORK总线。按照机房的重要性和面积综合考虑，在机房内安装温湿度传感器（温度、湿度检测在同一个探头内）。

温湿度传感器安装在机房吊顶上。如空调发生故障，或由于其他原因引起温度、湿度越限，本监控系统马上发出多媒体语音报警，以便有关人员能及时处理。

- 漏水检测系统

随着各单位在机房管理上的日趋完善，机房集中监控系统得到广泛应用，实现了对各种环境设备、动力设施的绿色控制，各种设备得到合理、有效地应用。其中泄漏检测也逐渐成为监控系统中必不可少的组成部分。

由于天花上、地板下强电、弱电、地线、电缆纵横交错，一旦漏水，后果将不堪设想。机房漏水危害大，又不容易发现，对机房内的漏水状态进行实时的监测是十分必要的。

5.2.4 DCMS数据中心综合管理平台

智能化综合运维管理平台要求实现单一平台下的多系统可视化运维管理。实现平台下多系统的统一管理、统一操作、统一告警、统一运维。采用数字孪生可视化技术将实际场景建模与后端数据进行绑定，实现3D/2D模式下的模型与数据交互。实现对大楼及各机房，配电房的物理环境、安防环境及基础设施设备实现可视化、智能化管理，从而全方位的把控物理基础资源运行情况，该平台通过3D与2D技术实现大屏展示、3D可视化动力环境监控、3D可视化资产管理、3D可视化容量管理、3D可视化的综合告警管理及运维管理功能。

1、平台架构要求

平台应用主体应采用B/S架构，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器实时访问。

平台应具有自我监测功能，监控系统所消耗的CPU、内存等资料。

系统采用3D引擎，3D是基于原生WebGL封装运行的三维引擎,对web端3D展示动画进行定制和优化。

系统指标要求

应支持不少于300,000测点容量的接入。

应支持每秒1000条并发事件的存储。

应支持50个以上客户端同时访问。

远程监控数据刷新时间应小于10S。

事件告警发出响应时间应小于10S。

远程控制响应时间应小于10S。

2、运维功能模块

系统需支持RS232/485/422、TCP/IP、SNMP、OPC、DDE、MODBUS、USB等各种标准化协议和接口，应支持符合行业和国际标准的软件和硬件，可快速方便的将各种监控对象集成到系统中。

系统应能够通过标准化协议和接口方便地和第三方系统进行信息交换。系统应采用模块化设计，除可满足本次项目的监控需求外，还可以方便地实现扩容和升级，以适应用户业务的发展。

3、系统功能要求

- 机房动环设施可视化

独立建设一套动力环境监控系统，监控内容包括：配电系统、环境（温湿度、漏水、烟雾、氢气）、UPS、精密空调、微模块监控、安防监控（视频、门禁、入侵报警等）、消防系统。动力环境监控系统要求在3D/2D可视化模型上实现数据实时展现、可对空调、门禁、新风等系统实现在3D上的联动控制功能。

索引3D定位：点击任何一个二维列表中例如UPS、空调等具体设备3D定位键，都可以直接展现3D场景中该设备的具体位置，实现2D逻辑查询与3D物理空间之间的关联。

- 告警权限管理可视化

告警管理模块采用告警信息与虚拟场景中数据模型一一对应及定位，根据告警类型不同分为4级告警，并按照不同颜色显示，分别为严重告警（红色）、主要告警（黄色）、次要告警（橙色）、一般告警（蓝色）。以3D形式将数据中心各方面的情况直观表达，切实提升监控管理水平，方便管理员更加直观的感受数据中心实时运行状态，通过“深为”3D可视化综合运维管理平台，最终做到“让数据中心维护变得更简单”。

告警展示可以根据分为3D模型展示、2D列表展示，柱状图等多种方式。

告警信息发出方式：支持短信、电话以及现场多媒体等多种方式。

6 机房空调

6.1机房列间精密空调

采用：模块化数据中心；高热密度数据机房设计，采用冷通道内列间空调方式制冷，冷通道外设置房间空调，在运维、检查时开启，无人时间关闭。起到高效节能作用。

生产中心机房设置8台45-50KW列间空调为冷池机柜制冷；1台45KW环境空调；2台20KW精密空调为UPS间制冷，值班室1台12.5KW环境空调。

备份机房设置4台60-65KW列间空调为冷池机柜制冷；1台20KW环境空调；2台12.5KW精密空调为UPS间制冷。

消控机房设置2台40KW列间空调为机柜制冷， 1台12.5KW精密空调为UPS间制冷, 1台12.5KW空调为机房环境空调，消控中心值班室采用大厦多联机方式制冷。

6.2机房空调制冷计算

1、生产机房空调制冷量计算

生产机房单冷通道制冷量计算：24台机柜*6000W最大发热量=144KW；单台列间空调制冷量50KW*4台=200KW，做N+1备份设计。

生产机房环境空调采用1台45KW制冷量（平米数*0.18系数），上送风空调设计，人员在机房内巡检、维护时自动打开，人员离开后自动关闭，做到绿色节能环保。

生产机房UPS间空调采用2台20KW上送风精密空调。空间制冷及设备N+1设计。

1、备份机房空调制冷量计算

灾备机房单冷通道制冷量计算：34台机柜*6000W最大发热量=200KW；单台列间空调制冷量65KW*4台=260KW，做N+1备份设计。

灾备机房环境空调采用1台20KW制冷量（平米数*0.18系数），上送风空调设计，人员在机房内巡检、维护时自动打开，人员离开后自动关闭，做到绿色节能环保。

灾备机房UPS间空调采用2台12.5KW上送风精密空调。空间制冷及设备N+1设计。

2、消控机房空调制冷量计算

消控机房机柜制冷量计算：14台机柜*6000W发热量=84KW；采用2台45KW列间空调

消控机房值班室，采用大系统多联机方式制冷。

消控机房UPS间空调根据面积采用1台12.5KW精密空调为空间及设备制冷设计。

6.3列间空调技术要求：

本次空调机组选型范围如下表：

表一：选型技术明细表

| 序号 | 总冷量要求 (kW) | 送风方式 | 室内EC风机数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量（kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸 最大值（宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥40.9 | 水平送风 | 8 | ≥8000 | ≥3 | 6 | 600×1200×2000 |
| 2 | ≥50.1 | 水平送风 | 10 | ≥10000 | ≥3 | 6 | 600×1200×2000 |
| 3 | ≥65.1 | 水平送风 | 12 | ≥12000 | ≥3 | 6 | 600×1200×2000 |

注.机组的制冷量是在回风干球温度37℃，湿度24%，出风静压0Pa，室外环境温度35℃下测定的。

1．列间空调机组的机械性能

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

操作及维修安全、方便。

▲1）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；空调机械结构设计上具备上、下走管能力；

2） 标牌、标记：平整清晰。

2．列间空调机组的电气性能

1)列间空调机组的的电气性能符合IEC标准

2)输入电压允许波动范围：220/380V +10%  -10%

3)频率：50HZ  2HZ

3  列间空调机组适用的使用环境

1）温度：室内0℃-50℃

2）室外 -15℃-45℃（低温型-34℃-45℃）

3）湿度：≤95%RH

4  列间空调机组的温度、湿度控制性能

1) 列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能。

2) 温度调节范围：18℃-45℃。

温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时。

湿度调节范围：20%-55%RH。

湿度调节精度：5 %RH 。

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

5  列间空调机组的机组性能

1) 列间空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

2）列间空调能解决机房的高显热量负荷。

显热比 ≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

▲3）列间空调具有高效节能性，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。

▲4）机组有节能措施的设计

选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；

具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

列间空调系统具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

室内风机系统，为保障其可靠性采用N+2冗余设计，室内机包括至少6个独立的EC风机，N+2冗余数量满足“表一：选型技术明细表”的要求。室内EC风机系统能够方便的维护，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。

EC风机控制器和风机集成为一体，提高风机的供电可靠性和可维护性。可提供EC风机的原产地证明和原厂动平衡测试报告。同时为了保证精密空调机组工作的稳定性，可提供测试报告。

列间空调系统标准配置采用环保制冷剂R410A。

▲9）采用电子膨胀阀，无级调节开度10%-100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确；

10）整机能效比≥3.4，显热比高于0.95，可提供同系列机组第三方报告，第三方检测机构具有权威性。

11) 列间空调的加热性能：

具备电子再热器。

12）列间空调的除湿性能：

机组具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

13）列间空调的加湿性能：

应采用高效加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。加湿速度快，确保高效性。所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复使用。

14) 列间空调的空气洁净度：

空气过滤器符合G4标准或ASHRAE52-76及Eurovent4-5标准，且便于更换。

15) 列间空调的控制系统：

a.具有先进的微处理控制器并采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术

b.具有7寸触摸显示屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

▲c.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条

d.机组具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

e控制系统具有多级密码保护功能。

f控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；层叠：运行机组不能满足温湿度负荷需要时，启动备用的机组以增加温湿度控制能力。防止竞争： 避免同一机房内多台空调机组同时运行在相反的运行状态（制冷/加热，加湿/除湿），达到节能目的。

g 通过标配的RJ45网口可满足最多不小于16台设备的组网群控功能。

16）每台机组都具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

17）每台机组配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

18）每台机组标准配置1个回风温湿度传感器和1个送风温度传感器，另最多可选配8个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行。

▲19）列间空调电控设备采取可抽拉式配电盘，有效解决电控器件维护空间狭小问题。 可提供相应说明文件，验证此设计的合理性。

20）为了保证高效出风，降低风阻，提高气流组织效率，室内机组前门通孔率不低于72%。

21)机房精密空调节能模式开启时不能往室内引入新风，应保持机房密封性、洁净度。

6．列间空调机组的监控性能

1）列间空调机组具有方便的现场监控及远程监控能力

2) 系统具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

3）机组可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动调节。

4）系统具备通信接口

标准具备RS485接口，且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

5）标准具备内置WEB服务，可以使用手机或PC浏览器通过空调设备的IP地址登录空调系统进行参数查看设置管理。

6）标准具备SNMP网络监控硬件接口，可通过选配SNMP注册码功能激活SNMP通信功能。

7）设备运行参数的设置  设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝。

8）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度达到  100%；

模拟量精确度达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

▲9）控制器可显示压缩机和室外风机的转速百分比。方便设备维护及运行监测保证设备可靠运行。

10）标配送风温度和回风温湿度传感器，控制器显示送风温度和回风温湿度参数值，并可选回风或送风温度控制模式。

11）机组可选配温场监控功能，实现可视化输出机房温度场，帮助客户监控机房热点；

12）机组可选配云端远程服务功能，要求原厂可提供远程监控服务，帮助客户实现无人值守。

列间空调机组的冷却设备

列间空调机组采用风冷的冷却方式

机房专用室外冷凝器的选配根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

列间空调室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

列间空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等有良好的防水性能

列间空调机组的冷凝器出厂时已保压，管路端口有防止异物进入的措施。

13）室外机风机： 室外机采用轴流风机。

▲14）室外风机可根据室外环境温度无极调速，调速装置采用变频器，降低了风机能耗和噪音。

列间空调机组安装特性

在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，列间空调机组能在较高效率下可靠运行。

室内空调机组前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。

列间空调机组的适用性：

列间空调机组送风方式为水平送风。

列间空调机组为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

列间空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

列间空调机组压缩机和过滤干燥器为焊接连接，保证系统的密封性能。

6.4机房环境空调机组的技术要求

表2：本次空调机组选型范围如下表：

| 序号 | 总冷量要求(kW) | 送风方式 | 室内AC风机数量 | 压缩机系统数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸最大值（mm宽*深*高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥50 | 上/下送风 | ≥1 | ≥2 | ≥15000 | ≥4.5 | 9 | 1150×1000×2000 |

注：机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外温度35℃下测定的。

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

- 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

- 机房精密空调机组的性能要求

机房精密空调机组的电气性能

  - 机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准。

  - 输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％）。

  - 频率：50Hz  2Hz。

机房精密空调机组的适用的使用环境

  - 温度：室内  0℃-40℃，室外 -15℃-45℃（低温型-34℃-45℃）

  - 湿度：≤95%RH

  - 机房精密空调机组的温度、湿度控制性能

  - 机房精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

  - 温度调节范围：18℃-35℃，温度调节精度：1℃，温度变化率< 5℃/小时。

  - 湿度调节范围：20%-55%RH，湿度调节精度：5 %RH 。

  - 温度、湿度波动超限应能发出报警信号

．机房精密空调机组的机组性能

  - 机房精密空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

  - 机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。

13.应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；

- 具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；

- 应采用工业可靠的热力膨胀阀，调节范围宽、速度快；

▲6.1机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

6.2机房精密空调的蒸发器应具有爆破实验测试报告。

- 机房精密空调的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用独立的AC风机，系统数量应满足“表一：选型技术明细表”的要求。室内风机应可进行现场维修。

▲7.1机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R667C冷媒。提供环保制冷剂环保合格证明。

▲7.2应提供权威第三方检测报告，包括冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的技术要求。测试报告中机组能效比必须≥3.0，显热比≥0.9，AEER≥3.5。

- 机房精密空调的加热性能：具备电子再热器。

- 机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

▲10.1机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。

- 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合国标标准，并便于更换。

- 机房精密空调的控制系统：

- 应具有先进的微处理控制器。

- 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。

13.1具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

- 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。

- 机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

- 控制系统应具有多级密码保护功能。

- 控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 。

- 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

- 每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统。

- 机房精密空调机组的监控性能

      - 机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

      - 系统应具有三遥性能

- 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

- 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

- 遥控项目：空调开/关机

- 3）系统应标准具备RS485通信接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分

- 钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。

- 4）设备运行参数的设置应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 5）准确度

- 对三遥量：

- 开关量和控制操作准确度应达到  100%；模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%非电量误差 ≤5%

- 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

机房精密空调机组的冷却设备

- 机房精密空调机组采用风冷的冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

- 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 机房精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能

- 机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

机房精密空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房精密空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。

机房精密空调机组的适用性：

- 机房精密空调机组要求送风方式为上送风或下送风。

- 机房精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

- 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房精密空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

6.5施工要求：

选用铜管壁厚不少于1mm，按照图纸规格要求施工。

选用铜管保温材料。

加湿水管、冷凝水管及其上的阀门、零配件等需用难燃B级橡塑作为保温材料。保温材料性能参数为：平均温度35℃时，导热系数＜0.037w/m.k，吸水率≤10%，氧指数≥32%，湿阻因子＞10000。

冷凝水管、加湿水管均采用10mm厚橡塑海绵管保温。

空调送回风管均需做保温，采用难燃B1级橡塑作为保温材料，性能参数同水管保温，保温厚度为10mm。

未尽事宜应遵照：《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002等国家有关施工及验收规范执行。

7售后服务及培训要求

7.1、售后服务要求

投标人承诺针对该项目提供免费的系统级技术支持服务。具体服务标准及技术服务方式、响应时间如下所述：

- 技术咨询：有专业工程师和资深工程师为客户做指引和解答。

- 上门服务：根据客户需求，提供免费上门服务。

- 送修服务：客户将故障机器送至最近的服务机构并由专业的维修工程师现场检测维修。

- 在线远程支持：原厂在线客服，可通过即时问答解决客户的问题。

- 投标人需提供项目经理、技术负责人和各专业负责人名单，并承诺所有人员均为全程现场参与施工的人员，承诺工程实施队伍在工程实施期间，未经招标人认可，项目经理、各专业负责人不得更换。（提供承诺函）

提供7*24小时技术支持服务，在3个小时内响应，在24小时内赶到事故现场，维修更换有缺陷的货物或部件，现场解决问题。若现场不能解决，最多不超过7日内将货物修好。

五年原厂硬件保修服务，软件免费升级，提供原厂售后服务承诺函原件。

7.2、培训要求

为确保招标方系统管理人员对招标方所提供的系统设备的熟练使用，投标人负责组织招标人进行免费培训。招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。投标人在应答时应制定详细的培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训组织方式等。 投标人必须提供高水平的培训。培训应包括各系统设备的安装、操作、配置和维护等，系统常见故障现象的诊断和处理，常见的问题及解决办法等。培训工作必须在系统整体验收之前安排，具体时间由招标人指定。