## 封面
云南省人民政府外事办公室增容2×630kVA 配电室线路安装工程
材料汇总表
图号：YNCS2026-96PS-02
2026-07-02

## 线路部分
10kV外线材料表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单重 （kg) | 总重 （kg) | 备注
一、杆塔线路
1 | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95mm² | m | 200 |  |  | 施工实测为准
2 | 户内电缆冷缩头 | 3×95mm² | 套 | 4
3 | 铜端子 | DT-95 | 个 | 12
二、其他
1 | 保供电措施 | 应急电源方案由施工单位制定 | 项 | 1
2 | 防火泥 |  | kg | 50
3 | 电缆本体标志牌 |  | 块 | 10
4 | 电缆终端头标志牌 |  | 块 | 4
5 | 电缆通道标志牌 |  | 块 | 10
6 | 铁丝 | Ф3.2 | kg | 5
三、拆除
1 | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/10kV-3×95mm² | m | 200 |  |  | 施工实测为准
注：材料用量以施工实际用量为准

## 配电室部分
配电室材料表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、配电室电气部分
1 | 变压器 | SCB14-630/10 | 台 | 2 | 高低压侧均带避雷器带外壳、配风机
|  | 10±2×2.5%/0.4kV |  |  | 配温控装置
Uk=4% D,yn11
2 | 10kV进线柜 | 参照XGN15-12 | 台 | 2 | 海拔2000m，手动/电动操作
3 | 10kV变压器出线柜 | 参照XGN15-12 | 台 | 2 | 海拔2000m，手动/电动操作
4 | 10kV提升柜 | 参照XGN15-12 | 台 | 1 | 海拔2000m
5 | 10kV联络柜 | 参照XGN15-12 | 台 | 1 | 海拔2000m，手动/电动操作
6 | 10kV计量柜 | 参照XGN15-12 | 台 | 2 | 海拔2000m
7 | 低压电源进线柜 | 参照GCS固定间隔式 | 台 | 2 | 海拔2000m，插接母线上进线
8 | 低压无功功率补偿柜 | 参照GCS固定间隔式 | 台 | 2 | 海拔2000m
9 | 低压出线柜 | 参照GCS固定间隔式 | 台 | 4 | 海拔2000m，电缆下出线
10 | 低压联络柜 | 参照GCS固定间隔式 | 台 | 1 | 海拔2000m
11 | 直流屏 | DC220V，32Ah | 套 | 1
12 | 交流电源切换箱 | JXF-3004(G) | 套 | 1
13 | 照明配电箱 | XRM10-112 | 台 | 1
14 | 负控终端 |  | 套 | 2 | 按供电部门要求配置
15 | 模拟图版 |  | 块 | 1
16 | 镀锌水平接地扁铁 | -50×5 | m | 380
17 | 接地铜排 | -50×5 | m | 10 | 变压器接地
18 | 设备检修接地挂接螺栓 | M8×20 | 付 | 14
19 | 封闭式插接母线 | 1250A/4P | 米 | 20 | 三相四线制（具体长度以实测为准）
20 | 变压器插接母线连接箱 | 1250A/4P | 套 | 2 | 与1250A插接母线配套
21 | 低压柜插接母线连接箱 | 1250A/4P | 套 | 2 | 与1250A插接母线配套
22 | 封闭式插接母线垂直弯头 | 1250A/4P | 套 | 4 | 与1250A插接母线配套
23 | 封闭式插接母线水平弯头 | 1250A/4P | 套 | 2 | 与1250A插接母线配套
24 | 插接母线吊架 |  | 套 | 12
25 | 高压电力电缆 | ZC-YJV-8.7/15kV-3×70mm² | 米 | 60 | 以实测为准
26 | 户内冷缩型高压电缆头 | 3x70mm² | 个 | 4
27 | 吊杆式灯 | 40W | 盏 | 16 | 节能型，配灯头盒
28 | 双头壁灯 | 2×20W | 盏 | 11 | 节能型，配灯头盒
29 | 事故应急壁灯 | 2×8W | 盏 | 11 | 节能型，配灯头盒
30 | 双控开关 | 250V, 15A | 只 | 3 | 配开关盒
31 | 单相三孔插座 | 250V, 10A | 只 | 22 | 配插座盒，明装
32 | 单相双孔插座 | 250V, 10A | 只 | 22 | 配插座盒，明装
33 | PVC管 | DN30 | 米 | 150
34 | 分线盒 |  | 个 | 30
35 | 铜芯塑料线 | BV-0.5， 6 | 米 | 150 | 插座
36 | 铜芯塑料线 | BV-0.5， 2.5 | 米 | 200 | 照明
37 | 铜芯电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-4×25mm² | m | 50 | 用于交流电源切换箱
38 | 铜芯电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-3×10mm² | m | 30 | 用于照明配电箱
39 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-4×2.5mm² | m | 30 | 用于负荷控终端
40 | 铜芯电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-5×16mm² | m | 30 | 直流电源电源线
41 | 铜芯电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-3×4mm² | m | 50 | 变压器风机、温控
42 | 铜芯电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-3×4mm² | m | 50 | 中压开关柜加热器
43 | 铜芯电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-3×4mm² | m | 50 | 柜内照明
44 | 铜鼻子 | DT-70 | 个 | 12
45 | 锁紧螺母 |  | 个 | 30
46 | 管子帽 |  | 个 | 30
47 | 轴流风机电源开关 | 380V 15A | 只 | 2 | 配开关盒
48 | 玻璃钢轴流通风机 | T35-11型NO4,L=7826m3/h,N=1.1kW (380V,50Hz) | 台 | 4 | 配防火阀、温控装置
49 | 控制电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-5×10mm2 | m | 60 | 交流切换箱至轴流风机电源箱
50 | 灭火器 | 5公斤 | 只 | 2
51 | 灭火器箱 |  | 只 | 1
52 | 安全工器具柜 |  | 台 | 1
53 | 10kV绝缘手套 |  | 双 | 1
54 | 绝缘鞋 |  | 双 | 1
55 | 绝缘操作杆 |  | 根 | 1
56 | 10kV验电器 |  | 只 | 1
57 | 0.4kV验电器 |  | 只 | 1
58 | 标志牌 | 禁止攀登、高压危险 | 块 | 3
59 | 标志牌 | 禁止合闸、有人工作 | 块 | 3
60 | 标志牌 | 从此进出 | 块 | 3
61 | 标志牌 | 在此工作 | 块 | 3
62 | 标志牌 | 止步高压危险 | 块 | 3
63 | 柜子标签贴 |  | 张 | 20
64 | 电缆挂牌 |  | 块 | 3
二、配电室土建部分
1 | 变压器角钢基础 | 详见图纸 | 座 | 2
2 | 高压柜角钢基础 | 详见图纸 | 座 | 1
3 | 静电地板 | 600*600*40mm | ㎡ | 40
4 | 低压柜槽钢 | ［10槽钢 L=7.2m | 根 | 2
5 | 高压柜槽钢 | ［10槽钢 L=6.3m | 根 | 2
6 | 变压器槽钢 | ［10槽钢 L=1.5m | 根 | 4
7 | 甲级防火门 | 1800×2400 | 套 | 3
8 | 甲级防火门 | 1200×2400 | 套 | 1
9 | 铝合金窗 | 1200×1500 | 套 | 3
10 | 防虫栅网 |  | 套 | 3 | 配套铝合金窗
11 | 绝缘胶垫 |  | ㎡ | 40
12 | 防鼠门 |  | 套 | 4
13 | 防水挡墙 |  | 套 | 4
14 | 圆钢水平地极 | φ16 | 米 | 60 | 配电室室外接地网
15 | 角钢垂直地极 | L50X5，L=2.5m | 条 | 10
16 | 圆钢引出线 | ψ16，L=1.5m | 条 | 4
17 | 集油池回填 | 发泡混凝土 | m³ | 8
18 | 防静电自流平 |  | ㎡ | 80
19 | 墙面刷白 |  | ㎡ | 200
20 | 配电室加固 |  | 项 | 1 | 详见图纸
21 | 踏步（一阶） | 砖砌-高200mm-宽300mm | 米 | 5
22 | 踏步（二阶） | 砖砌-每阶高200mm-宽300mm | 米 | 6
三、拆除部分
1 | 低压柜 |  | 台 | 10
2 | 墙体 |  | ㎡ | 10
3 | 铁门 |  | 扇 | 4
4 | 铁窗 |  | 扇 | 4
5 | 油浸式变压器 |  | 台 | 2
6 | 墙上熔断器 |  | 台 | 2
7 | 4线铜排 |  | 米 | 10