附件1：特别告知

网上发售电子版招标文件/资格预审文件的特别告知

各潜在投标人/资格预审申请人：

本项目支持网上发售、下载电子版招标文件。凡有意购买文件的潜在投标人/资格预审申请人，请前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件/资格预审文件。

除标书款外，还需支付平台交易服务费，收费标准为每标包 200 元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票。平台操作过中如需帮助，可联系平台客服热线 010-86397110获取支持。

潜在投标人/资格预审申请人请在标书发售截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、 标书购买操作，否则将无法保证获取电子版招标文件或资格预审文件。

标书款、平台交易服务费一经收取不予退还。

附件2：采购需求

第一部分

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：本次招标为中国康复研究中心中国康复研究中心手术室及层流病房净化系统维保项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定中国康复研究中心手术室及层流病房净化系统维保项目的具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

2.1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、执行《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的相关规定，在评标时予以优先采购。评审标准详见第七章。

2.3、执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分

四、采购标的交付或者实施的时间和地点：

采购标的实施时间：3年

采购标的实施地点：中国康复研究中心

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第二部分

六、采购标的的验收标准：详见合同条款

七、采购标的的其他技术、服务等要求：详见第二部分

第二部分

1.	招标内容

中国康复研究中心东院区综合楼手术部与层流病房区域空调系统以及ICU、C4手术部等区域多联机空调系统的巡检维修服务。

2.	服务内容和要求

2.1.	概况：

2.1.1.	综合楼4层手术部有7间手术室，其中百级的1间，千级的1间，万级的5间。其空调系统与综合楼中央空调系统共用，过渡季空调系统为1套风冷模块机组。服务范围包括但不限于：手术部机房的运行管理工作、空调机组（含风机盘管）、风冷模块机组、空调控制系统、加湿系统、冷凝水系统、补水系统、手术部的检测以及各系统管线及全部辅助设施的值守、维修保养等。

2.1.2.	8层有1间层流病房，其空调系统与综合楼中央空调系统共用，过渡季空调系统与手术室共用1套风冷模块机组。服务范围包括但不限于：空调机房的运行管理工作、空调机组、风冷模块机组、空调控制系统、加湿系统、冷凝水系统以及各系统管线及全部辅助设施的值守、维修保养等。

2.1.3.	C4手术部有3间手术间，1间辅料间，其空调系统为水氟共用机组。服务范围包括但不限于：空调机房的运行管理工作、空调机组、空调控制系统、冷凝水系统以及各系统管线及全部辅助设施的值守、维修保养等。

2.1.4.	口腔科、ICU、检验科等区域设有多联机空调系统。服务范围包括但不限于：空调机组系统的巡检、维修、保养等。

★2.2. 总服务人员不得少于4人，其中持有制冷空调证的至少4人，电工证的至少2人，焊工证的至少2人。各人员必须持相符的证书上岗。项目须保证全年24小时至少有1人在岗。上述人员有效资质证书均须在站房内公示。须提供上述人员有效资质证书复印件，并须加盖公章，未提供或提供不全则视为无效标。

2.3.	项目技术团队：由暖通、制冷、电气相关专业工程师（中级职称及以上）组成，技术团队可快速解决处理本项目出现的疑难杂症，保证项目顺利安全运行，且技术团队能够按甲方要求针对本项目提出可行的书面技改方案（服务企业须提供技术团队服务承诺书，承诺以下内容）。

2.3.1.	服务企业技术团队应随叫随到，支持、保障项目安全平稳运行。在项目出现问题时，服务企业须在一周时间内组织相关技术力量对问题进行研讨，确定解决方案，并向业主提交书面报告。

2.3.2.	服务企业技术团队应定期对项目进行全面巡检，及时发现、提出项目存在的问题，为项目的安全、节能运行提供书面可行性建议与方案。

2.3.3.	服务企业技术团队应应业主要求，在规定的时间内完成与本项目相关的技改方案，并提交书面方案报告。

2.3.	服务内容要求

负责中国康复研究中心综合楼手术部区域（含非洁净区）净化系统各设备设施的运行值守、巡检、保养、维修工作，保障手术部净化空间、空调系统等正常安全运转。负责手术间密闭门、净化水槽、照明等的巡检维修工作。负责口腔科等区域约14套多联机空调系统的巡检维修工作。

2.3.1.	服务企业须在医院设立常驻维修站，并委派维修经验丰富的工作人员常驻医院负责日常设备设施的运行巡检、突发故障的处理等，保证每天至少有1名专业人员常驻现场，提供全年全天24小时服务；

2.3.2.	服务企业须为本项目配置独立的项目负责人，项目负责人须具有类似项目的工作经验，且须具有暖通或制冷专业工程师（含）以上任职资格。

2.3.3.	常驻现场维保人员应保持固定，并持有相应资格证书（制冷与空调作业证、焊接与热切割作业证、电工作业证）；

2.3.4.	维修站应配备齐全日常检修工具、设备；

2.3.5.	服务企业须具有手术室洁净度检测所需要的设备（粒子计数器、照度计、噪声测试仪、风量仪、风速仪等），并须列出各设备具体型号。

2.3.6.	制定的服务企业案应齐全、严谨，并具有严格的操作性；可严格执行；

2.3.7.	维保人员应加强巡视检修，预防故障发生，正常情况不允许出现报修故障。若遇突发情况，接到故障报修电话，及时予以解决处理。对中小型故障，服务企业须在24小时内处理完毕；对涉及需大修或拆机等故障时，应尽快确诊，并提出书面维修方案及维修时间报甲方审批，备料后3日内处理完毕，故障处理完毕后3日内提出对故障发生原因及处理经过报告。

2.3.8.	服务企业应对主要设备设施（风冷模块机组、空调机组、手术室室内环境等）制定详细、可操作的专项维护保养方案，保养时服务企业应集中派技术人员进行处理，各方案须在实施前书面提交给甲方。

2.3.9.	服务企业负责按时更换初、中、亚高效、高效过滤器。新、旧过滤器摆放整齐，位置合理，新过滤器要妥善保管，防止损坏；旧过滤器要按时收集处理，并采取措施防止污染。

2.3.10.	每日巡检机组、手术室运行情况并做好记录，特别对水泵、压缩机、电机、水系统的压力、温度、阀门、电动调节阀、加湿器等认真巡检，至少要记录机组供回水温度、室外温湿度、室内温湿度等指标。

2.3.11.	至少每周检查空调机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理；检查机组及箱门、壁板及风管密封性，保持系统内、外壁清洁无菌，并定期清擦，消毒。检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。检查冷热水盘管、加湿系统等。打扫机房，保证机房干净整洁，机组、设备外表面无灰、干净。检查维修机组、水管、风管等部位保温层及保护层，确保系统各部位保温、保护层安装密实、结实，防止出现跑冷、结露现象。

2.3.12.	至少每月检查风阀位置是否变动、松动，及时调整。检查清洗风机盘管和积水盘，测定新风量。检查各弱电控制系统、各温湿度传感器等系统状态监测/显示仪器仪表，校核是否正常、准确，出现问题及时解决。

2.3.13.	至少每月清洗一次机组室外机，在室外环境较差时须加大清洗频次，保持室外机干净无污垢，散热良好。清洗时必须按规定流程操作，不能造成散热翅片及其他部件损坏（如造成翅片倾倒、换热管腐蚀等）。

2.3.14.	定期清洗水系统上的各级过滤器，在系统开机前，必须对系统进行全面清洗，确保水系统运行通畅。

2.3.15.	定期对水泵、电机、风机、阀门等进行保养，按时补充润滑油，确保运行良好。

2.3.16.	至少每季度清扫一次配电柜、控制箱，对不能正常工作的开关、接触器及时更换，并防止鼠虫咬坏线缆。检查强弱电系统运行、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电试验等情况。

2.3.17.	至少每一季度按最新实施的国家和北京市手术部规范对手术部进行检测（含洁净度、送（排）风量、新风量、风速、温湿度、噪声、室内外压差、照度等），并及时整改、调整，保证手术部室内空间满足规范要求，并提供书面检测报告；

2.3.18.	甲方每年邀请有资质的第三方（一般为中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心 国家空调设备质量监督检验中心）对综合楼手术部进行全面检测一次，并须得到合格的检测报告，第三方检测时服务企业须全力全程配合，各项检测费用由服务企业承担，包含在报价中。

2.3.19.	负责机组补水系统的维护维修，定期检修补水浮球阀，清洗补水水箱。停机后及时关闭补水系统，并将系统排空，防止系统冻裂。

2.3.20.	当系统不能满足手术室室内要求时，服务企业须对机组各功能段的处理能力（主要为温湿度）进行全面测试验证，并提供详细的数据测试报告以及相应的整改方案。

2.3.21.	服务企业须配合第三方（卫生局、疾控中心、检测中心等部门）完成对手术室、层流病房的各种检查、检测，对存在的问题须积极配合整改；

2.3.22.	服务企业应采取合理措施节约运行能耗，及时调整机组，使机组运行在最佳工作状态，尽可能地节省运行能耗；

2.3.23.	服务企业应建立详细的空调设施设备台账，包含空调位置、数量、型号、主要参数、维修记录等信息，实时组织更新，每季度向中心报备。

2.3.24.	手术室洁净空调的维护保养必须达到原设计、使用的效果。若因用户需求发生变化或设备老化等原因至少系统无法满足用户需求，服务企业须在逐项验证的基础上及时向甲方提交书面报告，说明情况，并提供相应的解决方案。若服务企业报告不及时或设备设施维护、保养不到位，导致发生用户投诉或意外等损失，服务企业须承担由此带来的一切责任。

2.3.25.	每年合同到期前一个月，服务企业应根据设备维保情况提交一份系统性能评估报告，包含系统设备目前状态以及可采取的改造或整改方案；

2.3.26.	维修中单件设备（部件）价格在500元以下的由服务企业承担，对于单价在500元（含）以上的材料，甲方只承担材料费，不再承担其他任何费用，由服务企业负责免费更换维修。

2.3.27.	单价在500元（含）以上的材料，可由服务企业代甲方进行采购，采购前须将材料的品牌、型号、规格、价格等资料报与甲方。

2.3.28.	服务企业负责综合楼手术部区域内照明维护，保证各区域照度符合要求，需更换的灯管全部由甲方提供，灯管不包含在配件中。

2.3.29.	服务企业各维护、保养记录需采取统一标准化的格式。

2.3.30.	服务企业须列出空调机组等易损件或配件清单单价表（含品牌、型号、产地、含税单价等信息）。

2.3.31.	维保人员须遵守甲方规章制度，并按甲方制定的工作场地、范围和线路进行工作。

2.3.32.	冬季，服务企业须采取适当有效的措施保证系统各设备设施不被冻坏、冻裂，若当年系统各设备设施停机前检查运行正常，来年系统启动前检查时出现故障，服务企业全权负责免费更新维修。若服务企业更新维修不及时，甲方将另请其他专业人员维修，由此产生的所有费用直接从服务企业合同款中扣除。

2.3.33.	维保值班人员电话须保持全年24小时畅通，值班人员接到报修电话后，须立即（不得超过30分钟）到场处理、修复。如遇特殊情况（如无配件等），与科室协商，预约修理恢复时间。

2.3.34.	维保人员维修保养时须提前与科室充分沟通，不得干扰科室的正常秩序，在协商一致的时间内保质完成工作。

2.3.35.	维保范围内所需要的各种工器具由服务企业自行提供，其中维修中所需要的氧气、氮气由甲方提供，乙炔等其他工器具由服务企业提供。

2.3.36.	大修中需要的氟利昂及其他所配套须更换的配件由甲方提供。

2.3.37.	维保人员应及时解决设备设施隐患，禁止设备带病运行，防止轻微故障转变为重大故障，以确保设备时刻运行在最佳状态。若甲方发现设备带病运行，服务企业须对由此设备故障引起的一切隐患负全责，且须在规定时限内全部整改完毕。

2.3.38.	维保人员处理故障时须专业、到位，保证维修质量。若服务企业维修后短时间内再次发生故障，服务企业须尽快解决，甲方并视情况对服务企业进行处罚。

2.3.39.	维保人员应严格执行服务企业案，按时按质完成维保任务。若服务企业不严格执行服务企业案，给甲方造成损失，甲方有权对服务企业进行处罚或单方面解除合同。

2.3.40.	空气处理机组

至少每月对空气处理机组进行检修保养二次，检查结果中若有异常情况，须及时采取相应措施修复，保证机组正常安全运行。

（1）	检查确认电气控制装置工作状况良好；

（2）	检测机组电机、风机运行性能，确保工作正常；

（3）	检查机组运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修；

（4）	检查机组导流顺畅性，必要时作除尘保养：

（5）	检测机组出风口温湿度及风速合理性，必要时分段逐级检测验证，并提供数据测试报告以及相应的整改方案；

（6）	检测各温湿度、压力等传感器（表），必要时调整更换；

（7）	按要求清洗、更换空气处理机过滤器，清洗盘管管束，风机除尘；

（8）	按要求对机组进行清洗、消毒；

（9）	检查水管路并确认畅通，必要时作机组管道疏通处理；

（10）	检查保养各水、风阀门，必要时涂抹润滑脂；

（11）	检查冷凝水排水管，确保排水顺畅；

（12）	根据需要维修、更换有关坏损部件；

（13）	提供检修保养记录报告。

2.3.41.	风机盘管

至少每月对风机盘管进行检修保养一次，检查结果中若有异常情况，须及时采取相应措施修复，保证机组正常安全运行。

（1）	检查确认电气控制装置工作状况良好；

（2）	确保风轮电机工作正常；

（3）	检查风机运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修；

（4）	检查风轮导流顺畅性，必要时作除尘保养处理；

（5）	检测盘管风机出风口温度及风速合理性；

（6）	根据需要，及时清洗风机盘管过滤网。

（7）	检查调整控制面板、控制模式、数据显示等情况；

（8）	检查盘管冷凝水排水管，确保排水顺畅，定期对盘管进行消毒；

（9）	检查水管路并确认畅通，必要时作风机盘管管道疏通处理；

（10）	根据需要维修、更换有关坏损部件；

（11）	提供检修保养记录报告。

2.3.42.	循环水泵

设备运行期间，至少每月对水泵进行检修维护二次，检查结果中若有异常情况，须及时采取相应措施修复，保证机组正常安全运行。

（1）	检查调节水泵的压差及阀门的开启度；

（2）	检查确认控制电气装置性能及状况良好；

（3）	检查校对电机、水泵的连轴装置及同心度；

（4）	检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封；

（5）	调整水流压差以满足系统的运行需要；

（6）	检查清洗水系统过滤器，确保水流畅通；

（7）	检查水系统补水情况；

（8）	检查记录水泵的工作电压、运行电流；

（9）	提供检修维护记录报告。

设备停机后，至少对水泵进行一次全面的检修保养工作。

（1）	上述水泵检修保养工作中所列举的各项内容；

（2）	检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备；

（3）	检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常；

（4）	补充电机轴承润滑脂；

（5）	检查保养电气控制装置；

（6）	清洁设备，做好设备的防腐、防尘工作；

（7）	根据需要更换或维修有关坏损部件；

（8）	提供检修保养报告。

2.3.43.	风冷模块机组

设备运行期间，至少每月对模块机组进行检修维护二次，检查结果中若有异常情况，须及时采取相应措施修复，保证机组正常安全运行。

（1）	检查调整电脑系统操作、显示、设置及程序运行状况；

（2）	检查机组各部分电气供电状况并及时维修；

（3）	检查机组起动柜、控制板、启动及运行状况；

（4）	调整水流开关及油加热器的工作状况；

（5）	检查油压、油温、油色、油位状况，必要时进行更换；

（6）	检测各温度、压力传感器（表）的精确度，必要时进行更换；

（7）	检测核对电机运行电流及电流百分比，冷媒压力是否在额定值内；

（8）	调试压缩机加、减载系统的工作可靠性；

（9）	检查系统干燥程度、检查并调整冷媒充注量；

（10）	检查换热效果，及时清洗换热翅片；

（11）	检查主机系统密封性，必要时进行维修；

（12）	提交检修维护记录。

设备停机后，至少对模块机组系统进行一次全面的检修保养工作。

（1）	上述机组例行检修维护工作中所列举的各项内容；

（2）	检测压缩机绝缘度，确保电机绝缘度正常；

（3）	保养清扫启动柜、电脑控制柜，紧固所有螺丝、锁件等；

（4）	确保主电路中主接触器动作吸合性能良好；

（5）	冷冻油取样检查，必要时更换冷冻油；

（6）	必要时更换油过滤网；

（7）	必要时更换干燥过滤器；

（8）	检测主机设备系统密封性，全面查漏，并修复漏点；

（9）	检测系统冷媒压力，必要时补充冷媒；

（10）	检查换热器水侧的结垢程度，按需要对管束进行清洗处理；

（11）	冷凝器翅片清洗；

（12）	风机清洗，必要时加注润滑油；

（13）	机体内过滤网，水流过滤网清洗；

（14）	提交保养维护工作报告。

2.3.44.	多联机系统

设备运行期间，至少每月对多联机系统进行检修维护一次，检查结果中若有异常情况，须及时采取相应措施修复，保证机组正常安全运行。

（1）	外机运行情况是否有噪声与震动；

（2）	运行电流与冷媒压力是否在额定值内；

（3）	冷凝器翅片干净与散热情况是否正常；

（4）	各控制板、配电箱干净与运行情况；

（5）	外机风扇运行情况与电流；

（6）	内机运行情况是否有噪声与震动；

（7）	内机出风与温度是否达到要求；

（8）	内机过滤网、风口是否干净，出风是否有异味；

（9）	冷凝水排水是否通畅；

（10）	机组系统保温是否良好；

（11）	线控器、控制面板信号与数据情况；

（12）	提供检修维护记录报告。

设备停机后，至少对多联机系统进行一次全面的检修保养工作。

（1）	上述机组例行检修维护工作中所列举的各项内容。

（2）	压缩机和电机密封检查，记录，电源线检查，连接接头清理、更换，继电器、控制、保护装置检查。电压检测，电机绝缘电阻测量，滑阀检查、调整。

（3）	润滑油、过滤器检查、更换，加热器、恒温器检查，油冷却器、过滤器、电磁阀检查。

（4）	电机启动器执行诊断检查程序，接触器清理、更换，连接机构检查，接线端检查，过负荷装置检查，空载运行启动器指示灯检查。

（5）	控制面板执行诊断检查程序，安全停机运行状态检查，接线端检查，显示数据的精度和设定值检查。

（6）	冷凝器、蒸发器开关控制检查，运行参数分析，密封垫检查、更换。泄漏检查、修理，制冷剂检查、补充，制冷循环检查。

（7）	散热风扇加注润滑油。

（8）	散热器及风机叶片清洁。

（9）	提供工作总结报告。

3.	服务标准

3.1.	甲方手术部设计图纸参数要求，医院洁净手术部建筑技术规范、医院洁净手术部污染控制规范、医院洁净手术部运行维护与管理规范、北京市安全生产条例及相关监管部门的要求，确保设备设施使用寿命在出厂核定年限，设备设施运行在最佳状态，手术室室内环境各指标均在规定范围内。

4.	制度要求

4.1.	运行制度

服务企业须有完善的运行维护制度，包括但不限于以下内容：

（1）	系统运行管理制度：管理制度、值班制度、巡回检查制度、运行记录制度、手术部检测制度、事故处理报告制度、站房安全保卫制度、站房清洁卫生制度、文档归档制度等。

（2）	系统运行保养方案：空调系统维护保养方案、手术部检测方案、维修保养存档制度等。

（3）	制定针对本项目的应急事件处理预案，如机房跑水、机组失火、手术室温湿度失控等情况。

4.2.	安全生产制度

4.2.1.	安全责任

运营管理期间，服务企业拥有本项目服务期内手术部机房内全部系统设备设施的使用权。安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管理生产，必须管安全”和“谁运营，谁负责”的原则。运行服务企业应对本项目的安全负全部责任。因服务企业原因发生意外、事故和人员伤亡的，由服务企业自行承担全部责任（含连带责任）。在服务期内因意外或者其他不可抗拒原因需暂停手术部服务的，应及时通知使用部门与甲方管理部门，并迅速采取有效措施恢复。

4.2.2.	安全生产规章制度

本项目安全生产的主要工作包括：安全生产管理规章制度和应急预案的制定及监督执行，安全教育培训，安全生产标准化实施，重大危险源监控，安全生产隐患排查治理等。服务企业应依据《北京市安全生产条例》、《医院洁净手术部运行维护与管理规范》等规定，以及本项目的实际情况制定安全应急预案。依据《北京市安全生产条例》建立、健全安全生产岗位责任制度，实行安全生产标准化建设，制定至少以下安全生产规章制度：

（1）	安全生产教育和培训制度；

（2）	安全生产检查制度；

（3）	危险作业管理制度；

（4）	劳动防护用品配备和管理制度；

（5）	生产安全事故报告和处理制度；

（6）	安全操作规程等。

5.	合同期限

自合同签订之日起叁年。

6.	合同金额及付款方式

6.1.	本合同总金额：大写     元/叁年（小写    元/3年）（含增值税）。

6.2.	除合同中另有规定，合同金额包括乙方根据合同应承担的全部义务，以及服务方案的设计、实施和完成工作并修补服务缺陷所需的全部有关事项的费用（费用包括但不限于：运营过程中的人工及福利费、日常维修费、日常检修费、管理费、保险费、日常保养费、办公费、交通费、通讯费、机具费、易耗品费用（单件单价500元以下）、维修更换人工费及其他保证运行相关费用），不含水电气能源费、不含单件单价500元以上的设备材料费。承担由于任何原因所产生的运行风险。

6.3.	付款方式：本合同签订后甲方按季度支付，乙方向甲方开具等额正式增值税专用发票后，甲方于次季度首月15日前将服务费支付给乙方。

6.4.	甲方有权对乙方未完成合同之事项，依严重程度按比例扣除部分费用。年度考核扣款上限为合同总金额的10%。

7.	设备清单

服务企业负责中国康复研究中心综合楼手术部、C4手术部等区域空调设备设施的运营管理及维修工作，主要包括以下（但不限于）设备设施：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 规格 |  | 厂家、产地 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手术室配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合多功能控制面板 |  |  | 六联，含计时钟、时钟、温度调节及温湿度显示、压差报警、照明系统控制、气体报警、空调系统控制、对讲面板、电子板 |  | 广东 |  | 套 |  | 7 |
| 2 | Ⅰ级手术室净化天花 |  |  | 3150*2500 |  | 国产 |  | 套 |  | 1 |
| 3 | II级手术室净化天花 |  |  | 2500*1900 |  | 国产 |  | 套 |  | 1 |
| 4 | III级手术室净化天花 |  |  | 2500*1900 |  | 国产 |  | 套 |  | 5 |
| 5 | 夹板气密封单开门 |  |  | 900*2100 |  | 江苏 |  | 樘 |  | 7 |
| 6 | 夹板气密封单开门 |  |  | 1000*2100 |  | 江苏 |  | 樘 |  | 2 |
| 7 | 夹板气密封双开门 |  |  | 1500*2100 |  | 江苏 |  | 樘 |  | 9 |
| 8 | 铝合金固定密封窗 |  |  | 1500*1500 |  | 江苏 |  | 樘 |  | 2 |
| 9 | 回风口 |  |  | 见图纸 |  | 国产 |  | 套 |  | 23 |
| 10 | 回风静压箱 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 11 | 排风口 |  |  | 见图纸 |  | 国产 |  | 套 |  | 23 |
| 12 | 排风静压箱 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 13 | 感应水盆/水槽 |  |  |  |  | 国产 |  | 套 |  | 5 |
| 14 | 照明 |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 二、净化空调系统及其自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 王牌净化处理机组YJK-1 |  |  | OR1及体外循环,风量12000m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 2 | 王牌净化处理机组YJK-2 |  |  | OR2,风量3600m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 3 | 王牌净化处理机组YJK-3 |  |  | OR3、OR4,风量5600m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 4 | 王牌净化处理机组YJK-4 |  |  | OR5、OR6、OR7,风量8300m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 5 | 王牌净化处理机组YJK-5 |  |  | 净化区辅房走廊,风量13300m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 6 | 净化风机盘管YJFP |  |  | 清洁区走廊，男女更衣及办公区等。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 约18 |
| 7 | 王牌新风净化机组XF-01 |  |  | YJK-01、YJK-02,风量2600m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 8 | 王牌新风净化机组XF-02 |  |  | YJK-03、YJK-04,风量4800m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 9 | 王牌新风净化机组XF-03 |  |  | YJK-05、YJFP,风量6100m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 1 |
| 10 | 风机盘管 |  |  | 手术室部、ICU其他区域内的风机盘管与吊顶空调机组 |  |  | 国祥（浙江） | 台 |  | 约20 |
| 11 | C4空调风机1 |  |  | 风量约6000m³/h |  |  | 合资 | 台 |  | 1 |
| 12 | C4空调风机2 |  |  | 风量约6000m³/h |  |  | 合资 | 台 |  | 1 |
| 13 | C4空调风机3 |  |  | 风量约6000m³/h |  |  | 合资 | 台 |  | 1 |
| 20 | 排风机 |  |  | CK160B |  |  | 松下 | 台 |  | 4 |
| 21 | 排风机 |  |  | CK160C |  |  | 松下 | 台 |  | 2 |
| 22 | 排风机 |  |  | CK315B |  |  | 松下 | 台 |  | 1 |
| 三、风冷模块机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 王牌空调冷水机组 |  |  | KMS060BR 制冷量201KW，制热量222KW |  | 国祥（浙江） |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 冷水机组循环水泵 |  |  | 380V/含电机，循环水泵，蒸发器，Y型过滤器，水流量开关，闸阀门，碟阀门，补水箱。 |  | 国产 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 冷水机组总配电柜 |  |  | 含总空气断路器，分项空气开关，母线，配线、分配电，远程控制，空调电气箱。 |  | 国祥（浙江） |  | 台 |  | 1 |
| 四、层流病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 王牌净化处理机组YJK-6 |  |  | 风量8800m³/h,电子感应控制，含风机、变频器、电加热器、电加湿器，灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫。 |  | 国祥（浙江） |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 恒温恒湿控制系统，大楼中央空调两管、王牌水冷机两管（四管制） |  |  | 含落地式铝合金框架控制柜、西门子温湿度传感器、西门子风阀执行器、箍形恒温器、压差开关、HONEYWELL高温断路器、百利门电动比例积分阀及控制线路。 |  | 国产 |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 医用气密门 |  |  | 1500*2100 |  | 国产 |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 夹板气密封单开门 |  |  | 1000*2100 |  | 国产 |  | 套 |  | 1 |
| 五、多联机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 室内机 |  | 数量 | 室外机 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | C4手术室净化空调1# | 格力RF26W/A-N5(1) |  | 1 | 格力RF43W/A-N5 |  |  | 1 |  |
| 2 |  | C4手术室净化空调2# | 格力RF26W/A-N5(1) |  | 1 | 格力RF26W/A-N5 |  |  | 1 |  |
| 3 |  | C4手术室净化空调3# | 格力RF26W/A-N5(1) |  | 1 | 格力RF26W/A-N5（0） |  |  | 1 |  |
| 4 |  | C4净化空调辅料间 | 格力RF26W/A-N5(1) |  | 1 | 格力RF26W/A-N5 |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 食堂冷库 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 6 |  | 检验科 | 格力GMVR-R56T/Na |  | 8 | 格力GMV-Pd400W/NaB-N1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 格力GMVR-R22Td/Na |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地下药库1 | 标安HS12SL |  | 1 | 标安BHS12W/SL |  |  | 1 |  |
| 8 |  | 地下药库2 | 标安HS18SL |  | 1 | 标安BHS18W/SL |  |  | 1 |  |
| 9 |  | ICU | 格力GMVR-R36Td/Na |  | 6 | 格力GMV-Pd450W/NaB-N1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 格力GMVR-R56T/Na |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CT | 格力GMVR-R36T/Na |  | 3 | 格力GMV-Pd400W/NaB-N1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 格力GMVR-R56T/Na |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格力GMVR-R56P/Na |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RICU | 格力GMVR-36Td/Na |  | 7 | 格力GMV-Pd350W/NaB-N1 |  |  | 1 |  |
| 12 |  | 口腔科1 | 格力GMV-NR28PLS/B |  | 8 | 格力GMV-450W/A |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 口腔科2 | 格力GMV-NR28PLS/B |  | 8 | 格力GMV-450W/A |  |  | 1 |  |