## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目最高投标限价清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 935722.27
1.1 | 空调风 |  | 538089.61
1.2 | 空调水 |  | 386529.81
1.3 | 拆除工程 |  | 11102.85
2 | 措施项目费 |  | 23126.17
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 10230.88
3 | 其他项目费 |  | 93572.23
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 93572.23
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 1052420.67
5 | 增值税 |  | 94717.86
6 | 工程造价 |  | 1147138.53
合计 |  |  | 1,147,138.53

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 空调风 | [6 empty] | 538089.61
1 | 030701003001 | 全新风组合立式洁净式空调机(恒温恒湿型) | 1.名称:全新风组合立式洁净式空调机(恒温恒湿型,带热回收系列参数按厂家深化为准)； 2.编号：JK-1 ZK08； 3.规格:初中效新风段(G4\F6)(顶进风,新风口配板式初效过滤器G4),表冷段,8排,冷量:147.5kW,电加热段,加热量:50KW,电加湿段,加湿量:30kg/h,风机段,风量:8000m3/h,机外余压:700Pa,其中风机5.5kW，中效出风段(F8)(顶出风),风机自动变频控制,过滤器前后压差指示及报警,所有进出口配接风管大小对开多叶调节阀； 4.含设备基础、支架、阻尼式弹簧减振器及橡胶减震垫； 5.含自控系统深化设计及采购安装调试，具体控制柜、接线及相应配套等材料和有效工作内容，投标报价时综合考虑设备因地制宜采用非标产品使用及深化设计情况； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 192747.15 | 192747.15
本页小计 | [8 empty] | 192747.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030701003002 | 全新风组合立式洁净式空调机(恒温恒湿型) | 1.名称:全新风组合立式洁净式空调机(恒温恒湿型,带热回收系列参数按厂家深化为准)； 2.编号：JK-2 ZK15； 3.规格:初中效新风段(G4\F6)(顶进风,新风口配板式初效过滤器G4),初效回风混合段(G4)(顶进风,进风口配板式初效过滤器G4),表冷段,8排,冷量:215kW,新风比:62.6%,电加热段,加热量:70kW,电加湿段,加湿量:40kg/h,风机段,风量:16000m3/h,机外余压:900Pa,其中风机11kW，中效出风段(F8)(顶出风),风机自动变频控制,过滤器前后压差指示及报警,所有进出口配接风管大小对开多叶调节阀； 4.含设备基础、支架、阻尼式弹簧减振器及橡胶减震垫； 5.含自控系统深化设计及采购安装调试，具体控制柜、接线及相应配套等材料和有效工作内容，投标报价时综合考虑设备因地制宜采用非标产品使用及深化设计情况； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 243577.87 | 243577.87
本页小计 | [8 empty] | 243577.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030701003003 | 外置式臭氧发生器 | 1.名称:外置式臭氧发生器； 2.编号：CY1、2； 3.规格:臭氧产量:100g/h； 4.含自控系统深化设计及采购安装调试，具体控制柜、接线及相应配套等材料和有效工作内容，投标报价时综合考虑设备因地制宜采用非标产品使用及深化设计情况； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 2 |  | 15416.7 | 30833.4
4 | 031006011001 | 高效排风机箱(过滤器置负压段) | 1.名称:高效排风机箱(过滤器置负压段)； 2.编号：GP1； 3.规格:风量:7500m3/h，全压:750Pa，组合式高效过滤效率(钠焰法):≥99.99%，初阻力:≤220Pa，配弹簧减震器； 4.含自控系统深化设计及采购安装调试，具体控制柜、接线及相应配套等材料和有效工作内容，投标报价时综合考虑设备因地制宜采用非标产品使用及深化设计情况； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 26126.15 | 26126.15
本页小计 | [8 empty] | 56959.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031006011002 | 高效排风机箱(过滤器置负压段) | 1.名称:高效排风机箱(过滤器置负压段)； 2.编号：GP2； 3.规格:风量:6200m3/h，全压:750Pa，组合式高效过滤效率(钠焰法):≥99.99%，初阻力:≤220Pa，配弹簧减震器； 4.含自控系统深化设计及采购安装调试，具体控制柜、接线及相应配套等材料和有效工作内容，投标报价时综合考虑设备因地制宜采用非标产品使用及深化设计情况； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 22126.15 | 22126.15
6 | 030703021001 | 回风静压箱 | 1.名称:回风静压箱； 2.规格:1800x800x1000(H)； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 1757.71 | 1757.71
7 | 030703021002 | 送风静压箱 | 1.名称:送风静压箱； 2.规格:1400x1400x1000(H)； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 2451.83 | 2451.83
8 | 030703020001 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器； 2.规格:630×400×1340； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 1272.21 | 1272.21
本页小计 | [8 empty] | 27607.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030703020003 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器； 2.规格:630×400×1800； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 1439.89 | 1439.89
10 | 030703020002 | 微穿孔板消声弯头 | 1.名称:微穿孔板消声弯头； 2.规格:630×400×1000； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 1891.36 | 1891.36
11 | 030702001002 | 通风管道 | 1.名称:通风管道； 2.材料:镀锌钢板； 3.厚度:0.5mm； 4.含漏风、漏光试验； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 1.64 |  | 199.86 | 327.77
12 | 030702001001 | 通风管道 | 1.名称:通风管道； 2.材料:镀锌钢板； 3.厚度:0.75mm； 4.含漏风、漏光试验； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 42.49 |  | 133.96 | 5691.96
13 | 030702001003 | 通风管道 | 1.名称:通风管道； 2.材料:镀锌钢板； 3.厚度:1.00mm； 4.含漏风、漏光试验； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m2 | 11.61 |  | 158.47 | 1839.84
本页小计 | [8 empty] | 11190.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热； 2.材料:B1级铂铝复合橡塑绝热材料(带铝箔)； 3.厚度:25mm； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m3 | 55.74 |  | 36.93 | 2058.48
15 | 031201003001 | 支吊架刷油除锈 | 1.名称:支吊架刷油除锈； 2.做法:除锈，刷红丹防锈漆一道； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | kg | 214.28 |  | 0.86 | 184.28
16 | 030703001001 | 70℃防火调节阀 | 1.名称:70℃防火调节阀； 2.规格:1250×400mm； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 553.99 | 553.99
17 | 030703001003 | 70℃防火调节阀 | 1.名称:70℃防火调节阀； 2.规格:800×320mm； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 408.74 | 817.48
18 | 030703001002 | 70℃防火调节阀 | 1.名称:70℃防火调节阀； 2.规格:630×400mm； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 4 |  | 238.64 | 954.56
19 | 030703001005 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀； 2.规格:800×320mm； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 175.98 | 175.98
20 | 030703001004 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀； 2.规格:630×400mm； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 163.43 | 163.43
本页小计 | [8 empty] | 4908.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030703001006 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀； 2.规格:1000×400mm，220V电信号； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 344.24 | 344.24
22 | 030703001008 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀； 2.规格:800×400mm，220V电信号； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 331.32 | 331.32
23 | 030703001007 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀； 2.规格:250×250mm，220V电信号； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 211.28 | 422.56
|  | 空调水 | [6 empty] | 386529.81
本页小计 | [8 empty] | 1098.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030112003001 | (变频)模块式风冷冷热水(热泵)机组 | 1.名称:(变频)模块式风冷冷热水(热泵)机组； 2.编号：FL-1； 3.规格:制冷量:150KW,输入功率:44.2kW;制热量:155KW,输入功率:42.7kW;制冷COP:3.39,CSPF:4.10;电源:380V/3N/50Hz,机组最大运行电流:118.8A;水流量:26.7m3/h,水压降:47kPa,接管尺寸:DN65;运输重量:780kg,运行重量:790kg;外形尺寸:长x宽x高(mm):2100x1100x2300;承压:1.0MPa;容量调节范围:25%-100%;减震弹簧,与机组联锁之水流开关;制冷剂:R32； 4.设备基础:C25素混凝土2200x1300x200mm,配弹簧减震器； 5.含自控系统深化设计及采购安装调试，具体控制柜、接线及相应配套等材料和有效工作内容，投标报价时综合考虑设备因地制宜采用非标产品使用及深化设计情况； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 3 |  | 89921.12 | 269763.36
本页小计 | [8 empty] | 269763.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030112003002 | 管道冷冻水泵(变频) | 1.名称:管道冷冻水泵(变频)； 2.编号：BL-1； 3.规格:流量V=70m3/h,扬程H=32m;功率:15kW,电源:3φ,380V,50Hz;转速≤1450转/分,效率≥80%,运行噪声≤55dB(A);运行重量:300Kg,机械密封,青铜叶轮,承压:1.0MPa;变频,开启数量根据主机运行容量确定;配套附件:原厂电动机连底座;水泵扬程在冷水机组阻力确定后须复核计算,配套弹簧减震器； 4.设备基础:C25素混凝土1000x500x200mm,配弹簧减震器； 5.含控制柜、接线及相应配套材料和工作内容； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 2 |  | 12848.95 | 25697.9
26 | 030701010001 | 电子水处理器 | 1.名称:电子水处理器； 2.编号：SCL； 3.规格:处理水量:100m3/h，功率:0.75kW/380V,防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻,承压:1.0MPa； 4.含控制设备、接线及相应配套材料和工作内容； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 12797.24 | 12797.24
27 | 031002001017 | 压差旁通装置 | 1.名称:压差旁通装置； 2.规格:DN80； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 1429.63 | 1429.63
本页小计 | [8 empty] | 39924.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031005016001 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.名称:不锈钢膨胀水箱； 2.规格:1m3； 3.设备基础:C25素混凝土1000x1000x200mm； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 3618.27 | 3618.27
29 | 031005016002 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.名称:不锈钢膨胀水箱； 2.规格:2m3； 3.设备基础利旧； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 台 | 1 |  | 5723.47 | 5723.47
30 | 031001002016 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN125； 4.保温:35mm厚B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)； 5.保温后，安装铝板包裹处理； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 62.84 |  | 240.56 | 15116.79
31 | 031001002018 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN125； 4.保温:35mm厚B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 3.44 |  | 186.69 | 642.21
32 | 031001002017 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN100； 4.保温:35mm厚难燃发泡橡塑管套(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 12.02 |  | 148.97 | 1790.62
本页小计 | [8 empty] | 26891.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031001002002 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN80； 4.保温:35mm厚B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)； 5.保温后，安装铝板包裹处理； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 6.49 |  | 174.39 | 1131.79
34 | 031001002020 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN80； 4.保温:35mm厚难燃发泡橡塑管套(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 10.44 |  | 126.76 | 1323.37
35 | 031001002005 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN65； 4.保温:35mm厚B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)； 5.保温后，安装铝板包裹处理； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 7.84 |  | 157.69 | 1236.29
36 | 031001002021 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN65； 4.保温:35mm厚难燃发泡橡塑管套(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 5.08 |  | 114.78 | 583.08
本页小计 | [8 empty] | 4274.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031001002015 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN32； 4.保温:35mm厚难燃发泡橡塑管套(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 4.56 |  | 47.58 | 216.96
38 | 031001002003 | 冷冻水管 | 1.名称:冷冻水管； 2.材料:无缝钢管； 3.规格:DN20； 4.保温:30mm厚B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)； 5.保温后，安装铝板包裹处理； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 1.2 |  | 78.87 | 94.64
39 | 031001008001 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水管； 2.材料:UPVC管； 3.规格:de40； 4.保温:13mm厚难燃发泡橡塑管套(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 24.89 |  | 23.64 | 588.4
40 | 031001008002 | 冷凝水管 | 1.名称:冷凝水管； 2.材料:UPVC管； 3.规格:de32； 4.保温:13mm厚难燃发泡橡塑管套(带铝箔)； 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 0.89 |  | 26.94 | 23.98
41 | 031001002006 | 膨胀管 | 1.名称:膨胀管； 2.规格:DN32； 3.材料:无缝钢管； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 13.36 |  | 50.54 | 675.21
本页小计 | [8 empty] | 1599.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031001002007 | 排污管 | 1.名称:排污管； 2.规格:De40； 3.材料:UPVC管； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 9.91 |  | 23.14 | 229.32
43 | 031001002014 | 溢流管 | 1.名称:溢流管； 2.规格:De40； 3.材料:UPVC管； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 9.91 |  | 23.14 | 229.32
44 | 031001002008 | 补水管 | 1.名称:补水管； 2.规格:De20； 3.材料:UPVC管； 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | m | 1.5 |  | 16.01 | 24.02
45 | 031002011002 | 水表 | 1.名称:水表； 2.规格:DN20； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 122.16 | 122.16
46 | 031002001015 | 比例积分阀 | 1.名称:比例积分阀； 2.规格:DN80； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 2730.98 | 5461.96
47 | 031002001013 | 比例积分阀 | 1.名称:比例积分阀； 2.规格:DN100； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 3201.28 | 3201.28
48 | 031002001002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀； 2.规格:DN20； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 39.65 | 79.3
本页小计 | [8 empty] | 9347.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 031002001016 | 闸阀 | 1.名称:闸阀； 2.规格:De20； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 32.4 | 64.8
50 | 031002001003 | 闸阀 | 1.名称:闸阀； 2.规格:De40； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 83.41 | 83.41
51 | 031002001004 | 闸阀 | 1.名称:闸阀； 2.规格:DN65； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 6 |  | 317.85 | 1907.1
52 | 031002001008 | 闸阀 | 1.名称:闸阀； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 1130 | 2260
53 | 031002001006 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 7 |  | 478.99 | 3352.93
54 | 031002001014 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀； 2.规格:DN100； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 4 |  | 285.76 | 1143.04
55 | 031002001007 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀； 2.规格:DN80； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 7 |  | 198.22 | 1387.54
本页小计 | [8 empty] | 10198.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031002001010 | 止回阀 | 1.名称:止回阀； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 733.94 | 1467.88
57 | 031002006001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 1095.93 | 2191.86
58 | 031002008001 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 6 |  | 481.14 | 2886.84
59 | 031002008003 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头； 2.规格:DN80； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 354.61 | 709.22
60 | 031002008002 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头； 2.规格:DN65； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 10 |  | 317.16 | 3171.6
61 | 031002011003 | 压力指示器 | 1.名称:压力指示器； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 5 |  | 477.73 | 2388.65
62 | 031002011010 | 压力指示器 | 1.名称:压力指示器； 2.规格:DN100； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 453.92 | 907.84
本页小计 | [8 empty] | 13723.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 031002011009 | 压力指示器 | 1.名称:压力指示器； 2.规格:DN80； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 266.25 | 532.5
64 | 031002011006 | 压力指示器 | 1.名称:压力指示器； 2.规格:DN65； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 3 |  | 211.13 | 633.39
65 | 031002011004 | 温度指示器 | 1.名称:温度指示器； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 477.73 | 477.73
66 | 031002011011 | 温度指示器 | 1.名称:温度指示器； 2.规格:DN100； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 459.92 | 919.84
67 | 031002011008 | 温度指示器 | 1.名称:温度指示器； 2.规格:DN80； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 2 |  | 272.25 | 544.5
68 | 031002011005 | 温度指示器 | 1.名称:温度指示器； 2.规格:DN65； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 5 |  | 215.49 | 1077.45
69 | 031002001011 | 水流量开关 | 1.名称:水流量开关； 2.规格:DN125； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 1 |  | 1549.9 | 1549.9
本页小计 | [8 empty] | 5735.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 031002001012 | 水流量开关 | 1.名称:水流量开关； 2.规格:DN65； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 个 | 3 |  | 1074.44 | 3223.32
71 | 031003008001 | 塑料地漏 | 1.类型:塑料排水地漏(带存水弯）DN75 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 组 | 1 |  | 36.79 | 36.79
72 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 系统 | 1 |  | 696.25 | 696.25
73 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水工程系统调试 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，综合考虑高层建筑增加费 |  | 系统 | 1 |  | 1114.86 | 1114.86
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 11102.85
74 | 030701003004 | 安装拆除 | 1.施工内容:1)屋面除标示原有设备外,所有空调设备及水管等配件,空调机房内原有所有风管、水管及其阀门等配件,拆除以上内容及依附其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点； 2.综合考虑:拆除废料的堆放、分类归堆、清理、场内搬运、垃圾垂直运输及废料外运； 3.其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，综合考虑高层建筑增加费 |  | 项 | 1 |  | 3902.85 | 3902.85
本页小计 | [8 empty] | 8974.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030701003005 | 原有设备拆除及搬迁 | 1.施工内容:1)由于原空调机房的设备多,有落地、靠墙、吊顶的,空调机房内的原设备需拆除并搬运到其他地方,待机房的天地墙面完成后,再搬回机房重新安装；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点； 2.综合考虑:拆除废料的堆放、分类归堆、清理、场内搬运、垃圾垂直运输及废料外运； 3.其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，综合考虑高层建筑增加费 |  | 项 | 1 |  | 7200 | 7200
本页小计 | [8 empty] | 7200
合 计 | [8 empty] | 935722.27

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 23126.17
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 10230.88
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 3689.82
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 3354.39
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 4360.7
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 1490.38
本页小计 | [5 empty] | 23126.17
合计 | [5 empty] | 23126.17 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1.1 | 031401009001 | 安全生产 |  | RGF+JXF | 21.8197 | 10230.88 | [6 empty] | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 | 文明施工 |  | RGF+JXF | 7.8694 | 3689.82 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 | 环境保护 |  | RGF+JXF | 7.154 | 3354.39 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1.4 | 031401012001 | 临时设施 |  | RGF+JXF | 9.3002 | 4360.7 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  | 1490.38 | 1241.98 |  |  |  |  | 248.4
1.5.1 | BM307 | 脚手架搭拆费(通风空调工程) |  |  |  | 450.22
1.5.2 | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  |  |  | 10.13
1.5.3 | BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  |  | 120.44
1.5.4 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  |  |  | 676.78
1.5.5 | BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  |  |  | 206.72
1.5.6 | BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  |  |  | 26.09
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
合计 | [6 empty] | 1241.98 |  |  |  |  | 248.4
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 93572.23
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
6 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 93572.23 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 93572.23
2.1 | 工程暂列金额 | 935722.27 | 10 | 93572.23
本页小计 |  | - | - | 93572.23 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 93572.23 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：中山大学附属第三医院萝岗院区生物治疗中心空调系统装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 9 | 94717.86
合计 | [6 empty] | 94717.86

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 130.5 | 0.32 |  | 41.76
2 | 03010001 | 铆钉综合 | 十个 | 24.8579 | 0.37 |  | 9.2
3 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 4.02 | 0.4 |  | 1.61
4 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.2 | 0.4 |  | 0.08
5 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 13.0226 | 0.43 |  | 5.6
6 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 200.88 | 0.44 |  | 88.39
7 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 18.3474 | 0.94 |  | 17.25
8 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 2.7716 | 0.95 |  | 2.63
9 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 2.02 | 0.96 |  | 1.94
10 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1785.1448 | 1 |  | 1785.14
11 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 243.8675 | 1 |  | 243.87
12 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 149.51 | 1 |  | 149.51
13 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1008.7435 | 1 |  | 1008.74
14 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.2 | 1 |  | -0.2
15 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 16 | 1.03 |  | 16.48
16 | 00010010 | 人工费 | 元 | 33154.9456 | 1.09 |  | 36138.89
17 | 03010132 | 自攻螺钉M6×30 | 十套 | 0.816 | 1.14 |  | 0.93
18 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2.02 | 1.14 |  | 2.3
19 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.038 | 1.36 |  | 0.05
20 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 1.01 | 1.46 |  | 1.47
21 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 6.06 | 1.67 |  | 10.12
22 | 18090995 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | 个 | 29.3798 | 1.78 |  | 52.3
23 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 | 2.022 | 1.91 |  | 3.86
24 | 18010790 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 10.1 | 2.14 |  | 21.61
25 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 |  | 9.14
26 | 17250040@4 | UPVC管De20 | m | 1.533 | 2.5 |  | 3.83
27 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 47.0878 | 2.64 |  | 124.31
28 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 25 | 2.64 |  | 66
29 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.1975 | 3.09 |  | 0.61
30 | 01000003 | 型钢 | kg | 209.664 | 3.2 |  | 670.92
31 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 200.0215 | 3.22 |  | 644.07
32 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 0.6 | 3.23 |  | 1.94
33 | 15000020@2 | 难燃发泡橡塑管套(带铝箔)13mm，de32 | m | 0.9078 | 3.25 |  | 2.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.7499 | 3.29 |  | 2.47
35 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 10.4825 | 3.35 |  | 35.12
36 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 0.89 | 3.4 |  | 3.03
37 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 6.3828 | 3.49 |  | 22.28
38 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1572 | 3.55 |  | 0.56
39 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 7.8736 | 3.56 |  | 28.03
40 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 13.6 | 3.56 |  | 48.42
41 | 34110010 | 水 | m3 | 5.1654 | 3.58 |  | 18.49
42 | 18010795 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 5.05 | 3.6 |  | 18.18
43 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 6.12 | 3.62 |  | 22.15
44 | 14390070 | 氧气 | m3 | 27.3639 | 3.64 |  | 99.6
45 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.2601 | 3.74 |  | 0.97
46 | 15000020@5 | 难燃发泡橡塑管套(带铝箔)13mm，de40 | m | 0.3209 | 3.83 |  | 1.23
47 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 13.512 | 3.84 |  | 51.89
48 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0362 | 3.89 |  | 0.14
49 | 17250040@2 | UPVC管de32 | m | 0.9096 | 4.03 |  | 3.67
50 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 7.448 | 4.22 |  | 31.43
51 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.2 | 4.37 |  | 0.87
52 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 0.028 | 4.62 |  | 0.13
53 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.2345 | 4.63 |  | 5.72
54 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 1.2607 | 4.74 |  | 5.98
55 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.02 | 4.78 |  | 0.1
56 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 5.1206 | 4.81 |  | 24.63
57 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.2903 | 4.86 |  | 1.41
58 | 03213021 | 垫铁 | kg | 7.064 | 4.87 |  | 34.4
59 | 18031580 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | 个 | 15.0508 | 5 |  | 75.25
60 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.408 | 5.04 |  | 2.06
61 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 0.2 | 5.08 |  | 1.02
62 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.8 | 5.38 |  | 25.82
63 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1.2098 | 5.41 |  | 6.55
64 | 17250040@1 | UPVC管de40 | m | 45.6042 | 5.43 |  | 247.63
65 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.7805 | 5.72 |  | 15.9
66 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 |  | 4.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.8304 | 5.88 |  | 4.88
68 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 21.7735 | 5.96 |  | 129.77
69 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 18.128 | 6 |  | 108.77
70 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.1272 | 6.01 |  | 132.98
71 | 18031185 | 镀锌钢管活接头DN20 | 个 | 4.04 | 6.18 |  | 24.97
72 | 02270020 | 白布 | kg | 0.63 | 6.22 |  | 3.92
73 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 11.12 | 6.23 |  | 69.28
74 | 17010100@3 | 无缝钢管DN20 | m | 1.2324 | 6.31 |  | 7.78
75 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 0.644 | 6.39 |  | 4.12
76 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 6.096 | 6.82 |  | 41.57
77 | 03131081 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 0.32 | 6.84 |  | 2.19
78 | 14030030 | 煤油 | kg | 6.3 | 6.9 |  | 43.47
79 | 18031210 | 镀锌钢管活接头DN65 | 个 | 8.08 | 6.93 |  | 55.99
80 | 990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 3.1071 | 7.12 |  | 22.12
81 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.04 | 7.17 |  | 0.29
82 | 14070040 | 机油20~30# | kg | 0.56 | 7.28 |  | 4.08
83 | 14070050 | 机油综合 | kg | 6.4357 | 7.28 |  | 46.85
84 | 18031065 | 镀锌六角内接头DN65 | 个 | 8.08 | 7.3 |  | 58.98
85 | 02270180 | 破布一级 | kg | 3.5575 | 7.44 |  | 26.47
86 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 7.75 |  | 0.16
87 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 9.1151 | 7.92 |  | 72.19
88 | 18031220 | 镀锌钢管活接头DN80 | 个 | 4.04 | 8.07 |  | 32.6
89 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 21.424 | 8.08 |  | 173.11
90 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 1.65 | 8.26 |  | 13.63
91 | 02010150 | 石棉橡胶板低中压0.8~6 | kg | 7.38 | 8.26 |  | 60.96
92 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1079 | 8.29 |  | 0.89
93 | 15000020@1 | B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)φ20,30mm | m | 1.224 | 8.33 |  | 10.2
94 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.569 | 8.4 |  | 4.78
95 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 |  | 0.41
96 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 7.258 | 8.59 |  | 62.35
97 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 0.039 | 9 |  | 0.35
98 | 03072021@1 | 塑料排水地漏(带存水弯）DN75 | 个 | 1.01 | 9.03 |  | 9.12
99 | 18031070 | 镀锌六角内接头DN80 | 个 | 4.04 | 9.5 |  | 38.38
100 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 7.0399 | 9.79 |  | 68.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.4 | 9.79 |  | 23.5
102 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.6428 | 9.9 |  | 6.36
103 | 14010010 | 清油 | kg | 0.2802 | 9.96 |  | 2.79
104 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.3254 | 10.55 |  | 3.43
105 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.9468 | 11.68 |  | 11.06
106 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 5.6387 | 11.97 |  | 67.5
107 | 02270001 | 棉纱 | kg | 4.4079 | 12.42 |  | 54.75
108 | 18031225 | 镀锌钢管活接头DN100 | 个 | 4.04 | 12.44 |  | 50.26
109 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0643 | 12.82 |  | 0.82
110 | 15000020@4 | 难燃发泡橡塑管套(带铝箔)35mm，φ32 | m | 0.0511 | 13.03 |  | 0.67
111 | 990739010 | 咬口机板厚1.2(mm) | 台班 | 0.1573 | 13.42 |  | 2.11
112 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.019 | 14.02 |  | 0.27
113 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.1629 | 14.02 |  | 2.28
114 | 990727020 | 立式钻床钻孔管径35(mm) | 台班 | 5.74 | 14.04 |  | 80.59
115 | 17010100@11 | 无缝钢管DN32 | m | 18.4038 | 14.13 |  | 260.05
116 | 15010080 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 0.6 | 14.16 |  | 8.5
117 | 18030905 | 镀锌外接头DN65 | 个 | 1.6 | 14.5 |  | 23.2
118 | 03014568 | 精制六角螺栓M16×60 | 十套 | 3.296 | 14.62 |  | 48.19
119 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.4856 | 15.18 |  | 37.73
120 | 01290303@1 | 镀锌钢板0.5mm | m2 | 1.8663 | 16 |  | 29.86
121 | 990741010 | 开卷机厚度12(mm) | 台班 | 0.0403 | 16.45 |  | 0.66
122 | 19000001@12 | 闸阀De20 | 个 | 2.02 | 16.5 |  | 33.33
123 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 0.51 | 16.57 |  | 8.45
124 | 990748010 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 2.465 | 17.17 |  | 42.32
125 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 1.5772 | 19.07 |  | 30.08
126 | 18310440 | 卡箍连接件(含胶圈)DN125 | 套 | 4 | 19.51 |  | 78.04
127 | 990919010 | 电焊条烘干箱容量450×350×450(cm3) | 台班 | 0.034 | 19.89 |  | 0.68
128 | 18030910 | 镀锌外接头DN80 | 个 | 0.8 | 20.2 |  | 16.16
129 | 19000001@3 | 闸阀DN20 | 个 | 2.02 | 22.35 |  | 45.15
130 | 19030170 | 螺纹闸阀 | 个 | 1.01 | 22.35 |  | 22.57
131 | 990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 1.0231 | 22.96 |  | 23.49
132 | 14430250 | 专用粘胶带 | m | 41.805 | 23.3 |  | 974.06
133 | 01290303@2 | 镀锌钢板0.75mm | m2 | 48.3536 | 23.53 |  | 1137.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) | 台班 | 0.636 | 24.73 |  | 15.73
135 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 9.888 | 27.92 |  | 276.07
136 | 18030915 | 镀锌外接头DN100 | 个 | 0.8 | 28.5 |  | 22.8
137 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0362 | 30.62 |  | 1.11
138 | 01290303@3 | 镀锌钢板1mm | m2 | 13.2122 | 30.62 |  | 404.56
139 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0732 | 32.14 |  | 2.35
140 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 1.89 | 35.34 |  | 66.79
141 | 23130001@3 | 压力指示器DN65 | 个 | 3 | 35.4 |  | 106.2
142 | 17010100@12 | 无缝钢管DN65 | m | 13.1138 | 36.09 |  | 473.28
143 | 18031075 | 镀锌六角内接头DN100 | 个 | 4.04 | 37.65 |  | 152.11
144 | 990747020 | 管子切断机管径150(mm) | 台班 | 0.024 | 37.92 |  | 0.91
145 | 23130001@5 | 压力指示器DN80 | 个 | 2 | 38 |  | 76
146 | 990737040 | 折方机厚度×宽度4×2000(mm) | 台班 | 0.1573 | 38.7 |  | 6.09
147 | 17010100@2 | 无缝钢管DN80 | m | 17.0993 | 39.06 |  | 667.9
148 | 19000001@4 | 闸阀De40 | 个 | 1.01 | 39.41 |  | 39.8
149 | 23130001@2 | 温度指示器DN65 | 个 | 5 | 39.76 |  | 198.8
150 | 23130001@6 | 压力指示器DN100 | 个 | 2 | 40 |  | 80
151 | 990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 0.5034 | 40.32 |  | 20.3
152 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 8.4764 | 42.73 |  | 362.2
153 | 990783440 | 滚槽机管径425内(mm) | 台班 | 0.368 | 42.94 |  | 15.8
154 | 23130001@1 | 压力指示器DN125 | 个 | 6 | 43 |  | 258
155 | 23130001@4 | 温度指示器DN80 | 个 | 2 | 44 |  | 88
156 | 15000005@1 | B1级铂铝复合橡塑绝热材料(带铝箔)25mm | m2 | 16.0253 | 44.23 |  | 708.8
157 | 23130001@7 | 温度指示器DN100 | 个 | 2 | 46 |  | 92
158 | 17010100@10 | 无缝钢管DN100 | m | 12.1402 | 46.08 |  | 559.42
159 | 20000130 | 沟槽法兰 | 片 | 12 | 48.36 |  | 580.32
160 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.4 | 53.88 |  | 21.55
161 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.4 | 62.96 |  | 25.18
162 | 22530140@2 | 风管止回阀630*400 | 个 | 1 | 65 |  | 65
163 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 1.0749 | 65.16 |  | 70.04
164 | 24010020@1 | 螺纹水表DN20 | 个 | 1 | 67.99 |  | 67.99
165 | 01290110@1 | 铝板0.5mm | m2 | 54.2355 | 68.75 |  | 3728.69
166 | 17010100@1 | 无缝钢管DN125 | m | 64.9544 | 72.16 |  | 4687.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 18210180@2 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个 | 10 | 73.56 |  | 735.6
168 | 990758040 | 电动弯管机WC27-108 | 台班 | 0.2613 | 74.7 |  | 19.52
169 | 22530140@1 | 风管止回阀800*320 | 个 | 1 | 77.55 |  | 77.55
170 | 20010340 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN100 | 副 | 1 | 78.88 |  | 78.88
171 | 990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 6.7671 | 83.49 |  | 564.99
172 | 14310080 | 二硫化钼 | kg | 0.24 | 83.63 |  | 20.07
173 | 18210180@3 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 2 | 88.27 |  | 176.54
174 | 19000001@7 | 蝶阀DN80 | 个 | 7.07 | 92.62 |  | 654.82
175 | 20010360 | 钢板平焊法兰 | 副 | 29 | 92.76 |  | 2690.04
176 | 9909701 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) | 台班 | 0.05 | 93.12 |  | 4.66
177 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 11.4122 | 96.05 |  | 1096.14
178 | 19000001@10 | 蝶阀DN100 | 个 | 4.04 | 114.95 |  | 464.4
179 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 18.984 | 119.9 |  | 2276.18
180 | 22530160@2 | 电动对开多叶调节阀250*250 | 个 | 2 | 124.17 |  | 248.34
181 | 22570040 | 减振器 | 个 | 36 | 128.46 |  | 4624.56
182 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN125 | 个 | 6 | 134.02 |  | 804.12
183 | 19000020@1 | 蝶阀DN125 | 个 | 7 | 134.85 |  | 943.95
184 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.0337 | 145.69 |  | 4.91
185 | 991201020 | 轴流通风机功率30(kW) | 台班 | 0.0016 | 160.58 |  | 0.26
186 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.252 | 163.52 |  | 41.21
187 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.23 | 189.44 |  | 43.57
188 | 22530170@2 | 70℃防火调节阀630*400 | 个 | 4 | 191.91 |  | 767.64
189 | 22530170@3 | 70℃防火调节阀800*320 | 个 | 2 | 191.91 |  | 383.82
190 | 990503020 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 0.72 | 218.19 |  | 157.1
191 | 990732005 | 剪板机厚度×宽度6.3×2000(mm) | 台班 | 0.1573 | 218.58 |  | 34.38
192 | 22530160@3 | 电动对开多叶调节阀800*400 | 个 | 1 | 244.21 |  | 244.21
193 | 19000001@5 | 闸阀DN65 | 个 | 6.06 | 245.25 |  | 1486.22
194 | 22530160@1 | 电动对开多叶调节阀1000*400 | 个 | 1 | 257.13 |  | 257.13
195 | 9907211 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.018 | 304.12 |  | 5.47
196 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) | 台班 | 1.11 | 307.53 |  | 341.36
197 | 990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 1.26 | 323.2 |  | 407.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
198 | 22530170@1 | 70℃防火调节阀1250*400 | 个 | 1 | 337.16 |  | 337.16
199 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.1477 | 374 |  | 803.24
200 | 9907261 | 自卸汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.31 | 491.24 |  | 152.28
201 | 19000220@1 | 止回阀DN125 | 个 | 2 | 497.85 |  | 995.7
202 | 990305020 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 0.2 | 515.21 |  | 103.04
203 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.5089 | 530.56 |  | 270
204 | 18190001@1 | Y型过滤器DN125 | 个 | 2 | 719.95 |  | 1439.9
205 | 19000020@2 | 闸阀DN125 | 个 | 2 | 785.86 |  | 1571.72
206 | 30170010@2 | 水流量开关DN65 | 支 | 3 | 859.54 |  | 2578.62
207 | 22550001@2 | 微穿孔板消声器630×400×1340 | 只 | 1 | 900 |  | 900
208 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.204 | 919.66 |  | 187.61
209 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.016 | 1009.03 |  | 16.14
210 | 22550001@3 | 微穿孔板消声器630×400×1800 | 只 | 1 | 1100 |  | 1100
211 | 990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 0.0257 | 1156.64 |  | 29.73
212 | 19000001@1 | 压差旁通装置DN80 | 个 | 1.01 | 1320.52 |  | 1333.73
213 | 30170010@1 | 水流量开关DN125 | 支 | 1 | 1335 |  | 1335
214 | 22550010@1 | 微穿孔板消声弯头630×400×1000 | 个 | 1 | 1406.52 |  | 1406.52
215 | 22590001@1 | 静压箱1800x800x1000(H) | 个 | 1 | 1555.88 |  | 1555.88
216 | 15000040@2 | B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)φ125,35mm | m3 | 1.2238 | 1769.2 |  | 2165.15
217 | 15000040@3 | B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)φ80,35mm | m3 | 0.0861 | 1769.2 |  | 152.33
218 | 15000040@4 | B1级橡塑复合隔热保温套管(带铝箔)φ65,35mm | m3 | 0.0905 | 1769.2 |  | 160.11
219 | 15000040@6 | 难燃发泡橡塑管套(带铝箔)φ80,35mm | m3 | 0.1385 | 1769.2 |  | 245.03
220 | 15000040@7 | 难燃发泡橡塑管套(带铝箔)φ100,35mm | m3 | 0.1872 | 1769.2 |  | 331.19
221 | 15000040@8 | 难燃发泡橡塑管套(带铝箔)φ65,35mm | m3 | 0.0586 | 1769.2 |  | 103.68
222 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.04 | 1830.53 |  | 73.22
223 | 22590001@2 | 静压箱1400x1400x1000(H) | 个 | 1 | 2250 |  | 2250
224 | 19000001@11 | 比例积分阀DN80 | 个 | 2.02 | 2600.31 |  | 5252.63
225 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.086 | 2700 |  | 232.2
226 | 33110030@1 | 不锈钢膨胀水箱1m3 | 台 | 1 | 2800 |  | 2800
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
227 | 19000001@9 | 比例积分阀DN100 | 个 | 1.01 | 3001.6 |  | 3031.62
228 | 33110030@2 | 不锈钢膨胀水箱2m3 | 台 | 1 | 5000 |  | 5000
229 | 51330040@1 | 管道冷冻水泵(变频) | 台 | 2 | 11819.18 |  | 23638.36
230 | 18190100@1 | 电子水处理器 | 台 | 1 | 12000 |  | 12000
231 | 53090010@1 | 外置式臭氧发生器臭氧产量:100g/h | 台 | 2 | 13736 |  | 27472
232 | 30030120@1 | 空调机控制箱JK-1，含接线 | 台 | 1 | 16000 |  | 16000
233 | 30030120@2 | 空调机控制箱JK-2，含接线 | 台 | 1 | 17000 |  | 17000
234 | 50290030@2 | 高效排风机箱(过滤器置负压段)风量:6200m/h | 台 | 1 | 20000 |  | 20000
235 | 50290030@1 | 高效排风机箱(过滤器置负压段)风量:7500m/h | 台 | 1 | 24000 |  | 24000
236 | 50050040@1 | (变频)模块式风冷冷热水(热泵)机组 | 台 | 3 | 87500 |  | 262500
237 | 50030001@1 | 全新风组合立式洁净式空调机恒温恒湿型 | 台 | 1 | 171000 |  | 171000
238 | 50030001@2 | 组合立式风冷洁净式空调机恒温恒湿型 | 台 | 1 | 220000 |  | 220000
|  | 合计 |  |  |  |  | 907839.32