# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院提供污水处理运营托管服务项目，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 污水处理运营托管服务 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务时间：自合同签订之日起3年。

2、服务地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：自合同签订之日起3年。

五、采购标的物验收标准

提供的管理服务要符合国家相关标到三甲医院评审要求经处理后的污水应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准）

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供服务实施与质量控制方案、维保方案、安全管理及措施方案、企业内部管理制度以及相关制度、拟采取的应急事件处理预案、企业内部管理制度、培训方案、投标人的项目管理团队等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1污水处理运营托管服务

一、主要配置设备说明

首都医科大学附属北京世纪坛医院集医疗、教学、科研、预防和保健为一体，2022年急诊急救综合楼启用后，建筑面积扩增至14.98万平方米。设有56个临床科室、7个医技科室，DRG评价学科齐全。编制床位1100张，在职职工约2700人。

1、医院本院污水处理站位于东门附近，采用地上建筑和地下构筑相结合形式，整体为独立全封闭式建筑。污水处理站采用二级接触氧化处理工艺，采用次氯酸钠消毒。设计日处理水量为1800立方米/天，经处理后的污水达到国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准（氨氮测定量指标应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015相关标准），排入市政污水管网。

2、本次招标污水处理站运营管理服务所有设备包含：格栅机、污水泵、污泥泵、鼓风机、加药及输送设备、尾气处理设备、过滤装置、在线检测设备及配套设施、变配电及自控系统等设施及相关管路（含附件）、仪器仪表、药剂、相关设备及配套设施等。

3、污水处理站专业范围内所有相关建、构筑物。

4、本项目为首都医科大学附属北京世纪坛医院本院污水处理站、院内发热门诊、复兴门铁路社区卫生服务站共三处污水处理设施维保运营托管项目。本院污水处理站设计日处理水量为1800立方米/天。结合目前污水处理站实际的处理水量情况，现阶段处理水量暂按1600立方米/天核算，测算运营费用。院内发热门诊及复兴门铁路社区卫生服务站污水处理设施按医院相关要求执行，运营管理方式采取定期巡检巡查，定期加药及设备设施维护。设计水量暂按院内发热门诊10立方米/天，社区卫生服务站20立方米/天测算运营费用。

5、本项目运营管理服务涉及的主要设备清单及情况如下：

①院内发热门诊：采用预消毒处理方式，次氯酸钠加药设备1套。

②复兴门铁路社区卫生服务站：一体化污水处理设备1套，包括：配套风机1台、水泵1台。

③本院污水处理站：格栅渠、调节池、水解酸化池、两级生物接触池、斜管沉淀池、中间水池、消毒接触池、流量槽、污泥浓缩池。

污水处理站主要设备清单如下：

污水处理站主要设备清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回转式机械格栅 | 栅宽600mm，栅间距3mm | 台 | 1 |  |
|  | 潜水提升泵 | Q=40m3/h，H=10m，P=2.2kW，口径DN80 | 台 | 4 | 2用2备 |
|  | 电磁流量计 | DN100 | 台 | 2 |  |
|  | 液位控制系统 | 非标，连续监测调节池液位 | 套 | 2 |  |
|  | 调节池搅拌装置 | 非标，与系统配套 | 套 | 2 |  |
|  | 预曝气鼓风机 | 风量：3.78m3/min，风压50kPa，功率5.5kW | 台 | 2 |  |
|  | 水解酸化装置 | 非标，与系统配套 | 套 | 2 |  |
|  | 水解酸化装置专用支架 | 非标，碳钢防腐 | 套 | 2 |  |
|  | 水解酸化布水装置 | 非标，与系统配套 | 套 | 2 |  |
|  | 水解酸化池出水堰 | 非标 | 套 | 2 |  |
|  | 水解酸化池排泥泵 | Q=10m3/h，H=15m，P=1.5kW，口径DN65 | 台 | 4 | 2用2备 |
|  | 接触氧化装置 | 非标，Φ150，与系统配套 | 套 | 4 |  |
|  | 接触氧化装置支架 | 非标，碳钢防腐 | 套 | 4 |  |
|  | 接触氧化专用曝气装置 | 非标，与系统配套 | 套 | 4 |  |
|  | 接触氧化池出水堰 | 非标 | 套 | 2 |  |
|  | 好氧鼓风机 | 风量：10.07m3/min，风压80kPa，功率22kW | 台 | 3 | 2用1备 |
|  | 斜管沉淀装置 | 非标，与系统配套 | 套 | 2 |  |
|  | 沉淀装置专用支架 | 与系统配套 | 套 | 2 |  |
|  | 沉淀池出水堰 | 非标 | 套 | 2 |  |
|  | 沉淀池回流泵 | Q=23m3/h，H=15m，P=2.2kW，口径DN65 | 台 | 4 | 2用2备 |
|  | 中间水池提升泵 | Q=45m3/h，H=20m，P=5.5kW，口径DN80 | 台 | 4 | 2用2备 |
|  | 液位控制系统 | 非标，连续监测中间水池液位 | 套 | 2 |  |
|  | 高效过滤器 | Φ1400，滤速9m/h（含配套电动阀） | 台 | 6 |  |
|  | 污泥池排泥泵 | Q=10m3/h，H=15m，P=1.5kW，口径DN65 | 台 | 2 |  |
|  | 液位控制系统 | 非标，连续监测污泥池液位 | 套 | 2 |  |
|  | 高效离子除臭装置 | 非标，处理量3000m3/h | 套 | 2 |  |
|  | 消毒加药装置 | 有效容积1.2m3 | 套 | 2 |  |
|  | 消毒加药泵 | Q=24L/h | 台 | 4 |  |
|  | 消毒加药搅拌装置 | 0.37kW | 台 | 2 |  |
|  | 轴流风机 | Q=600m3/h | 台 | 2 |  |
|  | 混凝剂投加装置 | 非标，含计量泵及搅拌装置 | 套 | 2 |  |
|  | 管道混合器 | 非标 | 套 | 3 |  |
|  | 漏氯报警仪 | 测定介质为氯，输出4~20mA信号 | 台 | 1 |  |
|  | 在线余氯检测仪 | 测定范围0~20mg/L，输出4~20mA信号 | 台 | 1 |  |
|  | 氨氮在线监测装置 | 国标法 | 套 | 1 |  |
|  | COD在线检查装置 | 国标法 | 套 | 1 |  |
|  | 固体悬浮物在线监测装置 | 国标法 | 套 | 1 |  |
|  | pH在线监测装置 | 国标法 | 套 | 1 |  |
|  | 取样泵 | Q=2.5m3/h，H=9m | 台 | 1 |  |
|  | 数采仪 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  | 远程监控系统 | 实时监测系统运行状态，采集控制柜设备运行信号，含上位机、打印机、控制软件等 | 套 | 1 | 见电气图纸 |
|  | 配电柜 | 配套 | 台 | 1 |  |
|  | 控制柜 | 配套 | 台 | 3 |  |
|  | 系统管道、管件 | 与系统配套 | 批 | 1 |  |
|  | 系统电线、电缆 | 与系统配套 | 批 | 1 |  |

二、运营管理服务内容与要求

（一）管理的内容：

1.负责污水处理站的系统日常运行、管理、维护、维修、检测和记录等工作，要符合国家相关标准，也要达到三甲医院评审要求。

2.负责污泥、漂浮物清运处理，并符合国家相关标准。

3.负责原料采购，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

4.负责污水处理站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。

5.提供的管理服务应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

6.设备操作、维修和维护工作要及时有效，并做好安全预防工作，防止安全事故发生。

（二）管理的要求：

1.投标人提供的管理服务必须满足三级甲等医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

2.制定严格的药剂配比制度，并根据污水排放量，及时进行调整对污水处理。

3.制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。

4.污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守，常白班保证双人在岗，且夜班人员至少一人值守。值班电话24小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。人员编制不少于6人（且有兼职安全管理员），要求有相关污水处理上岗证，且具有中专以上学历。要求相关岗位管理人员有3年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故并持有相应的上岗证书。运营公司应对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

5.招标人有权撤销中标人不合格的项目经理及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员。

6.不得将本项目运营管理服务进行分包或转包。

7.负责污水处理站日常运行、管理、维护等工作，按招标人要求对污水站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，发现问题，及时上报医院有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决。

检测具体要求：

①污水处理站废气排放口臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢，手工监测1次/季。污水处理站周界甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢，手工监测1次/季。

②低放射污水排放口总α放射性1次/季，总β放射性1次/季。

③污水处理站总排口废水手工监测PH值4次/天、溶解性总固体1次/年、悬浮物1次/周、五日生化需氧量1次/季、化学需氧量4次/天、阴离子表面活性剂1次/季、氨氮4次/天、石油类1次/季、动物油类1次/季、挥发酚1次/季、流量4次/天、总氰化物1次/季、总余氯4次/天、粪大肠菌群数1次/月。（其中，pH值、化学需氧量、氨氮、流量、总余氯设有自动监测设施，当自动监测出现故障时采用手工监测）

8.为完成运行工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由投标人承担。

9.出现问题或突发情况时，中标人应30分钟内做出反应，3小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

10.负责污水处理站可靠安全运行、维修工作及相关设备的维保和维修工作。

11.负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，并报医院相关部门备案。

12.负责建立健全设备档案，收集、整理和归档技术资料。

13.合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水处理站检修计划。

14.运营服务人员需经培训后方取证可上岗工作。

15.需做好提前入场准备，实际入场时间已招标人通知为准。

16.工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

17.制定完善的员工考核标准及检查表格。

18.运营服务人员必须服从招标人的规章制度及管理要求。

19.负责制定各种设备的操作规程。

20.负责做好栅渣、污泥的收集、统计、清运工作。污泥处置应符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005相关标准及要求。

21.按环保部门要求做好相关环保数据的整理及上传工作。

22.负责保存环保局、水务局、疾控中心等相关领导机关来站的检查记录，并将检查指出的问题和提出的新的要求，建立档案，以备后查，并及时上报采购人。

23.负责污水处理站在线监测系统的仪表维护、维保、标识、校验工作，负责在线监测仪表检测试剂的采购、存放、调配、投加、收集、处置等相关工作，负责在线监测仪表探头的定期维护与清洗，并确保在线监测系统及配套设施、仪表的正常使用和运行，满足环保部门相关管理要求。

24.负责为托管方（采购人）有关污水处理相关工作、会议、培训、调研等提供出行便利。

25.配合托管方（采购人）的各项污水处理相关资质证件的年审、复审、核查、办理相关证件的工作。

（三）本次采购服务期限：为签订合同之日起3年。

（四）具备相关专业许可－环保工程专业承包三级（含）以上资质。需提供有效证书复印件并加盖公章。

三、其他要求

1.运营服务费的结算形式：包干制。

包干制：为完成本合同规定的服务内容所发生的一切费用，包括人工费（含社会保险、节假日加班费、体检费、职业病诊疗费等）、药剂费、劳保防护及办公费、水质专业检测费、设备维修费、设备保养费、污水池清理清洗费、污泥及栅渣处置费、设备校准费、在线监测系统维护费、管理费、利润、税金等。（结合目前污水处理站实际的处理水量情况，现阶段日处理水量暂按1630立方米/天核算（本院、院内发热门诊、复兴门铁路社区卫生服务站），据此测算运营费用。(注：不含水、电、气等能源费和运营建筑、设备、设施大修及设备更新改造费用)

2.投标人应综合考虑在服务内容不变前提下，本年度内物价上涨的因素及各种经济安全风险。