采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多绕组高压隔离变压器 | ZSC-1600/10/44*0.6kV | 8台 | 320.00 | 合同签订后4个月内 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

高压电源系统拟招标采购的八台多绕组高压隔离变压器为四套电源模块单独供电并实现系统高压隔离。单套电源的两台变压器原边绕组均为延边三角形，分别移相±7.5°，44副边绕组交替按照星奇角偶排列。单套电源整流后通过串联可在直流侧最终输出24脉波整流电压，降低纹波参数。

2.2、 工作条件

- 海拔高度：<1000米。

- 周围温度：最高日平均温度：+40℃，最高月平均温度：＋35℃，最低温度：－10℃。

- 相对湿度：日相对湿度不超过95％，月相对湿度不超过85％。

- 地震烈度：<4级。

- 可满足户内安装，室内无机械通风、空调和采暖条件下使用。

- 最大风速：<34 M/S，水平加速度：<0.2G。

2.3、 技术性能指标要求

本技术要求是项目最重要的参数和信息的统计，将作为合同签订、执行、检查、验收的重要内容和依据。供应商应认真逐项如实填写，针对每项填写的内容提供材料证明，并取得用户的认可。以下是对单台多绕组高压隔离变压器的技术要求。

- 额定容量：1600kVA/台，容量按44绕组均匀分配。

- 电压等级：三相/50Hz/10kVAC网侧进线，带-5%抽头，副边44组，额定600VAC出线，满负荷时输出（输出一致性）偏差≤0.5%。

- 联结组别：D(+7.5°)y5d0（4台）和D(-7.5°)y7d2（4台）。

- 绕组结构：原边三相延边+7.5°或-7.5°（各4台），副边三相44组，星奇角偶交替。

- 基本绝缘：绝缘耐热材料选用F级，环氧树脂浇注。

- 隔离电压等级为：

(a)原边：对地按10kV网侧标准执行，额定短时工频耐受电压（有效值）35kVAC/1min，雷电
冲击耐受电压（峰值）75kVAC；

(b)副边：对原边隔离电压100 kV AC/1min，对地隔离电压100kV AC/1min，相邻副边绕组5kV 
AC/1min。

均需要在制造后的出厂试验中进行试验证明。

- 空载参数

(a)空载电流标幺＜1%，空载损耗＜0.4%；

(b)空载24小时铁芯温升＜80K，配备可读温度传感器。

- 短路参数

(a)短路损耗（电压）标幺≤1%（120℃）；

(b)短路12小时铁芯温升≤80K，配备可读温度传感器；

(c)短路阻抗≤4%，偏差按国标。

- 变压器声级水平：＜55dB(A)。

- 变压器运行效率大于99%。

- 产品阻燃要求：为保证工作人员人身安全，线圈树脂采用阻燃性树脂。

- 极限承受短路的能力：按GB1094.11－2007中7条的规定执行。

- 防护等级：IP00方式。

- 负荷条件：每个副边绕组单独连接整流器，整流后串联输出，考虑直流负载产生的谐波因素。

- 冷却方式：自冷（室内）。

- 导体材质：铜材。

- 工况介绍：变压器正常运行时，副边最高稳态运行电位为72kV DC，在系统开机、关机、负载故障、电网跳变等故障下，副边可能短时（数百毫秒至数秒）承受最高电位为90kVDC甚至更高。-5%抽头连接是变压器的另一种额定工况，当输出电压不足时使用-5%抽头连接，使得输出电压提高5%。

- 变压器过载能力：可能过载20%运行，要求增加线圈抗开裂措施。

- 外形尺寸（长*宽*高）（单位：mm）：不大于2800*1650*2500（任一尺寸都必须不超过）。

- 引线方式及防护：必须使用铜管（电流密度≤1A/mm2）将副边出线引至侧面，同时在引出线连接处必须增加绝缘防护罩等合理的防护措施，可以起到防尘、绝缘、抑制尖端放电等作用。变压器一次和二次引线的接线端子，应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。

- 企业完成全部设计后，需向用户提供主要设计图纸，得到用户确认后方可进行加工生产；在制造加工过程中设立一个停工待检点，制造方需通知用户方赴现场检查，定在线圈、铁芯加工完成之后且在环氧浇注及总装之前。

- 进出线方向示意（对称式设计方案，共4组）：

2.4、 技术服务要求及质保要求

- 技术服务要求

合同签定后，中标方指定负责本工程的项目经理，负责协调中标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

中标方应保证包括中标方的外购件所有零部件在其制造过程中的所有工艺、材料、试验等均符合相关国家标准和行业标准，必要的时候提供外购件的试验报告和产品合格证。

中标方应按国家相关规定提供该产品的测试报告与产品合格证。中标方应提供产品测试报告、合格证明、使用说明书、材质检测报告等，且应与设备一起交货。

- 完成时间要求

合同签订后20天内提供完整的生产计划（含人员工时安排）和工艺图纸，由用户认可后方可开始加工制造。合同签订后120天内完成生产（含验收）。

- 产品维修

质保维修期自设备在用户场地安装调试正常通过之日开始计算。保修期至少一年，终生提供维修服务，保修期内中标方应提供全免费保修。

维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的要求做出电话或邮件响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在最短时间内解决（省内24小时，省外48小时），重大问题或其他无法迅速解决的问题应在1周内解决，中标方应明确提出解决方案，否则中标方应赔偿相应损失。

- 质保要求

质保期自设备在用户场地安装调试正常通过之日开始计算，质保期至少一年，质保期内中标方应提供全免费维修。关键设备与核心部件非人为损坏的，中标方必须免费更换。质保期外，中标方提供终生维修服务。

维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的要求做出电话或邮件响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在最短时间内解决（省内24小时，省外48小时），重大问题或其他无法迅速解决的问题应在1周内解决，中标方应明确提出解决方案，否则中标方应赔偿相应损失。

2.5、验收标准及验收程序

项目验收将采用出厂验收和现场验收相结合的方式进行；出厂验收依据国家标准GB1094.11《干式变压器》规定方法对多绕组高压隔离变压器进行测试和验证，出厂测试需按照用户以下测试要求进行标准测试并出具合格报告。

- 变比测量：44个绕组分测。

- 绕组（直流）电阻测量：44个绕组分测。

- 电压矢量关系的校定：44个绕组分测。

- 绝缘耐压测试：

（a）感应耐压试验；

（b）绝缘电阻测定；

（c）耐压测试。

| 建议实验方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原边-地 | 35kVAC 1min | 原边三相全短接---外壳（地） |
| 副边-地 | 100kVAC 1min | 副边44绕组三相全短接---外壳（地） |
| 副边-原边 | 100kVAC 1min | 副边44绕组三相全短接---原边三相全短接 |
| 副边-邻边 | 5kVAC 1min | 副边三相偶次全短---副边三相奇次全短 |

- 空载特性测试

对变压器进行空载电流（百分比），空载损耗（铁损）进行测量。

- 短路特性测试

具备对44绕组进行全绕组短接和部分绕组短接，阻抗（百分比），短路损耗（铜损）测量的测量能力。

- 局部放电测量

对内部绝缘发生的放电进行检测，确保变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下，避免运行中在绝缘薄弱处产生局部放电。允许值应小于5PC。

- 温升实验

（a）负载额定电流下，按GB1094.11《干式变压器》规定方法测试和验证，F级绝缘温度＜155℃，为保证变压器安全运行，绕组最高温升＜80K；

（b）空载24小时测铁芯相对温升＜80K。

- 加工方在下料加工前提供与制造有关的图纸。

- 其它未尽事宜按照国标GB1094.11-2007, GBT 10228-2008 执行。

注：多绕组高压隔离变压器运至甲方指定地点后，须有用户方组织专家现场验收，确保变压器性能稳定可靠。

2.6、包装运输要求

- 包装

中标方应负责包装、交货以及由此发生的费用。包装箱上有明显的包装储运图示标志，并标明招标方的订货号和发货号。

- 运输

中标方在报价中应包含从工厂到招标方现场的运费、在项目现场的安装调试费用。设备要求一次全部运输，运输时所有零部件不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。如果交货后发现有损害，由此发生的维修、更换、合同延期赔偿等一切费用由中标方负责。