招标文件

招标文件

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务采购项目
招 标 文 件
招标编号：Q53A00W24001222
项目编号（政采云）：YNZC2024-G3-03651-YZGF-0735
采购人：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）
采购代理机构：云南招标股份有限公司
2024年8月
	招 标 文 件


	部门：
	招标五部
	项目名称：云南省肿瘤医院 （昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务项目

	编制：
	赵璐
	

	校核：
	倪粒桑
	采购人：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

	批准：
	张林秀
	招标编号：Q53A00W24001222

	日期：
	2024.8
	版次：01


目     录
4

第一章 公开招标公告

7第二章 投标人须知


7投标人须知前附表


10一、总  则


13二、招标文件


14三、投标文件


16四、投标文件的提交


17五、开标与评标


20六、中标结果


20七、其他事项


22第三章 合同书样式及主要条款


22合同条款前附表


38第四章 投标文件格式


40开标一览表


41一、资格证明文件


53二、商务部分


67三、技术部分


73第五章 项目需求及技术要求


97第六章 资格评审标准


98第七章 评标方法（综合评分法）


98评标方法前附表




第一章 公开招标公告
	项目概况

   云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024-8-30 09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：YNZC2024-G3-03651-YZGF-0735
2.项目名称：云南省肿瘤医院 （昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务项目

3.预算金额：130万元；最高限价：124万元。

4.服务期限：3年，合同一年一签，每年经考核已合格后续签下一年度合同。
5.采购需求：负责对全院涉及净化系统维护保养（包含但不限于：血液科层流病房、手术室洁净区、ICU、肿瘤生物治疗中心、中心供应室、医技楼分子诊断中心、医技楼4楼肺癌重点实验室、肿瘤研究所高新区实验室、检验科实验室、药学部静脉配液中心、微创介入室的洁净系统维修保养服务。）公告中预算金额及最高限价为1年的金额。具体要求详见“第五章 项目需求及技术要求”。
本项目（否）接受联合体投标。
2、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；（1）云南省肿瘤医院 （昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%；
3.本项目的特定资格要求：
3.1 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动；

3.3 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。
三、获取招标文件
1.时间：2024-8-8 至2024-8-15 17:30，每天上午00:00至12:00，下午12：00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-8-30 09:30（北京时间）

地点：投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜

开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
（Q53A00W24001222）云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务采购项目：
保证金金额：10000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式；
保证金缴纳截止时间：2024-8-30 09:30
其他：
1.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。云南CA操作问题请致电：4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

地址：云南省昆明市西山区昆州路519号
联系方式：0871-68199670

2.采购代理机构信息

名 称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号

联系方式：0871-65370662、65339622
3.项目联系方式

项目联系人：付亦凡、赵璐、倪粒桑、张林秀

电话：0871-65370662

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人 
	云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：云南省肿瘤医院 （昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务项目
招标编号：Q53A00W24001222

	3.1
	招标范围
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	服务期限及服务地点
	服务期：3年，合同一年一签，每年经考核已合格后续签下一年度合同。

服务地点：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）用户指定地点。

	4.1.4
	依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的时间范围
	见第六章“资格评审标准”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	★4.4
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”，此限价为维保服务费限价。供应商所报维保服务费超过最高限价，其投标文件将被否决。

	15.2
	报价方式
	维保服务费：包干总价。单价在500元（含500元）以内零配件的更换，费用纳入本次维保服务费中。单价超出500元，且在供应商清单范围内的，由供应商向医院提出书面更换申请，经医院确认后，按相关程序办理支付。对于未在报价清单中列全，或者因淘汰升级存在产品替换的设备及零配件材料，单件金额超500元但不超5万元的，采购人可在进行市场调研后，直接与维保单位就更换设备及配件材料进行商谈，经双方确认即可更换，按相关程序办理支付。

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥10000.00元

缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。
三、投标保证金办理程序
1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：
开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：021000197119；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。
四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法，见第七章“评标方法”

	31.1
	履约担保
	☑本项目要求提交履约保证金，金额为合同总金额的5%；履约保证金形式为：（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）
□本项目不要求提交履约保证金。

	34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	招标代理服务费发票开具说明：

需要开具全信息数电发票的投标人，需要提供在税务机关登记的公司名称、统一社会信用代码、开户行全称、开户行账号、地址、联系电话及收票人邮箱号到云南招标股份有限公司财务部现场办理数电发票开具手续，或将以上开票信息发送邮件到项目负责人邮箱，由项目负责人代为开具。邮箱地址：437958046@qq.com。

	3）
	现场踏勘：本项目不组织现场集中踏勘。投标人如需踏勘，可自行前往项目现场，踏勘所需食宿、交通、安全等由供应商自行负责。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1 采购人资金已落实，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目服务期、服务地点：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料；
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
4.1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，可为以下三者之一（成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，可提供2）、3）项的二者之一）：
1）2021年-2023年任意一年度经审计的财务审计报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； 

2）投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。
4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 “投标人须知前附表”规定时间范围内的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；
2）投标人是其他组织和自然人的，提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足2个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4.1.5投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。
4.3本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.3.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.3.2信用信息查询的截止时点：评标前。
4.3.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.3.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.4“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.质疑

7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑时效期间的起算日期为公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。

联系部门：招标五部
联系电话：0871-65370662

通讯地址：云南省昆明市人民西路328号办公楼4楼415室

7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.投诉

8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求及技术要求

第六章  资格评审标准
第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。
14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2报价方式见“投标人须知前附表”，投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包服务内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的服务的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于服务费、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
16. 投标货币
16.1本项目投标货币为人民币。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（解密异常情况处理：详见本章27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2招标文件“第六章 资格评审标准”中的评审内容及标准均为招标文件的实质性要求。除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。

25.3澄清情形如下：

（1）在资格审查程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
26.2评标原则及方法
    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的履约担保的金额及形式向采购人提交履约担保；联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
32.3履约保证金按合同约定退还。

七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构按以下服务招标收费标准下浮30%向中标人收取招标代理服务费：

	中标金额

（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


备注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求.
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	一、服务期限、服务地点

1.服务期限：三年，合同一年一签，每年经考核已合格后续签下一年度合同
2.服务地点：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）用户指定地点。

	2
	定价方式：总价合同

	3
	付款方式：

1.付款方式：按每月考核结果结算，经考核合格后支付一次维保费
2.涉及原维保区域的初、中、高效过滤器、回风中效、回风滤网须按规定时间及实际情况更换、清洗，费用纳入本次维保服务费中，采购人不额外支付费用。涉及新增维保区域的初、中、高效过滤器需要更换时，结合医院情况，双方商谈后确定。在项目维保阶段，按实际发生维保、维修事项，单价在500元（含500元）以内零配件的更换，费用纳入本次维保服务费中。单价超出500元，且在供应商清单范围内的，由供应商向医院提出书面更换申请，经医院确认后，按相关程序办理支付。对于未在报价清单中列全，或者因淘汰升级存在产品替换的设备及零配件材料，单件金额超500元但不超5万元的，采购人可在进行市场调研后，直接与维保单位就更换设备及配件材料进行商谈，经双方确认即可更换，按相关程序办理支付。


（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
	合同编号：                                       招标编号： 


●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购


（委托采购） 
合 
同
书 

签订地点:云南省昆明市 

签订日期:    年 月 日 

云南省财政厅 制 
甲方（采购人公章）名称： 
地址： 
邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：
乙方（供应商公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
签订日期：
依照《中华人民共和国民法典》等其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就云南省肿瘤医院净化系统维保项目协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

（一）项目名称：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）净化系统维保服务项目

（二）地点：云南省肿瘤医院

二、检查内容、维保内容

(一)常规检查内容包括但不限于以下内容

1.手术室（除灯、床等医用设备）、ICU、血液科层流病房、肿瘤生物治疗中心、中心供应室净化区域及和净化区相关的外围设备（空调外机、空气压缩机、废气处理系统等），辅助用房区域（办公室、更衣间、库房等）
	检查内容
	检查内容
	检查内容
	检查内容

	医气终端
	独立式空调控制面板
	压缩空气空气压力容器
	磁力锁

	压缩空气压力管道
	空气处理及自控系统
	UPS电源
	情报面板

	对讲传呼系统
	电加热器
	回风百叶
	DCI2V直流电源

	风机
	送风散流器
	比例调节阀
	视频监控系统

	电加热器
	风阀执行器
	初、中、高效过滤器
	热水器

	各类阀门
	变频器
	检查风机电动机传动附件
	配电箱

	设备内部清洁
	（直膨式空调机组）1个月
	水盘清洗
	交换机

	检查灯及其开关
	排风机
	X光看片箱
	程控机

	自动门
	压缩空气过滤器
	净化天花
	自动阀

	风管软接头
	压力表、温度计
	各类泵检修
	洗手池水龙头

	多功能控制器
	加湿器
	照明
	控制箱

	Y型过滤器
	调整皮带松紧
	书写台
	温湿度探头

	保温柜
	清洗冷热水过滤器
	冷凝水排放
	药品柜

	消音器清洁、检查
	检修门密封性能
	麻醉柜
	风机减震弹簧检查

	清洗压缩空气干燥过滤器
	医气箱
	检查风机电机机顶紧螺丝
	清洗冷冻水过滤器

	报警装置
	清洗电极式加湿器加湿桶
	风机电机轴承加润滑油
	汇流排

	检查风机轴承
	检查清洗冷热水盘管
	互感器
	清洗风机

	风机接口帆布口检查
	红外线感应器
	风冷冷水机组
	机组内部清洗

	紫外杀菌灯
	直彭机组
	医用吊塔
	


2. 医技楼分子诊断中心（包含医技楼2楼生物样本库及实验室）、医技楼4楼肺癌重点实验室、肿瘤研究所高新区实验室、检验科实验室（包含医技楼3楼PCR实验室）的净化区域及和净化区相关的外围设备（空调外机、空气压缩机、废气处理系统等），辅助用房区域（办公室、更衣间、库房等）、药学部静脉配液中心、微创介入手术室。

	检查内容
	检查内容
	检查内容
	检查内容

	医气终端
	独立式空调控制面板
	压缩空气空气压力容器
	磁力锁

	压缩空气压力管道
	空气处理及自控系统
	UPS电源
	情报面板

	对讲传呼系统
	电加热器
	回风百叶
	DC12V直流电源

	风机
	送风散流器
	比例调节阀
	视频监控系统

	电加热器
	风阀执行器
	初、中、高效过滤器
	热水器

	各类阀门
	变频器
	检查风机电动机传动附件
	配电箱

	设备内部清洁
	管道空调器
	水盘清洗
	交换机

	检查灯及其开关
	排风机
	层流台过滤器
	程控机

	自动门
	压缩空气过滤器
	净化天花
	自动阀

	生物安全柜过滤器
	风管软接头
	压力表、温度计
	各类泵检修

	洗手池水龙头
	多功能控制器
	加湿器
	照明

	控制箱
	Y型过滤器
	调整皮带松紧
	书写台

	温湿度探头
	保温柜
	清洗冷热水过滤器
	通风橱排风

	冷凝水排放
	生物安全柜的进排风
	消音器清洁、检查
	新风口

	检修门密封性能
	中效进风箱
	风机减震弹簧检查
	排风口

	清洗压缩空气干燥过滤器
	中效排风箱
	检查风机电机机顶紧螺丝
	消音管

	清洗冷冻水过滤器
	报警装置
	清洗电极式加湿器加湿桶
	压差检测调整

	风机电机轴承加润滑油
	汇流排
	检查风机轴承
	洁净度检查

	检查清洗冷热水盘管
	互感器
	清洗风机
	天花空调机组

	风机接口帆布口检查
	红外线感应器
	风冷冷水机组
	活性炭排放机组

	机组内部清洗
	紫外杀菌灯
	直彭机组
	等离子净化装置


3.具体维保内容
（1）手术室维保内容
1) 手术室净化空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2) 手术室内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3) 手术室的净化空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4) 手术室区域的送风系统的维护、保养、维修。
5) 手术室区域内自动门及系统包括手动门、闭门器的维护、保养、维修。 
6) 手术室区域内呼叫系统、背景音乐、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
7) 手术室区域内医疗气体系统终端的维护、保养、维修。

8) 手术室区域内医用吊塔设备维护、保养、维修。
9）手术区维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

10）手术室区域内给排水系统的维护、保养、维修。
11）风冷冷水机组的维护、保养、维修。

12）风冷冷水机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。
（2）ICU维保内容
1) ICU区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2) ICU区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3) ICU区域内的冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4) ICU区域内的风机盘管的维护、保养、维修。
5) ICU区域内的送风系统的维护、保养、维修。
6) ICU区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 
7) ICU区域内的照明系统的维护、保养、维修。
8) ICU区域内的呼叫、对讲系统、背景音乐、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
9）ICU区域内的医疗气体系统的终端维护、保养、维修。
10）ICU区域内的桥式ICU专用吊塔的维护、保养、维修。
11）ICU区域内的维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

12）ICU区域内给排水系统的维护、保养、维修。
（3）血液科层流病房维保内容
1）血液科层流病房区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2）血液科层流病房区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3）血液科层流病房区域内的空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4）血液科层流病房区域内的送风系统的维护、保养、维修。
5）血液科层流病房区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 
6）血液科层流病房区域内的照明系统的维护、保养、维修。
7）血液科层流病房区域内的呼叫、对讲系统、背景音乐、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
8）血液科层流病房区域内的医疗气体系统终端的维护、保养、维修。
9）血液科层流病房区域内的维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。
10)血液科层流病房探视系统的维护、保养、维修。

11)区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（4）肿瘤生物治疗中心维保内容
1) 肿瘤生物治疗中心区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2) 肿瘤生物治疗中心空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

3) 肿瘤生物治疗中心区域内的空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4) 肿瘤生物治疗中心区域内的送风系统的维护、保养、维修。

5) 洁净肿瘤生物治疗中心区域内的照明系统的维护、保养、维修。 

6) 洁净肿瘤生物治疗中心区域内的维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。
7) 采血室的医疗气体系统终端的维护、保养、维修。
8) 洁净实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。
9)洁净区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
10)区域内给排水系统的维护、保养、维修。
（5）中心供应室维保内容
1）中心供应室区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）中心供应室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）中心供应室区域内的冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4）中心供应室区域内的风机盘管的维护、保养、维修。

5）中心供应室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

6）中心供应室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

7）中心供应室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

8）中心供应室区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

9）中心供应室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

10）中心供应室洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

11)风冷冷水机组的维护、保养、维修。

12)风冷冷水机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。

13)区域内给排水系统的维护、保养、维修

（6）医技楼分子诊断中心

1）分子诊断中心区域内恒温恒湿空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）分子诊断中心区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）分子诊断中心区域内的风冷模块机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4）分子诊断中心区域内的风机盘管的维护、保养、维修。

5）分子诊断中心区域内的送风系统的维护、保养、维修。

6）分子诊断中心区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

7）分子诊断中心区域内的照明系统的维护、保养、维修。

8）分子诊断中心区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

9）分子诊断中心区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

10）分子诊断中心洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

11）分子诊断中心风冷模块机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。

12）分子诊断中心区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

13）分子诊断中心区域内等离子净化装置的检查、维护、保养、维修。

14）分子诊断中心区域内活性炭排放装置的定期检查、维护、保养、维修。

15）分子诊断中心区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

16）区域内给排水系统的维护、保养、维修

（7）肺癌重点实验室

1)肺癌重点实验室区域内管道式制冷空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2)肺癌重点实验室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3)肺癌重点实验室区域内的中效风机箱的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4)肺癌重点实验室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

5)肺癌重点实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

6)肺癌重点实验室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

7)肺癌重点实验室区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

8)肺癌重点实验室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

9)肺癌重点实验室区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

10)肺癌重点实验室区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

11)肺癌重点实验室区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

12)肺癌重点实验室区域内生物安全柜、层流台、通风橱的过滤器更换，设备定期检查、维护、保养、维修。

13)肺癌重点实验室区域内生物安全柜、层通风橱的进排风系统的定期检查、维护、保养、维修。

14)区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（8）肿瘤研究所高新区实验室维保内容

1)肿瘤研究所高新区实验室区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2)肿瘤研究所高新区实验室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3)肿瘤研究所高新区实验室区域内的冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4)肿瘤研究所高新区实验室区域内的风机盘管的维护、保养、维修。

5)肿瘤研究所高新区实验室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

6)肿瘤研究所高新区实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

7)肿瘤研究所高新区实验室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

8)肿瘤研究所高新区实验室区域内的监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

9)肿瘤研究所高新区实验室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

10)肿瘤研究所高新区实验室洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

11)肿瘤研究所高新区实验室风冷冷水机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。

12)肿瘤研究所高新区实验室区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

13)肿瘤研究所高新区实验室区域内生物安全柜、层流台、通风橱的过滤器更换，设备定期检查、维护、保养、维修。

14)肿瘤研究所高新区实验室区域内生物安全柜、层通风橱的进排风系统的定期检查、维护、保养、维修。

15)区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（9）检验科实验室

1）检验科实验室区域内管道式制冷空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）检验科实验室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）检验科实验室区域内的中效风机箱的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4）检验科实验室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

5）检验科实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

6）检验科实验室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

7）检验科实验室区域内的呼叫、对讲系统、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

8）检验科实验室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

9）检验科实验室洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

10）检验科实验室区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

11）检验科实验室区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

12）检验科实验室区域内生物安全柜、层流台、通风橱的过滤器更换，设备定期检查、维护、保养、维修。

13）检验科实验室区域内生物安全柜、层通风橱的进排风系统的定期检查、维护、保养、维修。

14）区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（10）药学部静脉配液中心

1）静脉配液中心区域内恒温恒湿空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）静脉配液中心区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）静脉配液中心区域内的送风系统的维护、保养、维修。

4）静脉配液中心区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

5）静脉配液中心区域内的照明系统的维护、保养、维修。

6）静脉配液中心区域内的对讲系统、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

7）静脉配液中心域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

8）静脉配液中心洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

9）静脉配液中心域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

10）静脉配液中心区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

11）静脉配液中心区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（11）微创介入手术室

1）手术室净化空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）手术室内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

3）手术室的净化空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4）手术室区域的送风系统的维护、保养、维修。

（二）所有各类过滤器定期更换、清洁，过滤网的定期清洗

（三）含PLC在内的所有控制系统的调试，编程

能根据现场设备及系统使用情况，对控制部分进行参数、程序等进行设置和编程。

三、维保要求

（一）要求乙方派驻水电、暖通及相关专业技术人员4人，在院内24小时驻点，在合同期限内对净化设备提供日常巡检、保养和故障维修。

（二）涉及原维保区域的初、中、高效过滤器、回风中效、回风滤网须按规定时间及实际情况更换、清洗，费用纳入本次维保服务费中，采购人不额外支付费用。涉及新增维保区域的初、中、高效过滤器需要更换时，结合医院情况，双方商谈后确定。在项目维保阶段，按实际发生维保、维修事项，单价在500元（含500元）以内零配件的更换，费用纳入本次维保服务费中。单价超出500元，且在供应商清单范围内的，由供应商向医院提出书面更换申请，经医院确认后，按相关程序办理支付。对于未在报价清单中列全，或者因淘汰升级存在产品替换的设备及零配件材料，单件金额超500元但不超5万元的，采购人可在进行市场调研后，直接与维保单位就更换设备及配件材料进行商谈，经双方确认即可更换，按相关程序办理支付。
（三）保证维护范围内的设施设备正常使用。
（四）项目参考的标准

定期保养和应急维修保证医院的正常工作不受影响，手术室的各项标准应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的技术标准；《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012规范要求，如果执行过程中，有新规范出台的按新规范执行。

（五）维护作业要求

1.专人维护管理，按照设备的使用说明进行保养和维护；并把设备运行参数统计、记录。

2.维护与保养要求

（1）空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

（2）原则上定期清洁新风机组初效滤网，初效过滤器宜3～6个月更换一次；中效过滤器宜每周检查，6～12个月更换一次；亚高效过滤器宜12个月年更换一次。如发现污染、堵塞等影响机组正常工作或影响环境指标等情况应及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次，及时更换。

（3）排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

（4）定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

（5）设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

3.更换配件时需要有相关科室人员在场监督，更换完毕后填写单据由相关科室人员签字确认。

4.根据手术室的特殊要求，在正常上班时间或其他要求时间，早上提前半个小时把空调启动，以不影响手术室的准点工作。

5.每半年维保方必须提供换气次数、静压差、含尘浓度、温度、相对湿度、噪声等环境控制指标的自检报告，并达到相关技术规范标准。

6.每年维保方需提供空气净化系统安全运行报告及检测报告。

7.维保范围内涉及到需要强制检测的压力容器、压差表、压力表、安全阀等，乙方应按管理规范联系有资质的第三方完成检测，并将检测报告移交采购人设备管理部门存档，由此产生的费用全部包含在此服务费内，甲方不再另行支付。

四、货物（耗材和维修配件）

（一）要求乙方的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

（二）供货方式和交货期：乙方按甲方确认的维修要求按需按时供货，送到甲方指定的使用地点。

五、合同期限

1.（一）本项目服务期期限：三年（合同一年一签，每一年经考核合格后续签下一年合同）。

（二）本合同为第一年合同，合同期限：   年  月   日至    年    月   日。

六、合同价款及付款方式

（一）合同总价：       元/年（大写：       ）。

（二）合同金额构成

1.手术室：             元/年 （大写：）

2.ICU：             元/年 （大写：）
3.血液科层流病房：             元/年 （大写：）
4.肿瘤生物治疗中心：               元/年 （大写：）

5.中心供应室：                    元/年 （大写：）

6.医技楼分子诊断中心：                    元/年 （大写：）

7.肺癌重点实验室：             元/年 （大写：）
8.肿瘤研究所高新区实验室：             元/年 （大写：）
9.检验科实验室：             元/年 （大写：）
10药学部静脉配液中心：             元/年 （大写：）
11.微创介入室：             元/年 （大写：）
（二）付款方式：按每月考核结果结算，经考核合格后支付一次维保费为：  元（大写： ） 。

（三）履约保证金：年度维保金额的5%；

（1）缴纳形式：         。履约保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交；

（2）缴纳时间：合同签订后7个工作日内进行支付，若逾期未支付，采购人有权解除合同。

（3）履约保证金，服务期满后，经双方确认后，以对公转账支票形式无息退还。
七、服务负责人员
（一）甲方联络人：        电话：
（二）乙方服务负责人：      联系电话：
乙方技术负责人：      联系电话：  
服务投诉电话：
8、 甲乙双方权利义务

（一）甲方权利义务
1.甲方应按本合同约定支付相应款项。

2.甲方有权对乙方所开展的工作进行监督、检查，如乙方所开展的工作不符合本合同约定或甲方要求，甲方有权要求乙方无条件予以整改、重做，由此而产生的费用由乙方承担。

3.甲方有权于按期对乙方的工作进行考核和年度综合考核，具体的考核标准和要求详见本合同附件。

4.甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

5.甲方有权要求乙方保障净化系统的正常运行。如乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并有权追究乙方违约责任。

（二）乙方权利义务

1.乙方配备专线电话和专职人员4人，安排人员驻守医院服务，24小时跟踪服务，保证系统的正常运行和处理随时发生的各种故障。整个安排根据医院要求和实际情况可灵活安排。

2.乙方在医院维护期间，必须遵守医院的规章制度。若有违反，按有关规定进行处罚，并追究其责任。乙方在巡回检查时发现问题应及时向甲方科室人员及领导汇报，并尽快和甲方商议处理方案。

3.乙方接到甲方有关设备的维修通知，须在10分钟内响应。半小时内到达现场处理，24小时内解决故障。乙方维修时需通知甲方管理人员到达现场，以便甲方系统管理人员熟悉机械性能，了解维修知识。维修完毕，乙方应将书面维修记录和使用注意事项等资料交甲方系统管理人员签字确认。

4.乙方必须做好巡检记录。各种记录和签名单作为甲方监督乙方遵守合同情况的原始资料。

5.每季度结束时向甲方提交该季度的设备维修保养情况报告，并经甲方使用科室和系统管理部门签字认可。

6.乙方免费为甲方各使用科室的操作人员提供本合同内的设备使用培训，直至甲方操作人员能确认、熟练地进行操作，杜绝人为损坏因素，定期为甲方系统管理人员进行设备使用、保养和维修的培训，保证其日后能解决一般故障和进行日常保养工作，具体时间双方另行商定。

7.乙方可以保证提供的产品、耗材和配件合格合规。但不承担因原有设备及系统质量问题、老化问题带来的后果，乙方发现问题会第一时间已设备状况告知书的形式通知甲方，与甲方商讨解决方案。

8.乙方按约定进行维保，不承担因原系统设计缺陷、设计与施工不一致等遗留问题所引发的后果。发现此类问题应提出预见性的书面情况说明交付甲方。

9.涉及到的医疗相关设施但不属于维保范围内的，乙方只提供日常的询问记录工作，以及设备进入前端的电路维护；涉及医疗设施维修的，由甲方确定维修方案，不在此合同范围。

10.对洁净区域进行洁净度、温湿度、照度等第三方检测并出具检测合格报告，甲方协调配合。非维保原因引起的一次以上的检测，费用由甲方承担。

11.乙方会根据专业知识、产品本身设计使用寿命（包括局部配件）、相关行业规范标准要求进行维保。所以，会存在设备表面使用正常，实际存在潜在的故障发生，乙方会根据规范需要更换或维修，不会等到出现故障再进行维保，在故障出现前进行维保，根据双方前面的约定承担各自的费用。

九、违约责任

（一）若甲方未能按合同规定支付维保费用，每延期一天，按合同总金额的1‰支付违约金。

（二）乙方未能在规定的期限内及时解决故障及日常维护保养工作，每延期一天，按合同总金额的1‰支付违约金，当违约金累计超过合同总金额的5%时，甲方可提出终止合同。

十、争议解决

在本合同履行过程中，甲乙双方须严格遵守国家有关规定、法令和政策，发生任何纠纷时双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

（一）本合同经双方法人代表或授权代表签字、单位盖章后正式生效。

（二）本项目招标文件及中标单位投标文件是本合同组成部分。

（三）维保单价在500元以上的所有易损件材料费，若双方存在争议，则以第三方评估的基础上进行确认。

（四）本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：500元以上易损材料清单及报价
第四章 投标文件格式
云南省肿瘤医院 （昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务项目
投 标 文 件
招标编号：           
投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签名）
日期：          年     月     日
格式1：
开标一览表
项目名称：                     招标编号：                  
	投标人名称
	维保服务投标报价（元/年）
	 服务期限
	服务地点
	投标保证金形式
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	
	


注：1.配件单价低于500元（含）的，投标人免费为招标人更换（即包含在维保服务投标报价内），配件单价大于500元（含）的，据实结算，由招标人验收合格后付款。
2. 涉及原维保区域的初、中、高效过滤器须按规定时间及实际情况更换、清洗，费用纳入本次维保服务费中，采购人不额外支付费用。涉及新增维保区域的初、中、高效过滤器需要更换时，结合医院情况，双方商谈后确定。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
一、资格证明文件

1.投标人应按所附格式要求填写并提交。
2.资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3.投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营 业 执 照
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
格式2：

投标人财务状况报告
投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，可为以下三者之一（成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，可提供2）、3）项的二者之一）：

1）2021年-2023年任意一年度经审计的财务审计报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；
2）投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。
格式3：

投标人依法缴纳税收的证明材料
格式4：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
格式5：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
格式6：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式7：
投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式8：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟）。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式9：   
投标保证金交纳凭证
格式10：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式11：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
二、商务部分
格式1：
投标函
致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求及开标一览表的承诺完成服务。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证复印件。
投标人：                      （电子签章）
         年       月        日
格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签名或签字）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。
2.本项目要求委托代理人为投标人本单位员工，提供委托代理人社保缴纳记录证明。如投标人代表不是法定代表人，应当在《法定代表人授权委托书》后提供授权代表由投标人缴纳社保的证明材料，其他单位代缴社保的证明材料不予认可。
格式4-1：
维保服务费分项报价表
	序号
	维保内容
	分项报价（元）

	1
	手术室
	

	2
	ICU
	

	3
	血液科层流病房
	

	4
	肿瘤生物治疗中心
	

	5
	中心供应室
	

	6
	医技楼分子诊断中心
	

	7
	肺癌重点实验室
	

	8
	肿瘤研究所高新区实验室
	

	9
	检验科实验室
	

	10
	药学部静脉配液中心
	

	11
	微创介入室
	

	投标总报价（元）：
	


注：1.本表中“投标总报价（元）”应于“开标一览表”中“维保服务投标报价（元/年）”金额一致。
2.本表中填报金额应包含本次维保服务的全部费用，如未填写则视为已包含在投标总报价中。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式4-2：

设备配件/耗材清单报价表
	序号
	配件/耗材名称
	设备名称（用于医院现有那些设备、可填报多个）
	生产厂家
	规格/型号
	材质
	单位
	单价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.本报价表中应填报单价500元以上配件配件/耗材，该费用不包含在维护保养服务总报价内。
2.投标人原则上应填报原厂配件的报价。

3.采购人原则上以上表中报价进行结算，如投标人虚报、乱报价格，经采购人查实后将取消成交资格。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式5：

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ） 的  （ 项 目 名 称 ）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承建（承接）企业为  （ 企 业 名 称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）； 
2. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承建（承接）企业为  （ 企 业 名 称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：1.投标人须如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


格式6：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式7：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式8：
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：《合同条款前附表》中要求的服务期限、服务地点、定价方式、付款方式等要求。
项目名称：                     招标编号：                    
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
附件9：

投标人管理体系
（附证明材料）

附件10：

业绩列表及相对应的业绩证明材料
	序号
	采购人或业主
	服务内容
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同或协议书 (关键页)。无证明材料或证明材料不明确的，不予认可。
格式11：

构成投标文件商务部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟
三、技术部分
格式1：
服务需求偏离表
根据服务情况，逐条对应招标文件的“第五章 项目需求及技术要求”中的“二、服务要求”认真填写该表。
项目名称：                    招标编号：              
	序号
	招标文件服务要求
	投标响应内容
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
2.序号应对应该产品在第五章 项目需求及技术要求中的序号。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式2：
项目实施方案

（格式自拟）

格式3：
备件备品计划及保证措施
（格式自拟，其中备件备品报价已在“二、商务部分：格式2”中填报，此处无需重复填报）

格式4：
人员配备方案
1.项目负责人简历表

	姓名
	
	性别、年龄
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	职务
	
	专业技术职称
	

	执业资格
	
	执业证书
编号
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、所获荣誉、证明人、证明人联系电话）


说明：

1.表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2.后附劳动合同、社保证明、相关资质证书。
3.投标人须承诺项目负责人在本项目完成期内未经采购人同意不得更换。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
2.拟投入本项目的人员情况表
	人员类别
	姓名
	从业年限
	年龄
	最高学历
	专业
	在本项目中承担的工作
	职称/职业资格
	是否驻场

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：相关资质证书（如有）等证明材料附后。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式5：
构成投标文件技术部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。
第五章 项目需求及技术要求

一、项目需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	序号
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
	最高限价

	1
	云南省肿瘤医院 （昆明医科大学第三附属医院）净化维保服务项目
	1
	项
	130万元
	124万元

	（二）
	采购标的物所属：租赁和商务服务业


说明：
1. 请投标人对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求逐条作出全面、真实的反映，★2.投标人必须对所投包内所有服务要求进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

二、服务要求
一、维保范围
1.负责对全院涉及净化系统维护保养（包含但不限于：血液科层流病房、手术室洁净区、ICU、肿瘤生物治疗中心、中心供应室、医技楼分子诊断中心、医技楼4楼肺癌重点实验室、肿瘤研究所高新区实验室、检验科实验室、药学部静脉配液中心、微创介入室的洁净系统维修保养服务。）
二、维保内容

(一)常规检查内容包括但不限于以下内容，各供应商可根据项目情况自行编制项目维保方案，包含但不限于维保内容、可能涉及更换的配件等。

1.手术室（除灯、床等医用设备）、ICU、血液科层流病房、肿瘤生物治疗中心、中心供应室净化区域及和净化区相关的外围设备（空调外机、空气压缩机、废气处理系统等），辅助用房区域（办公室、更衣间、库房等）
	检查内容
	检查内容
	检查内容
	检查内容

	医气终端
	独立式空调控制面板
	压缩空气空气压力容器
	磁力锁

	压缩空气压力管道
	空气处理及自控系统
	UPS电源
	情报面板

	对讲传呼系统
	电加热器
	回风百叶
	DCI2V直流电源

	风机
	送风散流器
	比例调节阀
	视频监控系统

	电加热器
	风阀执行器
	初、中、高效过滤器
	热水器

	各类阀门
	变频器
	检查风机电动机传动附件
	配电箱

	设备内部清洁
	（直膨式空调机组）1个月
	水盘清洗
	交换机

	检查灯及其开关
	排风机
	X光看片箱
	程控机

	自动门
	压缩空气过滤器
	净化天花
	自动阀

	风管软接头
	压力表、温度计
	各类泵检修
	洗手池水龙头

	多功能控制器
	加湿器
	照明
	控制箱

	Y型过滤器
	调整皮带松紧
	书写台
	温湿度探头

	保温柜
	清洗冷热水过滤器
	冷凝水排放
	药品柜

	消音器清洁、检查
	检修门密封性能
	麻醉柜
	风机减震弹簧检查

	清洗压缩空气干燥过滤器
	医气箱
	检查风机电机机顶紧螺丝
	清洗冷冻水过滤器

	报警装置
	清洗电极式加湿器加湿桶
	风机电机轴承加润滑油
	汇流排

	检查风机轴承
	检查清洗冷热水盘管
	互感器
	清洗风机

	风机接口帆布口检查
	红外线感应器
	风冷冷水机组
	机组内部清洗

	紫外杀菌灯
	直彭机组
	医用吊塔
	


2. 医技楼分子诊断中心（包含医技楼2楼生物样本库及实验室）、医技楼4楼肺癌重点实验室、肿瘤研究所高新区实验室、检验科实验室（包含医技楼3楼PCR实验室）的净化区域及和净化区相关的外围设备（空调外机、空气压缩机、废气处理系统等），辅助用房区域（办公室、更衣间、库房等）、药学部静脉配液中心、微创介入手术室。

	检查内容
	检查内容
	检查内容
	检查内容

	医气终端
	独立式空调控制面板
	压缩空气空气压力容器
	磁力锁

	压缩空气压力管道
	空气处理及自控系统
	UPS电源
	情报面板

	对讲传呼系统
	电加热器
	回风百叶
	DC12V直流电源

	风机
	送风散流器
	比例调节阀
	视频监控系统

	电加热器
	风阀执行器
	初、中、高效过滤器
	热水器

	各类阀门
	变频器
	检查风机电动机传动附件
	配电箱

	设备内部清洁
	管道空调器
	水盘清洗
	交换机

	检查灯及其开关
	排风机
	层流台过滤器
	程控机

	自动门
	压缩空气过滤器
	净化天花
	自动阀

	生物安全柜过滤器
	风管软接头
	压力表、温度计
	各类泵检修

	洗手池水龙头
	多功能控制器
	加湿器
	照明

	控制箱
	Y型过滤器
	调整皮带松紧
	书写台

	温湿度探头
	保温柜
	清洗冷热水过滤器
	通风橱排风

	冷凝水排放
	生物安全柜的进排风
	消音器清洁、检查
	新风口

	检修门密封性能
	中效进风箱
	风机减震弹簧检查
	排风口

	清洗压缩空气干燥过滤器
	中效排风箱
	检查风机电机机顶紧螺丝
	消音管

	清洗冷冻水过滤器
	报警装置
	清洗电极式加湿器加湿桶
	压差检测调整

	风机电机轴承加润滑油
	汇流排
	检查风机轴承
	洁净度检查

	检查清洗冷热水盘管
	互感器
	清洗风机
	天花空调机组

	风机接口帆布口检查
	红外线感应器
	风冷冷水机组
	活性炭排放机组

	机组内部清洗
	紫外杀菌灯
	直彭机组
	等离子净化装置


3.具体维保内容
（1）手术室维保内容
1)手术室净化空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2)手术室内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3)手术室的净化空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4)手术室区域的送风系统的维护、保养、维修。
5)手术室区域内自动门及系统包括手动门、闭门器的维护、保养、维修。 
6)手术室区域内呼叫系统、背景音乐、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
7)手术室区域内医疗气体系统终端的维护、保养、维修。

8)手术室区域内医用吊塔设备维护、保养、维修。
9）9)手术区维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

10）10)手术室区域内给排水系统的维护、保养、维修。
11）11)风冷冷水机组的维护、保养、维修。

12）12)风冷冷水机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。
（2）ICU维保内容
1)ICU区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2)ICU区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3)ICU区域内的冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4)ICU区域内的风机盘管的维护、保养、维修。
5)ICU区域内的送风系统的维护、保养、维修。
6)ICU区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 
7)ICU区域内的照明系统的维护、保养、维修。
8)ICU区域内的呼叫、对讲系统、背景音乐、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
9)ICU区域内的医疗气体系统的终端维护、保养、维修。
10)ICU区域内的桥式ICU专用吊塔的维护、保养、维修。
11)ICU区域内的维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

12)ICU区域内给排水系统的维护、保养、维修。
（3）血液科层流病房维保内容
1) 血液科层流病房区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2) 血液科层流病房区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3) 血液科层流病房区域内的空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4) 血液科层流病房区域内的送风系统的维护、保养、维修。
5) 血液科层流病房区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 
6) 血液科层流病房区域内的照明系统的维护、保养、维修。
7) 血液科层流病房区域内的呼叫、对讲系统、背景音乐、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
8) 血液科层流病房区域内的医疗气体系统终端的维护、保养、维修。
9) 血液科层流病房区域内的维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。
10)血液科层流病房探视系统的维护、保养、维修。

11) 区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（4）肿瘤生物治疗中心维保内容
1)肿瘤生物治疗中心区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2)肿瘤生物治疗中心空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

3)肿瘤生物治疗中心区域内的空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4)肿瘤生物治疗中心区域内的送风系统的维护、保养、维修。

5)洁净肿瘤生物治疗中心区域内的照明系统的维护、保养、维修。 

6)洁净肿瘤生物治疗中心区域内的维护结构、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。
7)采血室的医疗气体系统终端的维护、保养、维修。
8)洁净实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。
9)洁净区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。
10)区域内给排水系统的维护、保养、维修。
（5）中心供应室维保内容
1）中心供应室区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）中心供应室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）中心供应室区域内的冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4）中心供应室区域内的风机盘管的维护、保养、维修。

5）中心供应室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

6）中心供应室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

7）中心供应室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

8）中心供应室区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

9）中心供应室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

10）中心供应室洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

9) 风冷冷水机组的维护、保养、维修。

10) 风冷冷水机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。

13） 区域内给排水系统的维护、保养、维修

（6）医技楼分子诊断中心

1）分子诊断中心区域内恒温恒湿空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）分子诊断中心区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）分子诊断中心区域内的风冷模块机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4）分子诊断中心区域内的风机盘管的维护、保养、维修。

5）分子诊断中心区域内的送风系统的维护、保养、维修。

6）分子诊断中心区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

7）分子诊断中心区域内的照明系统的维护、保养、维修。

8）分子诊断中心区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

9）分子诊断中心区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

10）分子诊断中心洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

11）分子诊断中心风冷模块机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。

12）分子诊断中心区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

11) 分子诊断中心区域内等离子净化装置的检查、维护、保养、维修。

12) 分子诊断中心区域内活性炭排放装置的定期检查、维护、保养、维修。

13) 分子诊断中心区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

区域内给排水系统的维护、保养、维修

（7）肺癌重点实验室

1)肺癌重点实验室区域内管道式制冷空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2)肺癌重点实验室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3)肺癌重点实验室区域内的中效风机箱的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4)肺癌重点实验室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

5)肺癌重点实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

6)肺癌重点实验室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

7)肺癌重点实验室区域内监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

8)肺癌重点实验室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

9)肺癌重点实验室区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

10)肺癌重点实验室区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

11)肺癌重点实验室区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

12)肺癌重点实验室区域内生物安全柜、层流台、通风橱的过滤器更换，设备定期检查、维护、保养、维修。

13)肺癌重点实验室区域内生物安全柜、层通风橱的进排风系统的定期检查、维护、保养、维修。

14)区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（8）肿瘤研究所高新区实验室维保内容

1)肿瘤研究所高新区实验室区域内空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2)肿瘤研究所高新区实验室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3)肿瘤研究所高新区实验室区域内的冷水机组的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4)肿瘤研究所高新区实验室区域内的风机盘管的维护、保养、维修。

5)肿瘤研究所高新区实验室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

6)肿瘤研究所高新区实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

7)肿瘤研究所高新区实验室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

8)肿瘤研究所高新区实验室区域内的监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

9)肿瘤研究所高新区实验室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

10)肿瘤研究所高新区实验室洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

11)肿瘤研究所高新区实验室风冷冷水机组配套的水系统的水泵、控制阀门、膨胀水箱、除垢仪、水管道等定期检查、维护、保养、维修。

12)肿瘤研究所高新区实验室区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

13)肿瘤研究所高新区实验室区域内生物安全柜、层流台、通风橱的过滤器更换，设备定期检查、维护、保养、维修。

14)肿瘤研究所高新区实验室区域内生物安全柜、层通风橱的进排风系统的定期检查、维护、保养、维修。

15)区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（9）检验科实验室

1）检验科实验室区域内管道式制冷空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）检验科实验室区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）检验科实验室区域内的中效风机箱的维护、保养、维修，保证设备正常运行。

4）检验科实验室区域内的送风系统的维护、保养、维修。

5）检验科实验室区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

6）检验科实验室区域内的照明系统的维护、保养、维修。

7）检验科实验室区域内的呼叫、对讲系统、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

8）检验科实验室区域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

9）检验科实验室洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

10）检验科实验室区域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

11）检验科实验室区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

12）检验科实验室区域内生物安全柜、层流台、通风橱的过滤器更换，设备定期检查、维护、保养、维修。

13）检验科实验室区域内生物安全柜、层通风橱的进排风系统的定期检查、维护、保养、维修。

14）区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（二）所有各类过滤器定期更换、清洁，过滤网的定期清洗

（三）含PLC在内的所有控制系统的调试，编程

能根据现场设备及系统使用情况，对控制部分进行参数、程序等进行设置和编程。

（10）药学部静脉配液中心

1）静脉配液中心区域内恒温恒湿空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。

2）静脉配液中心区域内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，系统升级，保证设备正常运行。

3）静脉配液中心区域内的送风系统的维护、保养、维修。

4）静脉配液中心区域内的自动门及系统的维护、保养、维修。 

5）静脉配液中心区域内的照明系统的维护、保养、维修。

6）静脉配液中心区域内的对讲系统、监控系统、门禁系统的维护、保养、维修。

7）静脉配液中心域内的排风系统的终端维护、保养、维修。

8）静脉配液中心洁净区域内的结构维护、装饰系统定期检查、维护、保养、维修。

9）静脉配液中心域内压差控制系统的检查、维护、保养、维修。

10）静脉配液中心区域内换气扇的定期检查、维护、保养、维修。

11）静脉配液中心区域内给排水系统的维护、保养、维修。

（11）微创介入手术室

1）手术室净化空调机组的维护、保养、维修，保证机组正常运行。
2）手术室内所有的空调控制系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
3）手术室的净化空调机组的室外机的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
4）手术室区域的送风系统的维护、保养、维修。
三、维保方式

医院净化维保采用托管服务方式。

四、维保要求
（一）要求供应商指派驻水电、暖通及相关专业技术人员4人，在院内24小时驻点，在合同期限内对净化设备提供日常巡检、保养和故障维修。

（二）涉及原维保区域的初、中、高效过滤、回风中效、回风滤网器须按规定时间及实际情况更换、清洗，费用纳入本次维保服务费中，采购人不额外支付费用。涉及新增维保区域的初、中、高效过滤器需要更换时，结合医院情况，双方商谈后确定。在项目维保阶段，按实际发生维保、维修事项，单价在500元（含500元）以内零配件的更换，费用纳入本次维保服务费中。单价超出500元，且在供应商清单范围内的，由供应商向医院提出书面更换申请，经医院确认后，按相关程序办理支付。对于未在报价清单中列全，或者因淘汰升级存在产品替换的设备及零配件材料，单件金额超500元但不超5万元的，采购人可在进行市场调研后，直接与维保单位就更换设备及配件材料进行商谈，经双方确认即可更换，按相关程序办理支付。

（三）服务期三年。

（四）保证维护范围内的设施设备正常使用。
（五）项目参考的标准

定期保养和应急维修保证医院的正常工作不受影响，手术室的各项标准应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的技术标准；《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012规范要求，如果执行过程中，有新规范出台的按新规范执行。

（六）维护作业要求

1.专人维护管理，按照设备的使用说明进行保养和维护；并把设备运行参数统计、记录。

2.维护与保养要求

（1）空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

（2）原则上定期清洁新风机组初效滤网，初效过滤器宜3～6个月更换一次；中效过滤器宜每周检查，6～12个月更换一次；亚高效过滤器宜12个月年更换一次。如发现污染、堵塞等影响机组正常工作或影响环境指标等情况应及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次，及时更换。

（3）排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

（4）定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

（5）设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

3.更换配件时需要有相关科室人员在场监督，更换完毕后填写单据由相关科室人员签字确认。

4.根据手术室的特殊要求，在正常上班时间或其他要求时间，早上提前半个小时把空调启动，以不影响手术室的准点工作。

5.每半年维保方必须提供换气次数、静压差、含尘浓度、温度、相对湿度、噪声等环境控制指标的自检报告，并达到相关技术规范标准。

6.每年维保方需提供空气净化系统安全运行报告及检测报告。

7.维保范围内涉及到需要强制检测的压力容器、压差表、压力表、安全阀等，供应商应按管理规范联系有资质的第三方完成检测，并将检测报告移交采购人设备管理部门存档，由此产生的费用全部包含在此服务费内，采购人不再另行支付。
五、科室使用年限

	序号
	科室
	竣工时间
	使用年限

	1
	血液科层流病房
	2014年
	10年

	2
	手术室洁净区
	2012年
	12年

	3
	ICU 
	2012年
	12年

	4
	肿瘤生物治疗中心
	2013年
	11年

	5
	中心供应室
	2012年
	12年

	6
	医技楼分子诊断中心
	2020年
	4年

	7
	肿瘤研究所实验室
	2015年
	9年

	8
	检验科实验室
	2015年
	9年

	9
	肿瘤研究所高新区实验室
	2018年
	6年

	10
	静脉配液中心
	2023年
	1年

	11
	微创介入室
	2019年
	5年


六、设备清单

1、手术室洁净区主要设备表
	编号
	设备、材料名称
	规格、型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	保温柜
	MIR-162
	日本三洋
	套
	1

	2
	保冷柜
	MPR-162D(CN)
	日本三洋
	套
	1

	3
	双臂电动升降麻醉吊塔
	HP-UAN-2AE
	澳洲康保
	套
	14

	4
	双臂电动升降外科专用吊塔
	HP-OT-2AE
	澳洲康保
	套
	12

	5
	体外循环吊塔
	HP-OT-1AE
	澳洲康保
	套
	1

	6
	双臂电动升降腔镜塔
	HP-MIS-2AE
	澳洲康保
	套
	1

	7
	洁净空调机组AHU-401
	风量4200m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	8
	洁净空调机组AHU-402
	风量2200m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	9
	洁净空调机组AHU-403
	风量6000m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	9
	洁净空调机组AHU-404
	风量4400m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	10
	洁净空调机组AHU-405
	风量3900m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	11
	洁净空调机组AHU-406
	风量7400m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	12
	洁净空调机组AHU-407
	风量4800m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	13
	洁净空调机组AHU-408
	风量11900m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	14
	洁净空调机组AHU-409
	风量15900m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	15
	洁净空调机组AHU-410
	风量5800m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	16
	洁净空调机组PHU-401
	风量6600m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	17
	洁净空调机组PHU-402
	风量13000m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	18
	洁净空调机组AHU-301
	风量11100m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	19
	空调机组控制系统
	
	广东保塞
	套
	1

	20
	风冷热泵机组
	MHSF
	麦克维尔
	台
	1

	21
	风冷热泵机组
	GX120
	国祥
	台
	1

	22
	排风机组EAF-301
	风量200m³/h三层卫生间1
	
	台
	1

	23
	排风机组EAF-302
	风量200m³/h三层卫生间2
	
	台
	1

	24
	排风机组EAF-303
	风量140m³/h三层术中用餐
	
	台
	1

	25
	排风机组EAF-401
	风量270m³/h与AHU-401自动门联动
	
	台
	1

	26
	排风机组EAF-402
	风量270m³/h与AHU-401自动门联动
	
	台
	1

	27
	排风机组EAF-403a
	风量270m³/h与AHU-402自动门联动
	
	台
	1

	28
	排风机组EAF-403b
	风量1500m³/AHU-402负压时启动
	
	台
	1

	29
	排风机组EAF-404
	风量260m³/h与AHU-403自动门联动
	
	台
	1

	30
	排风机组EAF-405
	风量390m³/h与AHU-403自动门联动
	
	台
	1

	31
	排风机组EAF-406
	风量300m³/h与AHU-403自动门联动
	
	台
	1

	32
	排风机组EAF-407
	风量210m³/h与AHU-404自动门联动
	
	台
	1

	33
	排风机组EAF-408
	风量300m³/h与AHU-405自动门联动
	
	台
	1

	34
	排风机组EAF-409
	风量210m³/h与AHU-406自动门联动
	
	台
	1

	35
	排风机组EAF-410
	风量260m³/h与AHU-406自动门联动
	
	台
	1

	36
	排风机组EAF-411
	风量210m³/h与AHU-406自动门联动
	
	台
	1

	37
	排风机组EAF-412
	风量210m³/h与AHU-407自动门联动
	
	台
	1

	38
	排风机组EAF-413
	风量210m³/h与AHU-407自动门联动
	
	台
	1

	39
	排风机组EAF-414
	风量320m³/h与AHU-408自动门联动
	
	台
	1

	40
	排风机组EAF-415
	风量220m³/h四层应急消毒间
	
	台
	1

	41
	排风机组EAF-416
	风量200m³/h四层复苏室
	
	台
	1

	42
	排风机组EAF-417
	风量200m³/h四层麻醉准备
	
	台
	1

	43
	排风机组EAF-418
	风量200m³/h四层预处置
	
	台
	1

	44
	排风机组EAF-419
	风量200m³/h四层污物、清洁间
	
	台
	1

	45
	排风机组EAF-420
	风量1000m³/h设备层排气源站
	
	台
	1

	46
	麻醉废气泵
	SI 0320E1/三相/50HZ/2.2KW
	英国PENLON
	套
	1

	47
	二氧化碳自动汇流排
	2+2
	英国PENLON
	套
	1

	48
	不间断电源UPS
	3KVA、≥120min
	深圳山特
	套
	14

	49
	不间断电源UPS
	10KVA、≥60min
	深圳山特
	套
	1

	50
	IT系统
	隔离变压器
	220V/220V、ES710、8KVA
	德国本德尔
	套
	14

	51
	
	外接报警显示和测试仪
	MK2007CBM-CN
	德国本德尔
	套
	14

	52
	
	电流互感器
	STW2
	德国本德尔
	套
	14

	53
	
	绝缘监视仪
	1077D47
	德国本德尔
	套
	14

	54
	
	专用电源
	AN450
	德国本德尔
	套
	14

	55
	彩色半球摄像机
	WV-CF284
	VISCO
	台
	6（三楼）

	56
	彩色可视对讲门口机
	HY-171VC/4
	安居宝
	台
	1

	57
	密码刷卡门禁
	IBA-06
	艾宝
	台
	1

	58
	门禁系统感应厚卡
	(白)H4100
	国产优质
	张
	30

	59
	护士呼叫主机
	BEY-2000
	广州宝赛
	套
	1

	60
	护士呼叫分机
	BEY-2001
	广州宝赛
	个
	38

	61
	彩色半球摄像机
	WV-CF284
	VISCO
	台
	22（四楼）

	62
	硬盘录像机
	WJ-RT416
	VISCO
	台
	2

	63
	硬盘
	500G
	国产优质
	个
	4

	64
	矩阵
	WJ-RT416
	VISCO
	台
	1

	65
	控制键盘
	WV-CU650
	VISCO
	台
	1

	66
	19寸液晶监视器
	SMT-1922P
	三星
	台
	4

	67
	标准机柜
	VB6246
	VISCO
	套
	1

	68
	一分四视频分配器
	YK-TG1-4
	VISCO
	台
	1

	69
	彩色可视对讲门口机
	HY-171VC/4
	安居宝
	台
	2

	70
	彩色可视对讲室内分机
	ST-201BVCN(Ⅱ)
	安居宝
	台
	2

	71
	天花喇叭
	DSP-501
	TOYANI
	个
	47

	72
	带前置广播功放
	MP1000P
	TOYANI
	台
	2

	73
	十分区矩阵
	MP8813B
	TOYANI
	个
	1

	74
	分区寻呼器
	MP8810P
	TOYANI
	台
	1

	75
	话筒
	EC-200
	TOYANI
	个
	1

	76
	双色φ3.0LED屏
	2000*1000
	
	台
	1


2、ICU主要设备表
	编号
	设备、材料名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	桥式ICU专用吊塔
	HP-OT-1AE
	康保
	套
	13

	2
	洁净空调机组AHU-201
	风量13400m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	3
	洁净空调机组AHU-202
	风量11400m³/h，含无蜗壳风机
	德国韦氏
	台
	1

	4
	排风机组EAF-201
	风量1500m³/h（隔离病房1）
	
	台
	1

	5
	排风机组EAF-202
	风量1500m³/h（隔离病房2）
	
	台
	1

	6
	排风机组EAF-203
	风量200m³/h（预处置）
	
	台
	1

	7
	排风机组EAF-204
	风量230m³/h（纤支镜清消间）
	
	台
	1

	8
	排风机组EAF-205
	风量310m³/h（污物间）
	
	台
	1

	9
	排风机组EAF-206
	风量150m³/h（处置间）
	
	台
	1

	10
	排风机组EAF-207
	风量150m³/h（卫生间）
	
	台
	1

	11
	排风机组EAF-208
	风量140m³/h（餐厅/休息）
	
	台
	1

	12
	UPS电源
	380V/200V，10VA，≥60min
	深圳山特
	套
	1

	13
	隔离变压器
	220V/220V、ES710、8KVA
	德国本德尔
	套
	1

	14
	隔离变压器
	220V/220V、ES710、10KVA
	德国本德尔
	套
	3

	15
	护士呼叫主机
	TC-2000
	佛山飞星
	套
	1

	16
	护士呼叫主机
	TC-303B
	佛山飞星
	个
	18

	17
	护士呼叫主机
	TC-303A
	佛山飞星
	个
	12

	18
	彩色半球摄像机
	WV=CF284
	VISCO
	台
	30

	19
	硬盘录像机
	WJ-RT416
	VISCO
	台
	2

	20
	硬盘
	500G
	　
	个
	4

	21
	19寸液晶监视器
	SMT=1922P
	三星
	台
	2

	22
	彩色可视对讲门口机
	HY-17VC/4
	安居宝
	台
	2

	23
	彩色可视对讲室内分机
	ST201BVCN(Ⅱ)
	安居宝
	台
	1

	24
	天花喇叭
	DSP-501
	TOYANI
	个
	41

	25
	带前置广播功放
	MP600P
	TOYANI
	台
	2

	26
	十分区矩阵
	MP8813B
	TOYANI
	个
	1

	27
	分区呼叫器
	MP8810P
	TOYANI
	台
	1

	28
	话筒
	EC-200
	TOYANI
	个
	1

	29
	门禁（密码刷卡）
	IBA-06
	艾保
	台
	1

	30
	水润滑压缩空气系统
	
	
	套
	2


3、血液科层流病房、中心供应室、肿瘤生物治疗中心
	序号
	科室
	设备名称或编号
	规格
	单位
	数量
	品牌

	1
	供应室
	PAU01净化机组
	8400m³/h
	套
	1
	天加

	2
	供应室
	PAU02净化机组
	1700m³/h
	套
	1
	天加

	3
	供应室
	PAU03净化机组
	2200m³/h
	套
	1
	天加

	4
	供应室
	AHU01净化机组
	16100m³/h
	套
	1
	天加

	5
	供应室
	AHU02净化机组
	9500m³/h
	套
	1
	天加

	6
	血液科
	PAU01净化机组
	5000m³/h
	套
	1
	

	7
	血液科
	AHU-1净化机组
	6500m³/h
	套
	1
	清华同方

	8
	血液科
	AHU-2净化机组
	6500m³/h
	套
	1
	清华同方

	9
	血液科
	AHU-3净化机组
	6500m³/h
	套
	1
	清华同方

	10
	血液科
	AHU-4净化机组
	6500m³/h
	套
	1
	清华同方

	11
	血液科
	AHU-5净化机组
	5000m³/h
	套
	1
	清华同方

	12
	血液科
	层流集成天花
	
	套
	5
	

	13
	生物治疗中心
	AHU-1净化机组
	6500m³/h
	套
	1
	清华同方

	14
	生物治疗中心
	AHU-2净化机组
	6500m³/h
	套
	1
	清华同方

	15
	血液科
	自动门
	
	道
	6
	

	16
	血液科
	探视系统
	
	套
	5
	


4、分子诊断中心、肿瘤研究所实验室、检验科实验室、肿瘤研究所高新区实验室、药学部静脉配液中心
	医技楼分子诊断中心洁净区面积302㎡，整个区域480㎡

	序号
	设备
	规格
	单位
	数量

	1
	恒温恒湿机组
	风量9500m³/h，全新风，双风机设计，含等离子设备
	套
	1

	2
	恒温恒湿机组
	风量2500m³/h，全新风，双风机设计，含等离子设备
	套
	1

	3
	等离子净化装置
	风量9500m³/h
	套
	1

	4
	等离子净化装置
	风量2500m³/h
	套
	1

	5
	活性炭排放机组
	11000m³/h
	台
	2

	6
	活性炭排放机组
	3000m³/h
	台
	2

	7
	天花机
	5PH
	台
	4

	8
	天花机
	3PH
	台
	1

	9
	排风机
	1200m³/h
	台
	1

	10
	排风机
	900m³/h
	台
	1

	11
	排气扇
	120m³/h
	台
	11

	12
	排气扇
	150m³/h
	台
	4

	13
	排气扇
	210m³/h
	台
	6

	14
	风冷模块机组
	制冷量65KW，制热量71KW
	台
	2

	15
	水泵
	流量30m³/h
	台
	2

	检验科PCR实验室洁净区面积128㎡，整个区域208㎡

	序号
	设备
	规格
	单位
	数量

	1
	管道式制冷机组
	制冷量10KW
	台
	2

	2
	中效风机箱
	3000m³/h
	台
	2

	3
	中效风机箱
	2000m³/h
	台
	4

	4
	层流台
	
	台
	1

	5
	B2生物安全柜
	
	台
	1

	肺癌重点实验室洁净区面积157㎡，整个区域380㎡

	序号
	设备
	规格
	单位
	数量

	1
	管道式制冷机组
	制冷量10KW
	台
	3

	2
	中效风机箱
	3000m³/h
	台
	2

	3
	中效风机箱
	2000m³/h
	台
	4

	4
	中效风机箱
	2500m³/h
	台
	2

	5
	层流台
	　
	台
	1

	6
	B2生物安全柜
	　
	台
	2

	7
	通风柜
	　
	台
	1

	肿瘤研究所及干细胞转化实验室洁净区面积62㎡，整个区域872㎡

	序号
	设备
	规格
	单位
	数量

	1
	管道式制冷机组
	制冷量19.5KW
	台
	2

	2
	中效风机箱
	4500m³/h
	台
	1

	3
	中效风机箱
	3500m³/h
	台
	3

	4
	中效风机箱
	2500m³/h
	台
	2

	5
	中效风机箱
	2600m³/h
	台
	1

	6
	中效风机箱
	1900m³/h
	台
	2

	7
	中效风机箱
	1200m³/h
	台
	1

	8
	天花机
	5.0KW
	台
	4

	9
	天花机
	7.1KW
	台
	2

	10
	B2生物安全柜
	　
	台
	2

	肿瘤研究中心高新区实验室洁净区面积945㎡，整个区域1575㎡

	序号
	设备
	规格
	单位
	数量

	1
	恒温恒湿机组
	7500m³/h
	台
	1

	2
	恒温恒湿水机组
	2500m³/h
	台
	1

	3
	风冷机组
	制冷量75KW，制热量81KW
	台
	1

	4
	B2生物安全柜
	
	台
	6

	5
	水泵
	流量30m³/h
	台
	2

	6
	层流台
	　
	台
	6


静脉配液中心，洁净区面积215㎡，整个区域800㎡

	序号
	设备
	规格
	单位
	数量

	1
	恒温恒湿空调
	全新风机组，送风量：8000m3/h,送风余压：800Pa；制冷量50kw；电加热量：30kw；电热加湿量：15kg/h，变频电机输入功率：4kw  （质保2年，质保中）
	台
	1

	2
	恒温恒湿空调
	送风量：7500m3/h,送风余压：800Pa；制冷量30kw；电加热量：20kw；电热加湿量：10kg/h，变频电机输入功率：4kw                 （质保2年，质保中）
	台
	1

	3
	中效风机箱
	5000m³/h，460Pa （质保2年，质保中）
	台
	1

	4
	离心风机箱
	2250m³/h，350Pa （质保2年，质保中）
	台
	1

	5
	天花机
	R22-R63
	台
	11

	6
	多联空调外机
	R450W3
	台
	1

	7
	轴流风机
	1000m³/h，250Pa
	台
	1

	8
	离心风机
	1904m³/h，380Pa
	台
	1

	9
	离心风机
	2260m³/h，350Pa
	台
	2

	10
	呼叫电话系统
	（质保2年，质保中）
	台
	14

	11
	呼叫门口机系统
	
	套
	1

	12
	层流台
	　
	台
	10

	13
	A2生物安全柜
	
	台
	3

	14
	B2生物安全柜
	　
	台
	4


5.过滤器清单

	手术室、ICU、血液科和肿瘤生物治疗中心过滤器清单

	序号
	使用科室
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	手术室、ICU
	初效过滤器
	595*595*25
	G4
	240

	2
	手术室、ICU
	初效过滤器
	595*287*25
	G4
	192

	3
	手术室、ICU
	W型亚高效
	592*592*292
	H10
	120

	4
	手术室、ICU
	W型亚高效
	592*290*292
	H10
	96

	5
	手术室、ICU
	方型亚高效
	595*595*292
	H10
	18

	6
	手术室、ICU
	方型亚高效
	595*290*292
	H10
	18

	7
	手术室
	高效过滤器
	475*475*69
	H13
	77

	8
	手术室
	高效过滤器
	610*305*292
	H14
	64

	9
	ICU
	高效过滤器
	475*475*69
	H11
	46

	10
	手术室
	回风中效过滤器
	385*265*69
	F8
	264

	11
	手术室
	回风中效过滤器
	585*265*69
	F8
	48

	12
	手术室
	回风中效过滤器
	785*265*69
	F8
	54

	13
	手术室
	回风中效过滤器
	628*338*95
	F8
	6

	14
	手术室
	回风中效过滤器
	338*338*95
	F8
	78

	15
	手术室
	回风中效过滤器
	270*370*21
	F6
	54

	16
	手术室、ICU
	无铝框回风过滤网
	350*295
	/
	88

	17
	手术室、ICU
	无铝框回风过滤网
	540*295
	/
	18

	18
	手术室、ICU
	无铝框回风过滤网
	745*295
	/
	18

	19
	手术室、ICU
	铝框回风过滤网
	330*330*8
	/
	30

	20
	手术室、ICU
	铝框回风过滤网
	620*330*8
	/
	2

	21
	手术室、ICU
	铝框回风过滤网
	500*500*8
	/
	108

	22
	血液科
	初效过滤器
	595*595*95
	G4
	60

	23
	血液科
	初效过滤器
	595*295*95
	G4
	60

	24
	血液科
	初效过滤器
	295*295*95
	G4
	60

	25
	血液科
	袋式中效过滤器
	595*595*534
	F8
	40

	26
	血液科
	袋式中效过滤器
	595*295*534
	F8
	40

	27
	血液科
	袋式中效过滤器
	295*295*534
	F8
	40

	28
	血液科
	初效过滤器
	495*345*46
	G4
	24

	29
	血液科
	袋式中效过滤器
	495*345*500
	F8
	16

	30
	血液科
	W型亚高效
	495*345*292
	H10
	8

	31
	血液科
	高效过滤器
	475*475*69
	H13
	10

	32
	血液科
	高效过滤器
	1080*460*95
	H14
	32

	33
	血液科
	铝框回风过滤网
	750*300*8
	/
	2

	34
	血液科
	铝框回风过滤网
	1145*300*8
	/
	32

	35
	血液科
	铝框回风过滤网
	350*300*8
	/
	4

	36
	血液科
	铝框回风过滤网
	250*300*8
	/
	2

	37
	血液科
	铝框回风过滤网
	500*500*8
	/
	8

	38
	血液科
	铝框回风过滤网
	330*330*8
	/
	10

	39
	肿瘤生物治疗中心
	初效过滤器
	595*595*95
	G4
	12

	40
	肿瘤生物治疗中心
	初效过滤器
	595*295*95
	G4
	12

	41
	肿瘤生物治疗中心
	初效过滤器
	592*492*95
	G4
	18

	42
	肿瘤生物治疗中心
	袋式中效过滤器
	595*595*534
	F8
	8

	43
	肿瘤生物治疗中心
	袋式中效过滤器
	595*295*534
	F8
	8

	44
	肿瘤生物治疗中心
	袋式中效过滤器
	592*492*534
	F8
	12

	45
	肿瘤生物治疗中心
	高效过滤器
	482*482*150
	H14
	16

	46
	肿瘤生物治疗中心
	高效过滤器
	320*320*150
	H14
	12

	47
	肿瘤生物治疗中心
	铝框回风过滤网
	350*330*8
	/
	54

	48
	肿瘤生物治疗中心
	铝框回风过滤网
	330*330*8
	/
	20

	中心供应室过滤器清单
	
	

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	PAU01
	初效过滤器
	592*592*25
	G4
	12

	2
	PAU01
	初效过滤器
	592*287*25
	G4
	12

	3
	PAU01
	中效袋式过滤器
	592*592*534
	F8
	8

	4
	PAU01
	中效袋式过滤器
	592*287*534
	F8
	8

	5
	PAU01
	W型亚高效过滤器
	592*592*292
	H10
	8

	6
	PAU01
	W型亚高效过滤器
	592*287*292
	H10
	8

	7
	PAU02
	初效过滤器
	490*287*25
	G4
	12

	8
	PAU02
	中效袋式过滤器
	592*287*534
	F8
	8

	9
	PAU03
	初效过滤器
	592*287*25
	G4
	12

	10
	PAU03
	中效袋式过滤器
	592*287*534
	F8
	8

	11
	PAU03
	W型亚高效过滤器
	592*287*292
	H10
	8

	12
	AHU01
	中效袋式过滤器
	592*592*534
	F8
	24

	13
	AHU02
	中效袋式过滤器
	592*490*534
	F8
	16

	14
	室内出风口
	高效过滤器
	484*484*220
	H13
	24

	15
	室内出风口
	高效过滤器
	320*320*220
	H13
	6

	16
	室内回风口
	回风中效过滤器
	520*320*98
	F8
	32

	17
	室内回风口
	回风中效过滤器
	720*420*98
	F8
	12

	18
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	800*300
	/
	36

	19
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	500*300
	/
	32

	20
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	690*400
	/
	12

	21
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	900*500
	/
	4

	22
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	740*205
	/
	8

	23
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	850*205
	/
	8

	24
	室内回风口
	无铝框回风过滤网
	640*205
	/
	8

	分子诊断中心过滤器清单
	
	
	

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	机组
	初效过滤器
	290*290*46
	G4
	8

	2
	机组
	初效过滤器
	290*493*46
	G4
	32

	3
	机组
	初效过滤器
	493*493*46
	G4
	24

	4
	机组
	中效过滤器
	287*287*381*21 3P
	F8
	2

	5
	机组
	中效过滤器
	287*490*381*21 3P
	F8
	16

	6
	机组
	中效过滤器
	490*490*381*21 4P
	F8
	12

	7
	机组
	初效过滤器
	290*595*46
	G4
	32

	8
	机组
	中效过滤器
	287*592*381*21 3P
	F8
	16

	9
	房间
	高效过滤器
	320*320*90
	H14
	19

	10
	房间
	高效过滤器
	484*484*90
	H14
	11

	11
	房间
	回风过滤网
	500*300
	/
	70

	肿瘤研究中心高新区实验室过滤器清单
	
	

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	机组
	初效过滤器
	G4具体尺寸见设备
	G4
	96

	2
	机组
	中效过滤器
	F8具体尺寸见设备
	F8
	64

	3
	房间
	高效过滤器
	320*320*90 
	H14
	9

	4
	房间
	高效过滤器
	480*480*90 
	H14
	9

	5
	房间
	高效过滤器
	610*610*90 
	H14
	4

	6
	房间
	回风过滤网
	400*250
	/
	40

	7
	生物安全柜
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	12

	8
	层流台
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	12

	检验科PCR实验室过滤器清单
	
	

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	机组
	初效过滤器
	G4具体尺寸见设备
	G4
	144

	2
	机组
	中效过滤器
	F8具体尺寸见设备
	F8
	96

	3
	房间
	高效过滤器
	480*480*90 
	H14
	5

	4
	房间
	高效过滤器
	320*320*90 
	H14
	3

	5
	生物安全柜
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	2

	6
	层流台
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	2

	肺癌重点实验室过滤器清单
	
	

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	机组
	初效过滤器
	G4具体尺寸见设备
	G4
	120

	2
	机组
	中效过滤器
	F8具体尺寸见设备
	F8
	80

	3
	房间
	高效过滤器
	480*480*90 
	H14
	7

	4
	房间
	高效过滤器
	320*320*90 
	H14
	4

	5
	房间
	高效过滤器
	610*610*90
	H14
	1

	6
	层流台
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	2

	7
	生物安全柜
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	4

	肿瘤研究所及干细胞转化实验室过滤器清单
	

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	机组
	初效过滤器
	G4具体尺寸见设备
	G4
	168

	2
	机组
	中效过滤器
	F8具体尺寸见设备
	F8
	112

	3
	房间
	高效过滤器
	480*480*90 
	H14
	2

	4
	房间
	高效过滤器
	320*320*90 
	H14
	6

	5
	房间
	高效过滤器
	610*610*90
	H14
	2

	6
	生物安全柜
	专用高效过滤器
	1600*650*90
	H14
	4


静脉配液中心过滤器清单
	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	毒配机组
	中效袋式过滤器
	495×395×381 6P
	F8
	16

	
	
	中效袋式过滤器
	295×395×381 4P
	F8
	8

	
	
	初效过滤器
	495×395×46
	G4
	48

	
	
	初效过滤器
	295×395×46
	G4
	24

	2
	普配机组
	中效袋式过滤器
	595×395×381 7P
	F8
	8

	
	
	中效袋式过滤器
	495×395×381 6P
	F8
	8

	
	
	初效过滤器
	595×395×46
	G4
	12

	
	
	初效过滤器
	495×395×46
	G4
	12

	3
	配置间
	回风初效
	255*355铁丝框
	G4
	38

	
	
	回风初效
	205*205铁丝框
	G4
	4

	
	
	高效
	484*484*90
	H14
	21

	
	
	高效
	600*600*150
	H14
	2

	
	
	高效
	610*610*90
	H14
	1

	
	
	高效
	320*320*90
	H14
	3

	4
	生物安全柜A2


	专用高效
	457*1637*69
	H14
	4

	
	
	专用高效
	406*1179*69
	H14
	4

	5
	生物安全柜B2
	专用高效
	448*1497*69
	H14
	3

	
	
	专用高效
	360*1086*117
	H14
	3

	6
	生物安全柜A2/B2
	专用初效过滤棉
	330*320*3
	G4
	84

	7
	层流台
	专用初效
	1692*314*20
	G4
	20

	
	
	专用高效
	1610*750*50
	H14
	10


微创介入手术室

	序号
	使用地点
	名称
	规格
	过滤效率
	数量（个）

	1
	空调风柜
	板式初效过滤器
	295*595*46
	G4
	4

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*25*381*4P
	F8
	4

	2
	介入手术室
	高效过滤器
	484*484*90   风量：682m/h  阻力：220pa
	H14
	8

	
	
	
	320*320*90    风量：326m/h  阻力：220pa
	H14
	4


注：本部分内容预计使用的过滤器、过滤网数量，应包含但不限于以上所列数量，如出现实际使用量超过供应商填报用量的情况，采购人也不再另行支付。

七、其他事项

1.在设备清单中由于部分设备存在质保期未满，待质保期满后，服务单位须继续对该设备进行维保。
第六章 资格评审标准
投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。
	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料

	1.2
	投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，可为以下三者之一（成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，可提供2）、3）项的二者之一）：

1）2021年-2023年任意一年度经审计的财务审计报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； 2）投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	1.4
	1）投标人是企业的，提供 2023年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；提供2023年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；
2）投标人是其他组织和自然人的，提供2023年1月至投标截止日期前任意2个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足2个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	2.1
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” （处罚期限尚未届满的）

	2.2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动

	2.3
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标

	3
	本项目不接受联合体投标。

	4
	属于政府购买服务项目的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织

	5
	投标人按招标文件规定提交了投标保证金


第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价不满足招标文件中规定的预算金额或者最高限价的要求；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	无串通投标情形
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑦其他围标串标的情形

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1.评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为技术部分、商务部分、投标报价3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2.评分因素分值及权重
	技术部分F1：满分70分。

商务部分F2：满分10分。

投标报价F3：满分20分。

	
	
	3.技术部分评审F1（满分70分）
	1）项目服务要求响应情况（6分）
根据投标人对招标文件 “第五章 项目需求及技术要求”的“二服务要求”响应情况进行评分，全部满足的得6分，有一项不满足的不得分。 

2）项目实施方案评分（满分42分）
①净化设备维护保养服务方案（9分）：方案能针对医院特点进行编制，对医院净化设备有全面的分析及维保计划，方案完整、可行、有针对性，得9分，在“完整性、可行性、专业性”3个方面，每个方面存在不足各扣3分；
②项目进度计划及安排（9分）：方案能针对医院特点合理安排实施，方案合理、可行、有针对性，得9分，在“合理性、可行性、专业性”3个方面，每个方面存在不足各扣3分；
③应急方案（9分）：方案能针对医院特点编制各类可能出现的紧急状况及处理措施，方案完整、可行、有针对性，得9分，在“完整性、可行性、专业性”3个方面，每个方面存在不足各扣3分；
④维护保养规程（6分）：规程能根据医院特点及项目规模制定，规程可行、有针对性，得6分，在“可行性、专业性”2个方面，每个方面存在不足各扣3分；
⑤重点关键环节把握（9分）：方案能针对医院特点进行编制，对医院净化维保重点关键环节分析全面、整体把握完整、可行、有针对性，得9分，在“完整性、可行性、专业性”3个方面，每个方面存在不足各扣3分；
3）备件备品计划及保证措施（满分16分）
备品备件列出项目全面、价格合理，供货保证措施全面、具体、切实可行有具体的违约承诺，充分满足甲方需求的，得满分；如出现较多缺漏项、价格不合理、无供货保证措施、无违约承诺各扣4分；
如供货保证措施、违约承诺在完整性、可行性2个方面存在不足，每项各扣2分。
4）驻场人员配备方案（满分6分）
拟派驻水电、暖通及相关专业技术驻场人员均持证上岗的，得满分6分，否则不得分。
5）节能、环保产品评分：本项目不适用。

	
	
	4.商务部分评审F2（满分10分）
	1）商务指标响应评分（满分2分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，完全满足得2分，有1项不满足，得0分。
2）投标人管理体系评分（满分3分）
①投标人具备质量管理体系认证证书的得1分；
②投标人具备环境管理体系认证证书的得1分；
③投标人具备职业健康安全管理体系认证证书的得1分；
未提供不得分。
3）业绩评分（满分5分）
提供投标人2021年至今（以合同签订时间为准）类似维保服务业绩，每提供1个业绩得1分，加到满分为止。
注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为业绩证明材料为合同或协议书 (关键页)。无证明材料或证明材料不明确的，不予认可；

	
	
	5.投标报价评审F3（满分20分）
	投标报价计算公式=评标基准价/该投标人报价×20
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×20
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。


1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按项目实施方案优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展 政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
★3.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3技术部分（F1）和商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 价格部分（F3）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。
3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果

4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

[image: image1.png]Z CRERRGERZAG



                                                                   4

[image: image1.png][image: image2.png]Z CRERRGERZAG



