## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程
1.1.1 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-建筑装饰
1.1.2 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-水电安装
1.1.3 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-弱电
1.1.4 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程给排水
1.1.5 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-气路
1.1.6 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-空调
1.1.7 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-通风
1.1.8 | 农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-家具
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-建筑装饰
整个项目
欣海楼3层拆除部分（仪器设备由业主迁移、含冰箱）
1 | 011201001001 | 铲除墙面乳胶漆及刮腻子层 |  | 1.名称:铲除墙面乳胶漆及刮腻子层 2.高度:h=3250 | m2 | 650
2 | 010401002001 | 拆除半砖墙半玻璃隔断(含门) |  | 1.名称:拆除半砖墙半玻璃隔断(含门) 2.高度:h=3250 | m2 | 487.5
3 | 011203003001 | 拆除墙面瓷砖及批荡层 |  | 1.名称:拆除墙面瓷砖及批荡层 | m2 | 12.8
4 | 011302001001 | 拆除轻钢龙骨+600*600铝扣板天花 |  | 1.名称:拆除轻钢龙骨+600*600铝扣板天花 | m2 | 468
5 | 011102003001 | 铲除地面瓷砖及水泥找平层 |  | 1.名称:铲除地面瓷砖及水泥找平层 | m2 | 458
6 | 011103002001 | 铲除地面PVC及自流平层 |  | 1.名称:铲除地面PVC及自流平层 | m2 | 40
7 | 011203003002 | 铲除墙面瓷砖踢脚线 |  | 1.名称:铲除墙面瓷砖踢脚线 | m | 200
8 | 010802001001 | 拆除12mm钢化地弹簧门 |  | 1.名称:拆除12mm钢化地弹簧门 2.规格:1700*2600 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010802001002 | 拆除木门 |  | 1.名称:拆除木门 2.规格:900*2100 | 樘 | 12
10 | 010802001003 | 拆除木门 |  | 1.名称:拆除木门 2.规格:1200*2100 | 樘 | 1
11 | 010802001004 | 拆除木门 |  | 1.名称:拆除木门 2.规格:1500*2100 | 樘 | 1
12 | 010810001001 | 拆除窗帘 |  | 1.名称:拆除窗帘 2.高度:h=1650 | m | 50
13 | 010802001005 | 拆除防火卷帘门 |  | 1.名称:拆除防火卷帘门 2.规格:1700*3200 | 樘 | 2
14 | 011501003001 | 实验边台拆除 |  | 1.名称:实验边台拆除 | m | 18.1
15 | 011501003002 | 实验中央台+试剂架拆除 |  | 1.名称:实验中央台+试剂架拆除 | m | 4
16 | 011501003003 | 实验吊柜拆除 |  | 1.名称:实验吊柜拆除 | m | 11
17 | 010807001001 | 拆除原有外窗 |  | 1.名称:拆除原有外窗 2.尺寸:1450*1650 | 樘 | 1
18 | 010807001004 | 拆除原有外窗 |  | 1.名称:拆除原有外窗 2.尺寸:1470*1650 | 樘 | 2
19 | 010807001002 | 拆除原有外窗 |  | 1.名称:拆除原有外窗 2.尺寸:1720*1650 | 樘 | 11
20 | 010807001003 | 拆除原有外窗 |  | 1.名称:拆除原有外窗 2.尺寸:1950*1650 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011503003001 | 拆除原有楼梯不锈钢扶手 |  | 1.名称:拆除原有楼梯不锈钢扶手 | m | 75
22 | 030402011001 | 拆除电箱、电线、桥架、插座、照明灯等等 |  | 1.名称:拆除电箱、电线、桥架、插座、照明灯等等 | m2 | 462.54
23 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.名称:拆除杂物清理到一楼并外运处理 | m3 | 250.917
欣海楼3层装修部分（层高3250mm、梁下2700mm，吊顶2600mm）
24 | 011201002001 | 原墙面水泥批荡修补 |  | 1.名称:原墙面水泥批荡修补 | m2 | 100
25 | 011403003001 | 原墙面刮腻子及刷乳胶漆 |  | 1.原墙面刮腻子二遍，乳胶漆底油二遍面油二遍 2.高度:h=2700 | m2 | 540
26 | 011403003002 | 原墙面打磨重新刷乳胶漆 |  | 1.名称:原墙面打磨重新刷乳胶漆底油二遍面油二遍 2.高度:h=2700 | m2 | 432
27 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:隔墙钢筋混凝土构造柱 2.规格:150*150 | m | 12.8
28 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.名称:新建150mm厚轻质砖墙 2.高度:h=3250 | m2 | 201.41
29 | 011201001002 | 墙面挂网、水泥砂浆批荡到楼板底 |  | 1.名称:墙面挂网、水泥砂浆批荡到楼板底 2.高度:h=3250 | m2 | 451.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011403003003 | 墙面刮腻子、刷乳胶漆 |  | 1.原墙面刮腻子二遍，乳胶漆底油二遍面油二遍 2.高度:h=2700 | m2 | 370.8
31 | 010903002001 | 刷防水涂料 |  | 1.名称:刷防水涂料 | m2 | 12.8
32 | 011207002001 | 铝合金边框+12mm钢化玻璃隔断 |  | 1.隔墙、隔断类型:铝合金边框+12mm钢化玻璃隔断 | m2 | 11.7
33 | 011403001001 | 吊顶以上墙面及楼板底喷深灰色漆 |  | 1.名称:吊顶以上墙面及楼板底喷深灰色漆 | m2 | 644.2
34 | 011302004001 | 格栅吊顶 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝方通吊顶、间距50mm | m2 | 391
35 | 011303001001 | 嵌入式成品灯槽 |  | 1.名称:嵌入式成品灯槽 | m | 148
36 | 011303001002 | 灯槽双边金属装饰条 |  | 1.名称:灯槽双边金属装饰条 | m | 296
37 | 011302001002 | 轻钢龙骨+600*1200*1.0铝扣板吊顶 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*1200*1.0铝扣板吊顶 | m2 | 66
38 | 011101001001 | 地面水泥砂浆找平 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:地面水泥砂浆找平 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:厚度30-50mm | m2 | 457
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:铺750*1500抛光砖 | m2 | 74
40 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:铺800*800瓷砖 | m2 | 66
41 | 011102003004 | 波导线瓷砖 |  | 1.名称:波导线瓷砖（宽度120mm） | m | 84
42 | 011101003001 | 自流平、铺2.0mm同透PVC地板胶 |  | 1.名称:自流平、铺2.0mm同透PVC地板胶 | m2 | 357
43 | 010805004001 | 12mm钢化玻璃地弹簧双开门 |  | 1.门洞口尺寸:900*2100 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃地弹簧双开门 | 樘 | 1
44 | 010805004002 | 12mm钢化玻璃地弹簧双开门 |  | 1.门洞口尺寸:1200*2100 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃地弹簧双开门 | 樘 | 1
45 | 010801001001 | 定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门 |  | 1.门洞口尺寸:700*2100 2.框、扇木材材质:定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门 | 樘 | 1
46 | 010801001002 | 定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门 |  | 1.门洞口尺寸:900*2100 2.框、扇木材材质:定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门 | 樘 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010801001003 | 定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆双开门 |  | 1.门洞口尺寸:1500*2100 2.框、扇木材材质:定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆双开门 | 樘 | 1
48 | 010801001004 | 定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门(带玻璃视窗) |  | 1.门洞口尺寸:900*2100 2.框、扇木材材质:定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门(带玻璃视窗) | 樘 | 1
49 | 010801001005 | 定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门(带玻璃视窗) |  | 1.门洞口尺寸:1200*2100 2.框、扇木材材质:定制成套拉丝不锈钢框、生态木复合木皮烤漆单开门(带玻璃视窗) | 樘 | 11
50 | 010807001005 | 9mm夹板打底面贴1.0黑色拉丝不锈钢+12mm钢化玻璃窗 |  | 1.窗洞口尺寸:1500*1000 2.窗类型:9mm夹板打底面贴1.0黑色拉丝不锈钢+12mm钢化玻璃窗 | 樘 | 2
51 | 010807001006 | 9mm夹板打底面贴1.0黑色拉丝不锈钢+12mm钢化玻璃窗 |  | 1.窗洞口尺寸:1800*1000 2.窗类型:9mm夹板打底面贴1.0黑色拉丝不锈钢+12mm钢化玻璃窗 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010807001007 | 定制铝框6mm钢化玻璃平开窗 |  | 1.窗洞口尺寸:1450*1650 2.窗类型:定制铝框6mm钢化玻璃平开窗 | m2 | 54.549
53 | 010810001002 | 卷轴杆式PVC窗帘 |  | 1.窗帘材质:卷轴杆式PVC窗帘 | m2 | 82.5
54 | 011102001001 | 大理石门槛石 |  | 1.名称:大理石门槛石 2.宽度:w=200 | m | 1.8
55 | 011502001001 | 铝合金T字压边条收口 |  | 1.线条材料品种、规格:铝合金T字压边条收口 2.宽度:w=30 | m | 3
56 | 010502023001 | 混凝土预制门窗头过梁 |  | 1.名称:混凝土预制门窗头过梁 2.规格:150*150 | m | 33.7
57 | 011203003003 | 成品黑色拉丝不锈钢踢脚线，含上下打玻璃胶 |  | 1.名称:成品黑色拉丝不锈钢踢脚线，含上下打玻璃胶 | m | 337
58 | 010809001001 | 9mm夹板打底、面贴黑色拉丝不锈钢（窗台板） |  | 1.名称:9mm夹板打底、面贴黑色拉丝不锈钢（窗台板） | m | 82
59 | 011205001001 | 木龙骨+9mm夹板打底正面15mm波浪装饰板、侧面黑色不锈钢包边做背景墙 |  | 1.名称:木龙骨+9mm夹板打底正面15mm波浪装饰板、侧面黑色不锈钢包边做背景墙 2.规格:4050*2600*200 | 项 | 1
60 | 011508001001 | 背景墙亚克力字 |  | 1.名称:背景墙亚克力字 2.字体规格:30个字尺寸150mm | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 011507001001 | 亚克力门牌 |  | 1.名称:亚克力门牌 | 套 | 18
62 | 01B001 | 更换外窗后破坏展示墙还原完整 |  | 1.名称:更换外窗后破坏展示墙还原完整 2.规格:尺寸9920*2600 | 项 | 1
63 | 011503003002 | 新做楼梯扶手 |  | 1.名称：黑色不锈钢拉丝扶手带玻璃隔断。 2.厚度：304不绣钢厚度1.2mm，5*5cm的立柱，5+5夹胶玻璃， 3.扶手：高度1050mm，1.2mm厚规格5*5cm 4.其他：玻璃面板贴安全警示标语 | m | 75
64 | 011108003001 | 原有楼梯地面修复 |  | 1.名称:原有楼梯地面修复 | 项 | 1
65 | 01B002 | 宣传标语 |  | 1.名称:宣传标语 | 项 | 1
66 | 030910001001 | 手提式干粉灭火器双瓶（不带箱子） |  | 1.形式:手提式干粉灭火器双瓶（不带箱子） 2.位置:摆放房间309、310、311、313、314、316、317、318、319、320、321、322、323、324、326 | 具 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030910001002 | 手提式干粉灭火器双瓶（带箱子、含亚克力逃生牌2个） |  | 1.形式:手提式干粉灭火器双瓶（带箱子、含亚克力逃生牌2个） 2.位置:摆放位置在通道两端 | 具 | 2
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-水电安装
整个项目
强电
68 | 030402011001 | （AP01）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
69 | 030402011002 | （AP02）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
70 | 030402011003 | （AP03）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
71 | 030402011004 | （AP04）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
72 | 030402011005 | （AP05）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030402011006 | （AP06）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
74 | 030402011007 | （AP07）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
75 | 030402011008 | （AP08）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
76 | 030402011009 | （AP09）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
77 | 030402011010 | （APL1）配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
78 | 030402010001 | 断路器开关 |  | 1.名称:断路器开关箱 2.规格:D40A/2P 3.配置：详系统图 4.安装方式:电箱内安装 | 台 | 5
79 | 030402010002 | 断路器开关 |  | 1.名称:断路器开关箱 2.规格:D20A/2P 3.配置：详系统图 4.安装方式:电箱内安装 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030402010003 | 断路器开关 |  | 1.名称:断路器开关箱 2.规格:D16A/1P 3.配置：详系统图 4.安装方式:电箱内安装 | 台 | 5
81 | 03B001 | 旧电箱改造 |  | 1.更换电箱内空开，接驳对应原有回路（共5个电箱） | 项 | 1
82 | 030413002001 | LED灯带 |  | 1.灯带 2.型号:成套型 3.规格:10W/m 4.安装形式:嵌入式 | m | 148
83 | 030405013001 | 变压器 |  | 1.名称:小型变压器 2.规格:220/30W | 个 | 5
84 | 030413001001 | LED条形灯 |  | 1.名称:LED条形灯 2.型号:成套型 3.规格:50*1200 24W 5700K 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 77
85 | 030413001002 | LED面板灯 |  | 1.LED超薄面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*1200 72W 4.安装形式:嵌入安装 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030413001003 | LED面板灯（带应急） |  | 1.LED超薄面板灯（带应急） 2.型号:成套型 3.规格:600*1200 72W 4.安装形式:嵌入安装 | 套 | 2
87 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
88 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 3
89 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
90 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联双控 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 14
91 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联三控 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 226
93 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:带开关三极插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 23
94 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
95 | 030412006001 | 天花接线盒 |  | 1.名称:天花接线盒 2.规格:IP65 85*85*50 3.安装形式:天花安装 | 个 | 19
96 | 030412006002 | 实验室台接线盒 |  | 1.名称:防水型接线盒 2.规格:IP65 85*85*50 3.安装形式:墙内或地面安装 | 个 | 3
97 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:低烟无卤阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:WDZB-BJY 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 1650
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:低烟无卤阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:WDZB-BJY 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 2300
99 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:低烟无卤阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 | m | 20
100 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:低烟无卤阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 | m | 150
101 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:低烟无卤阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 | m | 17
102 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌金属管JDG 3.规格:DN20 | m | 570
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌金属管JDG 3.规格:DN25 | m | 780
104 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌金属管JDG 3.规格:DN32 | m | 30
105 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100*50 | m | 15
106 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:200*100 | m | 40
107 | 031301005001 | 线槽支吊架 |  | 1.名称:线槽支吊架 | kg | 65
108 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:综合考虑 | m | 300
109 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 1
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-弱电
整个项目
弱电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030501005001 | 弱电机柜 |  | 1.名称:网络机柜(9U) 2.材质 3.规格:机柜为19寸标准机柜，规格为500（宽）*400（深）*450（高） 4.安装方式:落地式 | 台 | 1
111 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机（POE） 2.规格:千兆16口 | 台 | 1
112 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.规格:千兆48口 | 台 | 1
113 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.规格:千兆16口 | 台 | 1
114 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号:UTP6 3.规格:4*2*0.57 | m | 1600
115 | 030502010001 | 网络单口插座 |  | 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 53
116 | 030506010001 | 400W像素枪式摄像机 |  | 1.名称:400W像素枪式摄像机 2.型号: 3.安装方式:支架安装 4.特点：支持POE供电免电线、H.265压缩格式存储减半。 | 台 | 3
117 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:摄像机支架 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 030412004001 | 监控电源线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 | m | 100
119 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁系统（指纹.密码） 2.类别:含门禁控制布线,出门按钮，电锁 | 台 | 2
120 | 030405013001 | 小型变压器 |  | 1.名称:小型变压器 2.规格:220/30W | 个 | 2
121 | 030412004002 | 门禁电源线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:3*1.0 4.材质:铜芯 | m | 50
122 | 030502008001 | 网络水晶头 |  | 1.名称:网络水晶头 2.规格:RJ45(8PIN) 200个/盒 | 盒 | 1
123 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌金属管JDG 3.规格:DN20 | m | 630
124 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:200*100 | m | 63
125 | 030406005001 | 线管线槽吊架 |  | 1.名称:线管线槽吊架 | kg | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:综合考虑 | m | 100
127 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 1
128 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 | 系统 | 1
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程给排水
整个项目
给水 接驳天花原有给水管道
129 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 DN20 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 33
130 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 031002003002 | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN20 1.6MP 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 1
132 | 031002003001 | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN25 1.6MP 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 3
133 | 031003010001 | 倒流防止器 |  | 1.材质:全铜止回阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 | 套 | 1
134 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
135 | 031002001001 | 螺纹阀门 |  | 1.类型:角阀 2.材质:铸铁材质 3.规格、压力等级:DN15/25 1.6MP 4.连接形式:丝接 | 个 | 6
136 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.名称:塑料连接软管 2.规格：DN15/25 长600mm | 根 | 6
137 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架 | kg | 15
排水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 、废水 3.材质、规格:PVC排水管 De50 4.连接形式:胶接 | m | 10
139 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 、废水 3.材质、规格:PVC排水管 De75 4.连接形式:胶接 | m | 18
140 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:PVC排水管De110 4.连接形式:胶接 | m | 30
141 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.名称、材质:S型存水弯 2.型号、规格:De50 | 个 | 7
142 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.名称、材质:清扫口 2.型号、规格:De75 | 个 | 1
143 | 031301002001 | 墙面开孔 |  | 1.名称:墙面开孔 2.规格:含套管De50共4个 | 个 | 5
144 | 031001010001 | 新旧管道接驳 |  | 1.名称:新旧管段接驳 | 处 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-气路
整个项目
气路 气体采用集中供气的形式，共5种气体9个用气点。
145 | 030609002001 | 气体管道 |  | (1)3/8" SS316L BA管，RA≤0.6um；(2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接； (3)管道进行强度、密封性、清洁度测试； | m | 56
146 | 030609002002 | 气体管道 |  | (1)1/4" SS316L BA管，RA≤0.6um；(2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接； (3)管道进行强度、密封性、清洁度测试； | m | 22.5
147 | 030804003001 | 焊接三通 |  | 1/4"-3/8"，SS316L BA，RA≤0.6um | 个 | 4
148 | 030611001001 | 仪表阀门 |  | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格:3/8"，SS316L BA，耐压1000psi | 个 | 5
149 | 030611001002 | 仪表阀门 |  | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格:1/4"，SS316L BA，耐压1000psi | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 22 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 030602002001 | 不锈钢一级减压器（单瓶供气） |  | 1.名称:不锈钢一级减压器（单瓶供气） 2.型号:25-1.6MPa或4-0.4MPa，按实际需要配置（1）减压器母体材质为不锈钢； （2）最大输入压力500Psi，输出压力范围0-150Psi； （3）减压器氦气检测泄露率：2x10-8 atm.cc/sec He； | 台 | 5
151 | 030602002002 | 不锈钢二级减压器 |  | 1.名称:不锈钢二级减压器 2.型号:0-1.6MPa，（1）减压器母体材质为不锈钢316L；（2）最大输入压力500Psi，输出压力范围0-150Psi；（3）减压器氦气检测泄露率：2x10-8 atm.cc/sec He，并提供检测报告； | 台 | 9
152 | 030602002003 | 阻火器 |  | 1.名称:阻火器 2.型号:氢气供气主管上安装 | 套 | 1
153 | 03B001 | 不锈钢底板 |  | 1.镜面板，固定一级和二级减压器，预留足够空间以便拆卸压力表 | 块 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 23 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030611002001 | 减压器转换接头 |  | 1.名称:减压器转换接头 2.型号:MC-TF8-NT4，SS316L BA，RA≤0.6um | 个 | 9
155 | 030611002002 | 末端转换接头 |  | 1.名称:末端转换接头 2.型号:MC-TF2-NT4，SS316L BA，RA≤0.6um | 个 | 9
156 | 030611002003 | 管码 |  | 1.名称:管码 2.型号:3/8",固定不锈钢管，PP材质，配不锈钢螺丝，导轨式安装方便调节 | 个 | 47
157 | 030611002004 | 管码 |  | 1.名称:管码 2.型号:1/4",固定不锈钢管，PP材质，配不锈钢螺丝，导轨式安装方便调节 | 个 | 19
158 | 030609002003 | 管码导轨 |  | 1.名称:管码导轨 2.连接方式:用于安装固定管码 | m | 6
159 | 030606001001 | 吹扫管道 |  | 1.名称:吹扫管道 2.规格:1/4"，SS316L BA，RA≤0.6um | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 24 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 030801019001 | 高压软管 |  | 1.名称:高压软管 2.规格:36",长度1米，工作压力15MPa，经过20MPa压力强度试验； | 条 | 5
161 | 030609002004 | 钢瓶接头 |  | 1.名称:钢瓶接头 2.连接方式:惰性气体G5/8-RH（F） | 个 | 5
162 | 030609002005 | 双外丝接头 |  | 1.名称:双外丝接头 2.连接方式:1/4"，SS316L BA，耐压3000psi | 个 | 5
163 | 030809001001 | 高压过滤器 |  | 1.名称:高压过滤器 2.型号、规格:1/4",过滤杂质，延长切换器使用寿命 | 个 | 5
164 | 030604009001 | 氧气浓度探头 |  | 1.名称:氧气浓度探头 2.功能:带数显及声光报警灯 | 套 | 1
165 | 030604009002 | SO2浓度探头 |  | 1.名称:SO2浓度探头 2.功能:带数显及声光报警灯 | 套 | 1
166 | 030604008001 | 防爆型泄露报警主机 |  | 1.名称:防爆型泄露报警主机 2.功能:1拖8控制器，带485通讯 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 25 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 030604008002 | 低压报警器 |  | 1.名称:低压报警器 2.功能:液晶触摸屏显示，实时监测（20路内）气体的压力，当任意一路气体压力低于设定压力时，发出声光报警提示工作人员更换气瓶 | 台 | 1
168 | 030602002004 | 压力变送器 |  | 1.名称:压力变送器 2.功能:将气瓶的压力转化成4-20mA信号，发送到主机 | 个 | 4
169 | 030602002005 | 隔爆压力变送器 |  | 1.名称:隔爆压力变送器 2.功能:将气瓶的压力转化成4-21mA信号，发送到主机（易燃易爆气体及氧气使用） | 个 | 1
170 | 030412004001 | 屏蔽线缆 |  | 1.名称:屏蔽线缆 2.规格:RVVP2*1屏蔽线，含防爆套管 | m | 50
171 | 03B002 | 高纯氩气 |  | 1.纯度99.9999%,用于全自动焊接和吹扫、保压 | 瓶 | 1
172 | 030606001002 | 检测回路模拟试验 |  | 1.名称:检测回路模拟试验 | 系统 | 1
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-空调
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 26 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
拆旧舒适性分体空调
173 | 030701003001 | 保护性拆除原有壁挂空调 |  | 1.名称:保护性拆除原有壁挂空调 2.内容:一拖一，室外机是同层外挂 | 台 | 20
新安装舒适性分体空调
174 | 030701003002 | 四面出风天花机 |  | 1.名称:四面出风天花机 2.规格:一拖一，冷暖型，3P，含遥控器 | 台 | 8
175 | 030701003003 | 四面出风天花机 |  | 1.名称:四面出风天花机 2.规格:一拖一，冷暖型，2P，含遥控器 | 台 | 3
176 | 030701003004 | 壁挂空调 |  | 1.名称:壁挂空调 2.规格:一拖一，冷暖型，3P，含遥控器、冷凝水提升泵 | 台 | 1
177 | 031301004001 | 空调外机机架 |  | 1.名称:空调外机机架 | 套 | 13
178 | 031301004002 | 空调内机吊装 |  | 1.名称:空调内机吊装 | 套 | 13
179 | 030701003005 | 制冷剂充注 |  | 1.名称:制冷剂充注 2.规格:铜管增长，加充制冷剂 | 台 | 13
180 | 031001005001 | 铜管含保温 |  | 1.名称:铜管含保温 2.规格:φ6.35/φ12.7 | m | 29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 27 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 031001005002 | 铜管含保温 |  | 1.名称:铜管含保温 2.规格:φ9.53/φ15.88 | m | 84
182 | 031301004003 | 铜管安装配件支吊架、管卡 |  | 1.名称:铜管安装配件支吊架、管卡 2.规格:含支吊架、丝杆、膨胀螺丝、管卡等 | kg | 30
183 | 031001008001 | PVC-U排水管含保温 |  | 1.名称:PVC-U排水管含保温 2.规格:DN25 | m | 149
184 | 030409001001 | 室内、外机间电源线 |  | 1.名称:室内、外机间电源线 2.规格:ZR-YJV 3X4 | m | 210
185 | 031301002001 | 外墙开孔及防水修复 |  | 1.名称:外墙开孔及防水修复 2.规格:φ60 | 个 | 13
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-通风
整个项目
通风系统
186 | 030701003001 | PP管道风机，配套进出风口变径，软连接、风机减震垫 |  | 1.名称:PP管道风机 2.型号:1200风量，150Pa，220V | 台 | 1
187 | 031301004001 | 风机支吊架 |  | 1.名称:风机支吊架 | 套 | 1
188 | 030405015001 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:BPT25-55-1(D)-115W | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 28 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 030702005001 | PP阻燃圆风管 |  | 1.名称:PP阻燃圆风管 2.规格:φ110 | m | 6
190 | 030702005002 | PP阻燃圆风管 |  | 1.名称:PP阻燃圆风管 2.规格:φ160 | m | 12
191 | 030702005003 | PP阻燃圆风管 |  | 1.名称:PP阻燃圆风管 2.规格:φ200 | m | 6
192 | 030702005004 | PP阻燃圆风管 |  | 1.名称:PP阻燃圆风管 2.规格:φ250 | m | 3
193 | 030703005001 | PP手动调节阀 |  | 1.名称:PP手动调节阀 2.型号:φ110 | 个 | 3
194 | 030703005002 | PP手动调节阀 |  | 1.名称:PP手动调节阀 2.型号:φ200 | 个 | 1
195 | 030703007001 | 排风百叶 |  | 1.名称:排风百叶 2.规格:400x400 | 个 | 1
196 | 030703019001 | 风机软连接 |  | 1.名称:风机软连接 2.规格:φ250 | 个 | 2
197 | 030703007002 | 外墙防雨百叶 |  | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:300x300 | 个 | 4
198 | 030703007003 | 外墙防雨百叶 |  | 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:400x400 | 个 | 1
199 | 030703019002 | 百叶与风管连接件 |  | 1.名称:百叶与风管连接件 | 个 | 5
200 | 031301002001 | 外墙开孔及防水修复 |  | 1.名称:外墙开孔及防水修复 2.规格:300x300 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 29 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 031301002002 | 外墙开孔及防水修复 |  | 1.名称:外墙开孔及防水修复 2.规格:400x400 | 个 | 1
通风柜排风系统
202 | 030701003002 | 玻璃钢变频离心风机 |  | 1.名称:玻璃钢变频离心风机 2.型号:LF020（3A）-1.5KW，含减震弹簧 | 台 | 1
203 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:风机基础与玻璃钢离心风机配套 | 个 | 1
204 | 030701011001 | 活性炭吸附箱 |  | 1.名称:活性炭吸附箱 2.规格:T3000：处理风量=3000m³/h | 台 | 1
205 | 010502004002 | 活性炭箱基础与支架 |  | 1.名称:活性炭箱基础与支架，与T3000配套 | 个 | 1
206 | 030703019003 | 防腐软连接 |  | 1.名称:防腐软连接 | m2 | 1
207 | 030703019004 | 风机连接 |  | 1.名称:风机连接变径 | 个 | 1
208 | 030702005005 | PP阻燃圆风管 |  | 1.名称:PP阻燃圆风管 2.规格:φ250 | m | 6
209 | 030702005006 | PP阻燃圆风管 |  | 1.名称:PP阻燃圆风管 2.规格:φ315 | m | 15
210 | 030703001001 | 通风柜用电动阀 |  | 1.名称:通风柜用电动阀 2.类型:含控制器、控制面板 3.规格:φ250 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 30 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 030604009001 | 变频控制系统 |  | 1.控制箱、空开 2.1.5KW变频器 3.管道压差传感器 4.PLC控制器 | 套 | 1
212 | 031301002003 | 外墙开孔及防水修复 |  | 1.名称:外墙开孔及防水修复 2.规格:φ315 | 个 | 1
213 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 1.名称:大型设备上楼顶 | 项 | 1
农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程-家具
整个项目
三层
314-316房间
214 | 011501004001 | 仪器柜 900*600*2000 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配三块活动层板，全钢拉手，304不锈钢合页 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 31 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 011501004002 | 中央台 2750*1500*850 |  | 一台面:采用12.7mm优质理化板，加厚边。 二柜体（落地结构，独立地围，非满柜） 1柜体：柜体为片装组合结构提高钣金件喷涂覆盖率，避免因整体焊接导致的喷涂不均匀漏喷等现象从而导致柜体生锈，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不可需采用传统的自钻螺丝固定，不可破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 2门抽板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 32 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
脂粉末，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 3地围：使用≥1.15mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学，美观实用。 4五金： 4.1导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 4.2铰链：采用105°缓冲铰链； 4.3拉手：钢制一体折弯；
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 33 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 011501004003 | 试剂架 1970*400*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 34 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 011501004004 | 试剂架 2690*400*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 35 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
218 | 011501004005 | PP大号水盆+三口水龙头 550*450*300 |  | 优质国产，实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。 | 套 | 4
219 | 011501004006 | 滴水架 550*700 |  | 优质国产，PP | 套 | 4
220 | 011501004007 | 桌上型洗眼器 |  | 优质国产，单口 | 套 | 2
221 | 011501004008 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 36 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 011501004009 | 吊柜 3870*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 1
223 | 011501004010 | 实验凳 |  | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面 | 张 | 8
318-320房间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 37 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
224 | 011501004011 | 边台 2750*750*850 |  | 一台面:采用12.7mm优质理化板，加厚边。 二柜体（落地结构，独立地围，非满柜） 1柜体：柜体为片装组合结构提高钣金件喷涂覆盖率，避免因整体焊接导致的喷涂不均匀漏喷等现象从而导致柜体生锈，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不可需采用传统的自钻螺丝固定，不可破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 2门抽板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 38 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
脂粉末，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 3地围：使用≥1.15mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学，美观实用。 4五金： 4.1导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 4.2铰链：采用105°缓冲铰链； 4.3拉手：钢制一体折弯；
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 39 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 011501004012 | 吊柜 3870*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 1
226 | 011501004013 | 吊柜 3000*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 40 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
227 | 011501004014 | 试剂架 1970*250*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 41 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 011501004015 | PP大号水盆+三口水龙头 550*450*300 |  | 优质国产，实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。 | 套 | 1
229 | 011501004016 | 滴水架 550*700 |  | 优质国产，PP | 套 | 1
230 | 011501004017 | 桌上型洗眼器 |  | 优质国产，单口 | 套 | 1
231 | 011501004018 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 8
232 | 011501004019 | 实验凳 |  | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面 | 张 | 1
322-324房间
233 | 011501004020 | 边台 2750*750*850 |  | 边台详情同上 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 42 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
234 | 011501004021 | 吊柜 3000*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 1
235 | 011501004022 | 试剂架 1970*250*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 43 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
236 | 011501004023 | PP大号水盆+三口水龙头 550*450*300 |  | 优质国产，实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。 | 套 | 1
237 | 011501004024 | 滴水架 550*700 |  | 优质国产，PP | 套 | 1
238 | 011501004025 | 桌上型洗眼器 |  | 优质国产，单口 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 44 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 011501004026 | 仪器台 2750*750*850 |  | 一台面:采用12.7mm优质理化板，加厚边。 二柜体（落地结构，独立地围，非满柜） 1柜体：柜体为片装组合结构提高钣金件喷涂覆盖率，避免因整体焊接导致的喷涂不均匀漏喷等现象从而导致柜体生锈，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不可需采用传统的自钻螺丝固定，不可破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 2门抽板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 45 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
脂粉末，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 3地围：使用≥1.15mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学，美观实用。 4五金： 4.1导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 4.2铰链：采用105°缓冲铰链； 4.3拉手：钢制一体折弯；
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 46 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 仪器台功能背板（仅适应仪器台） 采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，三段活动可拆卸式结构，上段一体成型冲标准孔位方便电、气末端安装，中端扣式背板活动可拆卸式，便于维修水、电、气等管道
240 | 011501004027 | 中央台 2750*1350*850 |  | 中央台详情同上 | 台 | 1
241 | 011501004028 | 气路架 2690*150*600 |  | 采用30*30*1.0mm厚的钢制方管制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理。 | 套 | 1
242 | 011501004029 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 47 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
243 | 011501004030 | 气瓶柜 900*450*2000 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配气体泄漏报警及定时排风装置（仅适用于天然气或液化石油气，其它气体报警装置另计价） | 台 | 3
244 | 011501004031 | 万向排气罩 |  | 排气系统的管件及关节：由高密度聚丙烯（PP）制造，聚丙烯有良好的化学稳定性，对化学药剂的侵蚀和沾污的耐御性良好。可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。优质国产，三节 | 套 | 3
245 | 011501004032 | 实验凳 |  | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面 | 张 | 4
326房间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 48 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
246 | 011501004033 | 货架 1000*500*2000 |  | 全钢结构，立柱60*40*1.2mm，横梁70*46*1.2mm，四块层板下焊加强筋,层板采用0.7mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理 | 台 | 9
309房间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 49 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 011501004034 | 实验台 1500*750*750 |  | 1台面:采用12.7mm优质国产理化板，加厚边。 3、框架: 采用40×60×1.5mm的冷轧方形钢管接成的D型；钢材表面喷涂环氧树脂，其保护层厚度为≥75微米。 4、前梁和后上梁：采用40×60×1.5mm方钢；表面喷涂环氧树脂。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂，前后设有排孔可上下调整层板 7、门面和抽面板: 门板采用1.0mm厚冷轧钢板制作，表面环氧树脂喷涂，双包结构，内附防噪填充。 8、扣式功能背板：三段式，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作 9、铰链: 采用DTC优质自闭式 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 50 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
带阻尼105度铰链。 10、拉手：一字长条型，方便开启 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
248 | 011501004060 | 铝线盒+五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 51 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
249 | 011501004063 | 通风柜 |  | 规格：1500*850*2350 台面:采用12.7mm理化板，加厚边结构:组合式柜体结构，上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，能有效排除有害气体。1、柜体:上柜外部采用1.0MM厚度冷轧钢板制作框架。2、铝合金立柱，预留空间安装插座和控制面板3、柜门:采用1.0mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成。4、导流板:采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风:5、配电总成:空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱，安装在下柜，方便检修。6、控制面板:触摸式或按 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 52 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
键式。调节排风量、亦可连接变频器;控制照明。照明:通风顶部带照明(配散热孔)，内置LED灯。7、8、插座:采用220V/16A，10A带盖欧式万能插座。9、视窗:采用5m钢化玻璃，窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成。10、玻璃滑槽:一次成型的铝合金槽，三边镶有耐磨毛条，上下推动玻璃轻滑
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 53 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
250 | 011501004035 | 实验椅 |  | ￭华宇特质双层弹力网布/全网棉头枕可升降角度调节 ￭灰色全新PP背架； ￭灰色固定分体T型扶手（过测试）； ￭3.0MM常规单手柄底盘带逍遥原位锁定； ￭12mm环保木板，华宇特质弹力布； | 张 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 54 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
￭60密高回弹科技定型棉/防火阻燃 ； ￭100#6三级黑色气杆； ￭340灰色五星脚； ￭55PU加强活动轮
251 | 011501004036 | 药品柜 900*450*2000 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配三块活动层板，全钢拉手，304不锈钢合页 | 台 | 3
311房间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 55 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
252 | 011501004037 | 实验台 1500*750*750 |  | 1台面:采用12.7mm优质国产理化板，加厚边。 3、框架: 采用40×60×1.5mm的冷轧方形钢管接成的D型；钢材表面喷涂环氧树脂，其保护层厚度为≥75微米。 4、前梁和后上梁：采用40×60×1.5mm方钢；表面喷涂环氧树脂。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂，前后设有排孔可上下调整层板 7、门面和抽面板: 门板采用1.0mm厚冷轧钢板制作，表面环氧树脂喷涂，双包结构，内附防噪填充。 8、扣式功能背板：三段式，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作 9、铰链: 采用DTC优质自闭式 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 56 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
带阻尼105度铰链。 10、拉手：一字长条型，方便开启 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
253 | 011501004061 | 铝线盒+五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 57 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
254 | 011501004038 | 实验椅 |  | ￭华宇特质双层弹力网布/全网棉头枕可升降角度调节 ￭灰色全新PP背架； ￭灰色固定分体T型扶手（过测试）； ￭3.0MM常规单手柄底盘带逍遥原位锁定； ￭12mm环保木板，华宇特质弹力布； | 张 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 58 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
￭60密高回弹科技定型棉/防火阻燃 ； ￭100#6三级黑色气杆； ￭340灰色五星脚； ￭55PU加强活动轮
255 | 011501004039 | 药品柜 900*450*2000 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配三块活动层板，全钢拉手，304不锈钢合页 | 台 | 7
313房间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 59 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 011501004040 | 实验台 1500*750*750 |  | 1台面:采用12.7mm优质国产理化板，加厚边。 3、框架: 采用40×60×1.5mm的冷轧方形钢管接成的D型；钢材表面喷涂环氧树脂，其保护层厚度为≥75微米。 4、前梁和后上梁：采用40×60×1.5mm方钢；表面喷涂环氧树脂。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂，前后设有排孔可上下调整层板 7、门面和抽面板: 门板采用1.0mm厚冷轧钢板制作，表面环氧树脂喷涂，双包结构，内附防噪填充。 8、扣式功能背板：三段式，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作 9、铰链: 采用DTC优质自闭式 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 60 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
带阻尼105度铰链。 10、拉手：一字长条型，方便开启 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
257 | 011501004062 | 铝线盒+五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 61 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
258 | 011501004041 | 实验椅 |  | ￭华宇特质双层弹力网布/全网棉头枕可升降角度调节 ￭灰色全新PP背架； ￭灰色固定分体T型扶手（过测试）； ￭3.0MM常规单手柄底盘带逍遥原位锁定； ￭12mm环保木板，华宇特质弹力布； | 张 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 62 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
￭60密高回弹科技定型棉/防火阻燃 ； ￭100#6三级黑色气杆； ￭340灰色五星脚； ￭55PU加强活动轮
259 | 011501004042 | 药品柜 900*450*2000 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配三块活动层板，全钢拉手，304不锈钢合页 | 台 | 7
317-319房间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 63 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
260 | 011501004043 | 中央台 4500*1500*850 |  | 中央台详情同上 | 台 | 3
261 | 011501004044 | 试剂架 4440*400*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 1
262 | 011501004045 | 边台 2250*750*850 |  | 边台详情同上 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 64 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
263 | 011501004046 | 试剂架 2190*250*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 1
264 | 011501004047 | 吊柜 2250*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 65 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
265 | 011501004048 | 吊柜 5920*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 1
266 | 011501004049 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 20
267 | 011501004050 | 铝线盒+五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 16
268 | 011501004051 | 实验凳 |  | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面 | 张 | 13
321-323房间
269 | 011501004052 | 中央台 4500*1500*850 |  | 中央台详情同上 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 66 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
270 | 011501004053 | 试剂架 4440*400*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 3
271 | 011501004054 | 边台 4500*750*850 |  | 边台详情同上 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 67 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
272 | 011501004056 | 试剂架 4440*250*800 |  | 立柱采用50mm×150mm×1.5mm钢制，实验台两端立柱外圆弧设计，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。 | 套 | 2
273 | 011501004057 | 吊柜 5920*300*600 |  | 全钢结构，柜体.柜门及层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，配一块活动层板，全钢一字型拉手，不锈钢铰链 | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 68 页 共 68 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
274 | 011501004058 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 |  | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 套 | 60
275 | 011501004059 | 实验凳 |  | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面 | 张 | 16
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
BYFZF | 白蚁防治费
合 计 | [6 empty] | -

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  | 标段：中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部海洋牧场重点实验室建设项目实验室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。