政府采购

服 务 公 开 招 标 文 件

项目名称：北京天坛医院净化区域设备运行及维保

采 购 人：首都医科大学附属北京天坛医院

项目编号：0686-2141B3561936Z

招标代理机构：北京国际贸易有限公司

2021年12月

目  录

第一章 投标邀请…………………………………………………………………2

第二章 供应商须知………………………………………………………………4

第三章 供应商须知资料表……………………………………………………26

第四章 采购合同………………………………………………………………33

第五章 采购需求………………………………………………………………51

第六章 投标文件格式…………………………………………………………95

第七章 评标方法和标准………………………………………………………138

第一章   投标邀请

日期：2021年12月17日

项目编号：0686-2141B3561936Z

北京国际贸易有限公司（以下简称“采购代理机构”）受首都医科大学附属北京天坛医院（以下简称“采购人”）委托，就其“北京天坛医院净化区域设备运行及维保”进行国内公开招标。现邀请合格供应商就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 名称 | 分包预算金额 （人民币万元） | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化区域设备运行及维保 | 398.8 | 一年 | 首都医科大学附属北京天坛医院指定地点 | - |

注：本次招标供应商必须以项目为单位进行投标响应，评标和合同授予也以项目为单位。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，项目预算金额为人民币398.8万元。

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

（1）招标文件发售时间：2021年12月17日至2021年12月24日(节假日除外)，上午8:30至下午16:30（北京时间）。

（2）招标文件售价：¥0元。

（3）招标文件发售地点：北京市政府采购电子交易平台

网址：http://zbcg-bjzc.zhongcy.cn/bjczj-portal-site/index.html#/home

（4）项目联系人：张珊、梁潇联系方式：010-65917851

- 供应商资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（3）本项目的特定资格要求：无。

5.递交投标文件截止时间和地点：2022年1月10日下午13时30分（北京时间），北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）一层第三开标室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2022年1月10日下午13时30分（北京时间）。

- 开标地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）一层第三开标室。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，商务部分13分；服务部分77分；价格部分10分（详细的评分因素和标准见评分方法和标准）。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：首都医科大学附属北京天坛医院

- 地      址：北京市丰台区南四环西路119号

- 电      话：010-59975287

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 北京国际贸易有限公司

    - 地      址： 北京市朝阳区建国门外大街甲3号

    - 邮 政 编 码：100020

    - 联系人姓名：张珊、梁潇

    - 电      话：010-65917851

    - 传      真：010－65072239

    - 电子信箱：bwtc0909@163.com（如需招标文件电子版，请发送邮件索要。邮件中

应注明招标文件项目名称、项目编号、包号及购买标书公司单位名称）

- 采购代理机构银行财务信息：

- 开户名称：北京国际贸易有限公司

- 开户行名称：广发银行北京京广支行

- 账号：9550880025670600193

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明项目编号、包号及用途。

13.开具增值税专用发票需提供纸质信息如下：

1、开票信息：公司名称、纳税人识别号（或三证合一后的统一社会信用代码号）、公司地址、联系电话、开户银行名称、开户银行账号，打印并盖章。

2、一般纳税人证明文件（一般纳税人批复或近三个月所开出的增值税专用发票复印件）。

第二章  供应商须知

## 一  说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的供应商

1.1    采购人、采购代理机构及合格的供应商：

1.1.1  采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标采购

人为首都医科大学附属北京天坛医院。

1.1.2   采购代理机构系指依法从事采购代理业务的社会中介机构。本次招标的采购代理机构为北京国际贸易有限公司。

1.1.3  “采购服务”指本招标文件中所述所有相关服务。

1.1.4  “潜在供应商”指符合招标文件规定的合格供应商。

1.1.5  “供应商”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次采购：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 符合供应商须知资料表中规定的合格供应商的其他资格要求。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动。

    - 供应商不得与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构有关联。

    - 供应商不得为采购人或采购代理机构的附属机构。

    - 采购人在任何时候发现供应商提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依

法追究供应商的责任。

1.2.5.1  提供虚假的资料。

1.2.5.2  在实质性方面失实。

1.2.6   不符合上述合格供应商资格要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

1.3     如《供应商须知资料表》中允许联合体采购，对联合体规定如下：

1.3.1   以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1.3.2   采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

1.3.3   联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人、采购代理机构。

1.6.4大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4	供应商在投标过程中不得向采购人、采购代理机构行贿或采取其他手段谋取中标。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.5	供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

1.6     供应商不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究其法律责任。

1.6.1    采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.6.2    与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

1.6.3    以低于成本的报价竞标的；

1.6.4    向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

1.6.5    以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

1.6.6    在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

1.6.7	提供虚假证明材料谋取中标的；

1.6.8    中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

1.6.9    未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

1.6.10   将政府采购合同转包；

1.6.11   擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

1.6.12	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

1.7      采购人应当在招标投标活动中落实政府采购政策。需要落实的政府采购政策具

体包括：

<1>节能产品、环境标志产品优先采购政策；

<2>政府采购信用担保政策；

<3>政府采购促进中小企业发展政策；

<4>少数民族及支持边远地区政策；

<5>扶持监狱企业政策；监狱企业视同小型或微型企业。

1.8      关于促进中小企业发展政策：

1.8.1    参加本项目投标的中小企业，应当在其投标文件中提交《中小企业声明函》，声明函格式详见本册附件13-1、附件13-2。

1.8.2    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如承接服务供应商为非中小企业，其投标将按无效投标处理。供应商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.8.3    本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见供应商须知资料表，若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购预留份额，如供应商所投服务未达到上述比例的投标将按无效投标处理。如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.8.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体参加本项目投标的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.8.5如因本项目专门面向中小企业、基于扶持政策对价格进行扣除后评审或者利用联合体优势而获取合同后，小型、微型企业不得分包或者转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

1.9    列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.资金来源

2.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（包括财政资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金、自筹资金）。

### 3.合格的服务

3.1	就本招标文件而言，供应商在合同项下需要由供应商提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

### 4.投标费用

4.1	供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

### 5.适用法律

5.1     本次采购属货物类政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二招标文件

### 6.招标文件构成

6.1	采购人、采购代理机构根据采购项目的特点和需求编制招标文件。

招标文件共七章。内容如下：

第一章投标邀请

第二章　供应商须知

第三章  供应商须知资料表

第四章　采购合同

第五章　采购需求

第六章　投标文件格式

第七章  评标方法和标准

6.2     供应商应当认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6.3     供应商应当注意投标风险：如果供应商未按照招标文件要求提交投标文件，将有可能导致其投标按无效投标处理。

### 7.招标文件的澄清或者修改

7.1     任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人、采购代理机构。为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，供应商应在投标截止期十五日前提出并送达澄清要求至采购代理机构。采购代理机构应以公告和书面形式通知每个购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

7.2     采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3      该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.4      供应商在收到上述通知后，应当立即向采购人或者采购代理机构发出回函予以确认。

7.5      针对招标文件的修改内容将在财政部门指定媒体上给予公布。

## 三投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1	供应商提交的投标文件、以及供应商与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电，均应使用本供应商须知资料表规定的语言书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

8.2	投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1	除非供应商须知资料表另有规定，不管是供应商单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，对每一个招标的最小单位（标、包或者品目），每个供应商只能提交一个投标。提交或参与了一个以上投标的供应商（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外），其参与的全部投标将被视为无效。

9.2	供应商应当完整地按招标文件提供的文件格式填写投标文件，投标文件应当包括以下内容：

第一部分：

开标一览表及资格证明文件

附件1——开标一览表（格式）

附件2——资格证明文件

2-1——法人或非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明文件

2-2——供应商财务状况证明文件

2-3——具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

2-4——依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件

2-5——参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件3——供应商的其他资格要求

3-1——未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的声明

第二部分：

商务及技术文件

附件4——投标书（格式）

附件5——供应商（作为代理商）的资格声明（格式）

附件6——投标分项报价说明表

附件7——商务条款偏离表

附件8——采购需求响应及偏离表

附件9——针对本项目提供的服务方案

附件10——服务明细表

附件11——履约保证金保函（格式）（中标后开具）

附件12——中标服务费承诺书

附件13——企业声明函

13-1——《中小企业声明函》（货物）（如适用）

13-2——《中小企业声明函》（工程、服务）（如适用）

13-3——《监狱、戒毒企业声明函》（如适用）

13-4——《监狱、戒毒企业产品一览表》（如适用）

13-5——《残疾人福利性单位声明函》（如适用）

13-6——《残疾人福利性单位产品一览表》（如适用）

附件14——政府采购投标担保函（专业担保机构格式）（如适用）

附件15——政府采购履约担保函（专业担保机构格式）（如适用，中标后开具）

附件16——联合体协议（如适用）

附件17——分包意向书（如适用）

附件18——预付款银行保函

附件19——供应商诚信与廉洁承诺书

附件20——其他资料

9.3  	除上述第9.2款外，投标文件还应当包括本须知第10条的所有文件。

9.4    所有供应商和投标货物的资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

9.5    上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署、盖章。

9.6    投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按无效投标处理。

### 10.证明货物及相关服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	供应商投标的服务须符合法律、法规、相关规章及国家强制性技术标准及招标文件的规定。供应商应当提交证明文件，证明其拟提供的服务符合前述规定，该证明文件是投标文件的一部分。

10.2     上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的页面大小应当与投标文件一致，并按投标文件统一编码、装订。

10.3     投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按无效投标处理。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，采购是以合同方式有偿取得服务的行为。为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，按无效投标处理。

11.2     供应商应当在投标分项报价说明表（附件6）上标明投标有关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人的授权代表签署。

11.3供应商须根据采购人提出的具体需求，针对每一服务内容，逐一分项报价。

11.4		供应商对投标报价若有说明应当在开标一览表中注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。采购人、采购代理机构不接受可以选择的投标方案和报价。任何有选择的或者可以调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而导致其投标无效。

11.5	供应商要按开标一览表(统一格式)的内容填写，并由法定代表人或者供应商代表签署。

11.6     投标最低报价不作为中标的唯一理由。

### 12.投标保证金

12.1	供应商应当提供《供应商须知资料表》中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金应当与投标文件一并提交，最迟不得晚于投标截止时间。

12.2	投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。发生下列情形，投标保证金将不予退还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，供应商擅自撤销投标的；

（2）中标供应商不按本须知第28条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标供应商不按本须知第29条的规定提交履约保证金的；

（4）中标供应商擅自放弃中标的。

12.3     投标保证金可以采用下列形式之一提交：

（1）支票（2）汇票（3）本票（4）金融机构、担保机构出具的保函（5）汇款

供应商的投标保证金为金融机构、担保机构出具的保函的，须在提交投标文件的同时提交；投标保证金为上述其他形式的，须在投标截止时间前汇到采购代理机构指定的账户。

12.4	凡是没有交纳投标保证金的，采购人、采购代理机构将拒绝接收供应商的投标文件。交纳的投标保证金不符合本须知第12.1款、第12.3款的规定的，按照本须知第20.1.2款处理。

12.5     联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内办理退还手续或者转为中标人的履约保证金。未中标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内办理退还手续。

12.7     未中标人办理退还投标保证金手续时，须持本单位财务部门开具的投标保证金收据，到采购代理机构的业务部门办理。

中标人办理退还投标保证金手续时，须持本单位财务部门开具的投标保证金收据及《政府采购合同》，到采购代理机构的业务部门办理。

12.8     采购人、采购代理机构办理投标保证金退还手续时，统一以支票或电汇形式退还。

### 13.投标有效期

13.1     本项目投标文件的有效期详见《供应商须知资料表》。有效期短于该规定期限的投标属于无效投标情形。

13.2	采购人、采购代理机构可以根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标文件，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购人、采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应当以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	供应商应当准备投标文件正本份、副本份和电子版份（见《供应商须知资料表》中规定），每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

14.2	《投标文件》的正本及《开标一览表》需打印或者用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须将书面的“法定代表人授权委托书”（格式见附件2-1）附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应当由供应商的法定代表人授权代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可以采用正本的复印件。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件法定代表人授权的代表签字或者加盖公章后才有效。没有按招标文件规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标被拒绝。

14.3	投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.4	电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 四投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1     投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，供应商应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，电子版以密封袋/箱单独密封，或者正、副本、电子版密封袋/箱放入一个密封包装箱里。密封袋/箱正面和投标文件封面须标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.2     为方便开标唱标，供应商应将“开标一览表”单独密封，并在包装袋/箱上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。“开标一览表”中报价与投标文件正本报价相一致，若不一致则以“开标一览表”价格为准。

15.3     为方便核查投标保证金，供应商应当将“投标保证金”单独密封，并在包装袋/箱上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

15.4     在第15.1款、第 15.2款、第 15.3款规定的及其他有关包装袋/箱上均应当：

15.4.1   所有包装袋/箱应清楚标明递交至招标公告中指明的投标地址。

15.4.2   注明招标公告中指明的服务内容、项目编号、包号和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。

15.4.3   在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。

15.5	拒收情形：

采购人、采购代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件。

### 16.投标截止期限

16.1	供应商当在招标公告中规定的截止时间内，将投标文件递交采购人、采购代理机构，递交地点应当是招标公告中规定的地址。

16.2	采购人、采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

16.3	拒收情形：

采购人、采购代理机构将拒绝接收在本须知规定的投标截止时间后逾期送达的任何投标文件。

### 17.投标文件的修改与撤回

17.1	供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.2	投标截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.3     从投标截止期至供应商在投标书格式中确定的投标有效期之间，供应商不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

## 五开标及评标

### 18.开标

18.1	开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

18.2     开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3     除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，采购人、采购代理机构开标时不得拒绝任何投标截止时间前的投标。

18.4     开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 19.组建评标委员会

19.1     评标委员会根据招标采购服务的特点，依法进行组建并负责评标工作。

### 20.投标文件的资格审查、澄清与初审

20.1     投标文件的资格审查

20.1.1   开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

20.1.2  资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备本招标文件第三章供应商须知资料表中供应商资格要求的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1   对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2   澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

20.2.3   不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，被作为无效投标处理。

20.3     投标文件的初审

20.3.1   投标文件的初审主要为符合性检查。依据政府采购法律法规和招标文件的规定，审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

20.3.2   初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法20.2的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

20.3.3  供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3.4  对投标文件进行详细评估之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离、保留或反对，系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应投标的供应商的竞争地位产生不公正的影响。决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被作为无效投标处理。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.3.5  根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，将按照无效投标处理，予以拒绝：

（1）投标文件未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托书的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）投标文件不完整导致不能实质性响应招标文件要求的；

（5）不具备招标文件中规定的合格货物及其相关服务要求的；

（6）不符合招标文件带“*”号的条款要求的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）供应商在开标后到中标结果确定期间，影响或试图影响采购人、采购代理

机构、评标委员会工作的；

（9）供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为的；

（10）提供了选择方案或选择报价（包括交叉折扣）的。

（11）提交了转包或分包要求的；

（12）以可调整价格投标报价的；

（13）投标文件未提供商务条款响应及偏离表和技术要求响应及偏离表的；

（14）投标报价超过项目预算金额或最高限价的；

（15）本采购内容中如有涉及为政府强制采购节能产品，供应商所投的上述产品须为符合《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》规定的产品。供应商须在投标文件中提供证明材料。若未提供，将导致投标被视为无效投标。

20.3.6 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 21.投标偏离与非实质性响应

21.1     对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或者不规则的内容，评标委员会可以接受，但这种接受不得损坏或者影响任何供应商的相对排序。

21.2     对招标文件采购需求中标注“▲”号（如有）的内容，必须在投标文件中提供技术支持资料作为证明。凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料。如上述材料之间存在不一致的，以有关政府部门或者检测机构合法出具的文件或者报告为准。

21.3    供应商须根据招标文件要求，如实逐项逐条填写技术服务项目偏离表，对于那些可以用量化的形式表示的条款，必须明确回答，或者以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或者简单标注“满足”、“符合”的投标将视为无效投标。

### 21.4    实质上没有响应招标文件要求的投标将视为无效投标情形。供应商不得通过修正或者撤销不符合要求的偏离或者保留使其投标成为实质上响应的投标。

### 22.对投标文件的评估和比较

22.1	采购代理机构及其组织的评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2     评标委员会评标严格按照招标文件的要求和条件进行比较和评价。比较和评价时同时考虑以下因素：

（1）商务条款有无偏离；

（2）技术服务项目有无偏离；

（3）设计方案是否先进、合理；

（4）售后维修服务、备件供应；

（5）供应商的经营信誉、售后服务和质量保证等。

22.3	如果供应商没有对规定的最小投标单位中的所有服务报价，或没有对其中服务的组成详细分项报价（如“投标分项报价表”所示），其投标将被视为不完整的投标；如果供应商对其中的服务的组成详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，评标委员会将按照其他供应商对应项的最高报价或市场价格予以补充和评比。

22.5    废标

22.5.1  出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标按照无效投标处理：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.5.2   废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

23.评标方法

23.1评标方法详见供应商须知资料表。

## 六确定中标

### 24.中标候选人的确定原则及标准

24.1	除本须知规定外，被确定实质上响应招标文件的供应商且满足下列条件之一者为中标候选人。

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

### 25.确定中标人

25.1     评标委员会将根据评标办法和标准推荐中标候选人名单。

25.2     采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件上述第24条规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3     中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新招标。

### 26.接受或拒绝投标的权利

26.1	为维护国家和社会公共利益，或出现不可抗力的情形，采购人将根据国家有关法律法规，在授标之前保留接受或拒绝供应商中标的权利。但采购代理机构和采购人并不因此对递交了投标文件的供应商负有赔偿责任。

### 27.中标结果发布和中标通知书

27.1	中标人确定后的2个工作日内，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果予以公告，公告期限为自发布中标结果公告之日起1个工作日，同时将向中标人发出中标通知书。供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内一次性依法向采购代理机构递交书面质疑和必要的证明材料，供应商提出的质疑函格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》要求。

27.2	中标通知书是政府采购合同的一个组成部分。

### 28.签订合同

28.1	中标人在收到中标通知书后三十(30)天内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

28.2     招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

### 29.履约保证金

### 29.1	中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十(30)天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

### 29.2     如果中标人没有按照上述第28或29.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同按照评审报告推荐的中标候选人名单排名，授予下一个中标候选人，或重新招标。

### 30.保密和披露

30.1     供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

30.2     采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审有关人员披露。

### 31.腐败和欺诈行为

31.1     采购人、采购代理机构和中标人在本次采购、合同签订及合同实际履行过程中不得损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益，不得实施下列行为。

31.1.1  “腐败行为”是指在采购过程中或合同签订、履行过程中，通过提供或变相提供、接受或变相接受、索取或变相索取任何不正当利益的行为。

31.1.2  “欺诈行为”是指中标人在采购过程或合同签订、履行过程中恶意串通、虚构事实，损害采购人、其他供应商权益及社会公共利益的行为，包括供应商之间在递交投标文件前后恶意串通投标，人为地使投标丧失公平竞争性，扰乱招投标公平竞争秩序的行为。

31.2     在采购过程或者合同签订、履行过程中，发现被推荐的中标人在本采购过程中有腐败和欺诈行为的，应当依法取消其中标资格并解除已经签订的采购合同。

### 32.询问、质疑与投诉

32.1      询问

32.1.1    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

32.2      质疑

32.2.1    供应商认为本项目招标文件、采购过程及中标结果使自身的权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑的范围仅限于上述三方面的事项。采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

32.2.2    提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.2.3    供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.4    质疑人可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交相关质疑材料外，还应当提交质疑人的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

32.2.5    接收质疑函的方式

供应商提出质疑时，应当提交书面质疑函原件。以传真形式提起质疑的，应当尽快提交质疑函原件。

32.2.6   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.3      投诉

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

32.4      供应商撤销质疑、投诉的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

32.5      质疑供应商进行虚假、恶意质疑、投诉的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

### 33.中标服务费

  - 33.1      中标供应商应当向采购代理机构一次性支付中标服务费。

33.2      中标服务费的具体收费办法和标准参照原国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定执行。

33.3中标服务费应当以支票、汇票、电汇等形式支付。

第三章  供应商须知资料表

本资料表是关于本项目的具体资料，是对《供应商须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应当以本资料表为准。

本资料表中加“*”号的条目为强制性要求。“*”号条目内容若有缺失或者无效，将导致投标视为无效且不允许在开标后补正。该“*”号若加在标题处，则该标题下所有涵盖内容均为强制性要求，若加在正文段落处，则该段内容为强制性要求。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 本项目预算金额：人民币3,988,000.00元 项目资金来源：自有资金 （供应商不得自行拆包、分包进行投标） |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学附属北京天坛医院 地址：北京市丰台区南四环西路119号 电话：010-59975287 采购代理机构：北京国际贸易有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号 联系人：张珊、梁潇 电话：010-65917851 传真：010-65072239 |
| *1.2.1 | 供应商的资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料，具体要求详见第六章投标文件格式附件2-1； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，具体要求详见第六章投标文件格式附件2-2； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，具体要求详见第六章投标文件格式附件2-4； （5）参加政府采购活动前三年内（至本项目投标截止期前），在经营活动中没有重大违法记录；其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：上述供应商须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。 |
| *1.2.2 | 合格供应商的其他资格要求： （1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执 行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网 站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动；供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的声明。同时，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。 （2）供应商必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。 注：上述供应商须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。 |
| 1.3 | 本项目接受/■不接受联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，适用本招标文件对中小企业的有关规定。 |
| *1.8 | （1）本项目是/■否专门面向小型、微型企业采购，有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件的规定执行。本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 其他未列明行业 。 （2）除非本项目专门面向中小企业采购，如小型和微型企业参加本项目投标的，对小型和微型企业产品的价格将给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）除非本项目专门面向中小企业采购，如大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体参加本项目投标的，若在联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可以对该联合体给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体参加本项目投标的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 （5）如因本项目专门面向中小企业、基于扶持政策对价格进行扣除后评审或者利用联合体优势而获取合同后，小型、微型企业不得分包或者转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。 （6）参加本项目投标的中小企业，应当在其投标文件中提交《中小企业声明函》，声明函格式详见附件13-1、附件13-2。 |
| 7.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知招标采购单位。为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，供应商应在投标截止期十五日前提出并送达澄清要求至招标采购单位。招标采购单位应以公告和书面形式通知每个购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。 |
| *12.1 | （1）供应商须在投标截止时间前递交有效的投标保证金，投标保证金金额：预算金额的1.8% （2）投标保证金有效期：投标截止日后90天内有效。 （3）投标保证金形式：有效电汇（供应商应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户）或者支票 ，不接受现金方式递交的投标保证金。 保证金收款账户信息如下： 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 开户银行：广发银行北京京广支行 银行账号：9550880025670600193 特别提示： 1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入采购人指定的账户（账户信息如下），并将银行汇款凭证复印件加盖供应商单位公章，按招标文件要求进行密封及送达。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。 2、采用支票形式的递交保证金的，供应商应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金在投标截止时间前进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第20.1.2条相关规定处理。 3、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。 4、如供应商选择采用专业担保机构保函详见附件14。 |
| 13.1 | 投标有效期：自投标截止时间起90个日历日 |
| 14.1 | 投标文件： （1）纸质正本份数：1份 （2）纸质副本份数：5份 （3）电子文档：1份（U盘），单独密封，随投标文件同时递交。电子文档应为PDF格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 |
| 16 | 投标文件递交时间：2022年1月10日下午13时30分（北京时间） 投标截止时间：2022年1月10日下午13时30分（北京时间） 投标文件递交地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）一层第三开标室 |
| 18 | 开标时间：2022年1月10日下午13时30分（北京时间） 开标地点北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）一层第三开标室 |
| 23.1 | 评标方法：综合评分法 分值如下：详见第七章《评标方法和标准》 |
| *29.1 | 本项目履约保证金：按采购人要求 1、提交履约保证金的时间：/ 2、履约保证金金额：/ 3、经采购人同意，中标人可以选择采用专业担保机构保函形式交纳履约保证金，保函格式详见招标文件附件15； |
| 其他 | / |

附表1：                         资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，有生产或供应能力的本国供应商 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 本项目的特定资格要求 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |
| 8 | 合格供应商的其他资格要求 |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |

附表2：                       符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评审标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否符合招标文件相关要求 |  |
| 2 | 投标报价 | 未超过项目预算金额或本包预算金额或最高限价（如有） |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否根据招标文件相关要求递交投标保证金 |  |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 是否根据招标文件相关要求进行签署、加盖公章 |  |
| 5 | 联合体投标 | 是否符合招标文件相关要求 |  |
| 6 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，按照招标文件相关要求确认修正后的报价 |  |
| 7 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 8 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益 |  |
| 9 | 投标响应 | 实质性响应招标文件要求（无重大偏差及缺漏，符合“*”号条款要求） |  |
| 10 | 其他 | / |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |

- 合同格式及条款

（最终合同以医院审计处审计为准）

净化区域设备运行及维保合同

甲方：     （以下简称甲方）

乙方：     （以下简称乙方）

本项目由甲乙双方通过友好协商，就甲方新院净化区域设备的运行及维保工作，保障医院手术室、ICU、隔离病房等净化区域设备正常运行的责任和承诺达成以下协议。

- 净化区域

| 序号 | 区 域 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A区门诊二部地下一层核医学 | 324 |
| 2 | A区住院一部三层血液内科 | 692 |
| 3 | A区住院三部五层新生儿病房 | 161 |
| 4 | A区医技部地下一层消毒供应中心 | 1260 |
| 5 | A区医技部地下一层静脉配液中心 | 650 |
| 6 | A区医技部二层手术室办公区 | 2434 |
| 7 | A区医技部二层神内神外ICU | 2787 |
| 8 | A区医技部二层隔离ICU | 650 |
| 9 | A区医技部二层呼吸重症 | 2595 |
| 10 | A区医技部二层心脏重症 |  |
| 11 | A区医技部二层重症医学科2 |  |
| 12 | A区医技部三层中心手术室 | 7900 |
| 13 | A区医技部三层导管手术室 | 2573 |
| 14 | A区医技部三层产房及生殖中心 | 1358 |
| 15 | A区急诊楼二层急诊ICU | 1500 |
| 16 | A区急诊楼三层急诊手术室 | 960 |
| 17 | B区十一层动物实验室 | 1825 |
| 18 | B区国际部三层ICU | 598 |
| 19 | B区国际部四层手术室 | 1806 |
| 合计 |  | 30073 |

二、维修保养期限

自年月日起至  年月日止，维修保养期限为年。

三、合同价格及付款方式

1、本合同年服务费用为元，（大写）            ；该费用已包括：维修保养所需要的工具、1000元（含）以下零配件费用、机械设备、交通、行政办公费等，乙方人员的工资、餐费、福利费、法定节假日正常工作的加班工资、社会保险、服装费、体检费等全部人工费用，各类过滤器采购、更换等费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

结算依据：双方按照招标文件第三章“采购需求”以及其中的“考核标准”、“评分考核结算标准”进行结算。人员费用按照钉钉打卡统计出勤情况结算，零配件及各类过滤器需每月提供更换明细，作为结算费用的依据。

2、 合同生效后，乙方应及时开展工作，合同款分四次结算并支付，每三个月结算总款项的25%，

3、甲方以转账的方式向乙方支付：

乙方的银行账号：

账户名称：

开户银行：

4、乙方理解并接受，如因甲方预算批复、财政支付系统调整等原因造成支付不及时，甲方无需承担违约责任，付款时间由甲乙双方协商后另行确定。且乙方理解并接受，乙方应全面服从财政、审计等行政主管部门对本项目价款支付、结算等相关规定，乙方并负有配合、接受审计机关审计的义务。

四、维修保养要求

净化区域设备运行及维保服务主要承担净化区域设备正常运行的任务，提供24小时不间断服务，并负责净化区域各种型号过滤网的更换，过滤网采购及更换的费用包含在本合同服务费范围内。

净化区域设备运行及维保服务形式为包清工与小型配件更换相结合，即零配件单价≤1000元的配件费用由乙方承担，零配件单价>1000元的配件费用由甲方承担。

4.1人员要求

（1）服务人员≥11人，包括1名项目经理。服务人员身体健康，年龄在18-55岁，提供年度医院正规有效体检报告。

（2）行为规范，无犯罪记录。

（3）所有服务人员中≥3人是运维工程师，≥4人应持有制冷证，≥4人应有高压电工证，并严格执行各项操作规程和持有相应证书的技术人员配备数量，如不符合此项要求，在支付服务费时扣除缺编人员相关费用和考核期间应付合同款的10％作为违约金。

（4）所有服务人员应具有三年以上相关工作经验。

（5）所有服务人员须经采购人考核合格后上岗，并接受采购人管理和监督。

（6）所有服务人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核。

（7）所有服务人员必须使用钉钉打卡考勤系统进行考勤统计，采购人按照实际出勤人次支付服务费用（人员部分）。

4.2维保服务要求

（1）净化区域配套设施：检查、维护、维修器械柜、药品柜、麻醉柜等。

（2）净化空气处理机组：检查各级过滤器的阻力，检查机组外观是否无异响、无异味；检查机组凝结水排放是否畅通，供水出水压力是否正常,温度有无异常；机组内部减震弹簧是否松动，电机皮带是否过松或过紧；空调机组过滤器报警器是否完好，灵敏度是否正常；检查电机变频器的工作频率是否异常，电流是否异常。

（3）新风处理机组：定期清洁新风粗效过滤铝网，检测新风风量及机组内过滤器，检查新风机组的电机和风机的皮带、轴承等。

（4）净化空气处理机组控制柜：检查控制柜各种控制按钮有无脱落或损坏；检查各种指示灯是否正常显示机组运行状态；各种开关是否调整在预定位置；检查线路有无短路或接触不良。

（5）新风处理机组控制柜：检查控制柜是否变形，柜门是否能正常紧闭，检查控制柜各种控制按钮有无脱落或损坏；检查各种指示灯是否正常显示机组运行状态；各种开关是否调整在预定位置；检查线路有无短路或接触不良。

（6）净化区域内中央控制箱及楼宇自控：检查控制面板开关是否正常，控制箱面板指示灯是否正常显示温度，湿度及时间； 检查内部线路是否有异味，开关是否损坏，线路是否有短路或接触不良；检查楼宇自控系统读卡器是否正常读卡，感应是否灵敏。

（7）气密封医用电动趟门：检查自动门开关是否正常，感应度是否灵敏；电源开关是否损坏，指示灯是否正常；自动门把手是否活动自如，保护帽是否脱落；检查地角轮是否在正确位置，门导轨是否松动；检查门体是否变形，有无裂缝现象；检查门头盖是否牢固，有无脱落隐患。

（8）UPS不间断电源系统：定期对UPS电源电池进行维护，检查UPS电源有无损坏；互投开关是否正常转换，有无短路及接触不良现象；定期对UPS进行充放电实验。乙方应每年两次组织实施由专业UPS检测公司对UPS进行测试（测试内容包括但不限于：动态测试、静态测试和常规测试）并出具试验报告，交由总规处存档。

（9）EPS电源系统：定期对EPS电源电池进行维护，检查EPS电源有无损坏；互投开关是否正常转换，有无短路及接触不良现象，指示灯是否正常显示，标识是否脱落，报警装置是否正常运行。

（10）隔离变压器系统：检查隔离变压器是否正常运行，线路是否接触不良或短路；检查隔离变压器是否有异味和异响；指示灯是否正常显示，报警装置是否反应灵敏，正常报警。

（11）麻醉废气排放系统：检查麻醉气体排放泵是否运行正常，管道是否堵塞，终端是否脱落或松动;控制柜内电器元件是否正常。

（12）医用气体系统：检查管道是否堵塞，各种阀门有无损坏或关闭不严，检查气体压力表是否显示正常，灵敏度是否异常,管道连接是否有漏气现象。

（13）每天对净化区域的自动化控制系统及净化机组自动化控制系统设备运行情况进行记录和检查，制定维修保养计划，定期维修维护和保养，保证自动控制系统与净化系统的正常运行。

（14）初、中效、亚高效、高效更换：按照WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 附表二的要求，定期做好净化空调设备过滤器的清洗及更换工作。初、中效、亚高效的检测、清理、采购、更换等工作均由供应商实施，并做好相应的记录工作，一式两份，一份交由护士站存档，一份交由总规处存档。更换记录应包括：更换数量、日期、型号、更换机组等，并由甲方相关管理人员签字确认，在支付过滤器费用时根据付款周期内实际更换记录数量付款。采购人不再支付其他任何与此相关的费用。

（15）净化区和净化机房的电气、空调附属设备设施及其它设备设施的维护保养与维修工作，包括但不限于电源配电柜（箱）、设备控制柜（箱）、灯具、开关、插座、风口、门等。

（16）配合医院对净化区域能耗的分项计量工作。

（17）必须积极配合甲方及第三方监管人员另行安排的各项工作，包括但不限于：班组建设、安全检查、设备情况统计、各项情况说明、各类工作问题统计、人员统计上报等工作。

（18）负责洁净机房环境卫生清洁和施工遗留问题的整改工作。

4.3巡检和保养要求

4.3.1日巡检：

净化区域基本要求：温度范围22-26℃，相对湿度为30—60%，确保净化区域压力梯度。医用气体压力正常（氧气0.40—0.60Mpa,负压吸引-0.04—-0.07Mpa,压缩空气0.45—0.9Mpa,氮气0.35—0.40Mpa,二氧化碳0.35—0.40Mpa,氩气0.35—0.40Mpa)。

（1）必须保障每天早7:30开始对中心手术室区域巡检工作，确保手术室设备设施及各系统正常工作，必须保障中心手术室手术每天按时、正常开展。

（2）每日对手术部日光照明、看片灯、插座排、控制面板、刷手池、自动门、书写台、呼叫、对讲、药品柜等的基础设施、附属间设备、各气瓶间进行巡视检查，对手术室各区域时钟进行统一校正，发现问题及时维修、处理。

（3）每日对其他净化区域设备、系统等进行巡视检查，并对机组等设备进行日常保养，发现问题及时处理并且填写“维修服务报告”。

（4）每日对设备层进行巡检，有无漏水、设施损坏、停电故障。

（5）每日巡检消防设备是否齐备、消防灯是否正常工作，如发现问题立即告知科室，由科室联系消防部门予以解决。

（6）对于巡检过程中发现的问题，立即着手解决，对于需甲方协调的故障第一时间通知总务与规划建设处及科室，每日巡检结束后工作人员做好巡检记录并签字确认，定期交总务与规划建设处处留档。

4.3.2月巡检：

（1）每月对各类机组、设备等进行维修保养，填写"维修保养例行检查表（月度表）",并由甲方监管人员检查、核实后给予签字确认。

（2）每月对机组控制柜进行巡检维护，内容有：电源正常指示、变压器TX1，TX2、应急故障及指示、机组自动启停、变频器遥控启停、电柜排风扇、加湿器运行测试、加湿器排水测试、紧急停机、消防停机、故障远程监控、运行远程监控、继电器板指示灯检查、送风机热继电器设定、外接端子控制输出、外接端子电压输出。

（3）每月对中央控制箱进行巡检维护，内容有：时钟板，计时钟板、电话板、手术照明开关、值机开关、麻醉废气开关、控制箱内空气开关、控制箱内继电器、变压器、气体报警板。

（4）月度巡检报告一式叁份，由乙方服务人员签字确认，一份交由科室存档，一份交由总务与规划建设处处存档，一份由供应商存档。

4.3.3季巡检：

（1）每季度对机组和设备进行维修保养，填写“维修保养例行检查表（季度表）”，并由甲方监管人员检查、核实后给予签字确认。维修保养内容有：缺风保护报警信号、中效过滤网报警信号、高效过滤器报警信号、送风机运行信号、送风机故障信号、加湿器故障、高温报警信号、遥控启停控制、遥控值机控制、冬夏工况转换信号、机组自动报警信号、消防报警信号、回风温度信号、回风湿度信号、远程温度设定信号、回风压差信号、变频调节控制、加湿器调节控制、送风机启停控制、加湿器排水控制、起停远程控制、运行指示、值机指示、故障指示、水阀开启控制、水阀关闭控制、启停控制、值机控制、主屏控制、报警监控、变频定频控制切换、温度设定切换、参数设定。

（2）每季度对手术室内设备进行维修保养，内容有：中央控制屏、各类灯具开关、器械柜、药品柜、回风百叶、看片灯、净化天花板、室内排风扇、插座排、书写台、自动门电子板、自动门磁性开关、自动门限高轮、自动门滚动轮、自动门感应开关、自动门手按开关、自动门电源开关、自动门电机、自动门减速箱、把手、变频器、门头灯、同步轮、皮带轮、地脚轮、皮带架、门体等。

（4）季度巡检报告一式叁份，由乙方服务人员签字确认，一份交由科室存档，一份交由总务与规划建设处处存档，一份由供应商存档。

五、乙方责任及承诺

1、乙方服务的技术要求、质量标准、服务期限及效率、验收标准、以及其他技术和服务要求等相关事宜应完全满足本合同要求及相关标准和规范要求。

2、根据甲方设备情况，安排维修耗材、维修备件及维修工具的及时到位，做到及时监测，及时更换。

3、根据维修保养材料清单的范围，在维修保养期间内，确保空调机组和各项设备的安全运转，并保证洁净区域的技术指标满足设计要求。

4、乙方针对甲方具体维修保养情况，列出维护保养项目计划表（包括设备设施主要平不见名录、保养周期、保养标准、保养措施及方法等），交由甲方认可后，按计划进行定期维护，并填写维护检查表。在维护保养期间对各项设备所列保养周期进行保养维护服务。

5、净化区域的净化合格率是对整个净化区域管理的主要标准，为了保证净化合格率，在维护保养期间，乙方需对净化机组内的初、中效过滤器进行定期的检查维护工作，并视洁净程度的需要，及时更换初、中效及手术室高效过滤器，并在更换后对相应指标进行检测调整，保证各项指标符合规范要求。

6、乙方每月对净化区域的重要净化指标（风速、压差和噪声）进行检测，每季度进行一次全面的综合性能检测、调试，并在检测后向甲方报告检测结果。

7、高效过滤器安装后需对净化区域的净化指标进行一次全面检测，并向甲方报告检测结果，检测标准依据为：《医院洁净手术部建设标准》—GB 50333-2013。甲方若对乙方的检测有疑问，可请有资质的检测部门进行复测，并事先通知乙方参加，若复测不合格，则由乙方支付复测费用，并承担因此造成的相应损失。

8、因甲方责任所造成设备部件损坏的（如：机械碰撞产生的裂缝和破损；因机房浸水、电压、水压、气压异常导致的设备损坏及其他人为损坏等）；因不可抗拒的自然灾害等非正常因素造成的影响，不含在本合同范围内。

9、在合同执行期间，如乙方人员维护服务和维修材料不能及时到位，造成甲方财务财产损失或影响医疗工作开展的事故，可根据具体损失情况负责赔偿。赔偿问题由甲乙双方按情况写协商决定。

10、乙方指派负责人负责本合同的履行，若乙方更换负责人或工程师，应书面通知甲方。

11、在维护过程中采取严密的安全防护、防火措施，并承担施工期间由乙方负责承担所造成的全部人员人身损害及财产损失等各项费用；

12、乙方负责净化区域各种型号过滤网的更换，费用已包含在本合同中。乙方负责单价≤1000元的零配件采购与更换，费用已包含在本合同中。单价在1000元以上的零配件由甲方采购，乙方免费负责更换。

13、乙方对此合同以及因履行本合同而获知的各项资料、信息有保密义务，未经甲方同意不得向第三方透露。本约定长久有效，不因合同终止而失效。

14、乙方须按照《中华人民共和国劳动合同法》及其实施条例等法律法规的规定，与提供本协议所涉服务的人员签署劳动合同，按时足额支付劳动报酬及福利待遇，交纳社会保险费；如果乙方与提供本协议所涉服务的人员之间发生劳动争议，一切责任由乙方承担，甲方不承担责任。

15、乙方承诺，未经甲方同意，本项目不得以任何形式进行转包或分包。否则甲方有权解除合同。

六、甲方责任

1、按照合同协议及时支付维修保养费给乙方。

2、系统正常运行时，操作人员必需按照乙方的正确指示操作各设备。

3、甲方须根据乙方维修人员提出的要求，采取安全防范措施。

4、甲方应协助乙方做好对合同维修范围内的安全和卫生管理工作。保证乙方负责的设备材料不受其他人员的侵扰，并为乙方提供放工具和设备材料的安全场所。

5、甲方负责为乙方提供正常维护工作所需要的条件：包括供水、供电、以及照明等基本条件，同时为乙方维护人员出入提供方便。

6、甲方负责指定各部门责任人对乙方工作人员的工作进行确认并予以核实，在得到部门责任人的肯定后给予签字认可。

7、甲方负责为乙方提供免费存放维修配件及工作的房间。

七、违约责任

1、本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责人；

2、甲方未按规定时间支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，每逾期一日，按应付金额的万分之一由甲方向乙方支付，该违约金总额不超过合同金额的5%；

3、乙方未按合同要求进行维护服务，甲方有权要求乙方改正，且乙方每日应按合同总金额千分之一向甲方支付违约金。若乙方未能在甲方指定期限内达到本合同的要求，则甲方有权终止本合同，乙方除应退还甲方已支付之全部费用外，并应按合同总金额20%向甲方支付违约金。同时，乙方应赔偿甲方实际造成的损失；

4、因乙方工作失误造成自身、甲方或第三方的财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任。若在检测、调试或维修期间导致设备损坏或灭失的，乙方应按重置价格向甲方进行赔偿。

八、不可抗力

除非合同中另有约定，不可抗力是指双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，包括地震、洪水、风灾、旱灾、战争、暴乱、骚乱、政府行为等,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。因不可抗力事件致使合同的部分或全部不能履行或延迟履行，则双方于彼此间不承担任何违约责任。

九、纠纷解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，同意通过诉讼方式解决，诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院；

十、通知方式：

1）根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，用电话方式或书面形式送达；

- 乙方通讯地址如下：。

乙方联系人: ；联系电话：或。

- 乙方变更通知或通讯地址，应自变更之日起七个工作日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十一、其他条款

1）本合同一式五份，甲方三份，乙方二份；

2）本合同自双方法定法定代表人或授权代表人签字盖章之日起生效。本合同到期后，双方应另行签订书面合同；

3）本合同未尽事宜，应签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力；

4）与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、甲乙双方签订的合同附件或补充协议；

2、本合同书；

3、中标通知书；

4、招标文件及澄清文件；

5、投标文件及澄清文件。

本合同附件：

附件1：报价表

附件2：保养方案与计划

附件3：月度考核表

附件4：设备明细表

附件5：维保耗材统计表

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：报价表

同投标文件。

附件2：保养方案与计划

同投标文件

附件3：月度考核表

| 一．人员考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出勤人数 |  |  |  |  | 出勤率 |  |  | 说明 |  |  |
| 二．服务考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 |  | 考核内容 | 标准 |  | 得分 |  | 说明 |  |
| 1 | 通用部分 | 40% |  | 人员要求（4分） | 员工持证上岗，初中以上学历，会普通话，身体健康，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪容仪表（4分） | 工作时按规定穿着工服、佩戴工牌，并带齐工作工具，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遵规守纪（4分） | 遵守国家法律、法规，及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、脱岗，上班时不做与工作无关的事，服从管理，执行安全生产操作规程，不扰乱医院正常工作秩序，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度管理（4分） | 建立健全各项管理制度、服务方案、服务计划等，明确岗位工作标准，制定落实措施和考核办法，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划执行（5分） | 制订年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并严格执行，落实到责任人，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 员工培训（5分） | 进行院规、专项职业道德、岗位专业技能、安全操作及应急处理突发事件的培训，做好培训记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急预案（4分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练，并做好相应记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服从管理（10分） | 服从管理；接受医院及上级管理部门监督、检查，发现不服从管理或讲条件，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调日常服务 | 15% |  | 常规工作（10分） | 认真、及时填写所管辖范围内设备运行记录、维护保养记录、巡视检查记录、过滤器更换记录等，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每周（日）对净化机房、手术室、手术室辅助用房等设备机房巡视检查，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按维保计划对所管辖范围内净化机组、配电柜、控制柜、UPS等设备维护保养，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保证院内所管辖范围内设备机房卫生整洁及设备的安全稳定运行，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 突发事件（5分） | 净化空调设备发生故障时能妥善处理现场问题，及时启动设备故障或事故应急预案，并做好相关记录根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量安全能效管理 | 15% |  | 质量管理（5分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有效，有明显改善，并做好记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理（5分） | 现场作业按照作业类别办理作业许可证，安全防护标志完备，排除现场安全隐患，佩戴相关的个人防护用品，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能源供应（5分） | 全年保证院内手术室、ICU等区域空调24小时连续供应（冷热），根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-5分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 满意度调查 | 30% |  | 反应速度（5分） | 发生突发事件及时到达现场，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成质量（5分） | 按要求保质保量完成交代工作，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反馈情况（5分） | 完成工作后及时反馈到一站式服务中心，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科室满意度（15分） | 完成情况科室满意率75%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管方经理意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 部门意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 说 明： 1.临床满意度项由一站式服务部评价打分； 2. 考核结果90≤X＜100分，属于基本符合要求，可正常支付合同款； 考核结果80≤X＜90分，扣除考核期间应付合同款的1%作为违约金； 考核结果70≤X＜80分，扣除考核期间应付合同款的2%作为违约金； 考核结果60≤X＜70分，扣除考核期间应付合同款的5%作为违约金； 考核结果X＜60，扣除考核期间应付合同款的10%作为违约金； 3.如连续两次出现低于60分的情况，监管部门将向医院通报解除本合同； 4.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性事件及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则月度考核为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：设备明细表

同招标文件

附件5：维保耗材统计表

同招标文件

- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院提供净化区域设备运行及维保服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况

不享受政策优惠扣除）

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化区域设备运行及维保服务 | 一项 | 一年 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京天坛医院要求

2.采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

详见采购招标的需满足的其他技术规格要求

五、采购标的的验收标准

1.符合采购人服务范围要求。

2.供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.完成采购人要求的工作内容。

4.达到采购人要求的服务和质量标准。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

详见采购招标的需满足的其他技术规格要求

- 需要满足的其他技术规格要求

一、招标内容

24小时不间断服务，服务人员不少于11人，预算金额3988000元，服务期限：一年

二、服务内容

1、服务区域

净化区域设备运行及维保服务主要承担净化区域设备正常运行的任务，提供24小时不间断服务，并负责净化区域各种型号过滤网的更换，过滤网采购及更换的费用包含在本合同报价范围内。

净化区域设备运行及维保服务形式为包清工与小型配件更换相结合，即零配件单价≤1000元的配件费用由维保服务商承担，零配件单价>1000元的配件费用由采购人承担。

净化区域详见下表：

| 序号 | 区 域 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A区门诊二部地下一层核医学 | 324 |
| 2 | A区住院一部三层血液内科 | 692 |
| 3 | A区住院三部五层新生儿病房 | 161 |
| 4 | A区医技部地下一层消毒供应中心 | 1260 |
| 5 | A区医技部地下一层静脉配液中心 | 650 |
| 6 | A区医技部二层手术室办公区 | 2434 |
| 7 | A区医技部二层神内神外ICU | 2787 |
| 8 | A区医技部二层隔离ICU | 650 |
| 9 | A区医技部二层呼吸重症 | 2595 |
| 10 | A区医技部二层心脏重症 |  |
| 11 | A区医技部二层重症医学科2 |  |
| 12 | A区医技部三层中心手术室 | 7900 |
| 13 | A区医技部三层导管手术室 | 2573 |
| 14 | A区医技部三层产房及生殖中心 | 1358 |
| 15 | A区急诊楼二层急诊ICU | 1500 |
| 16 | A区急诊楼三层急诊手术室 | 960 |
| 17 | B区十一层动物实验室 | 1825 |
| 18 | B区国际部三层ICU | 598 |
| 19 | B区国际部四层手术室 | 1806 |
| 合计 |  | 30073 |

2、服务要求

2.1人员要求

（1）服务人员≥11人，包括1名项目经理。服务人员身体健康，年龄在18-55岁，提供年度医院正规有效体检报告。

（2）行为规范，无犯罪记录。

（3）所有服务人员中≥3人是运维工程师，≥4人应持有制冷证，≥4人应有高压电工证，并严格执行各项操作规程和持有相应证书的技术人员配备数量，如不符合此项要求，在支付服务费时扣除缺编人员相关费用和考核期间应付合同款的10％作为违约金。

（4）所有服务人员应具有三年以上相关工作经验。

（5）所有服务人员须经采购人考核合格后上岗，并接受采购人管理和监督。

（6）所有服务人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核。

（7）所有服务人员必须使用钉钉打卡考勤系统进行考勤统计，采购人按照实际出勤人次支付服务费用（人员部分）。

2.2维保服务要求

（1）净化区域配套设施：检查、维护、维修器械柜、药品柜、麻醉柜等。

（2）净化空气处理机组：检查各级过滤器的阻力，检查机组外观是否无异响、无异味；检查机组凝结水排放是否畅通，供水出水压力是否正常,温度有无异常；机组内部减震弹簧是否松动，电机皮带是否过松或过紧；空调机组过滤器报警器是否完好，灵敏度是否正常；检查电机变频器的工作频率是否异常，电流是否异常。

（3）新风处理机组：定期清洁新风粗效过滤铝网，检测新风风量及机组内过滤器，检查新风机组的电机和风机的皮带、轴承等。

（4）净化空气处理机组控制柜：检查控制柜各种控制按钮有无脱落或损坏；检查各种指示灯是否正常显示机组运行状态；各种开关是否调整在预定位置；检查线路有无短路或接触不良。

（5）新风处理机组控制柜：检查控制柜是否变形，柜门是否能正常紧闭，检查控制柜各种控制按钮有无脱落或损坏；检查各种指示灯是否正常显示机组运行状态；各种开关是否调整在预定位置；检查线路有无短路或接触不良。

（6）净化区域内中央控制箱及楼宇自控：检查控制面板开关是否正常，控制箱面板指示灯是否正常显示温度，湿度及时间； 检查内部线路是否有异味，开关是否损坏，线路是否有短路或接触不良；检查楼宇自控系统读卡器是否正常读卡，感应是否灵敏。

（7）气密封医用电动趟门：检查自动门开关是否正常，感应度是否灵敏；电源开关是否损坏，指示灯是否正常；自动门把手是否活动自如，保护帽是否脱落；检查地角轮是否在正确位置，门导轨是否松动；检查门体是否变形，有无裂缝现象；检查门头盖是否牢固，有无脱落隐患。

（8）UPS不间断电源系统：定期对UPS电源电池进行维护，检查UPS电源有无损坏；互投开关是否正常转换，有无短路及接触不良现象；定期对UPS进行充放电实验。乙方应每年两次组织实施由专业UPS检测公司对UPS进行测试（测试内容包括但不限于：动态测试、静态测试和常规测试）并出具试验报告，交由总规处存档。

（9）EPS电源系统：定期对EPS电源电池进行维护，检查EPS电源有无损坏；互投开关是否正常转换，有无短路及接触不良现象，指示灯是否正常显示，标识是否脱落，报警装置是否正常运行。

（10）隔离变压器系统：检查隔离变压器是否正常运行，线路是否接触不良或短路；检查隔离变压器是否有异味和异响；指示灯是否正常显示，报警装置是否反应灵敏，正常报警。

（11）麻醉废气排放系统：检查麻醉气体排放泵是否运行正常，管道是否堵塞，终端是否脱落或松动;控制柜内电器元件是否正常。

（12）医用气体系统：检查管道是否堵塞，各种阀门有无损坏或关闭不严，检查气体压力表是否显示正常，灵敏度是否异常,管道连接是否有漏气现象。

（13）每天对净化区域的自动化控制系统及净化机组自动化控制系统设备运行情况进行记录和检查，制定维修保养计划，定期维修维护和保养，保证自动控制系统与净化系统的正常运行。

（14）初、中效、亚高效、高效更换：按照WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 附表二的要求，定期做好净化空调设备过滤器的清洗及更换工作。初、中效、亚高效的检测、清理、采购、更换等工作均由供应商实施，并做好相应的记录工作，一式两份，一份交由护士站存档，一份交由总规处存档。更换记录应包括：更换数量、日期、型号、更换机组等，并由甲方相关管理人员签字确认，在支付过滤器费用时根据付款周期内实际更换记录数量付款。采购人不再支付其他任何与此相关的费用。

（15）净化区和净化机房的电气、空调附属设备设施及其它设备设施的维护保养与维修工作，包括但不限于电源配电柜（箱）、设备控制柜（箱）、灯具、开关、插座、风口、门等。

（16）配合医院对净化区域能耗的分项计量工作。

（17）必须积极配合采购人及第三方监管人员另行安排的各项工作，包括但不限于：班组建设、安全检查、设备情况统计、各项情况说明、各类工作问题统计、人员统计上报等工作。

（18）负责洁净机房环境卫生清洁和施工遗留问题的整改工作。

2.3巡检和保养要求

2.3.1日巡检：

净化区域基本要求：温度范围22-26℃，相对湿度为30—60%，确保净化区域压力梯度。医用气体压力正常（氧气0.40—0.60Mpa,负压吸引-0.04—-0.07Mpa,压缩空气0.45—0.9Mpa,氮气0.35—0.40Mpa,二氧化碳0.35—0.40Mpa,氩气0.35—0.40Mpa)。

（1）必须保障每天早7:30开始对中心手术室区域巡检工作，确保手术室设备设施及各系统正常工作，必须保障中心手术室手术每天按时、正常开展。

（2）每日对手术部日光照明、看片灯、插座排、控制面板、刷手池、自动门、书写台、呼叫、对讲、药品柜等的基础设施、附属间设备、各气瓶间进行巡视检查，对手术室各区域时钟进行统一校正，发现问题及时维修、处理。

（3）每日对其他净化区域设备、系统等进行巡视检查，并对机组等设备进行日常保养，发现问题及时处理并且填写“维修服务报告”。

（4）每日对设备层进行巡检，有无漏水、设施损坏、停电故障。

（5）每日巡检消防设备是否齐备、消防灯是否正常工作，如发现问题立即告知科室，由科室联系消防部门予以解决。

（6）对于巡检过程中发现的问题，立即着手解决，对于需采购人协调的故障第一时间通知总务与规划建设处及科室，每日巡检结束后工作人员做好巡检记录并签字确认，定期交总务与规划建设处留档。

2.3.2月巡检：

（1）每月对各类机组、设备等进行维修保养，填写"维修保养例行检查表（月度表）",并由采购人监管人员检查、核实后给予签字确认。

（2）每月对机组控制柜进行巡检维护，内容有：电源正常指示、变压器TX1，TX2、应急故障及指示、机组自动启停、变频器本遥控启停、电柜排风扇、加湿器运行测试、加湿器排水测试、紧急停机、消防停机、故障远程监控、运行远程监控、继电器板指示灯检查、送风机热继电器设定、外接端子控制输出、外接端子电压输出。

（3）每月对中央控制箱进行巡检维护，内容有：时钟板，计时钟板、电话板、手术照明开关、值机开关、麻醉废气开关、控制箱内空气开关、控制箱内继电器、变压器、气体报警板。

（4）月度巡检报告一式叁份，由供应商服务人员签字确认，一份交由科室存档，一份交由总务与规划建设处处存档，一份由供应商存档。

2.3.3季巡检：

（1）每季度对机组和设备进行维修保养，填写“维修保养例行检查表（季度表）”，并由采购人监管人员检查、核实后给予签字确认。维修保养内容有：缺风保护报警信号、中效过滤网报警信号、高效过滤器报警信号、送风机运行信号、送风机故障信号、加湿器故障、高温报警信号、遥控启停控制、遥控值机控制、冬夏工况转换信号、机组自动报警信号、消防报警信号、回风温度信号、回风湿度信号、远程温度设定信号、回风压差信号、变频调节控制、加湿器调节控制、送风机启停控制、加湿器排水控制、起停远程控制、运行指示、值机指示、故障指示、水阀开启控制、水阀关闭控制、启停控制、值机控制、主屏控制、报警监控、变频定频控制切换、温度设定切换、参数设定。

（2）每季度对手术室内设备进行维修保养，内容有：中央控制屏、各类灯具开关、器械柜、药品柜、回风百叶、看片灯、净化天花板、室内排风扇、插座排、书写台、自动门电子板、自动门磁性开关、自动门限高轮、自动门滚动轮、自动门感应开关、自动门手按开关、自动门电源开关、自动门电机、自动门减速箱、把手、变频器、门头灯、同步轮、皮带轮、地脚轮、皮带架、门体等。

（4）季度巡检报告一式叁份，由供应商服务人员签字确认，一份交由科室存档，一份交由总务与规划建设处处存档，一份由供应商存档。

3、考核标准

| 一．人员考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出勤人数 |  |  |  |  | 出勤率 |  |  | 说明 |  |  |
| 二．服务考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 |  | 考核内容 | 标准 |  | 得分 |  | 说明 |  |
| 1 | 通用部分 | 40% |  | 人员要求（4分） | 员工持证上岗，初中以上学历，会普通话，身体健康，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪容仪表（4分） | 工作时按规定穿着工服、佩戴工牌，并带齐工作工具，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遵规守纪（4分） | 遵守国家法律、法规，及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、脱岗，上班时不做与工作无关的事，服从管理，执行安全生产操作规程，不扰乱医院正常工作秩序，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度管理（4分） | 建立健全各项管理制度、服务方案、服务计划等，明确岗位工作标准，制定落实措施和考核办法，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划执行（5分） | 制订年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并严格执行，落实到责任人，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 员工培训（5分） | 进行院规、专项职业道德、岗位专业技能、安全操作及应急处理突发事件的培训，做好培训记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急预案（4分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练，并做好相应记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服从管理（10分） | 服从管理；接受医院及上级管理部门监督、检查，发现不服从管理或讲条件，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调日常服务 | 15% |  | 常规工作（10分） | 认真、及时填写所管辖范围内设备运行记录、维护保养记录、巡视检查记录、过滤器更换记录等，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每周（日）对净化机房、手术室、手术室辅助用房等设备机房巡视检查，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按维保计划对所管辖范围内净化机组、配电柜、控制柜、UPS等设备维护保养，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保证院内所管辖范围内设备机房卫生整洁及设备的安全稳定运行，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 突发事件（5分） | 净化空调设备发生故障时能妥善处理现场问题，及时启动设备故障或事故应急预案，并做好相关记录根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量安全能效管理 | 15% |  | 质量管理（5分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有效，有明显改善，并做好记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理（5分） | 现场作业按照作业类别办理作业许可证，安全防护标志完备，排除现场安全隐患，佩戴相关的个人防护用品，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能源供应（5分） | 全年保证院内手术室、ICU等区域空调24小时连续供应（冷热），根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-5分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 满意度调查 | 30% |  | 反应速度（5分） | 发生突发事件及时到达现场，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成质量（5分） | 按要求保质保量完成交代工作，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反馈情况（5分） | 完成工作后及时反馈到一站式服务中心，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科室满意度（15分） | 完成情况科室满意率75%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管方经理意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 部门意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 说 明： 1.临床满意度项由一站式服务部评价打分； 2. 考核结果90≤X＜100分，属于基本符合要求，可正常支付合同款； 考核结果80≤X＜90分，扣除考核期间应付合同款的1%作为违约金； 考核结果70≤X＜80分，扣除考核期间应付合同款的2%作为违约金； 考核结果60≤X＜70分，扣除考核期间应付合同款的5%作为违约金； 考核结果X＜60，扣除考核期间应付合同款的10%作为违约金； 3.如连续两次出现低于60分的情况，监管部门将向医院通报解除本合同； 4.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性事件及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则月度考核为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表一：

| A区二层手术室办公区设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密门 | 15211MK2 | 樘 | 22 |
| 2 | 气密门 | M1521 | 樘 | 8 |
| 3 | 气密门 | W1021MK1 | 樘 | 24 |
| 4 | 防火门 | 防火门F3023 | 樘 | 1 |
| 5 | 防火门 | 防火门1223 | 樘 | 1 |
| 6 | 防火门 | 防火门1523 | 樘 | 1 |
| 7 | 防火门 | GYFM1523 | 樘 | 1 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU201 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU202 | 4800m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU203 | 13000m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU204 | 11000m3/h | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU205 | 13000m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 新风处理机组FAU201 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 新风处理机组FAU202 | 8000m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 空调控制柜 |  | 台 | 7 |
| 9 | 排风机 |  | 台 | 18 |
| 10 | 新风电动阀 | 800*800 | 个 | 1 |
| 11 | 新风电动阀 | 800*630 | 个 | 1 |
| 12 | 电动定风量阀 | R350 | 个 | 9 |
| 13 | G2亚高效送风口 |  | 个 | 77 |
| 14 | G1亚高效送风口 |  | 个 | 15 |
| 15 | 格栅上排风口 |  | 个 | 24 |
| 16 | 回风口 |  | 个 | 25 |
| 17 | 下回风口1000*600 |  | 个 | 20 |
| 18 | 下回风口600*400 |  | 个 | 12 |
| 19 | 新风百叶 | 1200*1000 | 个 | 1 |
| 20 | 新风百叶 | 1800*1000 | 个 | 1 |
| 21 | 排风百叶 | 630*500 | 个 | 1 |
| 22 | 排风百叶 | 1250*500 | 个 | 1 |
| 23 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 178 |
| 24 | 止回阀 |  | 个 | 18 |
| 25 | 防火阀 |  | 个 | 28 |
| 26 | 动态平衡电动调节阀 |  | 个 | 1 |
| 27 | 动态平衡电动调节阀 | DN40 | 个 | 5 |
| 28 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 29 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 | 个 | 5 |
| 30 | 动态平衡电动调节阀 | DN80 | 个 | 1 |
| 三、电气及照明 |  |  |  |  |
| 1 | 医用密闭磨砂灯具1x28W |  | 个 | 1 |
| 2 | 医用密闭磨砂灯具2x28W |  | 个 | 168 |
| 3 | 防水防潮灯1x13W |  | 个 | 8 |
| 4 | 单管银光灯 |  | 个 | 3 |
| 5 | 防水单管荧光灯1*28W |  | 个 | 42 |
| 6 | 医用密闭磨砂灯具2*14W |  | 个 | 8 |
| 7 | 排气扇 |  | 个 | 21 |
| 8 | 筒灯 |  | 个 | 31 |
| 9 | 单联开关 |  | 个 | 18 |
| 10 | 双联开关 |  | 个 | 11 |
| 11 | 三联开关 |  | 个 | 13 |
| 12 | 四联开关 |  | 个 | 7 |
| 13 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 203 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 台盆 |  | 个 | 20 |
| 2 | 洗手盆 |  | 个 | 10 |
| 3 | 蹲便器 |  | 个 | 25 |
| 4 | 淋浴器 |  | 个 | 31 |
| 5 | 清洗池 |  | 个 | 1 |
| 6 | 污洗池 |  | 个 | 1 |
| 10 | 阀门 | DN20 | 个 | 29 |
| 11 | 角阀 |  | 个 | 122 |
| 12 | 金属软管 | DN15 | 个 | 122 |

| A区2层急诊ICU设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密门 | 1021MK1 | 樘 | 15 |
| 2 | 气密门 | 1521MK2 | 樘 | 7 |
| 3 | 气密门 | W0921MK1 | 樘 | 4 |
| 4 | 气密门 | W1021MK1 | 樘 | 2 |
| 5 | 气密门 | 0921MK1 |  | 1 |
| 6 | 气密门 | W0821MK1 |  | 1 |
| 7 | 气密门 | 1221MK5 |  | 2 |
| 8 | 气密感应自动门 | 1621自动门 |  | 4 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU201 | 5300m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU202 | 19000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 新风处理机组FAU202 | 7000m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 新风处理机组FAU203 | 6000m3/h | 台 | 1 |
| 5 | 空调控制柜 |  | 套 | 4 |
| 6 | 排风机 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 2 |
| 8 | 排风机 | 800m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 排风机 | 200m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 排风机 | 100m3/h | 台 | 2 |
| 12 | 风机盘管 |  | 台 | 32 |
| 13 | 新风电动阀 | 630*630 | 个 | 1 |
| 14 | 新风电动阀 | 800*500 | 个 | 1 |
| 15 | 电动定风量阀 | R300 | 个 | 1 |
| 16 | 电动定风量阀 | R400 | 个 | 1 |
| 17 | 电动阀及执行器 |  | 个 | 8 |
| 18 | 风机盘管电动阀 |  | 个 | 7 |
| 19 | 新风百叶 |  | 个 | 2 |
| 20 | 排风百叶 |  | 个 | 2 |
| 21 | 散流器600*600 |  | 个 | 1 |
| 22 | 散流器400*400 |  | 个 | 30 |
| 23 | 高效送风口 |  | 个 | 33 |
| 24 | 高效送风 |  | 个 | 5 |
| 25 | 上回风 |  | 个 | 11 |
| 26 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 66 |
| 27 | 止回阀 |  | 个 | 8 |
| 28 | 防火阀 |  | 个 | 12 |
| 三、电气及照明项目 |  |  |  |  |
| 1 | 灯盘1200*600 |  | 个 | 57 |
| 2 | 灯盘1200*300 |  | 个 | 18 |
| 3 | 医用密闭磨砂灯具2*14 |  | 个 | 3 |
| 4 | 格栅灯盘3*40W |  | 个 | 54 |
| 5 | 灯盘2*28W |  | 个 | 9 |
| 6 | 格栅灯盘2*40W |  | 个 | 12 |
| 7 | 医用密闭磨砂灯具3*14W |  | 个 | 1 |
| 8 | 单管荧光灯 |  | 个 | 4 |
| 9 | 防潮灯具 |  | 个 | 27 |
| 10 | 换气扇 |  | 个 | 3 |
| 11 | 筒灯 |  | 个 | 4 |
| 12 | 单联开关 |  | 个 | 31 |
| 13 | 双联开关 |  | 个 | 10 |
| 14 | 三联开关 |  | 个 | 10 |
| 15 | 四联开关 |  | 个 | 2 |
| 16 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 158 |
| 17 | 吊塔插座组 |  | 个 | 28 |
| 18 | 五孔插座 |  | 个 | 26 |
| 19 | 单项三孔插座 |  | 个 | 2 |
| 20 | UPS |  | 个 | 6 |
| 21 | IT系统 | 8KVA | 个 | 6 |
| 四、给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柱盆 |  | 个 | 27 |
| 2 | 蹲便器 |  | 个 | 13 |
| 3 | 小便器 |  | 个 | 6 |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 8 |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 4 |
| 6 | 坐便器 |  | 个 | 1 |
| 7 | 拖布池 |  | 个 | 1 |
| 8 | 污洗池 |  | 个 | 1 |
| 9 | 清洗池 |  | 个 | 1 |
| 10 | 阀门 | DN20 | 个 | 22 |
| 11 | 角阀 |  | 个 | 97 |
| 12 | 金属软管 | DN15 | 个 | 70 |

| A5二层神内、神外ICU设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密感应双开自动门 | 1621AD2c | 樘 | 18 |
| 2 | 气密门 | 1521MK2 | 樘 | 22 |
| 3 | 气密门 | 1023MK1 | 樘 | 5 |
| 4 | 气密门 | 1021MK1 | 樘 | 17 |
| 5 | 气密门 | w1021MK1 | 樘 | 12 |
| 6 | 气密门 | 1523MK2 | 樘 | 4 |
| 7 | 防火门 | GYFM1521甲 | 樘 | 1 |
| 8 | 防火门 | FBN1523甲g | 樘 | 1 |
| 9 | 防火门 | FBN1523乙g | 樘 | 3 |
| 10 | 防火门 | FBN1523乙 | 樘 | 3 |
| 11 | 防火门 | FM0621丙 | 樘 | 5 |
| 12 | 防火门 | FM2221丙 | 樘 | 2 |
| 13 | 防火门 | FM3021丙 | 樘 | 2 |
| 14 | 防火门 | FBM1521甲g | 樘 | 2 |
| 15 | 防火门 | FBM1521甲 | 樘 | 3 |
| 16 | 防火门 | FM1523丙 | 樘 | 1 |
| 17 | 防火门 | FM1521丙 | 樘 | 1 |
| 18 | 防火门 | FM1021甲 | 樘 | 3 |
| 19 | 防火门 | FM1023甲 | 樘 | 5 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU203 | 14000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU204-1 | 7400m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU204-2 | 8200m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU205-1 | 4600m3/h | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU205-2 | 9600m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 空气处理机组AHU206 | 11000m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 新风处理机组FAU204-1 | 7000m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 新风处理机组FAU204-2 | 6000m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 新风处理机组FAU205-1 | 3000m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 新风处理机组FAU205-2 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 空调控制柜 |  |  | 10 |
| 12 | 排风机 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 13 | 排风机 | 1400m3/h | 台 | 1 |
| 14 | 排风机 | 1300m3/h | 台 | 4 |
| 15 | 排风机 | 1200m3/h | 台 | 2 |
| 16 | 排风机 | 900m3/h | 台 | 1 |
| 17 | 排风机 | 800m3/h | 台 | 2 |
| 18 | 排风机 | 500m3/h | 台 | 1 |
| 19 | 排风机（换气扇） | 400m3/h | 台 | 3 |
| 20 | 排风机（换气扇） | 200m3/h | 台 | 1 |
| 21 | 风机盘管FP-51 | 380m3/h | 台 | 1 |
| 22 | 风机盘管FP-68 | 510m3/h | 台 | 1 |
| 23 | 风机盘管FP-85 | 640m3/h | 台 | 1 |
| 24 | 风机盘管FP-102 | 780m3/h | 台 | 1 |
| 25 | 风机盘管FP-136 | 1030m3/h | 台 | 1 |
| 26 | 电预热箱 | 3KW | 台 | 1 |
| 27 | 电预热箱 | 6KW | 台 | 2 |
| 28 | 电预热箱 | 10KW | 台 | 1 |
| 29 | 电预热箱 | 8KW | 台 | 1 |
| 30 | 电预热箱 | 4KW | 台 | 1 |
| 31 | 新风电动阀 | 630*500 | 台 | 1 |
| 32 | 新风电动阀 | 500*500 | 台 | 2 |
| 33 | 新风电动阀 | 320*320 | 台 | 1 |
| 34 | 电动双位定风量阀 | RSV-CAVC-R/300 | 台 | 1 |
| 35 | 电动双位定风量阀 | RSV-CAVC-R/350 | 台 | 2 |
| 36 | 电动双位定风量阀 | RSV-CAVC-R/400 | 台 | 3 |
| 37 | 动态平衡电动调节阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 38 | 动态平衡电动调节阀 | DN40 | 个 | 6 |
| 39 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 | 个 | 6 |
| 40 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 | 个 | 5 |
| 41 | 静态平衡阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 42 | 静态平衡阀 | DN65 | 个 | 2 |
| 43 | 散流器 | 400*400 | 个 | 38 |
| 44 | 高效送风口 |  | 个 | 72 |
| 45 | 上回风口 | 600*600 | 个 | 79 |
| 46 | 上回风口 | 600*400 | 个 | 4 |
| 47 | 上排风格栅 | 600*400 | 个 | 24 |
| 48 | 新风风口 | 600*400 | 个 | 19 |
| 49 | 上排风口 | 350*350 | 个 | 4 |
| 50 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 4 |
| 51 | 手动风量调节阀 | 250*250 | 个 | 77 |
| 52 | 手动风量调节阀 | 160*160 | 个 | 28 |
| 53 | 手动风量调节阀 | 320*250 | 个 | 11 |
| 54 | 手动风量调节阀 | 320*320 | 个 | 16 |
| 55 | 手动风量调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 56 | 手动风量调节阀 | 500*500 | 个 | 1 |
| 57 | 手动风量调节阀 | 630*500 | 个 | 2 |
| 58 | 手动风量调节阀 | 800*500 | 个 | 2 |
| 59 | 电动密闭阀 | 630*500 | 个 | 1 |
| 60 | 电动密闭阀 | 500*500 | 个 | 2 |
| 61 | 电动密闭阀 | 320*320 | 个 | 1 |
| 62 | 止回阀 | 800*500 | 个 | 2 |
| 63 | 止回阀 | 630*500 | 个 | 2 |
| 64 | 止回阀 | 500*500 | 个 | 1 |
| 65 | 止回阀 | 320*320 | 个 | 1 |
| 66 | 止回阀 | 250*250 | 个 | 15 |
| 67 | 防火阀 |  | 个 | 34 |
| 68 | 新风防雨百叶 | 500*500 | 个 | 1 |
| 69 | 新风防雨百叶 | 1900*1100 | 个 | 1 |
| 70 | 新风防雨百叶 | 1900*1600 | 个 | 1 |
| 71 | 新风防雨百叶 | 1900*1500 | 个 | 1 |
| 72 | 排风防雨百叶 | 1000*400 | 个 | 1 |
| 73 | 电动二通阀 |  | 个 | 10 |
| 74 | 闸阀 | DN65 | 个 | 8 |
| 75 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 76 | 闸阀 | DN40 | 个 | 20 |
| 77 | 金属软连接 |  | 个 | 20 |
| 78 | 自动排气阀 |  | 个 | 12 |
| 79 | 蝶阀 |  | 个 | 106 |
| 80 | 压力表 |  | 个 | 42 |
| 81 | 温度计 |  | 个 | 40 |
| 82 | 排污阀 |  | 个 | 66 |
| 83 | 手动排气阀 |  | 个 | 20 |
| 84 | 软接 |  | 个 | 50 |
| 三、电气及照明设备 |  |  |  |  |
| 1 | 医用密闭磨砂灯具1*28W |  | 个 | 49 |
| 2 | 医用密闭磨砂灯具2*28W |  | 个 | 15 |
| 3 | 双管荧光灯2*28W |  | 个 | 1 |
| 4 | 医用密闭磨砂灯具3*28 |  | 个 | 129 |
| 5 | 格栅灯盘3*28W |  | 个 | 7 |
| 6 | 格栅灯盘3*40W |  | 个 | 43 |
| 7 | 格栅灯盘3*14W |  | 个 | 12 |
| 8 | 医用密闭磨砂灯具3*14W |  | 个 | 2 |
| 9 | 单管荧光灯1*28w |  | 个 | 10 |
| 10 | 防水防潮筒灯 |  | 个 | 46 |
| 11 | 换气扇 |  | 个 | 6 |
| 12 | 镜前灯 |  | 个 | 4 |
| 13 | 24VLED应急照明灯 |  | 个 | 26 |
| 14 | 疏散指示左 |  | 个 | 11 |
| 15 | 疏散指示右 |  | 个 | 3 |
| 16 | 疏散标志 |  | 个 | 18 |
| 17 | 单联开关 |  | 个 | 51 |
| 18 | 双联开关 |  | 个 | 15 |
| 19 | 三联开关 |  | 个 | 8 |
| 20 | 四联开关 |  | 个 | 1 |
| 21 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 259 |
| 22 | 五孔插座 |  | 个 | 66 |
| 23 | 吊塔插座组 |  | 个 | 47 |
| 24 | 单项三孔插座 |  | 个 | 2 |
| 25 | 三相插座 |  | 个 | 3 |
| 39 | UPS | 10kva/220V | 个 | 12 |
| 40 | IT系统 | 8KVA | 个 | 12 |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 柱盆 |  | 个 | 40 |
| 2 | 蹲便器 |  | 个 | 7 |
| 3 | 小便器 |  | 个 | 3 |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 4 |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 9 |
| 6 | 拖布池 |  | 个 | 2 |
| 7 | 污洗池 |  | 个 | 1 |
| 8 | 清洗池 |  | 个 | 14 |
| 9 | 阀门 | DN15 | 个 | 85 |
| 10 | 角阀 |  |  | 106 |
| 11 | 金属软管 | DN15 | 个 | 88 |

| A5二层（CCU、ICUVIP、隔离ICU）设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气密门 | 1523MK2(1600*2300) | 樘 |  | 6 |
| 2 | 气密门 | 1023MK1(1100*2300) | 樘 |  | 2 |
| 3 | 气密门 | 1521MK2(1600*2100) | 樘 |  | 28 |
| 4 | 气密门 | w1021MK1(1100x2100) | 樘 |  | 20 |
| 5 | 气密门 | 1021MK1(1100x2100) | 樘 |  | 23 |
| 6 | 气密门 | w0921MK1 | 樘 |  | 12 |
| 7 | 气密感应双开自动门 | 1321AD2c(3160*2330) | 樘 |  | 21 |
| 8 | 气密感应双开自动门 | 1621AD2c(3760*2330) | 樘 |  | 12 |
| 9 | 气密感应双开自动门 | 1621AD2(3760*2330) | 樘 |  | 3 |
| 10 | 气密感应自动门 | 1521AD1(3450*2330) | 樘 |  | 1 |
| 11 | 防火门 | GFM1521甲(1500x2100) | 樘 |  | 2 |
| 12 | 防火门 | FM1521丙 | 樘 |  | 2 |
| 13 | 防火门 | FM2221丙 | 樘 |  | 2 |
| 14 | 防火门 | FM0621丙 | 樘 |  | 3 |
| 15 | 防火门 | FBM1523甲g | 樘 |  | 2 |
| 16 | 防火门 | FBM1523乙g | 樘 |  | 3 |
| 17 | 防火门 | FBM1521甲g | 樘 |  | 2 |
| 18 | 防火门 | FBM1521甲 | 樘 |  | 3 |
| 19 | 防火门 | FM1021甲 | 樘 |  | 2 |
| 20 | 防火门 | FM1023 | 樘 |  | 1 |
| 21 | 防火门 | FM1023甲 | 樘 |  | 1 |
| 22 | 防火门 | FBMa1523乙g | 樘 |  | 1 |
| 23 | 防火门 | FBM1023甲g | 樘 |  | 1 |
| 24 | 防火门 | FM0921丙 | 樘 |  | 2 |
| 25 | 防火门 | FM3023甲 | 樘 |  | 1 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU-207-1 | 10000m3/h | 台 |  | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU-207-2 | 6000m3/h | 台 |  | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU-208 | 13000m3/h | 台 |  | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU-209 | 18000m3/h | 台 |  | 1 |
| 5 | 新风处理机组FAU-206 | 12000m3/h | 台 |  | 1 |
| 6 | 新风处理机组FAU-207 | 2400m3/h | 台 |  | 1 |
| 7 | 新风处理机组FAU-208 | 3000m3/h | 台 |  | 1 |
| 8 | 高效送风口 |  | 个 |  | 77 |
| 9 | 风机盘管FP-51 | 380m3/h | 台 |  | 1 |
| 10 | 风机盘管FP-68 | 510m3/h | 台 |  | 1 |
| 11 | 风机盘管FP-85 | 640m3/h | 台 |  | 1 |
| 12 | 风机盘管FP-102 | 780m3/h | 台 |  | 1 |
| 13 | 风机盘管FP-136 | 1030m3/h | 台 |  | 1 |
| 14 | 新风电动阀 |  |  |  | 3 |
| 15 | 风管电预热 | 8KW | 台 |  | 1 |
| 16 | 风管电预热 | 16KW | 台 |  | 1 |
| 17 | 风管电预热 | 4KW | 台 |  | 1 |
| 18 | 风管电预热 | 4KW | 台 |  | 1 |
| 19 | 电动双位定风量 | 350 |  |  | 2 |
| 20 | 电动双位定风量 | 400 |  |  | 2 |
| 21 | 排风机 | 3000m3/h |  |  | 1 |
| 22 | 排风机 | 2000m3/h |  |  | 1 |
| 23 | 排风机 | 1200m3/h |  |  | 1 |
| 24 | 排风机 | 800m3/h |  |  | 1 |
| 25 | 排风机 | 750m3/h |  |  | 1 |
| 26 | 排风机 | 600m3/h |  |  | 1 |
| 27 | 排风机 | 400m3/h |  |  | 3 |
| 28 | 排风机 | 300m3/h |  |  | 1 |
| 29 | 排风机 | 200m3/h |  |  | 6 |
| 30 | 排风机 | 100m3/h |  |  | 2 |
| 31 | 动态平衡电动调节阀 | DN32 |  |  | 1 |
| 32 | 动态平衡电动调节阀 | DN40 |  |  | 2 |
| 33 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 |  |  | 5 |
| 34 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 |  |  | 3 |
| 35 | 动态平衡电动调节阀 | DN80 |  |  | 1 |
| 36 | 静态平衡阀 | DN50 |  |  | 1 |
| 37 | 静态平衡阀 | DN65 |  |  | 1 |
| 38 | 送风散流器 | 400*400 |  |  | 28 |
| 39 | 上回风口 | 400*400 |  |  | 79 |
| 40 | 新风风口 | 600*400 |  |  | 31 |
| 41 | 新风风口 | 400*400 |  |  | 8 |
| 42 | 上排风口 | 350*350 |  |  | 11 |
| 43 | 上排风格栅 | 600*400 |  |  | 11 |
| 44 | 手动风量调节阀 | 1000*630 |  |  | 1 |
| 45 | 手动风量调节阀 |  |  |  | 169 |
| 46 | 止回阀 | 1000*630 |  |  | 17 |
| 47 | 防火阀 | 500*320 |  |  | 3 |
| 48 | 防火阀 | 400*320 |  |  | 2 |
| 49 | 防火阀 | 200*160 |  |  | 2 |
| 50 | 防火阀 | 250*250 |  |  | 10 |
| 51 | 电动密闭阀 | 500*320 |  |  | 2 |
| 52 | 电动密闭阀 | 630*630 |  |  | 1 |
| 53 | 电动密闭阀 | 1000*800 |  |  | 1 |
| 54 | 电动密闭阀 | 1250*800 |  |  | 1 |
| 55 | 电动二通阀 |  |  |  | 10 |
| 57 | 闸阀 |  |  |  | 20 |
| 58 | 金属软连接 |  |  |  | 20 |
| 59 | 蝶阀 |  |  |  | 74 |
| 60 | 压力表 |  |  |  | 28 |
| 61 | 温度计 |  |  |  | 28 |
| 62 | 排污阀 |  |  |  | 46 |
| 63 | 手动排气阀 |  |  |  | 14 |
| 64 | Y型过滤器 |  |  |  | 32 |
| 65 | 软接 |  |  |  | 35 |
| 66 | 闸阀 |  |  |  | 12 |
| 67 | 自动排气阀 |  |  |  | 10 |
| 三、电气照明设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用密闭磨砂灯具1*28W |  | 个 | 47 |  |
| 2 | 医用密闭磨砂灯具2*28W |  | 个 | 22 |  |
| 3 | 双管荧光灯2*28W |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 医用密闭磨砂灯具3*28 |  | 个 | 66 |  |
| 5 | 格栅灯盘3*28W |  | 个 | 5 |  |
| 6 | 格栅灯盘3*40W |  | 个 | 71 |  |
| 7 | 格栅灯盘3*14W |  | 个 | 4 |  |
| 8 | 医用密闭磨砂灯具3*14W |  | 个 | 5 |  |
| 9 | 单管荧光灯 | 28W | 个 | 10 |  |
| 10 | 防水防潮筒灯 | 1*13w | 个 | 69 |  |
| 11 | 换气扇 |  | 个 | 15 |  |
| 12 | 镜前灯 |  | 个 | 12 |  |
| 13 | 筒灯 |  | 个 | 18 |  |
| 14 | 24VLED应急照明灯 |  | 个 | 19 |  |
| 15 | 疏散指示左 |  | 个 | 11 |  |
| 16 | 疏散指示右 |  | 个 | 10 |  |
| 17 | 疏散标志 |  | 个 | 24 |  |
| 18 | 单联双控 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 单联开关 |  | 个 | 82 |  |
| 20 | 双联开关 |  | 个 | 14 |  |
| 21 | 三联开关 |  | 个 | 4 |  |
| 22 | 四联开关 |  | 个 | 3 |  |
| 23 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 227 |  |
| 24 | 五孔插座 |  | 个 | 173 |  |
| 25 | 吊塔插座组 |  | 个 | 32 |  |
| 26 | 单项三孔插座 |  | 个 | 6 |  |
| 27 | 三相插座 |  | 个 | 2 |  |
| 28 | UPS | 10KVA/220 | 个 | 10 |  |
| 29 | IT系统 | 8KVA | 个 | 10 |  |
| 四、给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱盆 |  | 个 | 64 |  |
| 2 | 蹲便器 |  | 个 | 9 |  |
| 3 | 小便器 |  | 个 | 6 |  |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 12 |  |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 9 |  |
| 6 | 坐便器 |  | 个 | 12 |  |
| 7 | 拖布池 |  | 个 | 5 |  |
| 8 | 污洗池 |  | 个 | 3 |  |
| 9 | 清洗池 |  | 个 | 11 |  |
| 10 | 闸阀 |  | 个 | 88 |  |
| 11 | 角阀 | DN15 | 个 | 122 |  |
| 12 | 金属软管 | DN15 | 个 | 99 |  |

| A区3层中心手术室设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 |  | 樘 | 101 |
| 2 | 气密双开门 |  | 樘 | 51 |
| 3 | 气密单开门（防护） |  | 樘 | 19 |
| 4 | 气密感应自动门 |  | 樘 | 52 |
| 5 | 气密感应自动门（防护） |  | 樘 | 19 |
| 6 | 甲级单开防火门 |  | 樘 | 24 |
| 7 | 甲级双开防火门 |  | 樘 | 28 |
| 8 | 乙级单开防火门 |  | 樘 | 3 |
| 9 | 乙级双开防火门 |  | 樘 | 29 |
| 10 | 保温柜 |  | 个 | 46 |
| 11 | 保冷柜 |  | 个 | 10 |
| 12 | 麻醉柜 |  | 个 | 46 |
| 13 | 物品柜 |  | 个 | 46 |
| 14 | 器械柜 |  | 个 | 46 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU-301 | 14600m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU-302 | 12400m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU-303 | 10400m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU-304 | 14000m3/h | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU-304-1 | 2800m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 空气处理机组AHU-305 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 空气处理机组AHU-306 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 空气处理机组AHU-307 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 空气处理机组AHU-308 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 空气处理机组AHU-309 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 空气处理机组AHU-310 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 12 | 空气处理机组AHU-311 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 13 | 空气处理机组AHU-312 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 14 | 空气处理机组AHU-313 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 15 | 空气处理机组AHU-314 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 16 | 空气处理机组AHU-315 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 17 | 空气处理机组AHU-316 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 18 | 空气处理机组AHU-317 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 19 | 空气处理机组AHU-318 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 20 | 空气处理机组AHU-319 | 3600m3/h | 台 | 1 |
| 21 | 空气处理机组AHU-320 | 3600m3/h | 台 | 1 |
| 22 | 空气处理机组AHU-320-1 | 3600m3/h | 台 | 1 |
| 23 | 空气处理机组AHU-321 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 24 | 空气处理机组AHU-322 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 25 | 空气处理机组AHU-323 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 26 | 空气处理机组AHU-324 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 27 | 空气处理机组AHU-325 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 28 | 空气处理机组AHU-326 | 3600m3/h | 台 | 1 |
| 29 | 空气处理机组AHU-327 | 3600m3/h | 台 | 1 |
| 30 | 空气处理机组AHU-328 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 31 | 空气处理机组AHU-329 | 4400m3/h | 台 | 1 |
| 32 | 空气处理机组AHU-330 | 4800m3/h | 台 | 1 |
| 33 | 空气处理机组AHU-331 | 6800m3/h | 台 | 1 |
| 34 | 空气处理机组AHU-332 | 4200m3/h | 台 | 1 |
| 35 | 空气处理机组AHU-333 | 4400m3/h | 台 | 1 |
| 36 | 空气处理机组AHU-334 | 8200m3/h | 台 | 1 |
| 37 | 空气处理机组AHU-335 | 8400m3/h | 台 | 1 |
| 38 | 空气处理机组AHU-336 | 6400m3/h | 台 | 1 |
| 39 | 空气处理机组AHU-337 | 6400m3/h | 台 | 1 |
| 40 | 空气处理机组AHU-338 | 5600m3/h | 台 | 1 |
| 41 | 空气处理机组AHU-339 | 6000m3/h | 台 | 1 |
| 42 | 空气处理机组AHU-343 | 13600m3/h | 台 | 1 |
| 43 | 空气处理机组AHU-344 | 11000m3/h | 台 | 1 |
| 44 | 空气处理机组AHU-345 | 7100m3/h | 台 | 1 |
| 45 | 空气处理机组AHU-346 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 46 | 空气处理机组AHU-347 | 4000m3/h | 台 | 1 |
| 47 | 空气处理机组AHU-348 | 14400m3/h | 台 | 1 |
| 48 | 空气处理机组AHU-349 | 17500m3/h | 台 | 1 |
| 49 | 空气处理机组AHU-350 | 12000m3/h | 台 | 1 |
| 50 | 空气处理机组AHU-351 | 16600m3/h | 台 | 1 |
| 51 | 空气处理机组AHU-352 | 3600m3/h | 台 | 1 |
| 52 | 空气处理机组AHU-353 | 7000m3/h | 台 | 1 |
| 53 | 空气处理机组AHU-354 | 5200m3/h | 台 | 1 |
| 54 | 空气处理机组AHU-355 | 12700m3/h | 台 | 1 |
| 55 | 空气处理机组AHU-356 | 5700m3/h | 台 | 1 |
| 56 | 空气处理机组AHU-357 | 5700m3/h | 台 | 1 |
| 57 | 新风处理机组FAU-301 | 8000m3/h | 台 | 1 |
| 58 | 新风处理机组FAU-302 | 10000m3/h | 台 | 1 |
| 59 | 新风处理机组FAU-303 | 6000m3/h | 台 | 1 |
| 60 | 新风处理机组FAU-306 | 12000m3/h | 台 | 1 |
| 61 | 新风处理机组FAU-307 | 9500m3/h | 台 | 1 |
| 62 | 新风处理机组FAU-308 | 15000m3/h | 台 | 1 |
| 63 | 新风处理机组FAU-309 | 12000m3/h | 台 | 1 |
| 64 | 新风处理机组FAU-310 | 14000m3/h | 台 | 1 |
| 65 | 新风处理机组FAU-311 | 10400m3/h | 台 | 1 |
| 66 | 新风处理机组FAU-312 | 15500m3/h | 台 | 1 |
| 67 | 排风机 | SJ-8NL3C(弱) | 台 | 37 |
| 68 | 排风机 | SJ-8NL3C | 台 | 57 |
| 69 | 排风机 | SJ-8NL3C(强) | 台 | 2 |
| 70 | 排风机 | SJ-9NL3C(弱) | 台 | 3 |
| 71 | 排风机 | SJ-9NL3C(强) | 台 | 1 |
| 72 | 排风机 | YDW2.6S2 | 台 | 4 |
| 73 | 排风机 | BPT25-56A | 台 | 9 |
| 74 | I级手术室送风天花 |  | 套 | 14 |
| 75 | II级手术室送风天花 |  | 套 | 14 |
| 76 | III级手术室送风天花 |  | 套 | 26 |
| 77 | 高效送风口 |  | 套 | 337 |
| 78 | 上回风口 |  | 套 | 100 |
| 79 | 下回风口 |  | 套 | 343 |
| 80 | 排风口 |  | 套 | 111 |
| 81 | 电动密闭阀 |  | 个 | 4 |
| 82 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 294 |
| 83 | 定风量阀 |  |  | 65 |
| 84 | 止回阀 |  | 个 | 123 |
| 85 | 防火阀 |  | 个 | 22 |
| 86 | 双位定风量阀 |  | 个 | 48 |
| 87 | 空调机组控制柜 |  | 套 | 66 |
| 88 | 截止阀 |  | 套 | 1036 |
| 89 | 积分比例调节阀 |  | 套 | 132 |
| 90 | 温湿度传感器 |  | 套 | 66 |
| 三、电气及照明 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源（UPS柜） |  | 套 | 54 |
| 2 | IT系统 |  | 套 | 54 |
| 3 | 单联开关 |  | 套 | 106 |
| 4 | 双联开关 |  | 个 | 36 |
| 5 | 三联开关 |  | 个 | 4 |
| 6 | 四联开关 |  | 个 | 2 |
| 7 | 单联双控 |  | 个 | 4 |
| 8 | 医用密闭磨砂灯 | 1*28W | 套 | 356 |
| 9 | 医用密闭磨砂灯 | 2*28W | 套 | 123 |
| 10 | 医用密闭磨砂灯 | 2*14W | 套 | 53 |
| 11 | 医用密闭磨砂灯 | 3*14W | 套 | 23 |
| 12 | 医用密闭磨砂灯 | 3*28W | 套 | 26 |
| 13 | 防潮防水筒灯 | 1*13W | 套 | 126 |
| 14 | LED应急照明 | 1*28W，24V | 套 | 173 |
| 15 | 格栅灯 | 1*14W | 套 | 41 |
| 16 | 医用 净化灯 | 3*40W | 套 | 296 |
| 17 | 医用净化应急灯 | 3*40W | 套 | 319 |
| 18 | 五孔插座 |  | 个 | 43 |
| 19 | 安全型双联二三级插座 |  | 个 | 308 |
| 20 | 温控器 |  | 个 | 32 |
| 21 | 插座箱 |  | 套 | 184 |
| 22 | 手术室中央控制箱 |  | 套 | 54 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 34 |
| 2 | 双槽清洗槽 |  | 个 | 5 |
| 3 | 两位刷手池 |  | 个 | 13 |
| 4 | 三位刷手池 |  | 个 | 27 |
| 5 | 双位清洗池 |  | 个 | 14 |
| 6 | 污洗池 |  | 个 | 20 |
| 7 | 小便器 |  | 个 | 5 |
| 8 | 不锈钢伸缩管 |  | 个 | 210 |
| 9 | 阀门 |  | 个 | 165 |

| A8三层急诊手术部设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 | 0921MK1 | 樘 | 1 |
| 2 | 气密单开门 | w1021MK1 | 樘 | 7 |
| 3 | 气密单开门 | 1021MK1 | 樘 | 17 |
| 4 | 气密单开门 | s1021MK1 | 樘 | 7 |
| 5 | 气密单开门 | s1021MK1q（防护） | 樘 | 2 |
| 6 | 气密单开门 | 1023MK1 | 樘 | 3 |
| 7 | 气密感应防护门（手术室） | 1521AD1Q（防护） | 樘 | 2 |
| 8 | 气密感应自动门（手术室） | 1521AD1 | 樘 | 6 |
| 9 | 气密封双开门 | 1221MK2 | 樘 | 1 |
| 10 | 气密封双开门 | 1521MK2 | 樘 | 3 |
| 11 | 气密封双开门 | 1523MK2 | 樘 | 3 |
| 12 | 防火门 | FM1021（甲级防火门） | 樘 | 1 |
| 13 | 防火门 | FQM1524（甲级防火门） | 樘 | 2 |
| 14 | 防火门 | FBM1524（乙级防火门） | 樘 | 2 |
| 15 | 保温柜 |  | 个 | 6 |
| 16 | 保冷柜 |  | 个 | 2 |
| 17 | 麻醉柜 |  | 个 | 6 |
| 18 | 物品柜 |  | 个 | 6 |
| 19 | 器械柜 |  | 个 | 6 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU340 | 5400m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU341 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU342 | 8000m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU343 | 18000m3/h | 台 | 1 |
| 5 | 新风处理机组FAU304 | 6600m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 新风处理机组FAU305 | 6000m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 排风机 | 200m3/h | 台 | 6 |
| 8 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 10 |
| 9 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 排风机 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 11 | Ⅲ级手术室送风天花 | 1400*2600*550 | 个 | 6 |
| 12 | 新风电动阀及执行器 |  | 个 | 2 |
| 13 | 电动定风量阀门 | R350 | 个 | 2 |
| 14 | 电动定风量阀门 | R400 | 个 | 3 |
| 15 | 新风百叶 | 1200*1000 | 个 | 1 |
| 16 | 新风百叶 | 1300*1000 | 个 | 1 |
| 17 | 排风百叶 | 800*400 | 个 | 1 |
| 18 | 排风百叶 | 1500*400 | 个 | 2 |
| 19 | 下排风口 | 200*200 | 个 | 4 |
| 20 | 上回风口 | 600*400 | 个 | 7 |
| 21 | 上回风口 | 1000*600 | 个 | 6 |
| 22 | 格栅上排风口 | 600*400 | 个 | 6 |
| 23 | 下回风口 | 900*400 | 个 | 38 |
| 24 | 亚高效送风口（H10） | 400*400 | 个 | 9 |
| 25 | 亚高效送风口（H10） | 600*600 | 个 | 35 |
| 26 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 92 |
| 27 | 止回阀 |  | 个 | 14 |
| 28 | 防火阀 |  | 个 | 23 |
| 29 | 空调控制柜 |  | 套 | 6 |
| 30 | 温湿度传感器 |  | 个 | 4 |
| 31 | 动态平衡电动调节阀 |  | 个 | 10 |
| 32 | 水阀 |  | 个 | 100 |
| 三、电气照明设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS |  | 个 | 1 |
| 2 | IT系统 |  | 个 | 6 |
| 3 | 手术室中控箱 |  | 个 | 6 |
| 4 | 液晶观片灯 | 四联 | 个 | 6 |
| 5 | 密闭磨砂灯具 | 1*28w | 个 | 34 |
| 6 | 密闭磨砂灯具 | 2*28w | 个 | 18 |
| 7 | 医用密闭磨砂灯具 | 2*14w | 个 | 1 |
| 8 | 医用密闭磨砂灯具 | 3*14w | 个 | 3 |
| 9 | 防水防潮筒灯 | 1*13w | 个 | 43 |
| 10 | 24VLED应急照明灯 |  | 个 | 18 |
| 11 | 24V安全出口指示灯 |  | 个 | 9 |
| 12 | 24V疏散指示灯 |  | 个 | 10 |
| 13 | 单管荧光灯 | 1*28w | 个 | 1 |
| 14 | 广播喇叭 |  | 个 | 8 |
| 15 | 单联开关 |  | 个 | 26 |
| 16 | 单联双控 |  | 个 | 6 |
| 17 | 双联开关 |  | 个 | 4 |
| 18 | 五孔插座 |  | 个 | 105 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 刷手池 | 双人位 | 个 | 3 |
| 2 | 刷手池 | 三人位 | 个 | 2 |
| 3 | 洗手盆 |  | 个 | 3 |
| 4 | 污洗盆 |  | 个 | 5 |
| 5 | 大便器 | 含底盒、插咀 | 个 | 3 |
| 6 | 台盆 |  | 个 | 4 |
| 7 | 淋浴器 |  | 个 | 2 |
| 8 | 阀门 |  | 个 | 55 |
| 9 | 金属软管 |  | 个 | 50 |

| B区3层ICU病房设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 医用单开感应电动平移气密门 | 1500*2100 | 樘 | 8 |
| 2 | 防火门 | 1500*2100 | 樘 | 2 |
| 3 | 医用单开手推平开气密门 | 1000*2100 | 樘 | 3 |
| 4 | 医用双开手推平开气密门 | 1500*2100 | 樘 | 1 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU301 | 19000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 新风处理机组FAU301 | 7000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 2 |
| 4 | 新风电动阀及执行器 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电动阀及执行器 | DN50 | 个 | 1 |
| 6 | 电动阀及执行器 | DN65 | 个 | 1 |
| 7 | 电动阀及执行器 | DN20 | 个 | 1 |
| 8 | 电动阀及执行器 | DN32 | 个 | 1 |
| 9 | 新风百叶 | 935*1350 | 个 | 1 |
| 10 | 排风百叶 | 935*1350 | 个 | 2 |
| 11 | 送风口 | 400*400 | 个 | 34 |
| 12 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 34 |
| 13 | 止回阀 |  | 个 | 2 |
| 14 | 防火阀 |  | 个 | 3 |
| 15 | 排风口 |  | 个 | 2 |
| 16 | 上回风口 |  | 个 | 7 |
| 17 | 下回风口 |  | 个 | 18 |
| 18 | 空调控制柜 |  | 套 | 2 |
| 三、电气及照明项目 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 30KW | 个 | 1 |
| 2 | UPS | 75KW | 个 | 1 |
| 3 | IT系统 | 10KVA | 个 | 4 |
| 4 | 单联开关 |  | 个 | 16 |
| 5 | 双联开关 |  | 个 | 6 |
| 6 | 三联开关 |  | 个 | 7 |
| 7 | 单项万能插座（摄像机） |  | 个 | 25 |
| 8 | 设备带插座组 |  | 个 | 13 |
| 四、给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 23 |
| 2 | 污洗盆 |  | 个 | 3 |
| 3 | 蹲便器 | 含底盒、插咀 | 个 | 1 |
| 4 | 阀门 | DN20 | 个 | 26 |
| 5 | 阀门 | DN15 | 个 | 26 |
| 6 | 金属软管 | DN15 | 个 | 26 |
| 7 | 金属软管 | DN20 | 个 | 26 |

| B区4层手术室设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 | 1021MK1 | 樘 | 27 |
| 2 | 气密感应防护门（手术室） | 1821AD1Q（防护） | 樘 | 1 |
| 3 | 气密感应自动门（手术室） | 1821AD1 | 樘 | 3 |
| 4 | 气密感应防护门（手术室） | 1521AD1Q（防护） | 樘 | 1 |
| 5 | 气密封双开门 | 1521MK1 | 樘 | 14 |
| 6 | 气密封门（手术室） | FQXM1023 | 樘 | 3 |
| 7 | 气密封门（手术室） | 1021MK1Q（防护） | 樘 | 2 |
| 8 | 防火门 | FBM1524（乙级防火门） | 樘 | 3 |
| 9 | 保温柜 |  | 个 | 5 |
| 10 | 保冷柜 |  | 个 | 5 |
| 11 | 麻醉柜 |  | 个 | 5 |
| 12 | 物品柜 |  | 个 | 5 |
| 13 | 器械柜 |  | 个 | 5 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU401 | 9000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU402 | 9000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU403 | 9000m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU404 | 9000m3/h | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU405 | 6600m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 空气处理机组AHU406 | 16000m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 空气处理机组AHU407 | 5600m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 新风处理机组FAU301 | 1000m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 新风处理机组FAU302 | 1000m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 新风处理机组FAU303 | 1000m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 新风处理机组FAU304 | 1000m3/h | 台 | 1 |
| 12 | 新风处理机组FAU305 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 13 | 新风处理机组FAU306 | 8000m3/h | 台 | 1 |
| 14 | 新风处理机组FAU307 | 3000m3/h | 台 | 1 |
| 15 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 5 |
| 16 | 排风机 | 800m3/h | 台 | 4 |
| 17 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 2 |
| 18 | 排风机 | 1500m3/h | 台 | 1 |
| 19 | I级手术室送风天花 | 2400*2600*550 | 个 | 4 |
| 20 | Ⅲ级手术室送风天花 | 1400*2600*550 | 个 | 1 |
| 21 | 新风电动阀及执行器 |  | 个 | 7 |
| 22 | 电动定风量阀门 | R250 | 个 | 4 |
| 23 | 电动定风量阀门 | R350 | 个 | 4 |
| 24 | 电动定风量阀门 | R400 | 个 | 1 |
| 25 | 电动阀及执行器 |  | 个 | 35 |
| 29 | 新风百叶 | 935*1350 | 个 | 5 |
| 30 | 新风百叶 | 685*1350 | 个 | 2 |
| 31 | 排风百叶 | 935*1350 | 个 | 7 |
| 32 | 排风口600*400 |  | 个 | 24 |
| 33 | 回风口1000*600 |  | 个 | 14 |
| 34 | 高效送风口 |  | 个 | 50 |
| 35 | 高效送风口 |  | 个 | 7 |
| 36 | 下回风口900*400 |  | 个 | 20 |
| 37 | 下回风口1200*400 |  | 个 | 36 |
| 38 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 151 |
| 39 | 止回阀 |  | 个 | 16 |
| 40 | 防火阀 |  | 个 | 34 |
| 41 | 空调控制柜 |  | 套 | 14 |
| 42 | 温湿度传感器 |  | 个 | 14 |
| 43 | 风机盘管 |  | 个 | 3 |
| 三、电气及照明项目 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 50KW | 个 | 5 |
| 2 | UPS | 20KW | 个 | 1 |
| 3 | IT系统 | 10KVA | 个 | 5 |
| 4 | 手术室中控箱 |  | 个 | 5 |
| 5 | 液晶观片灯 | 六联 | 个 | 4 |
| 6 | 液晶观片灯 | 四联 | 个 | 1 |
| 7 | 灯盘L1 |  | 个 | 58 |
| 8 | 灯盘L |  | 个 | 100 |
| 9 | 灯盘L1 |  | 个 | 32 |
| 10 | 灯盘YL1 |  | 个 | 33 |
| 11 | 双联开关 |  | 个 | 11 |
| 12 | 单联开关 |  | 个 | 9 |
| 13 | 单联双控 |  | 个 | 6 |
| 14 | 三联开关 |  | 个 | 9 |
| 15 | 防水插座 |  | 个 | 14 |
| 16 | 五孔插座 |  | 个 | 47 |
| 17 | 地插 |  | 个 | 5 |
| 18 | 设备带插座组 |  | 个 | 4 |
| 四、给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 23 |
| 2 | 污洗盆 |  | 个 | 3 |
| 3 | 大便器 | 含底盒、插咀 | 个 | 5 |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 4 |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 6 |
| 6 | 拖布池 |  | 个 | 3 |
| 7 | 阀门 | DN20 | 个 | 26 |
| 8 | 阀门 | DN15 | 个 | 26 |
| 9 | 金属软管 | DN15 | 个 | 54 |
| 10 | 阀门 |  | 个 | 66 |

附表二：

| 维保耗材更换统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 安装位置 | 效率等级 | 规格型号 | 数量 | 次/年 | 小计 | 维保规范依据及更换周期说明 |
| 1 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 290*290*46 | 4 | 12 | 48 | 按照北京市地方标准DB11/408-2007《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求粗效过滤器更换周期为1-2个月。由于北京地区风沙较大、雾霾天气时空气中PM2.5颗粒物严重超标，净化空调机组不间断运行导致过滤器很快堵塞，粗效过滤器更换周期选择为1个月，每年更换12次。 |
| 2 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 290*492*46 | 10 | 12 | 120 |  |
| 3 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 290*595*46 | 44 | 12 | 528 |  |
| 4 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 390*450*45 | 8 | 12 | 96 |  |
| 5 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 395*450*45 | 16 | 12 | 192 |  |
| 6 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 450*400*45 | 8 | 12 | 96 |  |
| 7 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 465*445*45 | 36 | 12 | 432 |  |
| 8 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 492*492*46 | 40 | 12 | 480 |  |
| 9 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 492*595*46 | 18 | 12 | 216 |  |
| 10 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 493*595*46 | 4 | 12 | 48 |  |
| 11 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 515*550*40 | 2 | 12 | 24 |  |
| 12 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 515*550*45 | 6 | 12 | 72 |  |
| 13 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 550*470*45 | 16 | 12 | 192 |  |
| 14 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 550*515*45 | 4 | 12 | 48 |  |
| 15 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 595*290*46 | 8 | 12 | 96 |  |
| 16 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 595*493*46 | 8 | 12 | 96 |  |
| 17 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 595*595*46 | 16 | 12 | 192 |  |
| 18 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 592*592*46 | 56 | 12 | 672 |  |
| 19 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 592*492*46 | 74 | 12 | 888 |  |
| 20 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 592*292*46 | 122 | 12 | 1464 |  |
| 21 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 492*292*46 | 22 | 12 | 264 |  |
| 22 | 粗效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 292*292*46 | 12 | 12 | 144 |  |
| 23 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 1000*600*20 | 5 | 6 | 30 | 按照北京市地方标准DB11/408-2007《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求粗效过滤器更换周期为1-2个月。考虑到回风粗效过滤器安装在净化区域内，净化房间内空气质量较好，因此更换周期选择规范要求的下限为2个月，每年更换6次。 |
| 24 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 1105*200*20 | 5 | 6 | 30 |  |
| 25 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 1105*305*20 | 140 | 6 | 840 |  |
| 26 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 1200*410*20 | 22 | 6 | 132 |  |
| 27 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 150*730*20 | 20 | 6 | 120 |  |
| 28 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 155*305*20 | 5 | 6 | 30 |  |
| 29 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 155*630*20 | 9 | 6 | 54 |  |
| 30 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 200*200*20 | 7 | 6 | 42 |  |
| 31 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 205*255*20 | 130 | 6 | 780 |  |
| 32 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 205*305*20 | 8 | 6 | 48 |  |
| 33 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 275*405*20 | 15 | 6 | 90 |  |
| 34 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 310*805*20 | 120 | 6 | 720 |  |
| 35 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 350*200*20 | 5 | 6 | 30 |  |
| 36 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 380*380*20 | 5 | 6 | 30 |  |
| 37 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 405*305*20 | 10 | 6 | 60 |  |
| 38 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 410*200*20 | 5 | 6 | 30 |  |
| 39 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 450*350*20 | 4 | 6 | 24 |  |
| 40 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 495*300*20 | 220 | 6 | 1320 |  |
| 41 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 500*305*20 | 325 | 6 | 1950 |  |
| 42 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 500*400*20 | 75 | 6 | 450 |  |
| 43 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 600*400*20 | 78 | 6 | 468 |  |
| 44 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 600*410*20 | 11 | 6 | 66 |  |
| 45 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 630*305*20 | 6 | 6 | 36 |  |
| 46 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 710*430*20 | 55 | 6 | 330 |  |
| 47 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 740*390*20 | 2 | 6 | 12 |  |
| 48 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 800*300*20 | 15 | 6 | 90 |  |
| 49 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 800*500*20 | 2 | 6 | 12 |  |
| 50 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 810*310*20 | 70 | 6 | 420 |  |
| 51 | 粗效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4铝框 | 900*410*20 | 15 | 6 | 90 |  |
| 52 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 492*492*300 | 7 | 6 | 42 | 按照北京市地方标准DB11/408-2007《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求中效过滤器更换周期为2-4个月。由于北京地区风沙较大、雾霾天气时空气中PM2.5颗粒物严重超标，净化空调机组不间断运行导致过滤器很快堵塞，中效过滤器更换周期选择为2个月，每年更换6次。 |
| 53 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 492*595*300 | 22 | 6 | 132 |  |
| 54 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 595*595*300 | 12 | 6 | 72 |  |
| 55 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 290*492*300 | 10 | 6 | 60 |  |
| 56 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 290*595*300 | 7 | 6 | 42 |  |
| 57 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 292*290*300 | 3 | 6 | 18 |  |
| 58 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 287*287*550 | 1 | 6 | 6 |  |
| 59 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 287*592*550 | 19 | 6 | 114 |  |
| 60 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 490*490*550 | 1 | 6 | 6 |  |
| 61 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 490*592*550 | 3 | 6 | 18 |  |
| 62 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*287*550 | 16 | 6 | 96 |  |
| 63 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*490*381 | 4 | 6 | 24 |  |
| 64 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*490*550 | 2 | 6 | 12 |  |
| 65 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*592*550 | 105 | 6 | 630 |  |
| 66 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*492*550 | 124 | 6 | 744 |  |
| 67 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*292*550 | 171 | 6 | 1026 |  |
| 68 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 492*292*550 | 53 | 6 | 318 |  |
| 69 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 492*492*550 | 50 | 6 | 300 |  |
| 70 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 292*292*550 | 19 | 6 | 114 |  |
| 71 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*492*292 | 64 | 2 | 128 | 按照北京市地方标准DB11/408-2007《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求亚高效过滤器更换周期为1年。 |
| 72 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*292*292 | 104 | 1 | 104 |  |
| 73 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 492*292*292 | 22 | 1 | 22 |  |
| 74 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 492*492*292 | 30 | 1 | 30 |  |
| 75 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 292*292*292 | 18 | 1 | 18 |  |
| 76 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 287*287*292 | 2 | 1 | 2 |  |
| 77 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 287*592*292 | 10 | 1 | 10 |  |
| 78 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 490*592*292 | 4 | 1 | 4 |  |
| 79 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*287*292 | 8 | 1 | 8 |  |
| 80 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*490*292 | 8 | 1 | 8 |  |
| 81 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*592*292 | 56 | 1 | 56 |  |
| 82 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 515*550*20 | 5 | 1 | 5 | 按照WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》中第5.3.2.4条款要求，排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。 |
| 83 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 448*395*20 | 4 | 1 | 4 |  |
| 84 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 395*450*20 | 12 | 1 | 12 |  |
| 85 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 550*515*20 | 2 | 1 | 2 |  |
| 86 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 465*445*20 | 18 | 1 | 18 |  |
| 87 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 550*470*20 | 8 | 1 | 8 |  |
| 88 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 590*300*280 | 24 | 1 | 24 |  |
| 89 | 风机传动皮带 | 日本三星 | 净化空调机组 |  |  | 369 | 1 | 369 | 按照《医院净化空调系统运行要求》中第8.3.4条款要求，空气处理机组维护保养项目和周期应不低于表2中的规定，其中送风段皮带更换周期为1次/年。 |

# 第六章  投标文件格式

## 1、供应商提交文件须知

1.1   供应商应当严格按照以下《附件目录》的顺序填写和提交规定的全部格式文件以及其它有关资料。由于投标文件编排混乱导致投标文件被误读或者查找不到有效文件的，后果由供应商承担。

1.2   所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须明确填写。

1.3   投标文件应当严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可以填的项应当填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

1.4   供应商提交的全部格式文件以及其它有关资料应当真实有效、信息准确，否则将以无效投标处理。

1.5   供应商提交的全部格式文件以及其它有关资料应当按招标文件的有关规定签字、盖章，否则将以无效投标处理。

1.6   评标委员会将依据供应商提交的资料，审查供应商履行合同的能力。

1.7   全部文件应当按《供应商须知资料表》中规定的语言和份数提交。

## 2、附件目录

第一部分：

开标一览表及资格证明文件

附件1——开标一览表（格式）

附件2——资格证明文件

2-1——法人或非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明文件

2-2——供应商财务状况证明文件

2-3——具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

2-4——依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件

2-5——参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件3——供应商的其他资格要求

3-1——未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的声明

第二部分：

商务及技术文件

附件4——投标书（格式）

附件5——供应商（作为代理商）的资格声明（格式）

附件6——投标分项报价说明表

附件7——商务条款偏离表

附件8——采购需求响应及偏离表

附件9——针对本项目提供的服务方案

附件10——服务明细表

附件11——履约保证金保函（格式）（中标后开具）

附件12——中标服务费承诺书

附件13——企业声明函

13-1——《中小企业声明函》（货物）（如适用）

13-2——《中小企业声明函》（工程、服务）（如适用）

13-3——《监狱、戒毒企业声明函》（如适用）

13-4——《监狱、戒毒企业产品一览表》（如适用）

13-5——《残疾人福利性单位声明函》（如适用）

13-6——《残疾人福利性单位产品一览表》（如适用）

附件14——政府采购投标担保函（专业担保机构格式）（如适用）

附件15——政府采购履约担保函（专业担保机构格式）（如适用，中标后开具）

附件16——联合体协议（如适用）

附件17——分包意向书（如适用）

附件18——预付款银行保函

附件19——供应商诚信与廉洁承诺书

附件20——其他资料

第一部分    开标一览表及资格证明文件

### 附件1　　　　   开标一览表

供应商名称：项目名称：项目编号：

| 包号 | 包名称 | 投标总价 （人民币/元） | 投标保证金 （有/无） | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：供应商单位公章：

供应商地址：

供应商授权代表(签字):

注:1、此表中，每包的投标总价应当和附件6中的总价相一致。

2、此表还应当单独制作一份，并按照“供应商须知”的规定密封标记并单独提交，以供唱标使用。

3、此表以包为单位分别密封提交，每投一包对应一份本开标一览表。

#### 附件2                       资格证明文件

#### 附件2-1 ：法人或非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明文件

说明：

1、供应商必须是依法注册的具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照，须提供营业执照副本复印件，并加盖供应商单位公章予以证明。

2、事业单位法人，需要提供有效期内的事业单位法人证书。

3、非法人企业，需要提供经有权机关有效查验的其他资格证明。

4、自然人须提供有效的身份证明复印件。

法定代表人的身份证明书

致（采购代理机构名称）：

(姓名、年龄、身份证号) 在我单位任职务，是我单位的法定代表人。

特此声明！

供应商单位公章：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

注：自然人投标无需提供。

#### 法定代表人的授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或者地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，在（项目名称）的采购项目中（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理采购过程中除质疑以外的有关事务。

本授权书于：	年	月	日签字生效，至领取投标保证金时失效，特此声明。   法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商单位公章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

#### 法定代表人及被授权人身份证复印件

（须提供有效证件复印件并加盖公章）

#### 附件2-2　　　             供应商财务状况证明文件

说明：

1、供应商在投标文件中，必须提供《供应商须知资料表》中规定的近一年的供应商财务状况证明文件（须提供会计师事务所出具的完整的审计报告复印件并加盖供应商单位公章），如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告的，则需提供新企业验资报告复印件并加盖供应商单位公章。

2、如供应商无法提供审计报告，则需提供开户银行出具的针对本采购项目的资信证明文件原件或复印件，如资信证明中明确注明复印件无效的则必须提供原件。银行资信证明文件应当能说明供应商与银行之间业务往来正常、企业信誉良好等情况。银行出具的存款证明文件不能替代银行资信证明文件。

#### 附件2-3        具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

注：需提供书面声明并加盖单位公章

#### 附件2-4         依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件

#### 社会保障资金缴纳记录证明文件

说明：

1、供应商必须是依法缴纳社会保障资金的企业。

2、须提供近六个月其中一个月供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳证明复印件，加盖公章）。上述缴纳记录在法规范围内不能提供或提供不全的应提供书面说明和证明文件。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

#### 依法缴纳税收记录证明文件

说明：

1、供应商必须是依法纳税的企业。

2、须提供近六个月其中一个月供应商缴纳的企业所得税或增值税的证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明。上述缴纳记录在法规范围内不能提供或提供不全的应提供书面说明和证明文件。

注：依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。

#### 附件2-5   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

（内容及格式自拟，加盖供应商公章）

### 附件3                 供应商的其他资格要求证明文件

### 附件3-1    未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的声明

### 注：需提供书面声明并加盖单位公章

第二部分  商务及技术文件

附件4                             投标书

北京国际贸易有限公司：

(供应商全称)授权 　　　(供应商代表姓名) 　　　(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的　　　 (项目名称、项目编号、包号)采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起   天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本　　份、副本　　份、电子文档　　份，另提交开标一览表1份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表及投标分项一览表。

5、保证忠实地履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，且我方知道，若有下列情形之一的，将被有关部门处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：

e-mail：

供应商(公章)：

供应商代表(签字)：

日　期：

注：除可以填报项目外，对本投标书的任何修改将被视为非实质性响应投标，将导致该投标按无效投标处理。

#### 附件5                       供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：

(2)地址及邮编：_

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)公司性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

(8)近期资产负债表(到年月	日止)

〈1〉固定资产：

原值：

净值：

〈2〉流动资金：

〈3〉长期负债：

〈4〉短期负债：

〈5〉资金来源：

自有资金：

银行贷款：

〈6〉资金类型：

商业性：

非商业性：

2、有关开户银行的名称和地址：

3、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称：

供应商公章：

供应商授权代表签字：

日期：

### 附件6                       投标分项报价说明表

供应商名称：______________________  招标编号：______________________

| 序号 | 服务内容 | 单价 （元/月） | 数量 | 小计 （元/月） | 总价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人员工资 |  |  |  |  |
| 1.2 | 保险 |  |  |  |  |
| 1.3 | 法定加班工资、周末加班工资、夜班值守补贴等 |  |  |  |  |
| 1.4 | 行政办公 |  |  |  |  |
| 1.5 | 劳保用品 |  |  |  |  |
| 1.6 | 服装费 |  |  |  |  |
| 2 | 零配件更换 |  |  |  |  |
| 3 | 过滤器更换 |  |  |  |  |
| 4 | UPS维护及检测 |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |
| 6 | 企业税费 |  |  |  |  |
| 合计费用（与开标一览表金额一致） |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：__________________________

供应商名称(公章)：____________________________

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.供应商的上述报价应包含了本招标文件中规定的所有工作内容，未能在此列举的工作

内容，采购人认为已包含在此报价中，供应商中标后应完成包括上述项目在内的所有工

作。

4.供应商报价应考虑全面、计算准确。分项报价表报价之和应与投标总价完全一致。如有更详细的分项报价，还应另页描述各项费用的名称及费用。

### 附件7　　　                 　商务条款偏离表

供应商名称:               项目编号:                包号:

| 序号 | 招标文件页码 及条款号 | 投标文件的商务条款应答 | 偏离 （正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

供应商(公章):

注：本项目中商务条款包括但不限于招标文件中要求的资质条件、保证金、付款条件等。

附件8　　　              　供应商采购需求响应及偏离表

供应商名称:               项目编号:               包号:

| 序号 | 招标文件页码及条款号 | 招标文件的技术服务条款要求 | 投标文件的技术服务条款应答 | 偏离 （正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

供应商(公章):

### 附件9                   针对本项目提供的服务方案

- 对采购需求中所要求的内容等做出详细方案描述。

- 需自行编写包括但不限于以下内容：

1）整体服务方案

2）服务主管及服务人员配备方案

3）服务质量保障措施方案

### 3. 格式自拟，全部资料应准确详细，清晰明确。

### 附件10                          服务明细表

主要人员（拟派往本项目的项目经理、项目技术负责人）

简历表（格式）

项目名称：__________                          招标编号：_________

| 人员基本资料 | 姓名： | 出生年月： |
| --- | --- | --- |
|  | 学历： | 毕业院校： |
|  | 所学专业： | 工作年限： |
|  | 执业或职业资格： | 技术职称： |
|  | 单位职务： | 从事相关工作年限： |
| 自 | 至 | 承担的项目业绩经验 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

注：供应商指定的，中标后本项目总负责人的姓名、职务及详尽的联系方法。每一供应商必须设立总负责人一名，全权负责有关的咨询查询、签订执行合同、无条件履行售后服务承诺等事务。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：  （签字）

日期：

拟派往本项目人员情况列表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 从事相关工作年限 | 有无专业认证或相关执业资格 | 在本项目中承担的工作 | 其他需要说明情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：相关技术人员若具有技术专业证书，请在专业认证项下注明，并提供相关认证证书复印件。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：  （签字）

日期：

附件11               履约保证金保函（格式）（中标后开具）

号合同履约保函

致: (采购人名称)

本保函作为贵方与(中标人名称)(以下简称中标人)于    年   月   日就      项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或者修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论中标人有任何反对,本行将凭贵方关于中标人违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应当为免税和净值。对于现有或者将来的税收、关税、收费、费用扣减或者预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应当从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或者由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或者免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启！

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

### 附件12                        中标服务费承诺书

致:北京国际贸易有限公司

我们在贵公司组织的					项目（项目编号：			）采购中若中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付应当交纳的中标服务费用。

收费标准依据国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》的通知、发改办价格[2003]857号令及发改价格[2011]534号令。

特此承诺！

承诺方名称：

承诺方公章：

承诺方授权代表签字：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

日期：

附件13                        企业声明函

# 附件13-1           中小企业声明函（货物）（如适用）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，供应商应当在声明函“ 项目名称” 部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。（如适用）

附件13-2          中小企业声明函（工程、服务）（如适用）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接））。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，供应商应当在声明函“ 项目名称” 部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。（如适用）

附件13-3             监狱、戒毒企业声明函 （如适用）（格式）

本公司郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目，本单位 □是/□否 属于监狱、戒毒企业。

采购活动提供以下监狱、戒毒企业制造的货物（或监狱、戒毒企业承担的工程、或监狱、戒毒企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱、戒毒企业。

（2）□（制造商名称）属于监狱、戒毒企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为    。

（3）□（制造商名称）属于监狱、戒毒企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为    。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业参加政府采购活动时，应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

- 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

附件13-4          监狱、戒毒企业产品一览表（如适用）（格式）

供应商名称:          项目编号:        包号：     报价单位：人民币/元

| 序号 | 监狱、戒毒企业产品名称 | 规格/型号 | 制造商名称 | 企业类型 （监狱/戒毒） | 产品 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监狱和戒毒企业产品投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 监狱、戒毒企业应当提供《监狱、戒毒企业声明函》。

2.若供应商未按招标文件要求同时提供附件13-3及附件13-4，则评标时对监狱、戒毒企业产品的投标价格不予扣除。

供应商法定代表人或授权代表(签字)：

供应商名称(盖章):

年  月  日

附件13-5         残疾人福利性单位声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

附件13-6          残疾人福利性单位产品一览表（如适用）（格式）

供应商名称:       项目编号:           包号：     报价单位：人民币/元

| 序号 | 残疾人福利性单位产品名称 | 规格/型号 | 制造商名称 | 产品 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.若供应商未按招标文件要求同时提供附件13-5及附件13-6，则评标时对残疾人福利性单位产品的投标价格不予扣除。

供应商法定代表人或授权代表(签字)：

供应商名称(盖章):

年  月  日

附件14          	政府采购投标担保函 （如适用）（格式）

- 编号：

- （采购人或采购代理机构）：

- 鉴于（以下简称“供应商”）拟参加编号为      的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

- 一、保证责任的情形及保证金额

- （一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

- 2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的情形。

- （二）我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写    ），即本项目的投标保证金金额。

- 二、保证的方式及保证期间

- 我方保证的方式为：连带责任保证。

- 我方的保证期间为：自本保函生效之日起  个月止。

- 三、承担保证责任的程序

- 1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在  个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求支付供应商应缴纳金额，但我方支付金额以人民币元为限。

- 四、保证责任的终止

- 1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

- 2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

- 五、免责条款

- 1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

- 2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

- 3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

- 4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

- 六、争议的解决

- 因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

- 七、保函的生效

- 本保函自我方加盖公章之日起生效。

- 保证人：（公章）

- 年  月  日

附件15              政府采购履约担保函（如适用）（格式）

- 编号：

- （采购人）：

- 鉴于你方与（以下简称供应商）于  年  月  日签订编号为      的《政

- 府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在  年

- 月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

- 一、保证责任的情形及保证金额

- （一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

- （1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

- （2）          。

- （二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的  %数额为   元（大写    ），币种为     。（即主合同履约保证金金额）

- 二、保证的方式及保证期间

- 我方保证的方式为：连带责任保证。

- 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

- 如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

- 三、承担保证责任的程序

- 1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

- 如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

- 2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在  个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

- 四、保证责任的终止

- 1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

- 2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

- 3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

- 4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

- 五、免责条款

- 1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

- 3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

- 六、争议的解决

- 因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

- 七、保函的生效

- 本保函自我方加盖公章之日起生效。

- 保证人：（公章）

- 年  月  日

附件16    联合体协议 （如本项目专门面向中小企业或预留份额项目，以联合体形式

参加投标须提供，格式自拟）

注：

1.如本项目专门面向中小企业，以联合体形式参加投标必须提供；

2.联合体中的中小企业与联合体中的其他企业之间不存在直接控股、管理关系，需提供承诺函，格式及内容自拟。

附件17                  分包意向书（如有，格式自拟）

注：

1.如本项目面向中小企业采购预留份额，采用分包意向协议方式必须提供；

2.接受分包合同的中小企业与其他企业之间不存在直接控股、管理关系，需提供承诺函，格式及内容自拟。

附件18                       预付款银行保函

开具日期：

致： (买方名称)

(合同名称)

根据合同条款付款方式的规定，（卖方名称、地址） (以下简称“卖方”)须向买方提交总额为       （币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行         ，（银行名称) ，根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过       （币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补和修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货且验收合格后30日内有效。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务（姓名印刷体）：

签字人签名：

公章：
附件19                      供应商诚信与廉洁承诺书

致首都医科大学附属北京天坛医院：

本单位参与由（采购代理机构名称）组织的（项目名称）政府采购工作，为了保证政府采购活动的公开、公平、公正，我单位将与采购人、采购代理机构保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序参与政府采购活动和履行合同，并严格遵守以下承诺：

1. 严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规约束、规范自己行为。严格遵守采购人内部廉政建设各项规定。

2.不向采购人或采购代理机构的相关工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人或采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人或采购代理机构相关工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人和采购代理机构相关工作人员；不为采购人和采购代理机构的工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

3. 不单人约见采购人或采购代理机构的相关工作人员；不到采购人或采购代理机构相关工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

4. 不向采购人或采购代理机构的相关工作人员询问评标情况或施加任何影响。

5. 不通过中介公司或任何单位、个人向采购人或采购代理机构的相关工作人员打招呼，施加压力。

6. 与参与本项目同一合同项下的其他供应商不存在下列利害关系：

（1）不同供应商的控股股东或者实际控制人为同一人；

（2）不同供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）其他影响公平竞争的利益关系。

我单位若有违反上述任何承诺条款（情形）之一，经查证属实后，完全愿意接受党纪政纪部门、政府主管部门、行业组织等依法依规进行的任何处罚与处分；若构成违约，向采购人承担全部违约责任；若造成财产损失，承担全部赔偿责任；若触犯刑律，承担刑事责任。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：  （签字）

日期：

附件20                         其 他 资 料

（可加附页）

第七章评标方法和标准

- 本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

- 评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值， 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评标最终得分保留2位小数。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 10分 | 评审价格 （10分） | 价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价。 |
| 商务部分 | 13分 | 资质证书 （3分） | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 注：需提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。 |
|  |  | 业绩评价 （10分） | 根据供应商近三年（2018年11月至投标截止时间前，以合同或协议签字日期为准）类似服务项目业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得10分。 注：需提供服务合同复印件（至少应包含合同首页、项目内容的关键页、双方盖章签字页）作为业绩证明材料，否则不予认可。 |
| 技术服务部分 | 77分 | 对维护内容的响应评价 （20分） | 技术规格响应全部满足采购需求要求的为20分，其中有一项条款不满足的扣2分，最低得 0分。 |
|  |  | 人员配备方案 （10分） | 根据供应商针对本项目提供的服务团队人员配备整体情况，包括组织架构建立、人员稳定性及合理性、岗位职责设置以及整体能力水平情况进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得6分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |
|  |  |  | 项目负责人近三年内主持过类似维保项目管理工作，经验丰富，每具备1项业绩，得1分，最高为4分。 注：需提供项目负责人近半年内任意一个月社保缴纳证明文件，业绩证明材料包括但不限于与用户签订的合同复印件（至少应包含合同首页、项目内容的关键页、 双方盖章签字页），加盖单位公章，否则不予认可。如与“业绩评价中”提供相同合同业绩，不得重复计分。 |
|  |  | 针对本项目特点的专业化管理方案评价（20分） | 根据供应商针对本项目特点提供的专业化管理服务方案进行评价，内容包括：①维护服务流程、②服务质量标准、③服务管理制度、④响应速度及维修处理时效，上述四项内容进行评价，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 对项目重点、难点的理解分析评价 （15分） | 根据供应商针对：①本项目重点、难点的理解分析情况、②对维护设备可能发生故障的原因分析、③对院方日常维护提出的合理化建议价，上述三项内容进行评价，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 安全防护措施方案 （6分） | 根据供应商针对本项目提供的人员安全、作业安全、设备运行安全及安全操作规程内容进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得6分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |
|  |  | 应急处理方案（6分） | 针对供应商就本项目提供的对不可预见因素的预防及应急处理方案的全面性、可行性进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得6分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |