招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc217446094]前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。
一、项目概述
[bookmark: _Toc217446095]1.项目概况：
前沿医学中心E6栋为我院的动物实验中心，共有楼层10层，屋面主要是各类设备，建筑面积14149.93平方米，建筑内有暖通净化系统、新风及排风系统、强弱电系统、自控系统、医用气体系统、蒸汽系统、给排水及软化水系统和各类动物实验设施等。楼栋含15个洁净分区，合计洁净面积约5345.8平方米。
项目位置：四川省成都市高新区新川路2222号前沿医学中心E6栋。
2.项目清单：
	包号
	标的名称
	所属行业
	最高限价

	01
	暖通净化等设施设备运维服务
	其他未列明行业
	180万元/年



*二、商务要求
（一）履约时间：合同期限为3年，合同一年一签，每年服务期满经采购人考核合格后续签下一年度合同。
（二）服务地点：四川大学华西医院指定地点。
（三）合同签订生效后，维保费用在每年维保执行完成后向采购人提供年度维保总结、记录、报告，并根据采购人维保需求提交下一年的维保计划，经过采购人确认合格后60天内支付当年合同金额的100%。
（四）若因政策原因导致服务人员费用调整，由投标人自行承担，所有费用包含在此次投标报价中。
（五）履约验收：
1.履约验收主体：四川大学华西医院
2.履约验收时间：计划于所有事项完结后，供应商提出验收申请30日内完成验收 
3.验收组织方式：自行验收
4.履约验收程序：一次性验收
5.技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。
6.商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.履约验收标准：验收时双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单；严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。
8.其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或整改，费用由中标人自行承担。
（六）本项目考核标准详见下表
	月度考核表

	项目
	事项
	分值

	人员考核（25分）
	是否按照合同配备驻场人员
	未按照合同要求配备驻场人员的，每少1名/天扣2分

	
	驻场人员是否长期在岗
	驻场人员未经采购人同意擅自脱岗，每发现一人次扣2分

	服务质量考核（50分）
	运维人员操作熟练、专业
	造成设备损坏、采购人损失。每发现一次扣15分

	
	使用材料按照合同要求
	存在使用劣迹未达标材料。每发现一次扣5分

	
	设施设备运行正常
	发生运维安全事故。每发现一次扣15分

	
	按项目约定周期进行巡检、检测、更换易损件及耗材
	未按项目约定周期进行巡检、检测、更换易损件及耗材。每发现一次扣5分

	
	按项目约定内容进行计量器具送检、清洗粪池等
	未按项目约定内容进行计量器具送检、清洗粪池等。每发现一次扣2分

	
	未按约定时间响应运维服务
	未按约定时间响应运维服务。每发现一次扣2分

	资料考核（25分）
	运维服务记录内容是否完整、真实，是否交由采购人存档进行考核
	不合格扣1分

	
	
	不完整扣1分

	
	
	未按时提交扣1分

	考核实施办法：
1.考核评分上限为100分，90分（含）以上不处罚，86分至89分，每扣一分处罚1000元，80分至85分，每扣一分处罚1500元，于年底结算时在当年服务费中一并扣除。
2.如当月考核分数低于80分（含），双方共同研究和分析原因，若双方确认是由供应商服务质量原因导致评分低于80分（含），采购人有权额外扣除当年度服务费的百分之二作为违约金，若一年内（合同履行起始当月至次年同期）有三次评分低于80分（含）或连续两个月评分低于80分，采购人有权终止乙方服务。采购人有权终止采购合同并不予支付剩余合同金额。
3. 若出现被相关监督部门抽检不达标、被投诉后经核实存在违规等情况，采购人有权终止采购合同并不予支付剩余合同金额。


（七）责任说明
(1) 因中标人的原因（提供的零配件质量不合格造成设备损坏或零配件提供不及时）造成设备不能及时修复且直接造成采购人损失，中标人应依法承担由此产生的直接损失和承担由此造成的各种法律责任。
(2) 中标人进行各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于中标人原因造成设备损坏及人身伤害事故，中标人负全责。
(3) 因中标人配置或安排入场的人员无证上岗进行作业，由此造成设备损坏及人身伤害事故或其他不良后果，中标人负全责。
(4) 中标人技术人员在处理故障时，若因中标人的技术人员误操作或擅自行事等主观原因给采购人带来损失的，采购人有权向中标人提出索赔。
(5) 中标人进行维保作业期间，应同时负责维保现场的保卫、消防、治安工作，防止火灾、盗窃、伤亡事故的发生。因中标人的原因造成的事故由中标人负责。
(6) 中标人要爱护和维护好现场设备、财产、工程，若损害采购人的设备、财产、工程，应承担相关的经济损失。
(7) 中标人在完成维修保养工作后，必须清理及清洁好现场并将相关仪器设备归位。
(8) 中标人提供维修保养服务时，应尽量安排在不影响采购人正常工作的情况下进行。
(9) 因中标人维护、保养、维修等原因或因维保不到位引起的事故、纠纷等不良事件，采购人将追究中标人法律责任并追究赔偿经济损失，采购人有权解除维保合同。
(10) 因中标人维保不当造成的各项损失由中标人负责。
(11) 在维护保养过程中，中标人维护人员如需将采购人的设备搬离采购人所在地，须征得采购人同意，出具相关文件手续，并在指定时间内送还给采购人。
(12) 中标人为采购人服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由中标人承担，采购人概不负责。
(13) 中标人应编制完善各系统工作原理、工艺操作流程、系统管理制度及规范、应急事件处置方案等，并制作合适的展板挂墙。
(14) 中标人不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购人的工作秘密。中标人工作人员在采购人单位展开维护保养工作，必须遵守采购人的相关规章制度，服从采购人单位的管理。


*三、技术、服务要求
1、服务要求
1.1 服务范围
前沿医学中心E6栋动物实验中心整栋建筑相关系统的运维服务，不含消防系统运行（但应配合进行消防相关的检查、演练、应急处置等工作内容）及保洁。
1.2 服务内容
包括1.1所述范围下述内容的日常巡检、维修、维护、保养、检测、校验等工作。
(1) 暖通净化系统（风系统、水系统、冷热源机组、水泵、管路及相关附件、空气处理机组、除臭设备、排风机组、加湿系统、电子除垢仪等）、新风及排风系统、净化装饰装修（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）、净化区构件（保温、保冷库、器械柜、药品柜、写字板、传递窗、观察窗、风淋室、洗手盆及水龙头、洗手池等）
(2) 强电系统，包含楼层插接箱（密集型母线槽后端）及所有配电箱柜及各类元器件、照明、插座、线路等
(3) 弱电系统（净化空调弱电控制系统：包括控制器、上位机、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及显示操作面板等；监控系统：包括监控主机、电源、摄像头、显示器、线路等；呼叫系统：包括电源、主机、喇叭、分机、麦克风等）
(4) 自控系统（服务器、操作站、自控交换机、自控链路，机组监控屏等）
(5) 医用气体系统（气瓶柜、汇流排、管路、设备带、终端、阀件、接头、表计等）、压缩空气系统（空压机组、过滤器、干燥机、缓冲罐、管路、阀件、表计、终端等）
(6) 蒸汽系统（电蒸汽发生器、分汽缸、管路、接头、阀件、表计等）
(7) 给排水系统（建筑内给水及排水管路、废热水管路、降温罐、阀件等）、软化水系统
(8) 舒适性空调（风机盘管系统、VRV多联机系统、分体空调等）
1.3 配件及材料
(1) 中标人更换的配件、耗材应满足相应系统的需求，在更换任何零配件之前，必须事先知会采购人并得到采购人的同意。
(2) 维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备及材料，采购人有权要求中标人提供相关的溯源资料或合法的原厂商备件代理商出具的供货证明。如因备件货源或其他原因出现法律纠纷，则中标人负责由此产生的全部法律责任和经济损失。
(3) 如因产品更新换代、停产等原因确实无法提供原厂原型号配件、设备及材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到采购人同意后方能使用，替代产品应不低于原品牌档次，不低于原产品性能。
(4) 中标后，中标人须在项目现场设置常用零配件库，场地由采购人提供，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须库存一定用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。库存备用量要求如下：
a) 各类皮带不少于5条
b) 更换周期不超过1个月的各类初中效过滤器不少于2个月用量
c) 更换周期大于1个月的各类初中效过滤器不少于2次更换的用量
d) 各类照明灯具不少于10只、各类插座不少于20只
e) 风机电机、风机盘管电机及叶轮不少于3个
f) 温控面板不少于5个
g) 各类电动阀、软管不少于5套
h) 各类阀门、表计不少于3个（用于损坏更换），需要进行计量检定的阀门和仪表应备用不少于总量的三分之一（尺寸DN50及以上的备用量不少于1个）
i) 各类医气或其他终端不少于4套
j) 其他未提及的对象，应备用不少于2个月用量（或根据实际情况备用，充分满足稳定运行要求，充分满足采购人要求）
(5) 中标人应定期（按不低于本技术要求的频次要求）进行维护保养工作及耗材更换，以保证各系统、设备正常运行，若有异常，中标人应采取相应措施（包括加强维护保养、提高耗材更换频次等）解决问题，因提高维护保养及耗材更换频次所增加的费用由中标人承担。
1.4 计量检定
(1) 凡属于国家《实施强制管理的计量器具目录》或国家法律法规要求计量的设备或部件（如分汽缸、蒸汽发生器、汇流排的安全阀、压力表等），应按照国家相应规程定期校验，送至国家授权或认可的计量检定机构进行计量检定，并领取检定报告。安全阀每年1次，压力表每半年1次。
(2) 计量器具送检之前，中标人应准备备用件（备用件应在有效期内）保障采购人的设备设施正常运行不受影响。
1.5 资料记录
(1) 中标人应完成所有维保内容的运维记录，至少包括以下记录：
a) 巡检及设备运行记录
b) 维护保养记录
c) 易损件、配件及耗材更换记录
d) 故障维修记录
e) 事故记录
(2) 定期完成相关设备及计量器具的检验和检定工作，应有合法有效的检测报告等资料。
(3) 所有记录应按系统分门别类，按工作类别、时间等进行有序整理，按月装订（各系统记录分开）。
(4) 中标人应针对各系统维保内容设置合理的记录表格模板，应充分记录各项关键信息，确保信息完整无遗漏。设备运维及维保应实事求是，所有资料记录应真实、完整、清晰，不做假资料。
(5) 中标人应建立所维护设备的配置、运行健康情况档案，并根据设备运行情况，在完成巡检后向采购人提供升级、改造、更换设备的建议和方案，并跟踪解决。
1.6 人员配备要求
(1) 必须配备2名及以上技术工程师（其中至少一人具有助理工程师及以上职称）常驻项目（不能兼顾其他单位的工作），另须安排维保人员按医院规定时间更换各级过滤器。
(2) 常驻医院的专业工程师采取7天*24小时值班（白天8:00-18:00至少2名，晚上18:00-次日8:00至少1名），国家法定节假日也应正常值班。出现故障时应立即处理，夜间(含节假日)维修需在10分钟内到现场进行处置。办公场地及现场物资库房由采购人提供。
(3) 中标后，投标人必须提供配备的专业工程师信息（包含相关资质证件复印件）的证明材料复印件。
(4) 中标人实际派驻医院现场的专业工程师必须与投标时所提供的专业工程师信息一致。
(5) 维保人员应至少具备自控系统运维、强弱电系统运维、净化设备设施系统运维、突发事件应急处置等能力。
(6) 除驻场人员外，中标人应另外安排至少10名技术工程师组成本项目服务团队（含1名项目经理人员），以保障驻场人员在无法及时完成运维服务的情况下进行技术支持，一般情况下需4小时内到达现场，紧急情况下需2小时内到达现场。
(7) 中标人配置或安排入场的相关设备运维人员应具备与其作业内容对应的有效的特种作业证：包括但不限于低压电工作业证，熔化焊接与热切割作业证，高处安装、维护、拆除作业证，制冷与空调设备运行操作作业证，制冷与空调设备安装修理作业证等。
2 、暖通净化系统、新风及排风系统
2.1 主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
2.1.1 净化空调机组（品牌：TICA）
	序号
	楼层
	净化机组编号
	洁净类别
	洁净室间数
	洁净面积（平）
	系统送风量(m3/h)
	新风比

	1
	3F
	J-3F-1
	/
	12
	312.7
	8208
	100%

	2
	3F
	J-3F-2
	万级
	3
	45.1
	2305
	18%

	3
	3F
	J-3F-3
	十万级
	3
	27.7
	1303
	100%

	4
	5F
	J-5F-1
	7级、8级
	35
	693.4
	29543
	100%

	5
	5F
	J-5F-2
	万级
	8
	135.9
	7402
	19.8%

	6
	6F
	J-6F-1
	7级、8级
	35
	693.4
	29543
	100%

	7
	6F
	J-6F-2
	万级
	8
	135.9
	7402
	19.8%

	8
	7F
	J-7F-1
	7级、8级
	35
	693.4
	29543
	100%

	9
	7F
	J-7F-2
	万级
	8
	135.9
	7402
	19.8%

	10
	8F
	J-8F-1
	7级、8级
	35
	693.4
	29543
	100%

	11
	8F
	J-8F-2
	万级
	8
	135.9
	7402
	19.8%

	12
	9F
	J-9F-1
	7级、8级
	32
	688.5
	29336
	100%

	13
	9F
	J-9F-2
	万级
	8
	135.9
	7402
	19.8%

	14
	10F
	J-10F-1
	7级、8级
	32
	688.5
	29336
	100%

	15
	10F
	J-10F-2
	万级
	8
	130.2
	7090
	19.8%


2.1.2 净化空调过滤器
	序号
	类别
	规格
	数量（个）
	说明

	1
	初效G4
（共98个）
	290*493*46mm
	6
	板式

	2
	
	290*595*46mm
	42
	板式

	3
	
	493*595*46mm
	6
	板式

	4
	
	595*595*46mm
	44
	板式

	5
	中效F8
（共98个）
	287*490*381mm
	6
	袋式

	6
	
	287*592*381mm
	42
	袋式

	7
	
	490*592*381mm
	6
	袋式

	8
	
	592*592*381mm
	44
	袋式

	9
	高效H14
（共571个）
	412*412*95mm
	272
	风量500 m3/h

	10
	
	516*631*95mm
	296
	风量1000 m3/h

	11
	
	631*631*95mm
	3
	风量1500 m3/h


2.1.3 新风机组及过滤器
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	楼层
	安装方式
	说明

	1
	吊顶式新风空调机组
	DKFPD-2.5
	1
	3F
	吊装
	包含过滤器

	2
	吊顶式新风空调机组
	DKFPD-210
	1
	3F
	吊装
	包含过滤器

	3
	吊顶式新风空调机组
	DKFPD-3.0
	1
	3F
	吊装
	包含过滤器

	4
	吊顶式新风空调机组
	DKFPD-4.0
	8
	4-10F
	吊装
	包含过滤器

	5
	吊顶式新风空调机组
	DKFPD-5.0
	1
	2F
	吊装
	包含过滤器

	6
	初效 G3
（共22个）
	493*493*46
	13
	/
	/
	板式

	7
	
	493*595*46
	6
	/
	/
	板式

	8
	
	595*595*46
	3
	/
	/
	板式

	9
	中效 F7
（共22个）
	490*490*381
	13
	/
	/
	袋式

	10
	
	490*592*381
	6
	/
	/
	袋式

	11
	
	592*592*381
	3
	/
	/
	袋式


2.1.4 排风及废气净化
	序号
	类别
	名称
	数量
	楼层
	安装方式
	说明

	1
	排风
	DBF低噪声离心风机箱
	17
	屋面
	落地安装
	/

	2
	
	GXF型斜流式风机
	4
	1、2、4F
	吊装
	/

	3
	
	HL3-2A型混流式风机
	13
	2-10F
	吊装
	/

	4
	
	SJG型斜流式风机
	6
	3、5-10F
	吊装
	/

	5
	废气净化
	活性炭吸附塔
	2
	屋面
	落地安装
	吸附介质活性炭

	6
	
	一体式扰流喷淋除臭设备
	8
	屋面
	落地安装
	光催化

	7
	过滤净化
	初中高效过滤风机箱
	1
	屋面
	落地安装
	初效G4+中效F8+高效H13

	8
	
	活性炭过滤风机箱
	1
	1F
	吊装
	活性炭过滤效率>95%


2.1.5 其他主要设备
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	风冷螺杆式热泵机组
	约克
	YSPA1090SE-B
	台
	8

	2
	立式离心冷热水循环水泵
	格兰富
	DK-8850
	台
	4

	3
	电极加湿器
	CAREL
	UE015YL2C2-T 10kg/h
	台
	8

	4
	广谱管道式电子除垢仪
	洛阳轻雨环保
	JBBSP-B
	台
	1


2.2 维保细则
2.2.1 巡检维护
(1)每日巡查
每日需完成本项目范围内的净化区域的巡查工作，并向动物实验中心负责人报告巡查情况，并请负责人签字确认，每周定期交相关管理科室存档（内容包括净化系统的工作情况，包含但不限于：自控系统运行状态、净化机组状态、冷热源机组状态、温度、湿度、压差、风速、风量等参数、进（出）水温度、加湿器、冷凝水排水状态、新风及排风机组状态等，对净化区内需维修处理的问题进行统计并落实维修时间等）。具体巡查时间与动物实验中心负责人沟通确定。
(2)常规检查
中标人每月对净化区域内的净化空调系统、强电系统、弱电系统、呼叫系统、建筑装饰等维保范围内的所有项目检查至少一次，并以书面形式报告采购人相关管理科室，对检查出的问题及缺陷进行整改。
2.2.2 检测与记录
(1) 每2月对净化系统、强弱电系统、室内设备带、门以及其它设备进行检查、维护保养并作书面形式报告定期交采购人相关管理科室。
(2) 每年对净化机组 表冷段翅片以及机组内部全面保洁1次，每年至少2次（夏季和冬季来临之前）清洁冷热源机组的翅片，每2年更换1次冷热源机组的油过滤器、干燥过滤器、冷冻油（维保期限内第1年和第3年各进行1次），对各系统的保护装置试动作1次并作记录。
(3) 每季度对所有洁净室进行性能检测（温湿度、风量、风速、压差、噪音、照度、氨浓度、尘埃粒子浓度等及需附尘埃粒子数机打数据记录原件），并做书面记录备查。
(4) 每年度末将每月的性能参数检测结果整理装订成册，交采购人存档。
(5) 中标人负责每年在高效过滤器更换后请有CMA或CNAS检测资质的第三方对洁净室按医院要求进行性能检测1次（检测点位由采购人确定，点位数量按总点位20%确定），包括温湿度、风量、风速、压差、尘埃粒子浓度、噪音、照度、氨浓度等，检测时间应与采购人沟通确定，检测须符合《实验动物环境及设施》（GB 14925-2010）、《实验动物设施建筑技术规范》（GB 50447-2008）、《洁净室施工及验收规范》（GB 50591-2010）、《医院空气净化管理规范》（WS/T-368-2012）及国家相关规范要求。相关费用包含在本项目内。
(6) 维护保养及检测等均需符合《实验动物环境及设施》（GB 14925-2010）、《实验动物设施建筑技术规范》（GB 50447-2008）、《洁净室施工及验收规范》（GB 50591-2010）、《医院空气净化管理规范》（WS/T-368-2012）及国家相关规范要求。
2.2.3过滤器及耗材更换
(1) 各级过滤器的更换时间应与采购人沟通确定，以不影响采购人业务开展为前提，各级过滤器的更换数量以各洁净区过滤器实际数量为准。
(2) 动物房净化空调（每层楼的1号空气处理机组）初效过滤器每半个月更换1次，中效过滤器每2个月更换1次。动物房辅助区域净化空调（每层楼的2、3号空气处理机组）初效过滤器每3个月更换1次，中效过滤器每6个月更换1次。末端高效过滤器每半年检查1次（若达到更换条件，应立即更换），三年服务期内整体更换2次。新风机组的初效过滤器每个月更换1次，中效过滤器每3个月更换1次。初中高效过滤风机箱的初效每个月更换1次，中效过滤器每3个月更换1次，高效每年更换1次。
	类别
	过滤器
	规格
	数量(个)
	更换周期

	净化系统及空气处理机组
	初效G4
（共98个）
	290*595*46mm
	32
	0.5个月

	
	
	595*595*46mm
	38
	

	
	
	290*493*46mm
	6
	3个月

	
	
	290*595*46mm
	10
	

	
	
	493*595*46mm
	6
	

	
	
	595*595*46mm
	6
	

	
	中效F8
（共98个）
	287*592*381mm
	32
	2个月

	
	
	592*592*381mm
	38
	

	
	
	287*490*381mm
	6
	6个月

	
	
	287*592*381mm
	10
	

	
	
	490*592*381mm
	6
	

	
	
	592*592*381mm
	6
	

	
	高效H14
（共571个）
	412*412*95mm
	272
	1.5年

	
	
	516*631*95mm
	296
	

	
	
	631*631*95mm
	3
	

	新风机组
	初效 G3
（共22个）
	493*493*46
	13
	1个月

	
	
	493*595*46
	6
	

	
	
	595*595*46
	3
	

	
	中效 F7
（共22个）
	490*490*381
	13
	3个月

	
	
	490*592*381
	6
	

	
	
	592*592*381
	3
	

	初中高效过滤风机箱
	初效G4
	565*425*45
	1
	3个月

	
	中效F8
	562*422*20
	1
	6个月

	
	高效H13
	560*485*300
	1
	1年


(3) 更换各级过滤器时需对相应部位内外表面进行清洗消毒。
(4) 更换用的所有过滤器（含中效过滤器、高效过滤器）性能不得低于康斐尔（camfil）、AAF、剑桥。初效过滤器采用一次性抛弃型无纺布，过滤器的规格型号应与净化系统洁净度要求匹配。
(5) 各级过滤器的更换工作须有详细记录，每月定期交采购人相关管理科室。
(6) 净化空调风机轴承及屋面空调水泵轴承加润滑脂，锂脂基2号（每季度加注1次）。
(7) 电极式加湿器更换电极式加湿罐（每年更换1次）。
(8) 风淋室群组（约12套）：高效过滤器（约12个）每年更换1次。
(9) 净化风机皮带、送风机及排风机三角带每季度检查状态，发现问题马上更换（但每年更换不低于1次）。
(10) 定期更换活性炭（柱状，单次更换量：约5m3），每年更换不少于1次，若活性炭失效或排放不达标，应立即更换，并在后期提高更换频次。
(11) 一体式扰流喷淋除臭设备的紫外灯每年至少更换1次（每季度检查1次，如有损坏立即更换）。
2.2.4净化空调及新风、排风系统（含氟空调系统）
	序号
	维保主要内容
	频次及说明

	1
	净化空调机组电机绝缘检测（相间及对地）
	每2个月1次

	2
	净化空调机组电机、风机轴承检查有无异响、轴承加润滑脂
	每2个月1次

	3
	风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带
	每2个月1次

	4
	机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护
	每2个月1次

	5
	净化机组新风过滤网清洗
	每月1次

	6
	初、中、高效过滤器检查、更换及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换，风口内侧保洁，风口的检查维修
	按技术要求的各级过滤器更换周期进行更换

	7
	风阀阀体、执行器及控制检查
	每2个月1次

	8
	加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试
	每2个月1次

	9
	加湿器的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿罐的更换以及加湿工作是否正常检查
	每2个月1次

	10
	表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通
	每2个月1次，其中翅片清洗每年1次

	11
	水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护
	每2个月1次

	12
	高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试
	每年1次

	13
	洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查
	每天巡检，每年自检出具书面报告1次

	14
	排风机、换气扇的检查保养
	每2个月1次,排风中效过滤器一年更换一次

	15
	风管、水管路的检修以及保温的检查、修复
	每2个月1次

	16
	净化空调系统调试
	每年1次

	氟系统检查
	

	17
	压缩机、风机电机的绝缘检测（相间及对地）
	每2个月1次

	18
	系统酸碱度及干燥度检测，冷冻油及过滤器的更换
	每半年1次

	19
	系统检漏
	每月1次

	20
	运行工况检查调整，制冷剂的添加
	每半年1次

	21
	控制系统检查、试动作、接线端子紧固
	每2个月1次

	22
	冷凝翅片的清洗维护
	每半年1次


2.2.5冷热源机组
	序号
	维保主要内容
	频次及说明

	常规检查
	

	1
	主机保温棉是否破损、外观是否存在腐蚀、周围环境（易燃物、水、灰尘等）
	每月1次

	2
	配件及功能（防震垫、触摸屏、显示屏、按键操作、触摸屏、显示屏显示等）是否正常
	每月1次

	3
	机组运行状态记录（15 分钟1 次，记录3 次）
	每月1次

	4
	主机各接口、法兰密封面螺栓是否松动
	每季度1次

	电控箱
	

	5
	电控箱内三相电压、零地电压（连续测量10分钟）、电路板是否正常、接线端子是否松动、外部走线是否存在破损
	每月1次

	6
	交流接触器、继电器、相序保护器是否正常工作
	每月1次

	7
	电控箱门能否正常关紧、电控箱内是否存在凝露
	每月1次

	8
	指示灯、急停开关能否正常工作
	每月1次

	9
	电控箱除尘
	每半年1次

	压缩机
	

	10
	油位、油色是否正常
	每月1次

	11
	压缩机工作状态、电加热工作状态、油过滤器（有异常直接更换）
	每月1次

	12
	压缩机三脚相互阻值、三脚对地绝缘、电加热对地绝缘
	每季度1次

	蒸发器
	

	13
	蒸发器液位是否正常、水室端盖是否漏水、蒸发器端温差、冷冻水水流量
	每月1次

	14
	排水阀状态
	每季度1次

	15
	蒸发器放水
	每年1次

	冷凝器
	

	16
	水室端盖是否漏水、冷凝器端温差、冷却水水流量
	每月1次

	17
	排水阀状态
	每季度1次

	18
	冷凝器放水
	每年1次

	冷媒管路
	

	19
	球阀等阀类是否正常、注氟嘴、截止阀等是否存在泄漏、干燥过滤器两端温差、膨胀阀视液镜内冷媒试纸颜色是否正常
	每月1次

	20
	冷媒管路是否存在泄漏
	每年1次

	电子电控
	

	21
	电子膨胀阀工作是否正常、电磁阀工作是否正常
	每月1次

	22
	温度传感器精度是否正常、压力传感器精度是否正常
	每季度1次

	水系统
	

	23
	检查水质、橡胶软接头、自动排气阀
	每月1次

	24
	清洁Y型过滤器滤网
	每年1次


2.2.6净化相关弱电
	序号
	维保主要内容
	频次及说明

	1
	DDC控制器的检查维护
	每2个月1次

	2
	上位机电脑的检查维护、机箱除尘
	每2个月1次

	3
	各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等的维护检查
	每2个月1次

	4
	控制柜的除尘
	每3个月1次

	5
	各类弱电线路的检查
	每2个月1次

	6
	系统检测、调试、保护装置试动作
	每年1次

	7
	呼叫系统的检查维护，包括主机、喇叭、分机及电源和线路等
	每2个月1次

	8
	监控系统的检查维护，包括监控主机、显示器、摄像头、电源、线路等
	每2个月1次

	9
	空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护
	每2个月1次


2.2.7净化相关强电
	序号
	维保主要内容
	频次及说明

	1
	总电源的检查，电源电压、电流、线路温升测试（其中电压、电流、温度每日检查记录）
	每2个月1次

	2
	强电线路的绝缘检测（相间及对地）
	每2个月1次

	3
	线路接线端子的紧固
	每2个月1次

	4
	强电柜的除尘
	每3个月1次

	5
	控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作
	每2个月1次

	6
	照明线路、插座回路的的检查、灯具及插座的检查和更换（每日巡修，每两月维护）
	每日巡修，每2月维护

	7
	各接触器的检查维护，触点处理
	每6个月1次


2.2.8净化区设备（每2个月1次）
每2个月进行1次净化区的各类门、设备带、净化区医用气体组件、洗手池等其他部件的维保工作。
(1)各类门的维修维护
1) 门板的维修
2) 门锁、电插锁、磁力锁的维修更换
3) 门轴、合页、铰链的维修更换
4) 地弹簧、门吸的维修更换
5) 闭门器、密码器的检修更换
6) 自动门的检修：
a)	自动门各运动部件保养润滑
b)	自动门控制系统的检查、调试
c)	自动门的机箱内除尘
d)	踢脚开关检查，有无歪斜并处理
e)	检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落
f)	检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等
g)	检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理
h)	检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落
(2)设备的维修维护
1) 设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理
2) 设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）
(3)净化区医用气体组件
1) 供气系统以及终端压力检查是否正常
2) 气瓶柜状态检查及处理
3) 气体管道、阀门是否有漏气检查及处理
4) 气体终端有无松动、堵塞等检查及处理
5) 气体管道清理疏通
(4)洗手池的检修维护
1) 检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常
2) 检查给皂器工作是否正常
3) 检查水龙头、金属软管有无漏水
4) 整体绝缘检查
5) 洗手池热水器的检查、绝缘检测
6) 洗手池的自控系统检测，线路端子紧固
(5)其他部件
1) 保温、保冷库等的检查维修
2) 试剂柜、器械柜、药品柜、写字台、储物柜、衣柜、椅子等的维修、锁具的检
3) 修更换，涉及费用包含在本次报价中。
4) 传递窗（紫外线灯管损坏后更换）、观察窗、风淋室（风机及控制系统维护）、(5)气闸室等的维修，互锁机构的检查，过滤器的更换、保洁
5) 化验盆、洗眼器、滴水架、小厨宝等的检查、维修及更换
6) 顶板、墙面、地板等的检修、维修及更换
7) 防撞带、踢脚线等的检修、维修及更换
3、强电系统
3.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
3.1.1配电箱（柜）
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	插接箱
	套
	28
	位于强电井

	2
	分线箱
	套
	1
	3层强电井

	3
	A型应急疏散照明集中电源控制箱
	套
	4
	1、2、6、9F

	4
	办公动力配电箱
	套
	2
	1-2F

	5
	工艺动力配电箱
	套
	14
	3、5-10F

	6
	净化空调电控柜
	套
	15
	3、5-10F

	7
	空调动力配电箱
	套
	8
	3-10F

	8
	库区动力配电箱
	套
	1
	4F

	9
	平时用风机控制箱
	套
	32
	2-10F

	10
	热泵机组动力配电箱
	套
	4
	7-10F

	11
	三层病理制片室变频风机控制箱
	套
	1
	3F

	12
	三层麻醉解剖室变频风机控制箱
	套
	1
	3F

	13
	通风动力配电箱
	套
	1
	2F

	14
	污物暂存房动力配电箱
	套
	1
	1F

	15
	屋顶层排烟风机配电箱
	套
	3
	屋面，双电源

	16
	洗衣房动力配电箱
	套
	1
	1F

	17
	消防备用总配电箱
	套
	1
	-1F

	18
	消防工作总配电箱
	套
	1
	-1F

	19
	消防设备配电箱
	套
	1
	1F，双电源

	20
	循环泵控制箱
	套
	1
	10F

	21
	照明配电箱
	套
	11
	1-10F，屋面

	22
	蒸汽发生器动力配电箱
	套
	5
	2-4F

	23
	自动控制室配电箱
	套
	1
	2F


3.1.2接地及等电位保护
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	局部等电位端子箱
	套
	49
	

	2
	弱电专用接地端子板
	套
	2
	

	3
	避雷针
	套
	14
	


3.1.3应急疏散照明
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	应急备用照明LED直管单管灯
	套
	3
	壁装

	2
	10W应急备用照明LED吸顶灯
	套
	9
	吸顶

	3
	A型-应急疏散照明灯
	套
	373
	吸顶

	4
	
	套
	67
	壁装

	5
	A型-中型安全出口指示灯
	套
	185
	壁装

	6
	A型-中型双面疏散方向指示灯
	套
	74
	链吊安装

	7
	A型-中型疏散方向指示灯
	套
	245
	嵌入式安装

	8
	A型-中型楼层指示灯
	套
	33
	壁装

	9
	单联单控开关
	套
	12
	暗装

	10
	A型-应急疏散照明集中电源箱
	套
	4
	内置环保蓄
电池


3.1.4紫外线消毒灯
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	“紫外线消毒灯开启”指示灯
	套
	235
	1W-LED

	2
	YJ3系列-实验室紫外线消毒灯
	套
	73
	600x280x13mm

	3
	YJ3系列-实验室紫外线消毒灯
	套
	102
	900x280x13mm

	4
	YJ3系列-实验室紫外线消毒灯
	套
	659
	1200x280x13mm

	5
	紫外线灯时控开关
	套
	207
	


3.1.5照明
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	LED磁吸轨道灯
	米
	26
	嵌入式安装

	2
	LED灯带
	米
	250
	

	3
	LED防爆灯
	套
	4
	吸顶安装

	4
	LED平板灯
	套
	51
	吊链式安装

	5
	LED软膜型材灯
	平方米
	10
	嵌入式安装

	6
	LED射灯
	套
	52
	吸顶安装

	7
	LED双头斗胆灯
	套
	90
	嵌入式安装

	8
	LED筒灯
	套
	677
	嵌入式安装

	9
	LED线型灯
	米
	26
	嵌入式安装

	10
	LED一体灯
	套
	24
	操作台上安装

	11
	YJ1/YJ6系列-高效LED面板灯
	套
	656
	吸吊顶/嵌入式安装

	12
	YJ1C系列-三防型LED面板灯
	套
	67
	吸吊顶/嵌入式安装

	13
	YJ3系列-净化型高效LED面板灯
	套
	1164
	吸吊顶安装

	14
	YJGK03系列-免维护工厂灯
	套
	271
	吸顶安装

	15
	YJSFA系列-三防型LED灯
	套
	28
	吸顶或线槽底部安装

	16
	YJTD系列-LED卫生间筒灯
	套
	18
	嵌入式安装

	17
	YJXD系列-带罩LED吸顶灯
	套
	72
	吸顶安装

	18
	YJYC系列-实验室专用灭蝇灯
	套
	7
	壁装

	19
	带罩LED吸顶灯
	套
	36
	吸顶安装

	20
	单联单控开关
	套
	403
	暗装

	21
	单联双控开关
	套
	44
	暗装

	22
	三联单控开关
	套
	36
	暗装

	23
	声光控延时单控开关
	套
	75
	暗装

	24
	双联单控开关
	套
	53
	暗装

	25
	四联单控开关
	套
	31
	暗装

	26
	吸顶灯
	套
	124
	吸顶安装

	27
	智能照明按键式控制面板
	套
	7
	暗装

	28
	动物照度专业LED灯
	套
	199
	动物照明专用

	29
	动物照度时控开关
	套
	97
	动物照明专用


3.1.6插座及工艺动力
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	单相五孔插座
	个
	2078
	培养箱、IVC笼柜、门禁、烘手器、洗衣机、灭蝇灯、投影仪、地插等

	2
	单相三孔插座
	个
	303
	生物安全柜、传递窗、冰箱、洗衣烘干机、小厨宝、空调等

	3
	带漏电保护开关箱
	套
	39
	电热水器、除湿机等

	4
	6kW实验室专用插座箱
	套
	7
	


3.2维保细则
3.2.1巡检维护
按要求完成本项目范围内的楼层配电箱（柜）、控制箱（柜）、线路、开关插座、照明灯具、接地装置等的巡视检查，应根据巡检情况，对发现的问题和故障及时维修、处理，对损坏的部件及时进行更换，保证配电系统正常运行。
3.2.2楼层配电间、配电箱（柜）、控制箱（柜）
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	工作环境是否整洁无杂物，门锁、箱体外观及封堵是否正常
	每日1次

	2
	接线是否可靠，有无异味、异响等
	每日1次

	3
	导线绝缘是否良好，有无发热、老化、破损、裸露等情况
	每日1次

	4
	漏电保护模块、浪涌保护器、断路器等内置元器件是否良好，功能是否正常
	每日1次

	5
	指示装置是否正常
	每日1次

	6
	接地是否正常，螺丝是否松动
	每日1次

	7
	空气湿度是否正常，是否存在漏水、渗水现象，金属配件是否锈蚀
	每日1次

	8
	楼层配电间环境清洁，包括配电箱（柜）、控制箱（柜）的外表面
	每月1次全面清洁
平时巡视时发现未清洁处，及时清理

	9
	控制、逻辑功能、各类指示、按钮等是否正常
	每日1次
发现问题及时处理

	10
	插接箱电缆、接头是否正常
	每月1次
每6个月进行一次保养（清尘、紧固等）

	11
	配电、控制箱（柜）定期保养
	每6个月1次
保养要求如下

	
	1、箱（柜）体内外整洁、完好，无杂物，门、锁正常，各元器件、线路良好；
2、主回路接线可靠无松动，无异响、异味，接线正常；
3、线路防护良好，无老化、破损、裸露，屏护、绝缘良好，无发热现象；
4、线路整齐，接线规范，接地良好；
5、空气开关、接触器接触良好，动作正常；
6、保养完成后测试控制逻辑正常。
7、 保养过程中，若遇须停电操作的场景，须提前与甲方报告，确定合适时间后执行。


3.2.3密集型母线槽及电缆
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	密集型母线槽
	

	1
	周围是否有漏水、喷水、潜在的湿气源
	每日1次

	2
	是否有对母线构成威胁的重物
	每日1次

	3
	穿楼板处的防火封堵措施是否完好，若有损坏应及时修复处理
	每日1次

	4
	是否有影响母线槽系统温升的热源
	每日1次

	5
	异物是否进入母线槽
	每日1次

	6
	母线槽系统部件是否有缺陷、腐蚀以及支撑弹簧是否具有适当的弹性
	每日1次

	7
	检查接头温升情况，接头温升按GB 7251标准
	每月1次、必要时

	8
	母线槽接头的连接螺栓和导体接触部位是否有松动
	每6个月1次、必要时

	9
	母线槽绝缘材料是否老化，导电部分是否熔化或变形
	每6个月1次、必要时

	电缆
	

	10
	是否排布整齐，有无机械损伤，是否受潮、受热、受腐蚀 
	每6个月1次、必要时

	11
	相色标识是否齐全，标识牌是否齐全、清晰
	每6个月1次

	12
	绝缘层是否存在变色、发黑等不良状况
	每月1次、必要时

	13
	接线端子是否连接可靠，有无过热及松动现象
	每6个月1次、必要时

	14
	电缆终端头有无断裂、烧损等情况
	每6个月1次、必要时

	15
	主要动力电缆是否超负荷运行，异常发热
	每月1次
主要动力配电箱每日例行巡查，特殊情况加强巡视，若存在异常情况，应采取降负荷等措施


3.2.4照明及开关插座
办公区内由采购人自行负责。净化区和涉及动物实验的饲料存储区、笼具周转区、笼具清洗区、垫料存储区、垫料添加区、废弃垫料收集区等区域相关内容均由中标人全部负责，每日例行巡检，发现问题或故障须及时处理、维修、更换，此外还需及时受理使用科室的报修需求。巡检内容至少包括：
（1）灯具状态（照明正常、无闪烁、无变色等）。
（2）开关状态（面板牢固、无倾斜、按键灵敏、控制功能正常、无破损等）。
（3） 插座状态（面板牢固、无倾斜、插孔正常、无烧损、无接触不良等现象）。
4、弱电系统
4.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
4.1.1中控室主要设备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主控2K液晶（视频监控）电视墙
	套
	1

	2
	实验室监视操作台
	套
	1

	3
	实验室数字型监视系统主机
	套
	1

	4
	监视系统存储服务器柜
	套
	1

	5
	实验室互锁门报警控制主机
	套
	1

	6
	出入口门禁控制操作台、实验电话管理端
	套
	1

	7
	自动控制系统主机操作台
	套
	1

	8
	智能化实验室管理系统主机
	套
	1

	9
	实验室（内外网）综合布线光交换机
	套
	2


4.1.2信息设施系统部分主要设备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	信息设施楼层配线机柜
	套
	19

	2
	企业型室内WIFI信号覆盖末端
	套
	148

	3
	内部网络单孔插座
	套
	1

	4
	内部网络单孔插座
	套
	37

	5
	内部网络双孔插座
	套
	153

	6
	内部网络+电话双孔插座
	套
	2

	7
	内部网络+电话双孔地座
	套
	1

	8
	内部网络单孔地座
	套
	0

	9
	外部网络单孔插座
	套
	25

	10
	外部网络双孔插座
	套
	4

	11
	外部网络+电话双孔插座
	套
	44

	12
	外部网络+电话双孔地座
	套
	90

	13
	外部网络单孔地座
	套
	3

	14
	洁净区专用平板电话
	套
	69

	15
	壁挂电话
	套
	37

	16
	大厅LED屏幕控制箱
	套
	1

	17
	彩色LED屏\LCD拼接屏幕
	套
	1

	18
	无线网桥发射器
	套
	4

	19
	无线网桥接收器
	套
	4


4.1.3视频监控部分主要设备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	视频监控主机
	套
	2

	2
	楼层POE中心交换机
	套
	10

	3
	配套UPS<含电源分配盘>
	套
	10

	4
	半球型彩色网络摄像机
	套
	125

	5
	半球型彩色人脸识别摄像机
	套
	7

	6
	带云台型彩色网络摄像机
	套
	113

	7
	监控电视墙配套钢架及附件
	套
	1

	8
	视频监控电视墙（拼接屏）
	套
	1


4.1.4会议系统部分主要设备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	会议系统主机
	套
	1

	2
	会议系统配套音箱
	套
	6

	3
	会议系统配套麦克风
	套
	4


4.1.5安防出入口门禁控制系统
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	出入口门禁控制主机电脑
	套
	1

	2
	出入口人行道闸控制器
	套
	1

	3
	出入口人行道闸
	套
	3

	4
	门禁控制器（4门）
	套
	51

	5
	储物柜预留点位
	套
	11

	6
	门禁-电磁释放器及门磁开关
	套
	183

	7
	门禁-开门电机及门磁开关锁
	套
	2

	8
	门禁-电动门人体感应传感器
	套
	2

	9
	门禁-读卡器（刷卡+指纹）
	套
	201

	10
	门禁-出门按钮
	套
	153

	11
	门禁-灾时强制开启按钮
	套
	185

	13
	电梯刷卡器
	套
	4

	14
	电梯梯控主机
	套
	4

	15
	电梯梯控轿厢设备
	套
	4

	16
	门禁-读卡器（刷卡+指纹）
	套
	33


4.1.6广播系统相关设备
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	动物福利广播主机
	套
	1

	2
	动物福利广播末端
	套
	97

	3
	动物福利广播末端音量开关
	套
	97


共97间饲育间，每个房间设置一套动物福利广播末端
4.2维保细则
4.2.1巡检维护
(1) 中标人应按国家有关规范和规定由专业技术人员对系统定期检查，检测，保养，修理，保障设备正常运作。
(2) 在维保期间，中标人每月进行1次系统状态检查，并按季度向采购人提交涉及弱电系统的运行状态、系统运行过程中出现的技术故障、设备故障等问题及解决办法，巡检情况，设备维修和更换情况的报告，以便采购人能够详尽地掌握系统的阶段性运行情况。
(3) 涉及消防控制联动相关业务（由前沿医学中心园区物业服务单位负责运行管理），中标人须配合采购人及前沿医学中心园区物业服务单位协同解决相关问题。
4.2.2集中控制系统
(1)尽量避免电磁场对系统的干扰，避免移动运行中的操作站、显示器等，避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。
(2)注意防尘，现场与控制室合理隔离，并定时清扫，保持清洁，防止粉尘对元件运行及散热产生不良影响。
(3)严禁安装使用非正版软件和安装与系统无关软件。
(4) 做好控制子目录文件的备份，各自控回路的PID参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。
(5) 检查控制主机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好，实时监控工作是否正常。
(6) 系统上电后，通信接头不能与机柜等导电体相碰，互为冗余的通信线、通信接头不能碰在一起，以免烧坏通信网卡。
(7) 有计划地进行主动性维护，保证系统及元件运行稳定可靠，运行环境良好及时检测更换元器件，消除隐患。每年应进行一次全面的预防性维护，以掌握系统运行状态，消除故障隐患。
4.2.3 LED显示系统
(1)保持供电电源的稳定性，做好接地保护，防止雷击。检查安全接地，接地线和零线隔离可靠，接地线与大功率用电设备的接地线保持一定距离；发现有漏电、烧线、冒烟等异常出现时，不应反复开机检测，应及时查找问题。
(2)必须分阶段为大屏幕提供电力供应，因为整屏的最大功率状态会对整个配电系统造成影响。
(3)LED显示屏不得播放最高亮度的白色全白画面超过半小时，以免造成电流过大、电源发热、LED灯损坏，影响显示屏使用寿命。
(4)LED显示屏产品在使用过程中，不能连续开、关机，两者之间的间隔不低于1分钟。
(5)每季度进行1次LED显示屏的专业清洁及除尘操作，不能对屏幕造成损伤。
4.2.4报警、监控及门禁系统
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	报警系统
	每月1次

	1
	报警按钮安装是否松动、电源是否到位，报警扬声器是否正常工作
	每月1次

	2
	防区模块接线是否牢靠，通讯是否正常，供电是否正常
	每月1次

	3
	门磁设备是否工作正常
	每月1次

	4
	信号传输线路连接状态，绝缘电阻大小，信号传输衰减，有无线路干扰，末端、模块及主机通讯状态
	每3个月1次

	5
	报警记录、报警主机、报警状态等功能是不是正常
	每月1次

	监控系统
	

	6
	摄像机视觉角度是否合适，图像质量及清晰度是否合格
	每月1次

	7
	云镜控制是否正常（镜头调焦、聚焦、光圈调节、云台水平、垂直转动、解码器工作状态等）
	每月1次

	8
	防护罩及支撑系统的密闭情况，牢固程度，是否锈蚀
	每月1次

	9
	检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变
	每月1次

	10
	检查视频监控是否在录像，防止突然断电造成数据库的损坏
	每月1次

	11
	检查操作系统的系统日志，防止出现因硬盘损坏而使系统不能录像
	每月1次

	12
	保证视频监控系统计算机环境的干净，防止因灰尘太多、湿度/温度太高而使硬盘及系统主板等硬件出现故障
	每月1次

	13
	检查系统线路，防止发生线路断掉或漏电等故障的发生。
	每月1次

	14
	定期检查设备连线，防止发生连线与设备连接松动而使设备发生不能正常工作的故障
	每月1次

	15
	定期检查网线与设备连接处，防止因网线脱落、松动而使系统发生不能正常工作的故障
	每月1次

	16
	定期清洁前端摄像机，防止因灰尘积累过多而影响安防监控的效果
	每月1次

	17
	信号传输线路的信号传输衰减，线路连接状态，绝缘电阻大小，有无线路干扰
	每3个月1次

	门禁
	

	18
	读卡器安装是否有松动、电源是否正常、读卡功能是否正常
	每月1次

	19
	电控锁是否供电正常，接线是否牢靠，通讯是否正常
	每月1次

	20
	出门按钮是否有松动、设备是否工作正常
	每月1次

	21
	信号传输线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，末端、控制器及主机通讯状态
	每3个月1次

	22
	发卡器、在线设备状态、梯控使用时段等功能是不是正常
	每月1次

	23
	门禁监控系统是否有效统计数据
	每月1次

	24
	对门禁监控设备进行专业清洁处理
	每6个月1次


4.2.5会议及广播系统
(1) 功放上的衰减器在系统开机、关机时都应置于衰减量最大的位置，待系统电源接通，启动后再按要求慢慢调整到合适位置。
(2) 防止液体、杂物和灰尘等落于设备上。
(3) 防止系统各级设备严重过激励而损坏输入级。
(4) 防止信号过强而损坏功放和音箱系统。
(5) 进行清洁操作时，避免用有害的化学剂清洗设备的表面，可采用纯净水浸湿或有少许中性清洁剂的软布擦净，再用相同质地的干软布擦干。采用软布、软刷、吹气球、吸尘器对调音台等设备定期进行清洁，保持干净。
(6) 如发现设备有故障，应首先切断电源，再进行相关处理。
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	视环境灰尘大小和每天使用时间的长短，定期对扩声设备进行吸尘清理。
	根据使用情况，不低于每6个月1次

	2
	检查音频扩声系统供电电压、环境温度、环境温度、设备指示灯/表，按设备的使用说明进行检测检查，保持音频扩声系统的完好
	每月1次

	3
	安装位置是否松动、电源是否供应正常、系统连接是否正常、各设备插件是否氧化等
	每月1次

	4
	音视频系统所表现的状态、呈现内容是否与正常情况下相同
	每月1次

	5
	有无灰尘、连接线是否松动、元器件是否发热损坏、部件是否变形、指示灯是否工作正常等
	每月1次

	6
	软件、硬件配置是否发生变化，驱动是否正常等
	每月1次


4.2.6网络
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	及时排除布线系统的线路干扰源，提高网络运行速度，定期检测网线质量，确保网络可靠运行
	每3个月1次、必要时

	2
	清除机柜内外综合布线系统上的灰尘
	每6个月1次

	3
	网络插座、电话插座的检查、维修及更换
	每月1次、必要时

	4
	有线、无线网络链接是否正常
	每月1次、必要时

	5
	查看所有路由、交换机端口以及状态灯的工作状态，保证设备工作正常
	每月1次、必要时

	6
	检查设备（交换机、路由）工作状态，确保网络连接正常
	每月1次、必要时

	7
	检查网络线缆，确保网络线缆完好无损
	每月1次、必要时


5、自控系统
5.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
5.1.1 PLC及相关附件
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	PLC箱体
	个
	14

	2
	控制屏（房间内）
	个
	112

	3
	触摸屏（控制柜上）
	个
	15

	4
	电源模块20A
	个
	28

	5
	冗余电源
	个
	28

	6
	冗余电源模块
	块
	14


5.1.2控制室
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	服务器
	套
	2

	2
	操作站
	套
	2

	3
	服务器操作系统
	套
	2

	4
	操作站操作系统
	套
	2

	5
	工程师开发软件
	套
	1

	6
	客户端运行软件
	套
	2

	7
	办公软件
	套
	2

	8
	打印机
	套
	1

	9
	网络机柜
	套
	1

	10
	4G物联网关
	套
	1

	11
	机架式服务器显示器
	套
	1

	12
	管理型交换机
	个
	4

	13
	24口核心交换机
	个
	1


5.1.3主要模块
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	冗余CPU系统
	套
	4

	2
	存储卡
	块
	8

	3
	电源模块
	块
	4

	4
	数字量输入模块16DI
	块
	61

	5
	数字量输出模块16DO
	块
	44

	6
	模拟量输入模块8AI
	块
	164

	7
	模拟量输出模块4AO
	块
	110

	8
	连机器
	块
	390

	9
	总线模块
	块
	15

	10
	冗余电源
	块
	30

	11
	冗余电源模块
	块
	15

	12
	IM155-6PN/2高性能型
	块
	15

	13
	工业级网络交换机
	块
	14


5.1.4现场仪器仪表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	氨浓度传感器
	个
	97

	2
	风速传感器
	个
	15

	3
	房间压差传感器
	个
	257

	4
	压差开关风系统
	个
	82

	5
	房间温湿度传感器
	个
	144

	6
	温湿度传感器风管式
	个
	15

	7
	电动开关风阀执行器
	个
	162

	8
	电动调节型风阀执行器
	个
	293

	9
	蒸汽电动调节阀执行器
	个
	14

	10
	压差旁通水阀执行器
	个
	1

	11
	电动调节水阀执行器
	套
	23

	12
	水位传感器
	个
	2

	13
	变频器箱
	套
	23

	14
	压差传感器风管式
	个
	15

	15
	水管式压差传感器
	个
	2

	16
	水流量传感器
	个
	2

	17
	水管式温度传感器
	个
	2


5.2维保细则
5.2.1巡检维护
(1) 每日检查各受控设备是否置于相应正确状态，如风机是否处于正常位置、风阀执行器、水阀执行器是否反映实际状态，各传感器是否工作在正常状态、送风及回风温度、风机起停情况、空调回水温度及回水压力、手/自动运行状态、过滤器状态、冷气盘管水阀控制情况、故障运行状态监视情况、通风设备控制情况、冷冻水（热水）循环泵运行状态及故障报警状态等；若存在问题，需进行配件更换或传感器校正等，最终解决问题。
(2) 每日检查测试各执行设备是否按系统命令执行相应操作并核实相应状态是否同步，对计算机输出的指令进行对比、进行调整，对报警数据进行处理。
(3) 每日检查各净化间的温度、湿度、压力能否控制在设定范围内，氨气浓度正常。
(4) 每周对液位控制系统中的液位传感器进行调整，压力开关灵敏度的检测、水阀刻度的调整；每季度对水阀、风阀做换季保养，加润滑油，控制器的保险进行更换等。
(5) 在控制器上检测软件控制算法，实施设备循环保护。
(6) 定期测试软件能源管理应用情况，充分实现最佳起动、最佳停止、夜间控制、焓值替换（经济运行）、峰值限制、温度补偿循环、冷/热设置、自由冷却、热水设置、冷冻水设置、冷冻机顺序等功能，从而达到最佳的控制要求（保障稳定经济运行）。
(7) 根据采购人要求修订用户界面、设定用户安全保护程序。
(8) 检测系统配置界面，使系统达到最优配置。
(9) 进行不可预见的维修，解决采购人对系统提出的问题。
5.2.2工作站
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	对工作站的计算机等各类设备进行除尘清洁
	每6个月1次、必要时

	2
	对操作终端进行诊断和配置检查，检查系统软件的完整与运行状况
	每日1次

	3
	对系统错误报告记录文件进行分析，改正存在的错误
	每日1次

	4
	重要设备运行数据、运行参数和性能信息等数据进行备份、抄录：检查网络接口单元硬件的完整性，确保计算机同控制系统时间同步。
	每日1次

	5
	对控制存在不合理之处进行控制过程优化，基于设备运行现存问题，由专业技术人员合理修改控制方式
	根据实际情况，以稳定经济运行为前提


5.2.3现场控制器及辅助控制箱
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	检查端子号、线号是否齐全，若有不全之处应补齐
	每6个月1次或巡检发现后及时处理

	2
	对控制器及辅助控制箱内元器件进行除尘保养
	每6个月1次、必要时

	3
	检查现场控制器指示灯是否正常、控制器是否工作在正常状态
	每日1次

	4
	控制器及辅助控制箱内接线紧固
	每6个月1次、必要时

	5
	检查各控制器配置参数及相关文件的完整性，若文件缺失应及时补齐
	每月1次或巡检发现后及时处理

	6
	检查控制回路的精度和稳定性能，根据设备实际运行工作状况的需要，调节PID参数，使控制质量达到最佳
	根据实际情况

	7
	检查报警功能和路径设置，确保发生报警时，其操作正常无误
	每日1次

	8
	直接参与控制策略实施的机械连接部分进行检查
	每月1次、必要时


5.2.4传感器和执行器
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	对现场传感器和执行器进行测试与精度调教，更换有问题的部件。
电动阀门的调校（风阀执行器和水阀执行器）：手动调节阀门，检查其动作是否准确，关闭过程是否顺畅，调整其零点，机械部分加润滑油。自动状态下与楼宇自控系统发出的指合信号是否一致。
	每年1次、必要时

	2
	结合现场DDC（现场控制器）的检查，通过DDC手动调校相应的现场设备
	每年1次、必要时

	3
	对经常损坏的设备分析查明其损坏的原因，提出解决方法并加以改进处理
	根据实际情况

	4
	温度传感器的检查：清洁、查巡及调校现场温度传感器（室内温度传感器、室外温湿度传感器、风道温湿度传感器、水温传感器、室内温湿度传感器等），查看其测量温度是否合理，对于需要修订的点进行参数修订补偿
	每6个月1次、必要时

	5
	对各状态点、报警点的设备（压差开关、水监视传感器等），查看该设备所引起的逻辑动作是否有效，发现问题及时修改
	每6个月1次、必要时


6、医用气体系统
6.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
6.1.1汇流排
	序号
	名称
	楼层
	单位
	数量
	每套包含内容

	1
	二氧化碳管道系统
	3F
	套
	1
	双瓶组汇流排及稳压装置：1套
用气点位：2个
管网系统及其他附属设施：1套

	2
	
	5-8F
	套
	4
	双瓶组汇流排及稳压装置：1套
用气点位：5个
管网系统及其他附属设施：1套

	3
	
	9、10F
	套
	2
	双瓶组汇流排及稳压装置：2套
用气点位：12个
管网系统及其他附属设施：1套

	4
	氧气管道系统
	3F
	套
	1
	双瓶组汇流排及稳压装置：1套
用气点位：2个
管网系统及其他附属设施：1套

	5
	
	5-8F
	套
	4
	双瓶组汇流排及稳压装置：1套
用气点位：5个
管网系统及其他附属设施：1套


二氧化碳小计：双瓶组汇流排及稳压装置（9套）、用气点位（46个）、管网系统及其他附属设施（7套）
氧气小计：双瓶组汇流排及稳压装置（6套）、用气点位（22个）、管网系统及其他附属设施（5套）
管路长约：963米
6.1.2压缩空气
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	无油涡旋式空气压缩机
	台
	2
	品牌：Ingersoll Rand（英格索兰）
型号：W 2-11kW

	2
	冷冻式干燥机
	台
	1
	品牌：Ingersoll Rand（英格索兰）


	3
	缓冲罐
	个
	1
	/

	4
	管网系统及其他附属设施
	套
	1
	/

	5
	电气控制系统
	套
	1
	/


6.2维保细则
6.2.1巡检维护
每天巡检气体终端是否漏气及各终端机械部件的运作情况，并做好记录。针对供氧管道、空气管道、二氧化碳管道，每月进行一次外观查漏检查，并做好检查记录。对己达到使用周期或磨损限度的零部件进行更换。
6.2.2汇流排
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	检查汇流排系统及减压阀等是否存在漏气，进行必要的维护紧固
	每天3次、必要时

	2
	检查管路连接是否正常，确保使用安全性
	每天3次、必要时

	3
	检查压力表箱指示是否准确，必要时进行调整或更换
	每天3次、必要时

	4
	检查汇流排自动切换装置是否正常，并及时处理
	每天3次、必要时


6.2.3压缩空气
(1) 为了保证设备的完好率及延长设备的使用年限，中标人应制定完善的修护保养制度及计划。设备的维护保养计划根据设备供应商提供的产品使用说明书为参考依据，并结合实际运行情况进行制定。
(2) 定期进行空压机组停机检查和运行检查，记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修，记录和报告所需的备件，以确保机组安全、安全和正常运行，更换耗材和设备及配件必须需先经医院现场认可后才能对其更换，换下的旧零配件亦如数点清并提交医院签字认可。（更换的配件、耗材均应为原装产品）
(3) 停机期间，对机组进行停机检查和保养，以正确评估机组的状态，确保机组的正常运行，具体项目如下：
冷却油系统
a)	清洗工作；
b)	检查温控阀元件情况，拆洗阀件；
c)	检查清洗冷却器，提高冷却效果；
d)	检查清洁回油管路、防止堵塞，并检查回油管是否处于油分底部；
e)	检查温度传感器；
f)	更换专用润滑油、油分芯、油过滤器。
空气系统
a)	检查调整进气容调阀泄载开度；
b)	清洁系统；
c)	最小压力阀检查调整：
d)	压力传感器检查；
e)	水气分离器检查；
f)	更换空气过滤器滤芯。
控制及电器系统
1、电机
a)	检查轴承温度；
b)	检查温升；
2、电控箱
a)	接触器点检查、修磨：
b)	主电机热保护整定值检查；
c)	风扇电机热保护整定值检查；
d)	启动转换延时值检查。
e)	微电脑各控制功能检查，压力转换器、温度传感器校对。
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	检查空压机运转情况，包括空压机排水、压力、管道过滤器、缓冲罐、冷冻干燥机排水、观察压力情况
	每天3次、必要时

	2
	进行空压机巡查记录，包括空压机运行时长，确定过滤器状况及冷却油余量，检查冷却油是否有泄漏的情况，空气过滤器芯、油气分离器、油过滤器、润滑油、电子排污阀、转子、运行时间、压力等状态
	每天3次、必要时

	3
	检修和记录压缩空气系统对相关管路接头的密封状态进行检查，管路连接部分是否有漏气现象或垫圈损坏，及时适当扳紧或更换密封垫圈，确保安全和系统正常
	每天3次、必要时

	4
	检修和记录贮气罐压力表，检查贮气罐安全阀是否能正常起跳、确保贮气罐压力在安全范围内并确保使用
	每天3次、必要时

	5
	检修和记录冷冻干燥机运行状态，观察冷冻干燥机压力、有无带水现象，根据使用情况更换冷干机过滤器。如发现异常或者故障应及时检修并向采购人报备
	每天3次、必要时

	6
	更换空压机的易损件、易耗件（主要包括润滑油、进气阀保养包、空滤芯、油滤芯、油分芯、专用润滑油、电子排水器、安全阀）
	至少每年1次、必要时

	7
	对泵的轴承进行清洗，并全部更换润滑油，保持泵体及附件的整洁
	根据实际使用情况

	8
	由专业人员对机组整体性能检查、保养，并做好检修记录。
	每年1次


7、蒸汽系统
7.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
7.1.1主体设备
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	电蒸汽发生器（3F、4F）
品牌：江汉医疗
型号：DZFQ-125
	套
	15
	每套带1个安全阀、1个压力表
额定蒸汽量：170kg/h
额定蒸发压力：0.3Mpa
电功率：125kW

	2
	分汽缸（4F）
	个
	2
	每套带1个安全阀、1个压力表

	3
	蒸汽管路
	米
	约1450
	约196个蒸汽阀门


7.1.2主要配件
	序号
	名称
	型号
	参数

	1
	加水泵
	C011503
	AC230V 245W

	2
	液位控制器
	61F-G
	

	3
	压力控制器
	ISG130-030
	

	4
	交流接触器
	LC1D5011
	

	5
	加热管
	
	


注：考察现场查看各类设备型号，报价综合考虑
7.2维保细则
(1) 介质水应是经水处理后的软水（见“给排水与软化水系统”）。
(2) 蒸汽发生器在运行前应检查水源压力是否达到0.15Mpa，严禁干烧。
(3) 运行过程中，操作人员不应远离设备，应密切关注设备运行状况，如有异常，及时处理，防止意外事故发生。
(4) 严防发生泄露事件。
(5) 运行结束后，应切断电源和水源。
(6) 设备保养前必须断电。
(7) 蒸汽发生器在使用过程中出现故障应立即停止使用，待查明故障原因并排除后方可重新投运。
(8) 当蒸汽发生内汽压接近工作压力时，可准备向外供汽。先将主汽阀微微开启一点让少量蒸汽进行暖管，同时让管路上的疏水阀放出冷凝水，然后将主汽阀缓缓打开向外供汽，打开后将手轮回转半圈，以免热膨胀后阀杆咬出不能转动。
(9) 当蒸汽发生器压力升至0.1MPa时，可冲洗水位计、压力表。冲洗水位计动作要快、时间要短，防止水位报警系统误动作，引起控制系统低水位自动保护。
(10) 当蒸汽发生器压力升至0.1~0.2MPa时进行筒体内排污，一次排污水位下降不得超过15mm（以蒸发器内水位为准）。
(11) 安全阀开启压力已在设备出厂前校验好，严禁擅自提高安全阀的开启压力。
(12) 及时进行排污，以避免在加热元件表面产生水垢。排污宜在蒸汽发生器进行负荷较低或水位较高时进行，排污应严格监视水位做好水质管理工作，每天必须对蒸汽发生器水质进行监测，蒸汽发生器给水、筒体内水质及分析应符合GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》的规定。
(13) 为保证蒸汽发生器能安全运行，须进行定期检查，检查项目包括水位控制器、电器线路、所有阀门及连接管道的密封情况、各种仪表显示的可靠性和精度、是否按时维护和校验等。
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	为防止安全阀阀芯与阀座“锈死”，应定期拉动安全阀提升杆进行排气检查
	每周1次、必要时

	2
	压力表、安全阀校验，由相关技术监督部门进行。
	安全阀每年1次
压力表每半年1次

	3
	蒸汽发生器清洗（包括电极、电热元件、筒体内壁、各连接件等）
	累计每运行300小时、必要时

	4
	筒体冲洗
	长时间停机，使用前

	5
	排污
	每日1次、必要时

	6
	定期检查蒸汽发生器线路，对老化的线路、管件及电器进行更换
	根据实际情况

	7
	电加热管保养、更换
	根据实际情况，保证稳定正常运行

	8
	定期进行安全阀排汽，如发现安全阀有迟滞或卡死等现象,必须修理或更换后才能重新投入运行
	每日1次、必要时

	9
	管网巡检
	每3个月1次


8、给排水与软化水系统
8.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
8.1.1给排水
包含相关管道、阀门、终端、接头等，管道维保分界点：有计量表计的管道，水表后端的所有管道属于维保范围；无计量表计的，以与主管接头处分界（含连接件）。净化区和涉及动物实验的饲料存储区、笼具周转区、笼具清洗区、垫料存储区、垫料添加区、废弃垫料收集区等区域的所有终端、管道及阀门等由中标人负责维护、更换。
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	截止阀
	个
	32
	DN50（3个）、DN32（2个）、DN25（2个）、DN20（1个）、DN15（24个）

	2
	真空破坏器
	个
	12
	不锈钢材质

	3
	S型存水弯
	个
	175
	

	4
	排水地漏
	个
	45
	洁净区为密封型地漏

	5
	排污降温罐
	个
	1
	DN800，碳钢，带控制柜

	6
	化验盆
	个
	19
	陶瓷

	7
	即热式热水器
	套
	20
	8kW，出水量18L/min


8.1.2软化水
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	离子交换设备
	套
	1
	福建美固MEIGU，Na离子交换

	2
	储水罐
	套
	1
	3m3，304不锈钢

	3
	膨胀水箱
	套
	1
	


8.2维保细则
(1) 定期清洁保养膨胀水箱，清洁和维修膨胀水箱之前，应关闭进水阀并打开排水塞将剩余的水排出。用干净的拖把或布清洁膨胀水箱周围和底部。如果底部脏污严重，应使用软毛巾和清洁剂（不含酸碱成分）对膨胀水箱进行清洗，打开进水龙头，用适量清水冲洗膨胀水箱壁，污垢可以从排水管中排出，重复多次，直到完全清洁。
(2) 真空破坏器的维护保养操作应由专业技术人员完成。
(3) 降温罐的检修应遵守国家相关强制条款要求，修理应在无压力情况下进行。
(4) 保证离子交换设备输入电压、电流稳定，防止受潮或水浸泡，防止在盐阀上结生盐垢。
(5) 离子交换设备的盐箱底部若存在杂质，应及时清理。
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	巡检、维护保养阀门、地漏、管件等，保证给排水系统正常运作
	每月1次、必要时

	2
	巡检、维护即热式热水器、小厨宝等，包括电气性能及安全
	每月1次、必要时

	3
	定期巡查真空破坏器的进气阀口，不应有漏水现象
	每月至少1次

	4
	检查真空破坏器进气阀密封性
	每次给水管道停水后

	5
	检查膨胀水箱内外的主要零部件和附件，若发现外壳损坏或划伤，为避免生锈，应使用软布擦拭并打蜡，或采取其他合理措施
	每月1次

	6
	膨胀水箱底部支架检查，如发现生锈，应及时处理、更换
	每月1次、必要时

	7
	膨胀水箱清洗保养
	每6个月1次

	8
	排污降温罐电气控制系统、热电偶温度传感器巡检及维保
	每月1次

	9
	检查离子交换设备电控装置的密封罩，发现问题及时处理、更换
	每月1次

	10
	检查软化水机头是否正常，离子交换设备加盐（每次约18-35kg，供参考）
	每日1次

	11
	离子交换设备树脂更换（单次约200kg）
	每2年1次、必要时

	12
	拆卸软水器，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，更换老化严重的树脂。
	每年1次、必要时

	13
	盐箱清洗
	每3个月1次、必要时


9、舒适性空调
9.1主要范围及相关信息
以下清单、参数及数据供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。
	序号
	名称
	单位
	数量
	说明

	1
	风机盘管
	个
	130
	非净化区

	2
	多联室外机
	台
	1
	

	3
	多联室内机
	台
	3
	

	4
	风管机
	台
	1
	


9.2维保细则
9.2.1风机盘管
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	1
	检查机组运行是否有异常的声音、振动
	每月1次

	2
	检查滤网脏堵情况，进行滤网清洁
	每月1次、必要时

	3
	接水盘检查，定期清洗
	每年2次、按使用情况

	4
	检查机组有无漏水现象，如机组冷凝水滴落、接管处渗漏、接水盘是否吹水等
	每月1次、必要时

	5
	盘管清洁
	每年1次、必要时

	6
	检查风机是否转动顺畅，如有阻滞现象，应加注润滑油，如有异常摩擦响声，则应更换风机轴承
	每月1次、必要时

	7
	检查电机绝缘与端子紧固
	每年1次

	8
	检查显示及设置是否正常，显示屏是否灵敏
	每月1次


9.2.2多联机
	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	
	压缩机
	

	1
	紧固接线端子，检查压缩机绝缘、油温、油位、吸气温度、排气温度、有无异常声音及振动等
	每月1次、必要时

	2
	检查压缩机吸气滤、排气截止阀及清理
	每年1次、必要时

	3
	检查压缩机有无渗油或泄漏情况
	每季度一次、必要时

	
	控制柜
	

	4
	紧固控制柜接线端子，线路检测，有无破损及漏电情况
	每月1次

	5
	检测各接触器、辅助继电器等动作情况及通断能力
	每月1次

	6
	控制箱除尘
	每季度一次

	7
	检测控制器、变频装置等工作情况及参数设定、温度、压力、流量等各类传感器及各保护开关设定值
	每月1次

	8
	检测接线端子温度、接触器触点状态（若有问题则进行处理）
	每年1次

	9
	电路试动作，检测各类保护装置及控制电路板工作情况
	每年1次

	
	润滑系统
	

	10
	检测油位是否正常（运转中）、油温控制传感器、油加热器工作情况、油路是否畅通，油过滤器是否堵塞，油过滤器压降是否正常
	每月1次

	11
	检查油分离器工作情况、冷冻油油质、油量以及油路清洗，更换冷冻油、油过滤器
	每年1次

	
	冷凝器
	

	12
	检查冷凝风机工作情况、冷凝翅片结灰情况、检测过冷度及进出风温差，确定冷凝散热是否正常
	每月1次

	
	室内机
	

	13
	检测进出风温差及盘管温度、温控器设置及有无损坏（损坏则修理更换）、盘管翅片结灰程度及清洗、室内机管路有无泄漏、渗油情况及处理、结水盘排水管有无堵塞、排水是否畅通、冷凝水提升泵是否正常等
	每月1次

	14
	接水盘清理及冷凝排水管管口清理等
	每年1次

	15
	对冷凝水提升泵进行检查，对过滤器进行清洗
	每年1次

	
	系统检查
	

	16
	系统检漏、渗油部位检查处理、噪音及振动检查、检查机组电压、电流、高、低压力、水温等参数是否正常
	每月1次

	17
	机组调试，优化机组能效，报告机组运行状况，检查系统冷媒量及系统干燥度检查并更换干燥过滤器，高压储液器及低压储液器检查
	每季度一次

	18
	系统管路各阀门开启度检查及调整，机组外观清理、保温检查并修复
	每年1次
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