# 采购需求

品目1-1：医院净化空调维保

一、项目概况：

1、净化系统维保服务，包括手术室、供应室、发热门诊、呼吸科（技术层全部净化机组和附属设备）的维保服务以及初、中效过滤器的供货更换；（其中手术室、供应室高效过滤器及其配件由甲方自行采购或委托我单位采购，在服务期内如需要更换高效过滤器，则维保方更换工作由本项目中标单位负责）。维保服务含手术室、供应室、发热门诊、呼吸科区域。

二、维保具体内容：

1、洁净空调系统设备、强电柜系统设备、PLC自控系统设备、设备层给排水系统设备。

2、洁净空调设备主要维保项目：净化空调机组、排风机、电极加湿器、消声器、防火阀、手动调节阀、定风量阀、高效送风口、净化机组内各种过滤器、高效过滤器、风冷热泵、水泵。

3、手术室及供应室自动门，送风静压箱，回风静压箱，排风净压箱，新风静压箱；包含送 风天花，新风天花、回风百叶、排风天花；回风过滤网，排风过滤器，触摸屏远程操作控制 系统，报警系统。

4、自控工程主要维保项目：空调PLC自控柜、压差传感器、温湿度传感器、电动三通阀、风 冷以及水冷模块机组；网络监控系统，触摸屏控制系统。

三、故障处置及临检安排：

3.1 维保单位具有完善的维保服务工作流程；每次巡视、检测、清洗须有台帐备查，故障处置均需当场做记录，并在事后出具报告。

3.2.平常维护保养、巡检工作由乙方技术维保人员承担。为确保甲方利益， 实行实时的现场保修。设置专线电话和轮班值守人员，驻场人员白天不少于3人，夜班不少于2人，确保24 小时不间断服务。

3.3 服务响应时间：常规报修的响应时间为半小时，半小时内到现场维修服务；紧急报修的响应时间为15分钟，15分钟内到现场维修服务。乙方保证在正常使用或正常操作情形下甲方的开 机率达到98％

四、备品备件管理以及易耗品、耗材更换说明：

4.1维保单位所采用的所有零配件主要指标参数必须符合系统要求，为全新产品。

4.2维保单位根据医院实际情况逐月安排好巡检维保时间和维保内容。

五、配件说明：

5.1.维保项目包含以下配件（风管调节阀、风管止回阀、铜阀门、Y 型过滤器、阀片、皮带、压力表、温度计、橡胶软接头、排气阀、加湿器进、排水阀）。

5.2.维保项目不包含加湿桶、高效、亚高效、过滤器等耗材。

5.3单价不超过500元零配件的采购与更换，费用包含在投标总价中。单价在500元以上的零配件由院方采购或经院方同意后委托供应商采购，由供应商免费负责更换。（需提供相关承诺函并加盖公章，格式及内容自拟。）

六、维保单位要求（提供相关资质证书复印件并加盖公章，否则不予认可）：

6.1具有相关部门颁发的中国设备维修安装企业 能力等级证书（业务范围：净化空调设备维修安装）；

6.2现有净化空调品牌为雅士，国祥，天加等，供应商须具有运行净化空调机组厂家授权资格；

6.3驻场人员应持证上岗，具备特种作业操作证，作业类别包括：电工作业、焊接与热切割、制冷与空调作业。

七、日常巡检项目及周期

| 序号 | 技术要求服务参数 | 周期 | 全年次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场时需对净化手术室以及实验室医护人员做技术培训 | 1 次 | 1 |
| 2 | 每 2 周清洗新风初效 | 1 次 | 26 |
| 3 | 每周对设备层的设备进行监控及调试 | 1 次 | 52 |
| 4 | 每月对电动感应门进行检修及调试 | 2 次 | 24 |
| 5 | 每月对手术室以及实验室控制系统进行检修 | 1 次 | 12 |
| 6 | 每月对排风系统进行检测及调试 | 1 次 | 12 |
| 7 | 加湿季节：每月检查加湿系统、清洗加湿桶，如果过滤装置出现问题，更换过滤装置（冬季） | 1 次 | 4 |
| 8 | 每月检查风量阀，电磁阀 | 1 次 | 12 |
| 9 | 每月检查强弱电系统（包括：监控系统，背景音乐电子显示屏，对讲系统、配电箱等） | 1 次 | 12 |
| 10 | 每月检查 PLC 控制器 | 1 次 | 12 |
| 11 | 每季对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。 | 1 次 | 4 |
| 12 | 每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行检查 | 1 次 | 2 |
| 13 | 每半年对送回风阀门、防火阀门进行检查及清洗和润滑 | 1 次 | 2 |
| 14 | 手术室新风机每月更换初中效过滤器，净化机组每季更换初中效过滤器； | 1 次 | 12 |
| 15 | 手术室回风过滤网每周清洗一次，并维修回风百叶及过滤网 | 1次 | 52 |
| 16 | 手术室每季度风速、压差、洁净度、温度、湿度、照度、噪声进行检 测并出自检报告 | 1 次 | 4 |
| 17 | 转换季节对空调供回水系统进行检查 | 1 次 | 2 |

八、项目详细清单

| 胸科医院医用净化空调维修保养项目详细清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备明细 | 单位 | 数量 |
| 一、手术室医用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 雅士空调型号AAHM5H 医用净化空调送风机组 | 百级、千级送风天花、5000m³/h – 10000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 12 |
| 2 | 雅士空调 型号AAHM12.5H医用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 16 |
| 3 | 赛科 医用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、手术室六连板（空调启停、时间、麻醉计时、温湿度显示调节、电话背景音乐、气体监测报警） | 套 | 12 |
| 4 | 雅士空调 型号AEH1534-CL电极加湿器系统 | 加湿控制器、总电流空开、交流接触器、继电器、加湿器电极片、给水电子阀、排水电子阀、加湿桶 | 套 | 11 |
| 5 | 手术室自动门系统 | 电机、控制器、皮带、手术中指示灯、手感应门夹、脚感应控制：导轨轮、导轨定位、自动门门头、气密封钢板门、自动门门身、自复位开关 | 套 | 20 |
| 二、供应室医用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天加空调型号TAC0813BHH1/TSA125J医用净化空调送风机组 | 5000m³/h – 10000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 1 |
| 2 | 天加空调型号TSD125JM/TSA125J-A医用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 1 |
| 3 | 天加空调型号TAC0813BHH1/TSA125J医用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、远程控制面板 | 套 | 1 |
| 4 | 卡乐 电极加湿器系统 | 加湿控制器、总电流空开、交流接触器、继电器、加湿器电极片、给水电子阀、排水电子阀、加湿桶 | 套 | 1 |
| 三、发热门诊医用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 国祥空调 型号KZE0907DV医用净化空调送风机组 | 1000m³/h – 5000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 5 |
| 2 | 环都拓普HTFC-Ⅰ-15 负压排风机组 | 自动与手动控制阀、风机、电机、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、排风口百叶、排风过滤网、风管保温 | 台 | 9 |
| 3 | 国祥空调型号KSA100BRNX医用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 5 |
| 4 | 医用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、远程控制面板 | 套 | 5 |
| 5 | 诺德曼 型号NDM/F-1534MLE 电极加湿器系统 | 加湿控制器、总电流空开、交流接触器、继电器、加湿器电极片、给水电子阀、排水电子阀、加湿桶 | 套 | 5 |
| 四、呼吸科医用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天加空调 型号TAC0607CHW医用净化空调送风机组 | 1000m³/h—5000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电机皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 7 |
| 2 | 德州 艾科空调 型号HTFC-V-9 排风机组 | 1000m³/h—5000m³/h,风量调节阀、防震胶垫，灭茵装置，粗效，电机皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、风管保温,风箱、分段压差表 | 台 | 3 |
| 3 | 天加空调 型号TSAX062BR2医用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 4 |
| 4 | 天加空调医用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、远程控制面板 | 套 | 4 |

品目1-2：研究所净化空调维保

一、项目概况

1、净化系统维保服务，包括动物实验室、负压感染实验室、P2实验室、参比室低温菌库、参比室冷冻库（技术层全部净化机组和附属设备)的维保服务以及初、中、高效过滤器的供货更换；（其中高效过滤器需每年更换一次)。

二、维保具体内容:

1、机房设备层:洁净空调系统设备、强电柜系统设备、PLC自控系统设备、文丘理阀系统设备、变风量阀系统设备、给排水系统设备。

2、洁净空调设备主要维保项目:净化空调机组、排风机、电极加湿器、消声器、防火阀、手动调节阀、定风量阀、高效送风口、净化机组内各种过滤器、高效过滤器、风冷以及水冷模块机组、水循环系统。

3、实验室维保项目:密闭门，新风静压箱，排风静压箱，包含新风天花，排风百叶、排风过滤器，安全柜排风系统，变风量控制系统。风量压差触摸屏控制系统,实验室定时消毒全自动控制系统，实验室照明定时开启与关闭自动控制系统。

4、自控工程主要维保项目:空调PLC自控柜、压差传感器、压差变送器、风量变送器、温湿度传感器、电动三通阀、监控系统，触摸屏控制系统,上位机系统维护,低温菌库控制系统,报警系统。

三、故障处置及临检安排

3.1维保单位具有完善的维保服务工作流程:每次巡视、检测、清洗须有台帐备查，故障处置均需当场做记录,并在事后出具报告。

3.2.平常维护保养、巡检工作由乙方技术维保人员承担。为确保甲方利益，实行实时的现场保修。设置专线电话和轮班值守人员,驻场人员白天不少于3人，夜班不少于2人确保24小时不间断服务。

3.3服务响应时间:常规报修的响应时间为半小时，半小时内到现场维修服务:紧急报修的响应时间为15分钟,15分钟内到现场维修服务。乙方保证在正常使用或正常操作情形下甲方的开机率达到98%

四、备品备件管理以及易耗品、耗材更换说明

4.1维保单位所采用的所有零配件主要指标参数必须符合系统要求，为全新产品。

4.2维保单位根据结研所实际情况逐月安排好巡检维保时间和维保内容。

五、配件说明

5.1.维保项目包含以下配件（风管调节阀、风管止回阀、铜阀门、Y型过滤器、阀片、皮带、压力表、温度计、橡胶软接头、排气阀、加湿器进、排水阀》。

5.2.维保项目包含加湿桶、高效、亚高效、过滤器等耗材。

5.3单价不超过500元零配件的采购与更换，费用包含在投标总价中。单价在500元以上的零配件由院方采购或经院方同意后委托供应商采购，由供应商免费负责更换。（需提供相关承诺函并加盖公章，格式及内容自拟。）

六、维保单位要求（提供相关资质证书复印件并加盖公章，否则不予认可）

6.1具有相关部门颁发的中国设备维修安装企业 能力等级证书（业务范围：净化空调设备维修安装）；

6.2现有净化空调品牌为雅士，国祥，天加等，供应商须具有运行净化空调机组厂家授权资格；

6.3驻场人员应持证上岗，具备特种作业操作证，作业类别包括：电工作业、焊接与热切割、制冷与空调作业。

七、日常巡检项目及周期

| 序号 | 技术要求服务参数 | 周期 | 全年次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场时需对净化实验室工作人员做技术培训 | 1次 | 1 |
| 2 | 每2周清洗新风初效 | 1次 | 26 |
| 3 | 每周对设备层的设备进行监控及调试 | 1次 | 52 |
| 4 | 每月对电动感应门进行检修及调试 | 2次 | 24 |
| 5 | 每月对手术室以及实验室控制系统进行检修 | 1次 | 12 |
| 6 | 每月对排风系统进行检测及调试 | 1次 | 12 |
| 7 | 加湿季节:每月检查加湿系统、清洗加湿桶，如果过滤装置出现问题，更换过滤装置(冬季) | 1次 | 4 |
| 8 | 每月检查文丘理阀、变风量阀、风量变送器、压差变送器 | 1次 | 12 |
| 9 | 每月检查强弱电系统（包括:上位机监控系统，背景音乐电子显示屏,对讲系统、配电箱等) | 1次 | 12 |
| 10 | 每月检查PLC 控制器 | 1次 | 12 |
| 11 | 每季对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。 | 1次 | 4 |
| 12 | 每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行检查 | 1次 | 2 |
| 13 | 每半年对送回风阀门、防火阀门进行检查及清洗和润滑 | 1次 | 2 |
| 14 | 实验室全年365天运行的设备有一周更换，有半个月更换，有一个月更换的(根据过滤器堵塞情况实时更换) | 1次 | 52 |
| 15 | 风沙及高湿季节压差每周测一次，基他时间每月测一次 | 1次 | 52 |
| 16 | 转换季节对空调供回水系统进行检查 | 1次 | 2 |

八、项目详细清单

| 结研所专用净化空调维修保养项目详细清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备明细 | 单位 | 数量 |
| 一、动物室专用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金万众 空调ZK06-8X专用净化空调送风机组 | 5000m³/h – 10000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 2 |
| 2 | 山东同创TCFX-30专用排风空气处理机组 | 自动与手动控制阀、风机、电机、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、排风口百叶、排风过滤网、风管保温 | 台 | 1 |
| 3 | 美的空调型号LSQWRF65KW专用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 1 |
| 4 | 专用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、手术室六连板（空调启停、时间、麻醉计时、温湿度显示调节、电话背景音乐、气体监测报警） | 套 | 1 |
| 5 | 宜众源 型号HU45KG电极加湿器系统 | 加湿控制器、总电流空开、交流接触器、继电器、加湿器电极片、给水电子阀、排水电子阀、加湿桶 | 套 | 1 |
| 二、负压感染实验室专用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 雅士空调型号AAHM8.5N 专用净化空调送风机组 | 5000m³/h —15000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 2 |
| 2 | 雅士空调型号AFBV12.0-F 专用排风空气处理机组 | 自动与手动控制阀、风机、电机、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、排风口百叶、排风过滤网、风管保温 | 台 | 2 |
| 3 | 雅士空调型号10S*ACS250R/D*2专用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 3 |
| 4 | HCS型号VFV01-250专用变风量文丘里 | 房间送排风量控制，文丘里电源箱，文丘里阀，智能液晶房间控制屏，通讯模块 | 台 | 10 |
| 5 | HCS专用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、远程控制面板 | 套 | 1 |
| 6 | 卡乐型号HV45KG电极加湿器系统 | 加湿控制器、总电流空开、交流接触器、继电器、加湿器电极片、给水电子阀、排水电子阀、加湿桶 | 套 | 2 |
| 三、P2实验室专用净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天加空调型号TAC0607BHX专用净化空调送风机组 | 500m³/h – 1000m³/h送风静压箱、散流罩、自动与手动控制阀、风机、电机、电加热、电预热、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、蒸发器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、回风口百叶、回风过滤网、风管保温、加湿器，加湿蒸气管，加湿电动阀，加湿桶、温湿度传感器、风箱、分段压差表 | 台 | 4 |
| 2 | 德州亚太型号YTFX专用负压排风机组 | 自动与手动控制阀、风机、电机、灭茵装置、风量调节阀、防火阀、防震胶垫，初效、中效、高效过滤器、电皮带、轴承、检修门、检修窗、镀锌风管、排风口百叶、排风过滤网、风管保温 | 台 | 4 |
| 3 | 天加空调型号TSX50BRF专用净化空调制冷制热室外机 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 4 |
| 4 | 专用净化空调恒温恒湿控制系统 | 恒温恒湿控制程序、温湿度调节、温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、远程控制面板 | 套 | 4 |
| 5 | 宜众源 型号HU25KG电极加湿器系统 | 加湿控制器、总电流空开、交流接触器、继电器、加湿器电极片、给水电子阀、排水电子阀、加湿桶 | 套 | 4 |
| 四、参比实验室低温菌库系统 |  |  |  |  |
| 1 | 黎达 型号ZR81KC-TFD专用低温菌库空调系统 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 4 |
| 2 | 专用冷冻库制冷机组系统 | 压缩机、铜管、蒸发器、风扇电机、风叶、储液器、高低压报警控制器、交流接触器、时间继电器、电容、氟利昂、控制主板、控制面板、四通阀、电子热力膨胀阀 | 台 | 2 |
| 3 | 专用空调恒温控制系统 | 恒温控制程序、温度调节、温度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警、压差开关、PLC控制器、电源空开、交流接触器、200V/24V继电器、按钮开关、指示灯、变频器、远程控制面板 | 套 | 3 |