
竞争性谈判文件
项目编号：JSZC-320312-SXDL-T2024-0001
       项目名称：空气站运维

       采 购 人：徐州市铜山生态环境局
江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司
二〇二四年二月

o

                     （供应商）：

受徐州市铜山生态环境局委托，江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司现对空气站运维项目采取竞争性谈判采购。欢迎符合谈判竞争性谈判文件资格条件的各供应商前来报名参加谈判。项目具体要求如下：

一、项目名称及内容

（一）项目名称：空气站运维

（二）项目编号：JSZC-320312-SXDL-T2024-0001 

（四）内容：见项目要求

（五）谈判文件售价：免费

二、响应文件编制要求

（一）承诺书（格式见《谈判文件》附件）；

（二）按照《谈判报价表》要求填写最初报价（格式见《谈判文件》附件）；

（三）《分项价格表》格式自拟
（四）其他文件，包括：

1、谈判报价供应商的资格证明文件：

（1）合法有效的法人的营业执照复印件；

（2）财务状况报告，至少提供：

①供应商的本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）的资产负债表；
②供应商的本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表。
（3）供应商在本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
（4）具备履行合同所必须的设备和技术能力的书面声明（附证明材料，加盖公章，格式见附件）。
（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见附件）。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、法人授权委托书（格式见《谈判文件》附件）；

3、法人授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（格式见《谈判文件》附件）；

5、服务方案；
6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，格式见《谈判文件》附件，非必须提供）；

（或者“提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。”具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准）

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

8、供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，非必须提供）。具体以《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

说明：

（1）本项目不接受联合体参与采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）查询及使用供应商信用记录：

1）采购人查询信用信息。

2）渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）；

④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3）时点（查询环节）：谈判结束前。
4）信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他竞争性谈判文件一并保存。

5）信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。
6）响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字（《谈判文件》要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章））。副本可以是正本的复印件。

7）商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
三、保证金

不收取。

四、谈判报价要求

1、供应商应按照谈判文件的要求报出分项价格和总价。

2、供应商应按照谈判文件的要求进行报价，如供应商作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3、采购人不支付报价以外的任何费用。

4、供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。供应商提交滑动价格的响应文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5、供应商最终只能提交一个响应价格。

五、谈判响应文件密封、盖章要求：

1、在规定报价截止时间前，谈判报价供应商需向本单位报送密封的首次响应文件，一式三份，正本一份，副本两份，需注明正本副本字样。信封上需注明“于2024年02月28日15：30之前不准启封”的字样，并在信封密封口处加盖谈判报价供应商公章。

2、每份按本章规定编制的谈判报价文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。并由供应商或经其正式授权并对供应商有约束力的代表签字。

3、谈判报价文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或授权委托人在旁边签字或盖章。

4、谈判报价文件应装订成册（全套谈判文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订），编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖供应商公章或由供应商代表签字。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5、本中心不接受不按要求编制、密封、未盖公章、报价文件份数不够、报价截止时间后提交的报价。

6、法定代表人亲自出席开标会的，需现场出示本人身份证原件；法定代表人派员出席开标会的，需要提交法人代表授权委托书原件，并出示被授权人的身份证原件。

六、提交响应文件要求

提交首次响应文件时间：2024年02月28日15：00-15：30

提交首次响应文件截止时间：2024年02月28日15：30，截止时间之后的首次响应文件将被拒绝。
提交首次响应文件地点：江苏省徐州市铜山区银山路中国安全谷B1栋5楼307室。

谈判时间：2024年02月28日15：30
谈判地点：江苏省徐州市铜山区银山路中国安全谷B1栋5楼307室。

（一）资格审查

谈判供应商需提供以下资格证明文件的原件并在提交谈判报价文件的截止

时间前单独递交:
（1）合法有效的法人的营业执照复印件；

（2）财务状况报告，至少提供：

①供应商在本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）的资产负债表；

②供应商在本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表。

（3）供应商在本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； 

（4）具备履行合同所必须的设备和技术能力的书面声明（附证明材料，加盖公章，格式见附件）
（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见附件）。

（6）法人授权委托书及身份证原件。

注：供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。以上投标文件中资格证明文件投标时，须提供原件核查，其他资格证明文件需加盖供应商鲜章方为有效。

（二）符合性审查

供应商出现下列情况之一的，不能通过符合性审查：

1、供应商未能完全响应报价文件第三章“报价项目及要求”及附件要求的（包括报价项目、质保及售后服务)；

2、未按谈判文件规定的格式密封、填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、谈判供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按谈判文件规定提交备选方案的除外；

4、响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

5、明显不符合技术规范、技术标准的；

6、响应文件提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

7、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
符合性审查不通过的，不得进入具体报价程序。

七、谈判程序

（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
（三）确定参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
（四）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》。

八、评定成交的标准
采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
成交结果在江苏招标投标公共服务平台：http://jszbtb.com/#/newindex；中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布。

九、其他

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
(二)签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

（三）竞争性谈判文件的澄清或者修改。提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性谈判文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险；供应商认为谈判文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

名 称：徐州市铜山生态环境局

地 址：铜山区龙山路1号科技创业大厦8层
联系人: 魏巍

联系方式：67027969
附件：1、《项目要求》（采购需求）

2、《承诺书》

3、《谈判报价表》

4、《分项报价表》

5、《法人授权委托书》
6、《具备履行合同所必须的设备和技术能力的书面声明》

7、《偏离表》

8、《合同草案的条款》

9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、中小企业声明函

11、残疾人福利性单位声明函

  12.《代理服务收费标准》
1、项目要求（采购需求）
一、项目总体说明：空气站运维

本项目不接受超过40万元人民币(采购控制价)的报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、装卸、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标供应商的利润等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：
1、采购人：徐州市铜山生态环境局
2、项目名称：空气站运维
三、项目内容及要求:
运维工作内容：
运维过程中主要完成以下工作：
1、区建空气站的日常运行维护；
2、区建空气站的日常质量管理；
3、区建空气站的日常安全管理；
4、区建空气站监测数据的日常审核、上报；
5、区建空气站的设备维护保养及维修；
6、区建空气站相关辅助设施的维护、保养、维修。
7、区建空气站数据采集及传输系统的维护及维修（不含电信数据传输部分），保障区建空气站与徐州市铜山生态环境局通讯正常。
（一）运维工作要求：
运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。
1、每日远程检查
驻场人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：
1.1查看站点数据传输情况视频监控系统在线情况；
1.2根据电流电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
1.3根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常；
1.4发现运行数据有持续异常值时，应立即通知监测站管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。 
2、每周巡检
运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。
2.1站房基本功能及安全检查
运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：
(1)门禁刷卡功能是否正常；
(2)站房照明系统是否正常；
(3)室内温湿度是否正常；
(4)站房有无漏水、破损现象；
(5)检查供电情况，保证系统的正常运行，并应记录用电度数；
(6)检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；
(7)检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；
(8)站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；
(9)站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；
(10)灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。
2.2仪器设备功能参数检查及维护
运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下：
(1)查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。
(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
(3)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；
(4)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；
(5)对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；
(6)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。
(7)对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；
(8)在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
每月工作内容如下：
(9)清洗PM10和PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；
(10)检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；
(11) 检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；
(12)对数据进行备份。
(13)使用指北针或指南针核查气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）
每季度工作内容如下：
(14) 至少清洗一次采样总管及采样风机；
(15)对气态分析仪进行多点线性检查。
(16)对PM10和PM2.5进行标准膜检查或K值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。 
每半年工作内容如下：
(17)检查PM2.5和PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；
(18)对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用江苏省环境监测中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；
(19) 检查氮氧化物分析仪钼炉转化率；
每年（合同期内）工作内容如下：
(20)每半年使用原厂校准设备校准能见度分析仪，并提交校准报告。
(21)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
(22)更换所有泵组件（易损件）。
其他要求：
（23）每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查。
（24）投标供应商应根据徐州市铜山生态环境局的要求，定期或不定期开展相关空气站颗粒物手工（自动）比对工作。
(25)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，徐州市铜山生态环境局有权终止合同。
（二）故障设备维修：
(1)中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。
(2)运维投标供应商应建立子站的仪器设备档案，记录其运行、维护、维修及更换状况。
(3)空气子站仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行检修并解决问题。如现场不能修复，必须在故障发现4小时内使用备用设备替换，并对新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证空气子站系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，并及时报告徐州市铜山生态环境局。
(4) 运维投标供应商应将更换后的故障设备在一周内完成维修，经过校准检查后做为备用设备入库，并做好相应维修记录。
(5) 运维投标供应商应建立仪器使用、维护、维修档案，记录仪器使用情况、故障现象、维修过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、维修报告表并实时上传徐州市铜山生态环境局。
（三）质量控制与管理要求：
运维投标供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。
1、量值溯源要求
1.1投标供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。
1.2投标供应商应每半年对站点所用的校准设备进行核查，性能指标应符合要求。投标供应商所用的流量检查设备每年应通过技术监督部门的检定或校准。
1.3投标供应商应配备1台臭氧传递设备，并用此设备每季度向所运维的子站的校准仪传递一次，每次进行不少于6个点的多点传递（包括零点）。
1.4站房内所用温、湿度传感器、气压传感器等应与经过计量部门检定的温湿度计，压力计进行比对，偏差超过±2℃或5%应进行校准或更换。
2、日常校准要求
2.1保证除PM10、PM2.5设备外其余设备每天凌晨自动进行一次零点校准和1次跨度校准，并通过数采仪生成校准报告。每月进行一次精密度检查(使用上月平均浓度)，每季度进行一次准确度检查(量程范围内5-6个点)，并做好相关记录。
2.2 PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，每季度进行一次膜片校准，和检漏检查，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量。在清洗或更换采样管和流量传感器后也应进行检漏和流量检查，并做好相关校准记录。
2.3每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，测试数据的线性度应在0.99-1.01之间；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。
3、仪器设备检查
每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查，对动态校准设备进行流量、压力检查和检漏检查，对温度、流量、压力等气象参数仪器进行相应测试审核。
4、异常数据的审核与检验
投标人应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报徐州市铜山生态环境局。
5、质控审核
每年进行1次质控审核，审核对象包括所有子站在用和备用仪器设备。
6、记录上报
各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报徐州市铜山生态环境局。
（四）、监督考核要求

1、监督管理
1.1数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）
1.2投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市铜山生态环境局有权终止合同。
1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实市监测中心有权终止运维合同。
1.4市监测中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在徐州区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。
1.5违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市生态环境局有权终止运维合同。
2、考核办法
每季度由铜山生态环境局组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。
设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
2.1数据有效性
考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。
2.2两率及运行维护
符合数据有效性要求后，参照本部分执行。
（1）两率部分(50分)
当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分
①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50分；
②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50分；
③有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50分。
（2）运行维护部分(50分)
运行维护部分每季度由徐州市铜山生态环境局组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。扣分细则如下表：
空气自动站运行维护考核明细表
	项目
	明细
	检查要点
	得分
	评分说明

	日常运维操作
（20）
	站房环境保障情况
	站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常
	
	1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分
2、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。

	
	采样系统维护效果
	采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求
	
	

	
	
	采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作
	
	

	
	
	气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m
	
	

	
	
	采样管路联接是否规范，
	
	

	
	
	采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常
	
	

	
	仪器日常维护效果
	仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息
	
	

	
	
	仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗
	
	

	
	
	颗粒物采样管加热装置是否工作正常
	
	

	
	
	零气发生器相关耗材是否及时更换
	
	

	
	
	采样泵相关耗材是否及时更换
	
	

	
	
	采样纸带或滤膜是否及时更换
	
	

	质量保证与质量控制（20）

	仪器运维状态核查
	标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用；
	
	根据质控核查情况打分，出现此类情形的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分


	
	
	气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等；
	
	

	
	
	颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障
	
	

	
	
	零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围
	
	

	
	
	气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备）
	
	

	
	
	气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差
	
	

	
	
	气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过
	
	

	
	
	颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象
	
	

	
	
	颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过
	
	

	档案和管理（10）
	记录及故障响应时间等核查
	驻场人员每日、周、月应提交的值班记录等
	
	缺失每次(项)扣0.5分

	
	
	现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等
	
	缺失每次(项)扣0.5分

	
	
	每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录
	
	缺失每参数当月扣2分

	
	
	每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录
	
	缺失每参数当季度每月扣2分

	
	
	每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录
	
	缺失每参数当季度每月扣3分

	
	
	每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录，
	
	缺失当季度每月扣3分

	
	
	年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告，
	
	缺失当季度每月扣3分

	
	
	当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决
	
	未做到的每次扣除3分

	
	
	驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 
	
	未做到的每次扣除1分


2.3考核总分（100分）
考核总分=两率得分+运行维护得分
3.运维费核算方法
绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。
运维单位在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。
2、承诺书

致江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司：

根据贵方《谈判文件》（项目编号：JSZC-320312-SXDL-T2024-0001号）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

[image: image1.jpg]171

Rl ERRESEE
BillMERF

TAUHFEREERR/IEABEEITE |, 41
Ak, BRI JFIEXY SNSRI
dlRfEseal,




（1）承诺书； 

（2）谈判报价表；

（3）分项价格表；

（4）偏离表；

（5）谈判文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《谈判文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《谈判文件》，包括《谈判文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供提的货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、同意在收到成交通知书后，按照谈判文件中的有关规定支付代理服务费。

九、江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《谈判报价表》和《工程报价书》予以公示，公示的方式由江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司选定。
供应商名称（公章）：

谈判代表：

联系电话：

移动电话：

年  月  日

3、谈判报价表
项目编号：JSZC-320312-SXDL-T2024-0001
本次为首次报价

货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	报价（小写）

	空气站运维项目
	详见《谈判文件》附：

1、《项目要求》
	

	报价（大写）
	


供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。  

供应商（公章）：                       
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目名称：

项目编号：  

按格式自拟

供应商（公章）：  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：      

日期：

5、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：               

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托            全权代表我企业（公司）参与            （项目名称、项目编号）的谈判活动及签订合同。             以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。             无转委托权。委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6、具备履行合同所必须的设备和技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：      所必需的设备和专业技术能力。
附证明材料
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：                       
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

7、偏离表

（首次报价）
项目编号：JSZC-320312-SXDL-T2024-0001
	序号
	偏离内容
	谈判文件（含谈判文件修改（澄清））的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与谈判文件（含谈判文件修改（澄清））的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求。
供应商（公章）：      
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

8、合同草案的条款

政

府

采

购

合

同

项目编号：

项目名称： 

采购单位： 

供应商：

 标段号：
签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲    方：________________________ 
乙    方：________________________
签订地点：________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照中标（成交）通知书及采购文件要求，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。
一、项目名称及内容
（一）项目名称：
（二）项目内容：    
二、合同价款及结算方式
（一）合同总价（人民币大写）：       
              （人民币小写）：       
合同款项由甲方办理结算。以上价格为含税总价，包括项目的所有费用，甲方不再支付含税总价以外的任何费用。
2、 结算方式：
本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，付款方式：
本项目共分四次付款，首次支付合同价款的30%，第二次支付合同价款的30%，第三次支付合同价款的20%，第四次支付合同价款的20%。包括各种税费、人工、保险、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（注：考核不达标会有相应扣款，考核标准及扣款依据详见采购需求。）
乙方需提交的支付文件包括： 乙方出具的全额正式发票。
三、服务期限、地点、方式
1、服务期限：合同签订生效之日起1年。
2、服务地点：甲方指定的场所。
3、服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。
四、安全责任
乙方应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由乙方全权承担负责，甲方不承担任何责任。
五、违约责任
（一）甲方违约责任及违约金支付：
1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方因此遭致的损失费用。                                        
（二）乙方违约责任及违约金支付：
1、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方不再要求乙方提供服务的，甲方可以无条件终止合同，乙方应向甲方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
六、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
八、转让和分包：政府采购合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的解除
（一）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（二）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，如有纠纷，双方友好协商，协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、合同生效及其他
1、本合同经双方签章后生效。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标（成交）通知书；
（2）乙方响应文件；
（3）磋商文件；
（4）乙方在响应过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十二、其他
1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件规定为准。
2、本合同一式4份，具有同等法律效力，甲方执2份，乙方执1份，政府采购管理部门1份备案。
3、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。
甲方                                乙方
单位签章：                        单位签章： 
单位地址                          单位地址：
开户银行                          开户银行：
银行账号                          银行账号：
法定代表人或授权代表（签名）：    法定代表人或授权代表（签名）：
联系电话:                         联系电话:
签字日期:      年   月   日       签字日期:      年   月  日
9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大
违法记录的书面声明

我单位在参加            项目（项目编号：JSZC-320312-SXDL-T2024-0001 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

10、中小企业声明函
项目名称：
项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请填空！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
注：本项目采购属于“技术服务业”。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（公章）：  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的

中小企业规模自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020 年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话 ：0516-83861958


11、残疾人福利性单位声明函
项目名称： 

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

12、徐州市政府采购代理服务费行业指导价格
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元


	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。
8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。
19
9

